## Annexe 8
Constante de temps du capteur : 10 sec.
Période d'échantillonage du signal : 3 sec.

## T,P,O2
Temps universel | Temps (minutes) | Moyenne | TC 1 | TC 2 | TC 3 | TC 4 | TC 5 | TC 6 | TC 7 | TC 8 | TC 9 | TC 10 | TC 11 | TC 12 | TC 13 | TC 14 | Tolérance - | Pression | Consigne 11,01 Pa | Tolérance + | Taux d'oxygène | ISO 834 | A | As | Tolérance - | Déviation | Tolérance +
14:52 | 0 | 34.1917 | 48.4 | 39 | 49.1 | 33.9 | 26.8 | 21.4 | 28.4 | OFF | 21 | 23.4 | 21.2 | 45.3 | 52.4 | OFF |  | 5.66 | 11.01 |  | 19.4 | 20 | 0 | 0 |  | 0%
14:52 | 0.05 | 35.3833 | 50.3 | 40.7 | 51.2 | 35.2 | 27.6 | 21.6 | 29.4 | OFF | 21.2 | 23.8 | 21.4 | 47.4 | 54.8 | OFF |  | 5.56 | 11.01 |  | 19.3 | 70.4142 | 1.7394 | 2.2604 |  | -23.05%
14:52 | 0.11667 | 37.2667 | 53.4 | 43.4 | 54.6 | 37.2 | 28.9 | 21.9 | 30.9 | OFF | 21.4 | 24.5 | 21.7 | 50.8 | 58.5 | OFF |  | 5.83 | 11.01 |  | 19.2 | 118.7758 | 4.161 | 8.5667 |  | -51.43%
14:52 | 0.16667 | 38.6667 | 55.8 | 45.3 | 57.1 | 38.7 | 29.8 | 22.1 | 32 | OFF | 21.6 | 25.1 | 21.9 | 53.3 | 61.3 | OFF |  | 6.21 | 11.01 |  | 19.1 | 146.952 | 6.0594 | 15.2099 |  | -60.16%
14:52 | 0.21667 | 40.5083 | 58.7 | 47.7 | 60.7 | 40.6 | 31.1 | 22.4 | 33.4 | OFF | 21.8 | 25.8 | 22.2 | 56.5 | 65.2 | OFF |  | 6.76 | 11.01 |  | 18.9 | 170.6589 | 8.0387 | 23.1502 |  | -65.28%
14:52 | 0.26667 | 42.4833 | 61.8 | 50.1 | 64.7 | 42.6 | 32.4 | 22.8 | 35 | OFF | 22.1 | 26.6 | 22.5 | 59.9 | 69.3 | OFF |  | 7.51 | 11.01 |  | 18.8 | 191.1223 | 10.1135 | 32.1947 |  | -68.59%
14:52 | 0.31667 | 44.375 | 64.8 | 52.3 | 68.3 | 44.5 | 33.8 | 23.2 | 36.4 | OFF | 22.3 | 27.4 | 22.8 | 63.1 | 73.6 | OFF |  | 8.23 | 11.01 |  | 18.7 | 209.1237 | 12.285 | 42.2008 |  | -70.89%
14:52 | 0.38333 | 47.975 | 70.3 | 56.2 | 74.5 | 48.3 | 36.6 | 23.9 | 39.2 | OFF | 22.9 | 29.2 | 23.5 | 68.4 | 82.7 | OFF |  | 9.13 | 11.01 |  | 18.6 | 230.1873 | 15.3633 | 56.8445 |  | -72.97%
14:52 | 0.43333 | 51.0083 | 75 | 59.2 | 79.2 | 51.4 | 39.2 | 24.6 | 41.5 | OFF | 23.3 | 31.2 | 24.1 | 72.5 | 90.9 | OFF |  | 9.5 | 11.01 |  | 18.4 | 244.2443 | 17.8379 | 68.7053 |  | -74.04%
14:52 | 0.48333 | 53.9333 | 80 | 61.8 | 83.5 | 54.1 | 41.9 | 25.3 | 43.6 | OFF | 23.7 | 33.4 | 24.7 | 76.1 | 99.1 | OFF |  | 9.84 | 11.01 |  | 18.3 | 257.0949 | 20.4615 | 81.2388 |  | -74.81%
14:52 | 0.53333 | 58.7167 | 89.1 | 65.6 | 90.8 | 58.3 | 46.6 | 26.4 | 46.8 | OFF | 24.3 | 37.3 | 25.6 | 81.7 | 112.1 | OFF |  | 10.61 | 11.01 |  | 18.2 | 268.9299 | 23.2777 | 94.3894 |  | -75.34%
14:52 | 0.58333 | 63.7583 | 99 | 69.6 | 99 | 62.7 | 51.5 | 27.7 | 49.8 | OFF | 25.2 | 41.7 | 26.9 | 87.5 | 124.5 | OFF |  | 11.21 | 11.01 |  | 18.1 | 279.898 | 26.3396 | 108.1101 |  | -75.64%
14:52 | 0.63333 | 69.8833 | 111 | 74.6 | 107.8 | 67.9 | 58.2 | 29.7 | 53.6 | OFF | 26.7 | 47.3 | 28.7 | 94.4 | 138.7 | OFF |  | 12.34 | 11.01 |  | 17.9 | 290.1178 | 29.6806 | 122.3605 |  | -75.74%
14:52 | 0.7 | 81.9167 | 133.1 | 83.6 | 124 | 78 | 70.7 | 35.1 | 60.7 | OFF | 31.4 | 60.7 | 33.8 | 106.9 | 165 | OFF |  | 15.03 | 11.01 |  | 17.6 | 302.7427 | 34.7406 | 142.1225 |  | -75.56%
14:52 | 0.75 | 87.85 | 143.1 | 88.1 | 132.3 | 82.9 | 77 | 38.5 | 64.4 | OFF | 35.2 | 67.2 | 36.7 | 112.6 | 176.2 | OFF |  | 16.41 | 11.01 |  | 17.4 | 311.5588 | 38.9848 | 157.4801 |  | -75.24%
14:52 | 0.8 | 97.5917 | 160.3 | 95.4 | 145.4 | 90.6 | 87.7 | 45 | 70.6 | OFF | 40.6 | 78.2 | 42.1 | 121.9 | 193.3 | OFF |  | 17.66 | 11.01 |  | 17.2 | 319.8849 | 43.6208 | 173.2662 |  | -74.82%
14:52 | 0.85 | 109.2083 | 180.3 | 104.5 | 161.1 | 100.4 | 100.4 | 53.5 | 78 | OFF | 45.4 | 91.2 | 49.4 | 133.6 | 212.7 | OFF |  | 18.05 | 11.01 |  | 16.9 | 327.7726 | 48.7908 | 189.4576 |  | -74.25%
14:53 | 0.9 | 118.9333 | 196.8 | 112.5 | 173.2 | 108.9 | 111.7 | 61.2 | 84.6 | OFF | 48.9 | 101.7 | 56 | 143.3 | 228.4 | OFF |  | 17.81 | 11.01 |  | 16.6 | 335.2658 | 54.4944 | 206.0336 |  | -73.55%
14:53 | 0.96667 | 132.3333 | 218.9 | 124 | 188.2 | 121.1 | 128.1 | 71.5 | 94.2 | OFF | 54.6 | 116.9 | 65.4 | 156.5 | 248.6 | OFF |  | 16.95 | 11.01 |  | 16.2 | 344.7071 | 62.8699 | 228.6993 |  | -72.51%
14:53 | 1.0167 | 145.7417 | 240.2 | 135.1 | 202.6 | 133.4 | 144.5 | 81 | 104.4 | OFF | 62.8 | 132.3 | 74.8 | 169.6 | 268.2 | OFF |  | 15.96 | 11.01 |  | 15.9 | 351.4171 | 69.8218 | 246.1024 |  | -71.63%
14:53 | 1.0667 | 155.9083 | 256.1 | 144.1 | 214.1 | 142.6 | 156.4 | 88.4 | 112.5 | OFF | 69.3 | 143.6 | 81.9 | 179.4 | 282.5 | OFF |  | 15.53 | 11.01 |  | 15.6 | 357.8394 | 77.3631 | 263.8338 |  | -70.68%
14:53 | 1.1167 | 168.0417 | 273.3 | 154.4 | 227.5 | 154 | 171 | 97 | 122 | OFF | 77 | 158 | 90.8 | 191.5 | 300 | OFF |  | 15.81 | 11.01 |  | 15.2 | 363.9978 | 85.4618 | 281.8798 |  | -69.68%
14:53 | 1.1667 | 180.15 | 290.5 | 165.6 | 240 | 165.8 | 185.2 | 106.1 | 131.9 | OFF | 85.4 | 171.7 | 100 | 203.6 | 316 | OFF |  | 16.88 | 11.01 |  | 14.8 | 369.913 | 94.1666 | 300.2275 |  | -68.63%
14:53 | 1.2167 | 194.5667 | 310.7 | 178 | 255.6 | 179.4 | 201.7 | 116.8 | 144.2 | OFF | 94.7 | 188.8 | 111.1 | 218 | 335.8 | OFF |  | 18.3 | 11.01 |  | 14.4 | 375.6034 | 103.5345 | 318.8655 |  | -67.53%
14:53 | 1.2833 | 211.9917 | 333.7 | 193.6 | 276.2 | 196 | 220.7 | 129.7 | 159.6 | OFF | 107.1 | 208.8 | 124.7 | 235.5 | 358.3 | OFF |  | 19.99 | 11.01 |  | 13.9 | 382.8694 | 117.0865 | 344.1479 |  | -65.98%
14:53 | 1.3333 | 225.5 | 351 | 206.8 | 290.9 | 208.9 | 236 | 139.8 | 172.4 | OFF | 116.8 | 223.6 | 135.2 | 249.5 | 375.1 | OFF |  | 21.76 | 11.01 |  | 13.5 | 388.0966 | 128.0237 | 363.422 |  | -64.77%
14:53 | 1.3833 | 238.8917 | 368.3 | 219.5 | 305.2 | 222.6 | 251.5 | 149.9 | 186.1 | OFF | 126.5 | 237.4 | 145.5 | 263 | 391.2 | OFF |  | 23.47 | 11.01 |  | 13.1 | 393.1476 | 139.6335 | 382.9531 |  | -63.54%
14:53 | 1.4333 | 255.6333 | 390 | 235.1 | 323.3 | 240.1 | 272 | 163.6 | 202.5 | OFF | 138.3 | 254.7 | 158.6 | 279.8 | 409.6 | OFF |  | 25.08 | 11.01 |  | 12.7 | 398.0339 | 151.9967 | 402.7327 |  | -62.26%
14:53 | 1.4833 | 268.2833 | 405.7 | 246.8 | 337.3 | 254.7 | 286.9 | 173.3 | 215.2 | OFF | 147.6 | 267.8 | 169.2 | 291.7 | 423.2 | OFF |  | 25.96 | 11.01 |  | 12.3 | 402.7658 | 165.0946 | 422.7527 |  | -60.95%
14:53 | 1.55 | 289.0417 | 430.1 | 266.6 | 357.6 | 278.7 | 311.7 | 190.4 | 236.9 | OFF | 166.1 | 288.4 | 187 | 310.8 | 444.2 | OFF |  | 26.75 | 11.01 |  | 11.8 | 408.8512 | 183.6721 | 449.8066 |  | -59.17%
14:53 | 1.6 | 305.0417 | 448.2 | 281.9 | 372.7 | 297.8 | 330.7 | 203.2 | 254.3 | OFF | 179.2 | 304.6 | 201.3 | 326.1 | 460.5 | OFF |  | 27.04 | 11.01 |  | 11.4 | 413.2583 | 198.5242 | 470.3593 |  | -57.79%
14:53 | 1.65 | 315.7917 | 460.3 | 292.6 | 383.1 | 310.1 | 342.8 | 212.5 | 266.6 | OFF | 188 | 314.4 | 210.9 | 336.8 | 471.4 | OFF |  | 27.09 | 11.01 |  | 11.1 | 417.5395 | 214.045 | 491.1293 |  | -56.42%
14:53 | 1.7 | 328.975 | 474.5 | 305.3 | 395.5 | 325.4 | 358.4 | 224.1 | 282.6 | OFF | 199.3 | 326.6 | 222.2 | 349.9 | 483.9 | OFF |  | 27.21 | 11.01 |  | 10.7 | 421.7017 | 230.1642 | 512.1103 |  | -55.06%
14:53 | 1.75 | 340.4917 | 486.6 | 316.9 | 405.5 | 338.8 | 371.3 | 233.4 | 295.1 | OFF | 210.9 | 338.4 | 232.9 | 361.2 | 494.9 | OFF |  | 27.28 | 11.01 |  | 10.4 | 425.7515 | 246.9008 | 533.2966 |  | -53.7%
14:53 | 1.8 | 353.2417 | 499.5 | 329.9 | 416.1 | 353.6 | 386.3 | 244.8 | 310.5 | OFF | 224.1 | 350.7 | 244.4 | 373 | 506 | OFF |  | 27.47 | 11.01 |  | 10.1 | 429.6946 | 264.2442 | 554.6828 |  | -52.36%
14:53 | 1.8667 | 370.85 | 515.8 | 346.3 | 430 | 373.8 | 408 | 262.5 | 332.6 | OFF | 242.5 | 368.3 | 260.5 | 388.6 | 521.3 | OFF |  | 27.49 | 11.01 |  | 9.6 | 434.7958 | 288.3806 | 583.4991 |  | -50.58%
14:54 | 1.9167 | 382.6833 | 527.1 | 357.8 | 439.5 | 386.6 | 421.9 | 273.2 | 345.8 | OFF | 255.1 | 382.5 | 272.2 | 399.3 | 531.2 | OFF |  | 27.8 | 11.01 |  | 9.3 | 438.5108 | 307.2189 | 605.3318 |  | -49.25%
14:54 | 1.9667 | 394.325 | 537.7 | 368.6 | 448.7 | 399.8 | 436.6 | 284.1 | 359.3 | OFF | 267.6 | 395.5 | 283.7 | 409.9 | 540.4 | OFF |  | 28.17 | 11.01 |  | 9.1 | 442.1359 | 326.6441 | 627.3479 |  | -47.93%
14:54 | 2.0167 | 406.8167 | 549 | 380.8 | 459.7 | 413.8 | 451.6 | 296 | 374.2 | OFF | 281.1 | 408 | 296.4 | 421.4 | 549.8 | OFF |  | 28.31 | 11.01 |  | 8.8 | 445.6754 | 346.6726 | 649.5432 |  | -46.63%
14:54 | 2.0667 | 416.3083 | 557.3 | 390.7 | 467.3 | 424.6 | 463 | 305.4 | 385.8 | OFF | 291.7 | 416.9 | 306.5 | 430.4 | 556.1 | OFF |  | 28.16 | 11.01 |  | 8.6 | 449.1332 | 367.2508 | 671.9135 |  | -45.34%
14:54 | 2.1333 | 430.45 | 569 | 404.4 | 478.5 | 440.9 | 479.2 | 319.9 | 403.2 | OFF | 307.6 | 432 | 321.6 | 443.4 | 565.7 | OFF |  | 27.73 | 11.01 |  | 8.2 | 453.6229 | 395.476 | 702.0053 |  | -43.66%
14:54 | 2.1833 | 441.5167 | 577.7 | 415.2 | 487.6 | 452.8 | 491.7 | 331.3 | 416.4 | OFF | 320.2 | 444.8 | 334 | 453.5 | 573 | OFF |  | 26.87 | 11.01 |  | 8 | 456.904 | 417.2752 | 724.7685 |  | -42.43%
14:54 | 2.2333 | 450.225 | 584.3 | 424.4 | 495 | 461.9 | 501.2 | 340.3 | 426.7 | OFF | 330.2 | 454.6 | 343.9 | 461.7 | 578.5 | OFF |  | 25.88 | 11.01 |  | 7.8 | 460.1148 | 439.5687 | 747.694 |  | -41.21%
14:54 | 2.2833 | 459.0667 | 590.9 | 433.4 | 502.1 | 471.1 | 510.5 | 350.1 | 437.6 | OFF | 340.9 | 464.4 | 353.9 | 470.3 | 583.6 | OFF |  | 24.91 | 11.01 |  | 7.6 | 463.2583 | 462.301 | 770.7783 |  | -40.02%
14:54 | 2.3333 | 467.15 | 596.6 | 441.7 | 508.3 | 479.8 | 519 | 358.7 | 447.2 | OFF | 351 | 472.9 | 363.5 | 478.6 | 588.5 | OFF |  | 23.95 | 11.01 |  | 7.5 | 466.3371 | 485.4565 | 794.0182 |  | -38.86%
14:54 | 2.4 | 476.5833 | 603.4 | 452 | 516 | 489.7 | 528.7 | 369 | 458.7 | OFF | 362.8 | 481.9 | 374.5 | 488.2 | 594.1 | OFF |  | 22.46 | 11.01 |  | 7.2 | 470.3462 | 516.9142 | 825.241 |  | -37.36%
14:54 | 2.45 | 484.2333 | 608.9 | 460.8 | 521.6 | 497.6 | 536.5 | 377.9 | 468.1 | OFF | 372.8 | 488.7 | 383.5 | 495.7 | 598.7 | OFF |  | 21.59 | 11.01 |  | 7.1 | 473.2842 | 540.9347 | 848.8317 |  | -36.27%
14:54 | 2.5 | 490.7667 | 613.6 | 467.9 | 527.1 | 504.4 | 543.6 | 385.5 | 475.4 | OFF | 381.3 | 494.6 | 391.3 | 501.9 | 602.6 | OFF |  | 21.06 | 11.01 |  | 6.9 | 476.1657 | 565.3097 | 872.568 |  | -35.21%
14:54 | 2.55 | 496.925 | 617.8 | 474.7 | 532.4 | 510.5 | 550.1 | 392.6 | 482.6 | OFF | 389.4 | 500.3 | 398.4 | 507.9 | 606.4 | OFF |  | 20.61 | 11.01 |  | 6.8 | 478.9928 | 590.0019 | 896.4469 |  | -34.18%
14:54 | 2.6 | 503.6667 | 622.4 | 482.4 | 537.8 | 517.2 | 556.6 | 400.9 | 490.7 | OFF | 398.7 | 505.8 | 406.4 | 514.7 | 610.4 | OFF |  | 20 | 11.01 |  | 6.7 | 481.7675 | 615.0167 | 920.4659 |  | -33.18%
14:54 | 2.65 | 507.975 | 625.3 | 487.3 | 540.9 | 521.5 | 560.6 | 406.2 | 496 | OFF | 404.7 | 509.6 | 411.6 | 519.1 | 612.9 | OFF |  | 19.6 | 11.01 |  | 6.6 | 484.4918 | 640.3078 | 944.6224 |  | -32.22%
14:54 | 2.7167 | 515.7667 | 630.1 | 496.3 | 546.8 | 529.1 | 568.4 | 415.3 | 505.5 | OFF | 415.2 | 517.7 | 420.5 | 527.1 | 617.2 | OFF |  | 18.97 | 11.01 |  | 6.4 | 488.0488 | 674.4325 | 977.0404 |  | -30.97%
14:54 | 2.7667 | 520.875 | 633.3 | 502 | 551.1 | 533.9 | 574 | 421.7 | 511.3 | OFF | 421.8 | 522.9 | 426.5 | 531.8 | 620.2 | OFF |  | 18.68 | 11.01 |  | 6.3 | 490.6622 | 700.3485 | 1001.5082 |  | -30.07%
14:54 | 2.8167 | 524.8083 | 635.8 | 506.2 | 553.9 | 538.2 | 578.2 | 426.5 | 515.8 | OFF | 427.2 | 526.4 | 431.5 | 535.5 | 622.5 | OFF |  | 18.45 | 11.01 |  | 6.3 | 493.2308 | 726.4906 | 1026.1055 |  | -29.2%
14:55 | 2.8667 | 529.4583 | 638.7 | 511.3 | 557.3 | 542.9 | 582.8 | 433.1 | 521.2 | OFF | 433.6 | 530.3 | 437.4 | 539.9 | 625 | OFF |  | 17.92 | 11.01 |  | 6.2 | 495.7561 | 752.8473 | 1050.8302 |  | -28.36%
14:55 | 2.9167 | 533.55 | 641.3 | 516 | 560.5 | 546.9 | 586.5 | 438.6 | 525.3 | OFF | 439.5 | 533.8 | 443.3 | 543.6 | 627.3 | OFF |  | 17.23 | 11.01 |  | 6.1 | 498.2396 | 779.4225 | 1075.6801 |  | -27.54%
14:55 | 2.9833 | 538.6333 | 644.2 | 521.8 | 564 | 551.5 | 591.4 | 445.5 | 530.6 | OFF | 447.1 | 538.5 | 450.4 | 548.4 | 630.2 | OFF |  | 16.07 | 11.01 |  | 6 | 501.4881 | 815.1619 | 1109.0043 |  | -26.5%
14:55 | 3.0333 | 542.1667 | 646.3 | 525.5 | 566.5 | 554.2 | 595.4 | 450.4 | 534.7 | OFF | 452.3 | 542.2 | 454.9 | 551.5 | 632.1 | OFF |  | 15.08 | 11.01 |  | 6 | 503.879 | 842.1819 | 1134.1385 |  | -25.74%
14:55 | 3.0833 | 545.2417 | 648 | 528.9 | 568.6 | 556.7 | 598.6 | 454.8 | 537.8 | OFF | 457.1 | 545.2 | 459.4 | 554 | 633.8 | OFF |  | 14.39 | 11.01 |  | 6 | 506.2325 | 869.3672 | 1159.3913 |  | -25.02%
14:55 | 3.1333 | 548.4333 | 649.4 | 532.3 | 570.6 | 559.3 | 602.1 | 459.3 | 541.2 | OFF | 462 | 548.7 | 463.8 | 556.9 | 635.6 | OFF |  | 13.62 | 11.01 |  | 5.9 | 508.5495 | 896.709 | 1184.7609 |  | -24.31%
14:55 | 3.1833 | 551.5083 | 650.4 | 535.9 | 572.2 | 561.9 | 605.6 | 463.5 | 544.8 | OFF | 467.1 | 551.8 | 468.1 | 559.7 | 637.1 | OFF |  | 12.38 | 11.01 |  | 5.9 | 510.8312 | 924.2076 | 1210.2454 |  | -23.63%
14:55 | 3.2333 | 553.4583 | 650.9 | 538.3 | 573.5 | 563.4 | 607.8 | 466.4 | 547.2 | OFF | 470.2 | 553.5 | 470.7 | 561.6 | 638 | OFF |  | 11.62 | 11.01 |  | 5.8 | 513.0788 | 951.8317 | 1235.8431 |  | -22.98%
14:55 | 3.3 | 556.5583 | 651.4 | 541.9 | 574.6 | 565.2 | 611.7 | 471 | 550.8 | OFF | 475.5 | 557.2 | 475.1 | 565 | 639.3 | OFF |  | 10.84 | 11.01 |  | 5.8 | 516.0239 | 988.8323 | 1270.1466 |  | -22.15%
14:55 | 3.35 | 559.1917 | 651.6 | 544.6 | 575.5 | 566.6 | 615.6 | 475.1 | 554 | OFF | 479.7 | 561.1 | 479.1 | 567.3 | 640.1 | OFF |  | 10.35 | 11.01 |  | 5.8 | 518.1955 | 1016.726 | 1296.002 |  | -21.55%
14:55 | 3.4 | 560.7917 | 651.6 | 546.1 | 576 | 567.6 | 618 | 477.7 | 555.8 | OFF | 482.1 | 563.7 | 481.8 | 568.5 | 640.6 | OFF |  | 10.13 | 11.01 |  | 5.8 | 520.3359 | 1044.7256 | 1321.9653 |  | -20.97%
14:55 | 3.45 | 562.8 | 651.8 | 548 | 576.9 | 569 | 620.7 | 481 | 558 | OFF | 485.1 | 566.7 | 485.3 | 569.9 | 641.2 | OFF |  | 9.87 | 11.01 |  | 5.8 | 522.4463 | 1072.8154 | 1348.0349 |  | -20.42%
14:55 | 3.5 | 564.45 | 652.3 | 549.8 | 578.1 | 570.2 | 622.2 | 483.7 | 559.7 | OFF | 487.9 | 568.8 | 488.2 | 570.9 | 641.6 | OFF |  | 9.7 | 11.01 |  | 5.8 | 524.5273 | 1100.9967 | 1374.2092 |  | -19.88%
14:55 | 3.5667 | 566.3833 | 652.8 | 552.1 | 580.6 | 571.6 | 622.4 | 487.4 | 561.4 | OFF | 491.6 | 570.4 | 491.7 | 572.6 | 642 | OFF |  | 9.09 | 11.01 |  | 5.8 | 527.2578 | 1138.6911 | 1409.2687 |  | -19.2%
14:55 | 3.6167 | 567.4667 | 652.8 | 553.8 | 582 | 572.3 | 622.1 | 489.6 | 562.5 | OFF | 493.8 | 570.9 | 493.8 | 573.8 | 642.2 | OFF |  | 8.62 | 11.01 |  | 5.8 | 529.2735 | 1167.0374 | 1435.682 |  | -18.71%
14:55 | 3.6667 | 568.4417 | 652.9 | 555.3 | 582.6 | 572.6 | 622 | 491.8 | 563.5 | OFF | 495.9 | 571.5 | 495.9 | 575 | 642.3 | OFF |  | 8.25 | 11.01 |  | 5.8 | 531.2624 | 1195.4351 | 1462.1954 |  | -18.24%
14:55 | 3.7167 | 569.4333 | 653 | 556.6 | 583 | 572.8 | 622.4 | 494.2 | 564.5 | OFF | 497.9 | 572.4 | 497.8 | 576.1 | 642.5 | OFF |  | 7.94 | 11.01 |  | 5.8 | 533.2253 | 1223.8819 | 1488.8076 |  | -17.79%
14:55 | 3.7667 | 570.8917 | 653.2 | 558.3 | 584.4 | 573.2 | 623.3 | 496.9 | 565.7 | OFF | 500.4 | 574.9 | 500.1 | 577.5 | 642.8 | OFF |  | 7.8 | 11.01 |  | 5.8 | 535.1628 | 1252.3901 | 1515.5173 |  | -17.36%
14:55 | 3.8167 | 571.8167 | 653.3 | 559.5 | 585.4 | 573.5 | 624 | 498.4 | 566.3 | OFF | 501.9 | 576.5 | 501.6 | 578.5 | 642.9 | OFF |  | 7.81 | 11.01 |  | 5.8 | 537.0756 | 1280.9578 | 1542.3233 |  | -16.95%
14:56 | 3.8833 | 573 | 653.5 | 561.3 | 586.5 | 574.3 | 624 | 500.8 | 567.1 | OFF | 504.2 | 577.8 | 503.8 | 579.6 | 643.1 | OFF |  | 7.59 | 11.01 |  | 5.8 | 539.5886 | 1319.1183 | 1578.2121 |  | -16.42%
14:56 | 3.9333 | 573.6833 | 653.6 | 562.5 | 587.4 | 574.6 | 623.6 | 502 | 567.7 | OFF | 505.6 | 578.4 | 505 | 580.4 | 643.4 | OFF |  | 7.28 | 11.01 |  | 5.9 | 541.446 | 1347.7854 | 1605.2379 |  | -16.04%
14:56 | 3.9833 | 574.2667 | 653.7 | 563.5 | 588.5 | 574.9 | 623.3 | 502.9 | 568 | OFF | 506.8 | 578.7 | 505.8 | 581.2 | 643.9 | OFF |  | 6.98 | 11.01 |  | 5.9 | 543.2807 | 1376.4842 | 1632.3561 |  | -15.68%
14:56 | 4.0333 | 574.8083 | 653.8 | 564.8 | 589.4 | 575.1 | 622.5 | 504 | 568.5 | OFF | 507.8 | 578.7 | 506.5 | 582.1 | 644.5 | OFF |  | 6.67 | 11.01 |  | 5.9 | 545.0932 | 1405.211 | 1659.5655 |  | -15.33%
14:56 | 4.0833 | 575.1833 | 653.6 | 565.7 | 590 | 575.3 | 621.4 | 504.9 | 568.8 | OFF | 508.9 | 578.6 | 507.3 | 583 | 644.7 | OFF |  | 6.54 | 11.01 |  | 5.9 | 546.884 | 1433.9608 | 1686.8649 |  | -14.99%
14:56 | 4.15 | 575.8417 | 653.3 | 567.2 | 591.2 | 575.2 | 620.1 | 506.5 | 569.4 | OFF | 510.3 | 578.9 | 508.6 | 584.3 | 645.1 | OFF |  | 6.73 | 11.01 |  | 6 | 549.239 | 1472.3283 | 1723.4023 |  | -14.57%
14:56 | 4.2 | 576.4833 | 653.2 | 568.3 | 592.5 | 575.2 | 619.4 | 507.8 | 569.8 | OFF | 511.4 | 579.7 | 509.6 | 585.3 | 645.6 | OFF |  | 7.16 | 11.01 |  | 6 | 550.9813 | 1501.1365 | 1750.9078 |  | -14.27%
14:56 | 4.25 | 577.075 | 653.1 | 569.4 | 593.8 | 575.2 | 618.8 | 509 | 570.1 | OFF | 512.3 | 580.4 | 510.7 | 586 | 646.1 | OFF |  | 7.68 | 11.01 |  | 6 | 552.7035 | 1529.9754 | 1778.4999 |  | -13.97%
14:56 | 4.3 | 577.5417 | 653.1 | 570.4 | 594.6 | 574.9 | 618.2 | 510.1 | 570.3 | OFF | 513.3 | 581 | 511.7 | 586.6 | 646.3 | OFF |  | 8.18 | 11.01 |  | 6 | 554.4061 | 1558.8408 | 1806.1777 |  | -13.69%
14:56 | 4.35 | 578.0583 | 653.3 | 571.4 | 595.1 | 575.1 | 617.4 | 511.5 | 570.8 | OFF | 514.5 | 581.2 | 512.7 | 587.2 | 646.5 | OFF |  | 8.47 | 11.01 |  | 6.1 | 556.0896 | 1587.7308 | 1833.9401 |  | -13.43%
14:56 | 4.4 | 578.3833 | 653.3 | 572 | 595.6 | 575.3 | 616.5 | 512.5 | 571.1 | OFF | 515.4 | 581.1 | 513.6 | 587.6 | 646.6 | OFF |  | 8.5 | 11.01 |  | 6.1 | 557.7545 | 1616.6419 | 1861.7862 |  | -13.17%
14:56 | 4.4667 | 578.8583 | 653.2 | 573.1 | 596.4 | 575.2 | 615.1 | 514.1 | 571.2 | OFF | 516.9 | 581 | 514.9 | 588.3 | 646.9 | OFF |  | 8.22 | 11.01 |  | 6.1 | 559.9458 | 1655.2166 | 1899.0429 |  | -12.84%
14:56 | 4.5167 | 579.0833 | 652.9 | 573.9 | 596.8 | 575 | 613.7 | 514.9 | 571.3 | OFF | 517.8 | 580.5 | 515.6 | 589.1 | 647.5 | OFF |  | 7.73 | 11.01 |  | 6.2 | 561.5686 | 1684.1651 | 1927.0807 |  | -12.61%
14:56 | 4.5667 | 579.3167 | 652.7 | 574.6 | 597.3 | 574.8 | 612.8 | 515.5 | 571.4 | OFF | 518.4 | 580.3 | 516 | 590 | 648 | OFF |  | 7.42 | 11.01 |  | 6.2 | 563.1739 | 1713.1251 | 1955.1993 |  | -12.38%
14:56 | 4.6167 | 579.775 | 652.8 | 575.5 | 598.3 | 574.8 | 612.3 | 516.2 | 571.4 | OFF | 519.1 | 580.9 | 516.6 | 590.8 | 648.6 | OFF |  | 7.1 | 11.01 |  | 6.2 | 564.7622 | 1742.1024 | 1983.3977 |  | -12.17%
14:56 | 4.6667 | 580.4167 | 653 | 576.5 | 599.5 | 574.7 | 612.2 | 517.2 | 571.6 | OFF | 519.8 | 582.1 | 517.5 | 591.7 | 649.2 | OFF |  | 6.88 | 11.01 |  | 6.2 | 566.3339 | 1771.1072 | 2011.6751 |  | -11.96%
14:56 | 4.7333 | 581.0083 | 653.3 | 577.6 | 600.2 | 574.7 | 612.1 | 518.2 | 571.9 | OFF | 520.7 | 582.9 | 518.4 | 592.4 | 649.7 | OFF |  | 6.77 | 11.01 |  | 6.3 | 568.4042 | 1809.8214 | 2049.4997 |  | -11.69%
14:56 | 4.7833 | 581.3167 | 653.6 | 578.4 | 600.3 | 574.7 | 611.5 | 518.9 | 572.1 | OFF | 521.4 | 582.8 | 519.1 | 593 | 650 | OFF |  | 6.78 | 11.01 |  | 6.3 | 569.9383 | 1838.8795 | 2077.9582 |  | -11.51%
14:56 | 4.8333 | 581.7167 | 654 | 579.1 | 600.8 | 574.9 | 610.7 | 520 | 572.5 | OFF | 522.2 | 582.9 | 519.9 | 593.5 | 650.1 | OFF |  | 6.94 | 11.01 |  | 6.3 | 571.4569 | 1867.9553 | 2106.4931 |  | -11.32%
14:57 | 4.8833 | 582.125 | 653.8 | 579.8 | 601.2 | 575.1 | 610.1 | 520.9 | 573 | OFF | 522.9 | 583.2 | 520.7 | 594.4 | 650.4 | OFF |  | 7.12 | 11.01 |  | 6.3 | 572.9602 | 1897.0514 | 2135.1036 |  | -11.15%
14:57 | 4.9333 | 582.4583 | 653.5 | 580.5 | 601.5 | 575.4 | 609.4 | 521.6 | 573.7 | OFF | 523.6 | 582.8 | 521.5 | 595.4 | 650.6 | OFF |  | 7.31 | 11.01 |  | 6.4 | 574.4486 | 1926.166 | 2163.7888 |  | -10.98%
14:57 | 5 | 583.1417 | 653.7 | 581.5 | 602.4 | 576 | 609.4 | 522.7 | 574.6 | OFF | 524.4 | 583 | 522.6 | 596.3 | 651.1 | OFF |  | 7.62 | 11.01 |  | 6.4 | 576.4104 | 1965.0193 | 2202.1507 |  | -10.77%
14:57 | 5.05 | 583.75 | 653.9 | 582.2 | 603.4 | 576.5 | 609.4 | 523.8 | 575.1 | OFF | 525.1 | 583.4 | 523.9 | 597 | 651.3 | OFF | 6.01 | 7.91 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 577.8651 | 1994.1916 | 2231.0076 | -15% | -10.61% | 15%
14:57 | 5.1 | 584.2667 | 654.3 | 583.1 | 604.7 | 576.9 | 608.9 | 524.5 | 575.5 | OFF | 525.6 | 583.3 | 525 | 597.6 | 651.8 | OFF | 6.01 | 8.12 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 579.3058 | 2023.392 | 2259.9369 | -15% | -10.47% | 15%
14:57 | 5.15 | 584.6 | 654.8 | 583.8 | 605.3 | 577.4 | 608.2 | 525 | 575.9 | OFF | 526 | 582.8 | 525.5 | 598 | 652.5 | OFF | 6.01 | 8.27 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 580.7328 | 2052.6137 | 2288.9379 | -15% | -10.32% | 15%
14:57 | 5.2 | 584.975 | 655.4 | 584.7 | 606.3 | 578.1 | 607.3 | 525.5 | 576.3 | OFF | 526.6 | 581.9 | 525.9 | 598.5 | 653.2 | OFF | 6.01 | 8.48 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 582.1463 | 2081.8531 | 2318.0098 | -15% | -10.19% | 15%
14:57 | 5.25 | 585.225 | 655.9 | 585.2 | 606.9 | 578.5 | 606.7 | 526 | 576.4 | OFF | 527 | 581.4 | 526.2 | 598.8 | 653.7 | OFF | 6.01 | 8.55 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 583.5466 | 2111.1081 | 2347.1522 | -15% | -10.06% | 15%
14:57 | 5.3167 | 585.7333 | 656.9 | 586.4 | 607.6 | 579.1 | 605.6 | 526.9 | 576.8 | OFF | 527.9 | 580.5 | 526.8 | 599.6 | 654.7 | OFF | 6.01 | 8.49 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 585.3936 | 2150.14 | 2386.1168 | -15% | -9.89% | 15%
14:57 | 5.3667 | 586.1583 | 657.3 | 587.3 | 608 | 579.7 | 604.9 | 527.8 | 577.3 | OFF | 528.6 | 579.8 | 527.4 | 600.4 | 655.4 | OFF | 6.01 | 8.6 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 586.764 | 2179.4373 | 2415.4208 | -15% | -9.77% | 15%
14:57 | 5.4167 | 586.5417 | 657.6 | 588 | 608.1 | 580 | 604.3 | 528.8 | 577.7 | OFF | 529.3 | 579.2 | 528.4 | 601.1 | 656 | OFF | 6.01 | 8.58 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 588.122 | 2208.7548 | 2444.7929 | -15% | -9.655% | 15%
14:57 | 5.4667 | 587.1333 | 658.1 | 588.8 | 608.2 | 580.5 | 604.4 | 530 | 578.3 | OFF | 530.3 | 579.4 | 529.5 | 601.8 | 656.3 | OFF | 6.01 | 8.56 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 589.4678 | 2238.0967 | 2474.2327 | -15% | -9.544% | 15%
14:57 | 5.5167 | 587.9667 | 658.7 | 589.5 | 608.5 | 581.3 | 605.4 | 531.3 | 579 | OFF | 531.5 | 580.5 | 530.7 | 602.4 | 656.8 | OFF | 6.01 | 8.62 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 590.8016 | 2267.4742 | 2503.7394 | -15% | -9.436% | 15%
14:57 | 5.5833 | 588.9 | 659.3 | 590.2 | 609 | 582.3 | 607.1 | 532.3 | 579.8 | OFF | 532.6 | 582.2 | 531.6 | 603 | 657.4 | OFF | 6.01 | 8.74 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 592.5618 | 2306.7031 | 2543.1849 | -15% | -9.299% | 15%
14:57 | 5.6333 | 589.55 | 659.8 | 590.8 | 609.4 | 583.1 | 608 | 533.1 | 580.3 | OFF | 533.4 | 583.1 | 532.4 | 603.4 | 657.8 | OFF | 6.01 | 8.78 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 593.8684 | 2336.1643 | 2572.8456 | -15% | -9.199% | 15%
14:57 | 5.6833 | 590.3583 | 660.4 | 591.3 | 609.8 | 584 | 608.9 | 534.5 | 581 | OFF | 534.5 | 583.9 | 533.7 | 603.9 | 658.4 | OFF | 6.01 | 8.94 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 595.1638 | 2365.662 | 2602.5714 | -15% | -9.103% | 15%
14:57 | 5.7333 | 590.925 | 660.8 | 591.7 | 610.2 | 584.5 | 609.5 | 535.4 | 581.4 | OFF | 535.4 | 584.4 | 534.5 | 604.3 | 659 | OFF | 6.01 | 8.94 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 596.4481 | 2395.1941 | 2632.3617 | -15% | -9.01% | 15%
14:57 | 5.7833 | 591.525 | 661.1 | 592 | 610.4 | 585.5 | 609.7 | 536.4 | 582 | OFF | 536.4 | 584.8 | 535.5 | 604.9 | 659.6 | OFF | 6.01 | 8.88 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 597.7215 | 2424.7553 | 2662.216 | -15% | -8.92% | 15%
14:57 | 5.8333 | 592.2667 | 661.9 | 592.6 | 611.1 | 586.3 | 610.3 | 537.4 | 582.6 | OFF | 537.3 | 585.3 | 536.5 | 605.4 | 660.5 | OFF | 6.01 | 9.06 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 598.9841 | 2454.3501 | 2692.1336 | -15% | -8.833% | 15%
14:58 | 5.9 | 593.2333 | 663.1 | 593.4 | 611.9 | 587.4 | 611 | 538.6 | 583.6 | OFF | 538.5 | 585.6 | 537.7 | 606.3 | 661.7 | OFF | 6.01 | 9.68 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 600.6512 | 2493.8668 | 2732.1214 | -15% | -8.72% | 15%
14:58 | 5.95 | 594.0167 | 664.1 | 594 | 612.9 | 588.3 | 611.6 | 539.4 | 584.3 | OFF | 539.4 | 586 | 538.6 | 606.8 | 662.8 | OFF | 6.01 | 10.18 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 601.8895 | 2523.5481 | 2762.185 | -15% | -8.639% | 15%
14:58 | 6 | 594.8417 | 665 | 594.8 | 614 | 589.4 | 612.2 | 540.2 | 585.2 | OFF | 540.2 | 586.7 | 539.4 | 607.4 | 663.6 | OFF | 6.01 | 10.71 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 603.1176 | 2553.2695 | 2792.3101 | -15% | -8.561% | 15%
14:58 | 6.05 | 595.6667 | 666 | 595.6 | 614.7 | 590.9 | 612.9 | 541 | 586 | OFF | 541.1 | 587.3 | 540.2 | 607.9 | 664.4 | OFF | 6.01 | 11.03 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 604.3358 | 2583.0322 | 2822.4965 | -15% | -8.484% | 15%
14:58 | 6.1 | 596.5583 | 667.3 | 596.4 | 615.9 | 592.3 | 613.5 | 541.7 | 586.9 | OFF | 541.8 | 587.9 | 541 | 608.4 | 665.6 | OFF | 6.01 | 11.04 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 605.5441 | 2612.8378 | 2852.7435 | -15% | -8.41% | 15%
14:58 | 6.1667 | 597.3583 | 668.3 | 597.2 | 617 | 593.6 | 614 | 542.4 | 587.8 | OFF | 542.6 | 588 | 541.9 | 609 | 666.5 | OFF | 6.01 | 10.88 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 607.1402 | 2652.6351 | 2893.1663 | -15% | -8.314% | 15%
14:58 | 6.2167 | 598.2417 | 669.3 | 598.3 | 618.4 | 594.6 | 614.4 | 543.1 | 588.8 | OFF | 543.4 | 587.8 | 542.6 | 610.2 | 668 | OFF | 6.01 | 10.99 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 608.3262 | 2682.5251 | 2923.5529 | -15% | -8.244% | 15%
14:58 | 6.2667 | 599.125 | 670.3 | 599.3 | 619.5 | 595.6 | 615.3 | 544.2 | 589.6 | OFF | 544.3 | 587.9 | 543.5 | 611 | 669 | OFF | 6.01 | 11.11 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 609.5029 | 2712.4592 | 2953.9987 | -15% | -8.177% | 15%
14:58 | 6.3167 | 599.9917 | 671.2 | 600.1 | 620.3 | 596.6 | 616.4 | 545.1 | 590.5 | OFF | 545.2 | 588.6 | 544.3 | 611.8 | 669.8 | OFF | 6.01 | 11.25 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 610.6704 | 2742.4372 | 2984.503 | -15% | -8.111% | 15%
14:58 | 6.3667 | 601.025 | 672.2 | 601.1 | 621 | 597.8 | 617.8 | 546.3 | 591.6 | OFF | 546.3 | 589.7 | 545.4 | 612.6 | 670.5 | OFF | 6.01 | 11.41 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 611.8289 | 2772.4626 | 3015.0655 | -15% | -8.046% | 15%
14:58 | 6.4167 | 602.0917 | 673.1 | 602 | 621.8 | 598.9 | 619.5 | 547.6 | 592.6 | OFF | 547.4 | 591.2 | 546.6 | 613.2 | 671.2 | OFF | 6.01 | 11.31 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 612.9785 | 2802.5405 | 3045.6857 | -15% | -7.983% | 15%
14:58 | 6.4833 | 603.6083 | 674.8 | 603.2 | 623.2 | 600.2 | 621.2 | 549.6 | 594 | OFF | 549.3 | 592.6 | 548.4 | 614.2 | 672.6 | OFF | 6.01 | 10.74 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 614.4978 | 2842.7305 | 3086.6016 | -15% | -7.901% | 15%
14:58 | 6.5333 | 604.9167 | 676.1 | 604.5 | 624.2 | 601.1 | 622.2 | 551.1 | 595.3 | OFF | 551.1 | 593.6 | 549.8 | 615.7 | 674.3 | OFF | 6.01 | 10.12 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 615.6272 | 2872.9436 | 3117.3547 | -15% | -7.84% | 15%
14:58 | 6.5833 | 605.75 | 676.6 | 605.4 | 624.8 | 601.7 | 623.2 | 552.1 | 596.2 | OFF | 552.1 | 594.2 | 550.6 | 616.8 | 675.3 | OFF | 6.01 | 9.97 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 616.7481 | 2903.2103 | 3148.1641 | -15% | -7.781% | 15%
14:58 | 6.6333 | 607.1167 | 677.5 | 606.6 | 625.7 | 602.8 | 625 | 553.7 | 597.5 | OFF | 553.6 | 595.9 | 552.2 | 618.2 | 676.7 | OFF | 6.01 | 10.25 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 617.8607 | 2933.5319 | 3179.0293 | -15% | -7.722% | 15%
14:58 | 6.6833 | 608.6083 | 678.8 | 607.7 | 627 | 604.2 | 627.2 | 555.2 | 598.9 | OFF | 555 | 598.1 | 554 | 619.3 | 677.9 | OFF | 6.01 | 10.7 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 618.9651 | 2963.9251 | 3209.9499 | -15% | -7.664% | 15%
14:58 | 6.75 | 610.1 | 680.4 | 608.8 | 628 | 606 | 629.3 | 556.7 | 600.4 | OFF | 556.5 | 599.8 | 555.8 | 620.3 | 679.2 | OFF | 6.01 | 11.13 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 620.4251 | 3004.5487 | 3251.2629 | -15% | -7.588% | 15%
14:58 | 6.8 | 611.25 | 681.8 | 609.8 | 629.1 | 607.7 | 630.3 | 557.8 | 601.6 | OFF | 557.5 | 600.7 | 557.1 | 621.4 | 680.2 | OFF | 6.01 | 11.39 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 621.5109 | 3035.0824 | 3282.3113 | -15% | -7.532% | 15%
14:58 | 6.85 | 612.5 | 683.5 | 611 | 630.4 | 609.5 | 630.8 | 559 | 603.1 | OFF | 558.7 | 601.3 | 558.4 | 622.7 | 681.6 | OFF | 6.01 | 11.66 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 622.5888 | 3065.6762 | 3313.4138 | -15% | -7.477% | 15%
14:59 | 6.9 | 613.4417 | 684.5 | 611.8 | 631.4 | 610.6 | 631.5 | 559.9 | 604.2 | OFF | 559.7 | 602.1 | 559.3 | 623.7 | 682.6 | OFF | 6.01 | 11.76 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 623.659 | 3096.3247 | 3344.57 | -15% | -7.422% | 15%
14:59 | 6.95 | 614.6333 | 685.8 | 613.1 | 632.6 | 611.9 | 632.5 | 561 | 605.5 | OFF | 560.8 | 602.9 | 560.4 | 625 | 684.1 | OFF | 6.01 | 11.77 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 624.7217 | 3127.0266 | 3375.7795 | -15% | -7.369% | 15%
14:59 | 7.0167 | 616.35 | 687.3 | 614.8 | 634.5 | 613.8 | 634.4 | 562.7 | 607.5 | OFF | 562.4 | 604.2 | 562.1 | 626.7 | 685.8 | OFF | 6.01 | 11.74 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 626.1269 | 3168.0594 | 3417.4745 | -15% | -7.298% | 15%
14:59 | 7.0667 | 617.3583 | 688.2 | 615.8 | 635.6 | 614.8 | 635.7 | 563.6 | 608.5 | OFF | 563.3 | 605.3 | 563.1 | 627.7 | 686.7 | OFF | 6.01 | 11.69 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 627.1722 | 3198.9021 | 3448.807 | -15% | -7.246% | 15%
14:59 | 7.1167 | 618.5333 | 689.3 | 617.2 | 636.6 | 615.8 | 637.5 | 564.5 | 609.9 | OFF | 564.2 | 606.4 | 564.1 | 628.9 | 688 | OFF | 6.01 | 11.84 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 628.2103 | 3229.7994 | 3480.1915 | -15% | -7.195% | 15%
14:59 | 7.1667 | 619.8083 | 690.6 | 618.6 | 638.1 | 617.1 | 639.3 | 565.4 | 611.4 | OFF | 565.1 | 607.9 | 565 | 630.2 | 689 | OFF | 6.01 | 12.19 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 629.2413 | 3260.7579 | 3511.6278 | -15% | -7.144% | 15%
14:59 | 7.2167 | 621.025 | 692.1 | 619.8 | 639.4 | 618.4 | 640.7 | 566.5 | 612.7 | OFF | 566.2 | 609 | 566.1 | 631.3 | 690.1 | OFF | 6.01 | 12.43 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 630.2652 | 3291.7787 | 3543.1155 | -15% | -7.094% | 15%
14:59 | 7.2667 | 622.4417 | 693.9 | 621.1 | 640.6 | 619.8 | 641.9 | 568.2 | 614.2 | OFF | 567.7 | 610 | 567.6 | 632.7 | 691.6 | OFF | 6.01 | 12.63 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 631.2822 | 3322.8654 | 3574.6542 | -15% | -7.044% | 15%
14:59 | 7.3333 | 624.0333 | 695.6 | 622.7 | 642.1 | 621.3 | 643.4 | 569.8 | 616 | OFF | 569.3 | 611.3 | 569.2 | 634.5 | 693.2 | OFF | 6.01 | 12.79 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 632.6275 | 3364.4146 | 3616.7845 | -15% | -6.978% | 15%
14:59 | 7.3833 | 625.6083 | 696.8 | 624.2 | 643.4 | 622.8 | 645.4 | 571.3 | 617.8 | OFF | 570.8 | 613.2 | 570.6 | 636.2 | 694.8 | OFF | 6.01 | 12.97 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 633.6286 | 3395.6556 | 3648.4409 | -15% | -6.929% | 15%
14:59 | 7.4333 | 627.0583 | 697.8 | 625.4 | 644.9 | 624.1 | 647.6 | 572.5 | 619.2 | OFF | 572.1 | 615.8 | 571.8 | 637.4 | 696.1 | OFF | 6.01 | 12.98 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 634.623 | 3426.9723 | 3680.1472 | -15% | -6.879% | 15%
14:59 | 7.4833 | 628.2833 | 698.8 | 626.6 | 646.2 | 625.2 | 649.4 | 573.6 | 620.2 | OFF | 573.2 | 617.8 | 572.9 | 638.4 | 697.1 | OFF | 6.01 | 12.92 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 635.6109 | 3458.3558 | 3711.903 | -15% | -6.831% | 15%
14:59 | 7.5333 | 629.6917 | 700.1 | 627.9 | 647.5 | 626.9 | 651.4 | 575.1 | 621.5 | OFF | 574.5 | 619.3 | 574.5 | 639.5 | 698.1 | OFF | 6.01 | 12.82 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 636.5924 | 3489.8052 | 3743.7081 | -15% | -6.782% | 15%
14:59 | 7.6 | 631.2667 | 701.8 | 629.6 | 649.2 | 628.8 | 653.2 | 576.3 | 622.8 | OFF | 575.8 | 620.9 | 576.2 | 641 | 699.6 | OFF | 6.01 | 12.57 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 637.891 | 3531.8372 | 3786.1909 | -15% | -6.718% | 15%
14:59 | 7.65 | 632.1083 | 702.7 | 630.6 | 650.4 | 630 | 653.5 | 577 | 623.5 | OFF | 576.5 | 621.3 | 577.1 | 641.8 | 700.9 | OFF | 6.01 | 12.33 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 638.8577 | 3563.4215 | 3818.1096 | -15% | -6.671% | 15%
14:59 | 7.7 | 633.2083 | 703.8 | 631.9 | 651.6 | 631.2 | 653.8 | 578.5 | 624.6 | OFF | 577.7 | 621.7 | 578.5 | 642.9 | 702.3 | OFF | 6.01 | 11.94 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 639.8181 | 3595.0544 | 3850.0765 | -15% | -6.624% | 15%
14:59 | 7.75 | 634.375 | 704.9 | 633.1 | 652.8 | 632.3 | 654.8 | 579.9 | 625.6 | OFF | 579.1 | 622.7 | 580 | 644.1 | 703.2 | OFF | 6.01 | 11.71 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 640.7725 | 3626.744 | 3882.0913 | -15% | -6.578% | 15%
14:59 | 7.8 | 635.5 | 705.6 | 634.2 | 653.7 | 633.4 | 656.2 | 581.2 | 626.8 | OFF | 580.3 | 624.2 | 581.3 | 645.1 | 704 | OFF | 6.01 | 11.5 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 641.7208 | 3658.4909 | 3914.1536 | -15% | -6.532% | 15%
14:59 | 7.85 | 636.95 | 706.6 | 635.6 | 655.1 | 634.4 | 658.3 | 582.6 | 628.2 | OFF | 581.9 | 626.7 | 582.7 | 646.3 | 705 | OFF | 6.01 | 11.39 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 642.6631 | 3690.3022 | 3946.2632 | -15% | -6.486% | 15%
15:00 | 7.9167 | 638.2417 | 707.7 | 636.9 | 656.5 | 635.6 | 659.8 | 583.8 | 629.3 | OFF | 583.3 | 628.7 | 583.9 | 647.4 | 706 | OFF | 6.01 | 11.63 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 643.9104 | 3732.8085 | 3989.149 | -15% | -6.426% | 15%
15:00 | 7.9667 | 639.225 | 708.8 | 638 | 657.7 | 636.5 | 660.4 | 584.8 | 630.2 | OFF | 584.5 | 629.7 | 584.8 | 648.4 | 706.9 | OFF | 6.01 | 12.18 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 644.8391 | 3764.7452 | 4021.3677 | -15% | -6.381% | 15%
15:00 | 8.0167 | 640.3167 | 710.3 | 639.3 | 659 | 637.7 | 661 | 585.6 | 631.4 | OFF | 585.5 | 630.7 | 585.9 | 649.4 | 708 | OFF | 6.01 | 12.96 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 645.7621 | 3796.7337 | 4053.6328 | -15% | -6.338% | 15%
15:00 | 8.0667 | 641.1167 | 711.5 | 640.2 | 659.6 | 638.6 | 661.6 | 586.3 | 632.3 | OFF | 586.3 | 631.6 | 586.7 | 650 | 708.7 | OFF | 6.01 | 13.38 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 646.6795 | 3828.7696 | 4085.9438 | -15% | -6.294% | 15%
15:00 | 8.1167 | 642.3333 | 712.9 | 641.1 | 660.7 | 640 | 662.8 | 587.6 | 633.6 | OFF | 587.5 | 633.1 | 587.9 | 650.9 | 709.9 | OFF | 6.01 | 13.81 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 647.5912 | 3860.8558 | 4118.3006 | -15% | -6.251% | 15%
15:00 | 8.1833 | 644.175 | 714.8 | 642.8 | 662.7 | 642 | 665.1 | 589.2 | 635.5 | OFF | 589.2 | 634.8 | 589.7 | 652.5 | 711.8 | OFF | 6.01 | 14.25 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 648.7983 | 3903.7394 | 4161.5136 | -15% | -6.194% | 15%
15:00 | 8.2333 | 645.2167 | 715.7 | 643.8 | 663.7 | 643.2 | 666.4 | 590.2 | 636.5 | OFF | 590.2 | 636.1 | 590.7 | 653.4 | 712.7 | OFF | 6.01 | 14.44 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 649.6973 | 3935.9742 | 4193.9759 | -15% | -6.152% | 15%
15:00 | 8.2833 | 646.475 | 717 | 645.1 | 664.6 | 644.4 | 667.8 | 591.5 | 637.6 | OFF | 591.5 | 637.8 | 592.1 | 654.5 | 713.8 | OFF | 6.01 | 14.52 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 650.591 | 3968.2665 | 4226.4832 | -15% | -6.109% | 15%
15:00 | 8.3333 | 647.6083 | 718.5 | 646.2 | 665.5 | 645.6 | 668.7 | 592.8 | 638.7 | OFF | 592.8 | 639 | 593.5 | 655.5 | 714.5 | OFF | 6.01 | 14.54 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 651.4793 | 4000.6186 | 4259.0349 | -15% | -6.067% | 15%
15:00 | 8.3833 | 648.725 | 719.7 | 647.1 | 666 | 646.5 | 669.7 | 594.3 | 639.9 | OFF | 594.2 | 640.6 | 595 | 656.4 | 715.3 | OFF | 6.01 | 14.31 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 652.3624 | 4033.0269 | 4291.631 | -15% | -6.026% | 15%
15:00 | 8.4333 | 649.8833 | 720.8 | 648 | 666.8 | 647.6 | 670.4 | 595.9 | 641.1 | OFF | 595.6 | 641.7 | 596.7 | 657.6 | 716.4 | OFF | 6.01 | 13.89 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 653.2403 | 4065.4922 | 4324.271 | -15% | -5.984% | 15%
15:00 | 8.5 | 651.2917 | 722 | 649.1 | 667.8 | 649.2 | 671.5 | 597.7 | 642.5 | OFF | 597.4 | 643.2 | 598.5 | 658.8 | 717.8 | OFF | 6.01 | 13.19 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 654.4029 | 4108.8647 | 4367.8591 | -15% | -5.93% | 15%
15:00 | 8.55 | 652.7083 | 723.3 | 650.3 | 669.3 | 650.6 | 672.8 | 599.2 | 643.9 | OFF | 598.8 | 644.6 | 600.1 | 660.2 | 719.4 | OFF | 6.01 | 12.28 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 655.269 | 4141.4647 | 4400.6009 | -15% | -5.889% | 15%
15:00 | 8.6 | 653.7333 | 724.5 | 651.5 | 670.7 | 651.5 | 673.4 | 600.2 | 644.7 | OFF | 599.8 | 645.2 | 601.3 | 661.4 | 720.6 | OFF | 6.01 | 11.76 | 11.01 | 16.01 | 6 | 656.1301 | 4174.1257 | 4433.3859 | -15% | -5.848% | 15%
15:00 | 8.65 | 654.525 | 725.5 | 652.4 | 671.6 | 652.2 | 673.9 | 601 | 645.4 | OFF | 600.6 | 645.6 | 602.2 | 662.3 | 721.6 | OFF | 6.01 | 11.68 | 11.01 | 16.01 | 6 | 656.9863 | 4206.8322 | 4466.2138 | -15% | -5.808% | 15%
15:00 | 8.7 | 655.55 | 726.3 | 653.5 | 672.5 | 653.2 | 675 | 602.1 | 646.4 | OFF | 601.6 | 646.5 | 603.5 | 663.5 | 722.5 | OFF | 6.01 | 11.81 | 11.01 | 16.01 | 6 | 657.8376 | 4239.584 | 4499.0844 | -15% | -5.768% | 15%
15:00 | 8.7667 | 656.9083 | 727.2 | 655 | 673.7 | 654.3 | 676.4 | 603.7 | 647.7 | OFF | 603.2 | 647.9 | 605.2 | 664.8 | 723.8 | OFF | 6.01 | 12.11 | 11.01 | 16.01 | 6 | 658.9652 | 4283.3326 | 4542.9778 | -15% | -5.715% | 15%
15:00 | 8.8167 | 657.6 | 727.8 | 655.7 | 674.4 | 655 | 676.9 | 604.5 | 648.4 | OFF | 604.1 | 648.3 | 606 | 665.6 | 724.5 | OFF | 6.01 | 12.11 | 11.01 | 16.01 | 6 | 659.8054 | 4316.1953 | 4575.9471 | -15% | -5.676% | 15%
15:00 | 8.8667 | 658.6417 | 728.9 | 656.8 | 675.7 | 656.2 | 677.9 | 605.5 | 649.2 | OFF | 605.3 | 649.3 | 607 | 666.5 | 725.4 | OFF | 6.01 | 11.84 | 11.01 | 16.01 | 6 | 660.6409 | 4349.1014 | 4608.9583 | -15% | -5.638% | 15%
15:01 | 8.9167 | 659.2917 | 729.4 | 657.5 | 676.5 | 656.9 | 678.6 | 606.1 | 649.9 | OFF | 606 | 649.9 | 607.6 | 667.1 | 726 | OFF | 6.01 | 11.63 | 11.01 | 16.01 | 6 | 661.4718 | 4382.0497 | 4642.0111 | -15% | -5.6% | 15%
15:01 | 8.9833 | 660.175 | 730.1 | 658.4 | 677.5 | 657.7 | 679.5 | 607.1 | 650.8 | OFF | 607.1 | 650.9 | 608.5 | 668 | 726.5 | OFF | 6.01 | 11.26 | 11.01 | 16.01 | 6 | 662.5725 | 4426.0319 | 4686.1459 | -15% | -5.551% | 15%
15:01 | 9.05 | 661.4833 | 731.4 | 659.7 | 678.6 | 659.4 | 680.2 | 608.8 | 652.3 | OFF | 608.8 | 651.7 | 610 | 669.3 | 727.6 | OFF | 6.01 | 11.13 | 11.01 | 16.01 | 6 | 663.6651 | 4470.0872 | 4730.3538 | -15% | -5.502% | 15%
15:01 | 9.1 | 662.4917 | 732.1 | 660.6 | 679.2 | 660.7 | 681.2 | 609.9 | 653.5 | OFF | 609.9 | 652.8 | 611.2 | 670.2 | 728.6 | OFF | 6.01 | 11.63 | 11.01 | 16.01 | 6 | 664.4794 | 4503.1866 | 4763.5574 | -15% | -5.466% | 15%
15:01 | 9.15 | 663.7167 | 733.2 | 661.6 | 680 | 661.9 | 682.7 | 611.2 | 654.8 | OFF | 611.1 | 654.8 | 612.6 | 671.3 | 729.4 | OFF | 6.01 | 12.42 | 11.01 | 16.01 | 6 | 665.2893 | 4536.3418 | 4796.8016 | -15% | -5.43% | 15%
15:01 | 9.2167 | 665.1333 | 734.7 | 662.9 | 681.4 | 663.4 | 684.1 | 612.6 | 656.2 | OFF | 612.4 | 656.8 | 614 | 672.5 | 730.6 | OFF | 6.01 | 13.03 | 11.01 | 16.01 | 6 | 666.3625 | 4580.6368 | 4841.19 | -15% | -5.382% | 15%
15:01 | 9.2667 | 666.1917 | 735.7 | 663.7 | 682.3 | 664.7 | 685.5 | 613.7 | 657.3 | OFF | 613.4 | 658 | 615.1 | 673.3 | 731.6 | OFF | 6.01 | 13.38 | 11.01 | 16.01 | 6 | 667.1623 | 4613.9199 | 4874.5282 | -15% | -5.346% | 15%
15:01 | 9.3167 | 667.4917 | 736.8 | 664.9 | 683.3 | 666.2 | 687.5 | 615.1 | 658.5 | OFF | 614.7 | 659.3 | 616.6 | 674.2 | 732.8 | OFF | 6.01 | 13.7 | 11.01 | 16.01 | 6 | 667.9578 | 4647.262 | 4907.9062 | -15% | -5.311% | 15%
15:01 | 9.3667 | 668.95 | 738.7 | 666 | 684.9 | 667.6 | 689.3 | 616.6 | 659.8 | OFF | 616.1 | 660.5 | 618.3 | 675.2 | 734.4 | OFF | 6.01 | 13.85 | 11.01 | 16.01 | 6 | 668.7492 | 4680.6731 | 4941.3238 | -15% | -5.275% | 15%
15:01 | 9.4167 | 669.9667 | 739.9 | 666.8 | 686.3 | 668.7 | 690.1 | 617.8 | 660.7 | OFF | 617.2 | 661 | 619.4 | 676 | 735.7 | OFF | 6.01 | 13.88 | 11.01 | 16.01 | 6 | 669.5364 | 4714.146 | 4974.781 | -15% | -5.239% | 15%
15:01 | 9.4833 | 671.325 | 741 | 668.2 | 688.6 | 670.1 | 690.4 | 619.6 | 662 | OFF | 618.8 | 661.4 | 621.3 | 677.2 | 737.3 | OFF | 6.01 | 13.85 | 11.01 | 16.01 | 6 | 670.5796 | 4758.8557 | 5019.4515 | -15% | -5.192% | 15%
15:01 | 9.5333 | 672.65 | 742.1 | 669.7 | 690.5 | 671.3 | 690.5 | 621.3 | 663.2 | OFF | 620.6 | 661.9 | 623.1 | 678.5 | 739.1 | OFF | 6.01 | 13.52 | 11.01 | 16.01 | 6 | 671.3573 | 4792.4551 | 5052.9999 | -15% | -5.156% | 15%
15:01 | 9.5833 | 673.525 | 743 | 670.7 | 691.5 | 672.2 | 690.7 | 622.4 | 664.1 | OFF | 621.8 | 662.4 | 624.1 | 679.3 | 740.1 | OFF | 6.01 | 13.23 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 672.131 | 4826.1094 | 5086.5871 | -15% | -5.121% | 15%
15:01 | 9.6333 | 674.275 | 743.7 | 671.5 | 692 | 673.1 | 691.1 | 623.2 | 665 | OFF | 622.7 | 663.1 | 625 | 680 | 740.9 | OFF | 6.01 | 12.95 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 672.9006 | 4859.8044 | 5120.2129 | -15% | -5.086% | 15%
15:01 | 9.6833 | 675.2 | 744.4 | 672.5 | 692.5 | 674.1 | 691.9 | 624.2 | 666.4 | OFF | 623.8 | 664 | 626 | 681.2 | 741.4 | OFF | 6.01 | 12.77 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 673.6664 | 4893.5413 | 5153.8771 | -15% | -5.051% | 15%
15:01 | 9.7333 | 676.2583 | 745.2 | 673.4 | 693 | 675.1 | 693.3 | 625.6 | 667.7 | OFF | 625.1 | 665 | 627.3 | 682.2 | 742.2 | OFF | 6.01 | 12.66 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 674.4283 | 4927.3278 | 5187.5795 | -15% | -5.017% | 15%
15:01 | 9.8 | 677.6167 | 746.4 | 674.6 | 693.8 | 676.8 | 694.6 | 627.2 | 669.4 | OFF | 626.7 | 666.1 | 629.1 | 683.4 | 743.3 | OFF | 6.01 | 12.73 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 675.4381 | 4972.4569 | 5232.575 | -15% | -4.971% | 15%
15:01 | 9.85 | 678.45 | 747.3 | 675.4 | 694.4 | 677.7 | 695.2 | 628 | 670.4 | OFF | 627.6 | 666.8 | 630.1 | 684.3 | 744.2 | OFF | 6.01 | 12.95 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 676.191 | 5006.3586 | 5266.3657 | -15% | -4.937% | 15%
15:02 | 9.9 | 679.4417 | 748.4 | 676.4 | 695 | 678.7 | 696.4 | 628.8 | 671.8 | OFF | 628.6 | 668 | 630.9 | 685.4 | 744.9 | OFF | 6.01 | 13.05 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 676.9402 | 5040.3059 | 5300.194 | -15% | -4.903% | 15%
15:02 | 9.95 | 680.5083 | 749.5 | 677.4 | 695.5 | 679.7 | 698 | 629.7 | 672.9 | OFF | 629.4 | 669.8 | 631.8 | 686.6 | 745.8 | OFF | 6.01 | 13.23 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 677.6856 | 5074.3047 | 5334.0597 | -15% | -4.87% | 15%
15:02 | 10 | 681.725 | 750.7 | 678.3 | 696.2 | 680.9 | 699.6 | 631.1 | 673.9 | OFF | 630.6 | 671.8 | 633.3 | 687.6 | 746.7 | OFF | 6.01 | 13.44 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 678.4273 | 5108.3605 | 5367.9625 | -15% | -4.836% | 15%
15:02 | 10.0667 | 682.9167 | 752.1 | 679.3 | 697.4 | 681.9 | 700.6 | 632.5 | 674.8 | OFF | 631.9 | 673 | 635 | 688.6 | 747.9 | OFF | 8.01 | 13.69 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 679.4106 | 5153.8485 | 5413.2238 | -14.97% | -4.792% | 14.97%
15:02 | 10.1167 | 683.7667 | 753 | 680.2 | 698.2 | 682.8 | 701.1 | 633.5 | 675.7 | OFF | 632.8 | 673.5 | 636.1 | 689.5 | 748.8 | OFF | 8.01 | 13.93 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 680.1439 | 5188.0156 | 5447.2126 | -14.94% | -4.758% | 14.94%
15:02 | 10.1667 | 684.875 | 754.1 | 681.5 | 699.1 | 683.6 | 702.3 | 634.5 | 676.9 | OFF | 633.9 | 674.6 | 637.2 | 690.9 | 749.9 | OFF | 8.01 | 14.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 680.8736 | 5222.2317 | 5481.2381 | -14.92% | -4.725% | 14.92%
15:02 | 10.2167 | 685.7167 | 754.7 | 682.3 | 699.7 | 684.1 | 703.6 | 635.3 | 677.7 | OFF | 634.6 | 676 | 638.1 | 691.8 | 750.7 | OFF | 8.01 | 14.02 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 681.5998 | 5256.4965 | 5515.2999 | -14.89% | -4.692% | 14.89%
15:02 | 10.2667 | 686.7583 | 755.5 | 683.3 | 700.4 | 684.7 | 705.3 | 636.3 | 678.7 | OFF | 635.6 | 677.7 | 639.3 | 692.7 | 751.6 | OFF | 8.01 | 13.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 682.3224 | 5290.8083 | 5549.398 | -14.87% | -4.66% | 14.87%
15:02 | 10.3333 | 688.325 | 756.7 | 684.7 | 701.4 | 686.3 | 707.5 | 637.8 | 680.6 | OFF | 637.1 | 679.9 | 640.9 | 694.1 | 752.9 | OFF | 8.01 | 13.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 683.2806 | 5336.6444 | 5594.9181 | -14.83% | -4.616% | 14.83%
15:02 | 10.3833 | 689.0917 | 757.2 | 685.5 | 701.7 | 687.2 | 708.5 | 638.8 | 681.6 | OFF | 638 | 680.4 | 641.9 | 694.9 | 753.4 | OFF | 8.01 | 13.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 683.9952 | 5371.0799 | 5629.0999 | -14.81% | -4.584% | 14.81%
15:02 | 10.4333 | 689.6583 | 757.5 | 686.1 | 702.3 | 688 | 708.8 | 639.6 | 682.4 | OFF | 638.8 | 680.6 | 642.7 | 695.4 | 753.7 | OFF | 8.01 | 12.58 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 684.7064 | 5405.5486 | 5663.3175 | -14.78% | -4.552% | 14.78%
15:02 | 10.4833 | 690.2583 | 758 | 686.8 | 703.1 | 688.6 | 708.8 | 640.5 | 683 | OFF | 639.6 | 680.7 | 643.7 | 696.1 | 754.2 | OFF | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 685.4143 | 5440.0465 | 5697.5705 | -14.76% | -4.52% | 14.76%
15:02 | 10.5333 | 690.775 | 758.3 | 687.4 | 703.6 | 689.2 | 708.9 | 641.3 | 683.7 | OFF | 640.5 | 680.9 | 644.4 | 696.7 | 754.4 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 686.1189 | 5474.5724 | 5731.8588 | -14.73% | -4.489% | 14.73%
15:02 | 10.5833 | 691.275 | 758.3 | 688.1 | 703.9 | 689.7 | 709.1 | 642.1 | 684.3 | OFF | 641.4 | 681.4 | 645.2 | 697.3 | 754.5 | OFF | 8.01 | 11.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 686.8201 | 5509.1236 | 5766.1823 | -14.71% | -4.458% | 14.71%
15:02 | 10.65 | 692.0833 | 758.4 | 688.9 | 704.3 | 690 | 710.6 | 643.1 | 685.2 | OFF | 642.4 | 683 | 646.2 | 698.2 | 754.7 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 687.75 | 5555.2356 | 5812.0013 | -14.67% | -4.418% | 14.67%
15:02 | 10.7 | 692.8417 | 758.6 | 689.5 | 704.7 | 690.4 | 712 | 644.1 | 686 | OFF | 643.2 | 684.7 | 647 | 698.9 | 755 | OFF | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 688.4437 | 5589.8587 | 5846.4062 | -14.65% | -4.388% | 14.65%
15:02 | 10.75 | 693.5833 | 758.9 | 690.2 | 705.5 | 691 | 712.7 | 645 | 686.6 | OFF | 644.1 | 686 | 647.9 | 699.6 | 755.5 | OFF | 8.01 | 12.45 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 689.1341 | 5624.5193 | 5880.8456 | -14.62% | -4.359% | 14.62%
15:02 | 10.8 | 694.05 | 759.1 | 690.8 | 706.1 | 691.5 | 713.1 | 645.5 | 687.1 | OFF | 644.6 | 686.5 | 648.5 | 700 | 755.8 | OFF | 8.01 | 12.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 689.8214 | 5659.2101 | 5915.3195 | -14.6% | -4.33% | 14.6%
15:02 | 10.85 | 694.5417 | 759.5 | 691.4 | 706.8 | 691.9 | 713.7 | 646 | 687.6 | OFF | 645.1 | 686.9 | 649 | 700.5 | 756.1 | OFF | 8.01 | 12.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 690.5056 | 5693.9249 | 5949.8277 | -14.57% | -4.301% | 14.57%
15:03 | 10.9167 | 695.3667 | 760.2 | 692.6 | 708.2 | 692.5 | 715 | 646.6 | 688.4 | OFF | 645.7 | 687.8 | 649.6 | 701.3 | 756.5 | OFF | 8.01 | 13.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 691.413 | 5740.2552 | 5995.8916 | -14.54% | -4.264% | 14.54%
15:03 | 10.9667 | 695.8083 | 760.6 | 693.2 | 709.1 | 692.7 | 715.9 | 646.9 | 688.8 | OFF | 646.1 | 688.1 | 649.9 | 701.6 | 756.8 | OFF | 8.01 | 13.24 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 692.0899 | 5775.0346 | 6030.4792 | -14.52% | -4.236% | 14.52%
15:03 | 11.0167 | 696.4167 | 761.1 | 693.9 | 710.3 | 693.3 | 716.9 | 647.6 | 689 | OFF | 646.7 | 688.5 | 650.5 | 701.9 | 757.3 | OFF | 8.01 | 13.32 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 692.7639 | 5809.8402 | 6065.1005 | -14.49% | -4.209% | 14.49%
15:03 | 11.0667 | 696.925 | 761.5 | 694.6 | 710.9 | 693.8 | 717.4 | 648.2 | 689.3 | OFF | 647.2 | 688.9 | 651.1 | 702.3 | 757.9 | OFF | 8.01 | 13.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 693.4347 | 5844.6737 | 6099.7555 | -14.47% | -4.182% | 14.47%
15:03 | 11.1167 | 697.5583 | 762.2 | 695.3 | 711.8 | 694.7 | 717.8 | 649 | 689.6 | OFF | 647.8 | 689.3 | 651.9 | 702.7 | 758.6 | OFF | 8.01 | 13.37 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 694.1026 | 5879.5358 | 6134.4439 | -14.44% | -4.155% | 14.44%
15:03 | 11.1667 | 698.1417 | 762.9 | 696 | 712.7 | 695.7 | 717.8 | 649.8 | 689.8 | OFF | 648.4 | 689.3 | 652.8 | 703.2 | 759.3 | OFF | 8.01 | 13.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 694.7676 | 5914.4283 | 6169.1657 | -14.42% | -4.129% | 14.42%
15:03 | 11.2333 | 698.85 | 763.8 | 696.7 | 713.7 | 696.5 | 718 | 650.7 | 690.4 | OFF | 649.2 | 689.5 | 653.6 | 703.7 | 760.4 | OFF | 8.01 | 13.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 695.6496 | 5960.9947 | 6215.5129 | -14.38% | -4.095% | 14.38%
15:03 | 11.2833 | 699.45 | 764.5 | 697.2 | 714.2 | 697.2 | 718.3 | 651.4 | 690.9 | OFF | 649.9 | 690.1 | 654.2 | 704.2 | 761.3 | OFF | 8.01 | 13.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 696.3077 | 5995.9522 | 6250.3119 | -14.36% | -4.07% | 14.36%
15:03 | 11.3333 | 700.15 | 765.2 | 697.9 | 714.8 | 698.2 | 718.8 | 652.1 | 691.6 | OFF | 650.8 | 690.7 | 654.8 | 705 | 761.9 | OFF | 8.01 | 13.18 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 696.9629 | 6030.9422 | 6285.1436 | -14.33% | -4.044% | 14.33%
15:03 | 11.3833 | 700.6667 | 765.7 | 698.5 | 715.1 | 699.2 | 719.1 | 652.6 | 692.2 | OFF | 651.3 | 690.8 | 655.3 | 705.8 | 762.4 | OFF | 8.01 | 13.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 697.6153 | 6065.9626 | 6320.0081 | -14.31% | -4.02% | 14.31%
15:03 | 11.4333 | 701.2333 | 766.3 | 699.1 | 715.6 | 699.9 | 719.2 | 653.2 | 692.9 | OFF | 652 | 691.2 | 656 | 706.4 | 763 | OFF | 8.01 | 13.37 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 698.2649 | 6101.0101 | 6354.9051 | -14.28% | -3.995% | 14.28%
15:03 | 11.5 | 701.975 | 766.9 | 699.9 | 716.1 | 700.4 | 719.8 | 654.1 | 693.6 | OFF | 652.8 | 692.2 | 657.1 | 707.3 | 763.5 | OFF | 8.01 | 13.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 699.1266 | 6147.7837 | 6401.4848 | -14.25% | -3.963% | 14.25%
15:03 | 11.55 | 702.5417 | 767.3 | 700.4 | 716.5 | 700.9 | 720.5 | 654.8 | 694.3 | OFF | 653.6 | 692.8 | 657.7 | 707.9 | 763.8 | OFF | 8.01 | 13.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 699.7697 | 6182.8967 | 6436.4572 | -14.22% | -3.939% | 14.22%
15:03 | 11.6 | 703.175 | 767.8 | 700.8 | 717.1 | 701.5 | 721.3 | 655.6 | 695 | OFF | 654.4 | 693.6 | 658.4 | 708.4 | 764.2 | OFF | 8.01 | 12.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 700.41 | 6218.0396 | 6471.4617 | -14.2% | -3.916% | 14.2%
15:03 | 11.65 | 703.8 | 768.2 | 701.3 | 717.4 | 702 | 722.5 | 656.1 | 695.6 | OFF | 655.1 | 694.8 | 659 | 708.9 | 764.7 | OFF | 8.01 | 12.59 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 701.0476 | 6253.214 | 6506.4981 | -14.17% | -3.893% | 14.17%
15:03 | 11.7 | 704.5667 | 768.7 | 701.9 | 718 | 702.1 | 724.2 | 656.7 | 696.3 | OFF | 655.8 | 696.7 | 659.5 | 709.4 | 765.5 | OFF | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 701.6824 | 6288.4231 | 6541.5664 | -14.15% | -3.87% | 14.15%
15:03 | 11.75 | 705.275 | 769.2 | 702.7 | 718.7 | 702.2 | 725.5 | 656.9 | 697 | OFF | 656.4 | 698.4 | 659.9 | 710.2 | 766.2 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 702.3146 | 6323.6692 | 6576.6663 | -14.12% | -3.847% | 14.12%
15:03 | 11.8167 | 705.8333 | 769.2 | 703.4 | 719.3 | 702.4 | 726.1 | 657.6 | 697.7 | OFF | 656.8 | 699.5 | 660.6 | 710.8 | 766.6 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 703.1535 | 6370.7061 | 6623.5153 | -14.09% | -3.817% | 14.09%
15:04 | 11.8667 | 706.3417 | 769.3 | 704 | 719.4 | 702.9 | 726.5 | 658.5 | 698.3 | OFF | 657.5 | 700.3 | 661.5 | 711.3 | 766.6 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 703.7795 | 6406.0105 | 6658.6886 | -14.07% | -3.795% | 14.07%
15:04 | 11.9167 | 706.775 | 769.3 | 704.5 | 719.3 | 703.4 | 726.8 | 659.3 | 698.9 | OFF | 658.1 | 700.9 | 662.4 | 711.7 | 766.7 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 704.4029 | 6441.3384 | 6693.8931 | -14.04% | -3.773% | 14.04%
15:04 | 11.9667 | 707.2333 | 769.5 | 704.7 | 719.3 | 703.9 | 727.3 | 660.1 | 699.5 | OFF | 658.8 | 701.6 | 663.1 | 712 | 767 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 705.0238 | 6476.6886 | 6729.1288 | -14.02% | -3.751% | 14.02%
15:04 | 12.0167 | 707.8 | 769.6 | 705.1 | 719.6 | 704.6 | 727.8 | 661 | 700.2 | OFF | 659.6 | 702.4 | 664.1 | 712.5 | 767.1 | OFF | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 705.6421 | 6512.0644 | 6764.3955 | -13.99% | -3.73% | 13.99%
15:04 | 12.0833 | 708.5667 | 770 | 705.8 | 719.8 | 705.5 | 728.4 | 662 | 701.2 | OFF | 660.7 | 703.3 | 665.1 | 713.3 | 767.7 | OFF | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 706.4625 | 6559.2767 | 6811.4656 | -13.96% | -3.702% | 13.96%
15:04 | 12.1333 | 709.075 | 770.2 | 706.2 | 720.2 | 705.8 | 729.5 | 662.3 | 701.7 | OFF | 661.2 | 704.4 | 665.5 | 713.8 | 768.1 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 707.0749 | 6594.7177 | 6846.804 | -13.93% | -3.682% | 13.93%
15:04 | 12.1833 | 709.675 | 770.8 | 706.8 | 721.2 | 706.4 | 730.6 | 662.7 | 702.2 | OFF | 661.7 | 705.3 | 665.8 | 714.1 | 768.5 | OFF | 8.01 | 11.98 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 707.6848 | 6630.1865 | 6882.173 | -13.91% | -3.661% | 13.91%
15:04 | 12.2333 | 710.1333 | 771.4 | 707.3 | 722 | 706.8 | 731.1 | 663 | 702.5 | OFF | 662.1 | 705.9 | 666.2 | 714.3 | 769 | OFF | 8.01 | 12.21 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 708.2922 | 6665.6817 | 6917.5725 | -13.88% | -3.641% | 13.88%
15:04 | 12.2833 | 710.4917 | 771.7 | 707.8 | 722.7 | 707.1 | 731.2 | 663.5 | 702.7 | OFF | 662.4 | 706.1 | 666.7 | 714.6 | 769.4 | OFF | 8.01 | 12.34 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 708.8972 | 6701.1973 | 6953.0022 | -13.86% | -3.622% | 13.86%
15:04 | 12.35 | 711.0333 | 772.2 | 708.4 | 723.6 | 707.4 | 731.2 | 664.3 | 703 | OFF | 663.1 | 706.5 | 667.6 | 715 | 770.1 | OFF | 8.01 | 12.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 709.7 | 6748.5815 | 7000.2888 | -13.83% | -3.596% | 13.83%
15:04 | 12.4 | 711.525 | 772.9 | 708.9 | 724.1 | 707.8 | 731.5 | 664.9 | 703.5 | OFF | 663.7 | 706.6 | 668.1 | 715.6 | 770.7 | OFF | 8.01 | 12.37 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 710.2994 | 6784.1454 | 7035.7888 | -13.8% | -3.577% | 13.8%
15:04 | 12.45 | 712.025 | 773.3 | 709.5 | 724.4 | 708 | 732.1 | 665.4 | 704 | OFF | 664.1 | 707.4 | 668.6 | 716.3 | 771.2 | OFF | 8.01 | 12.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 710.8963 | 6819.7342 | 7071.3186 | -13.78% | -3.558% | 13.78%
15:04 | 12.5 | 712.8083 | 773.7 | 710.1 | 724.8 | 708.4 | 733.4 | 666.3 | 704.7 | OFF | 664.9 | 709.2 | 669.5 | 717.2 | 771.5 | OFF | 8.01 | 12.28 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 711.4909 | 6855.355 | 7106.8783 | -13.75% | -3.539% | 13.75%
15:04 | 12.55 | 713.3083 | 774.1 | 710.6 | 725.1 | 708.9 | 734.1 | 666.9 | 705.2 | OFF | 665.5 | 709.9 | 670.1 | 717.5 | 771.8 | OFF | 8.01 | 12.32 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 712.0831 | 6891.0079 | 7142.4677 | -13.73% | -3.521% | 13.73%
15:04 | 12.6 | 713.7583 | 774.6 | 710.9 | 725.6 | 709.7 | 734.3 | 667.5 | 705.7 | OFF | 666.2 | 710.2 | 670.7 | 717.7 | 772 | OFF | 8.01 | 12.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 712.673 | 6926.6846 | 7178.0866 | -13.7% | -3.502% | 13.7%
15:04 | 12.6667 | 714.25 | 775.4 | 711.5 | 726.2 | 710.7 | 734 | 668.4 | 706.3 | OFF | 667.1 | 709.8 | 671.4 | 718 | 772.2 | OFF | 8.01 | 12.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 713.4559 | 6974.2849 | 7225.6242 | -13.67% | -3.478% | 13.67%
15:04 | 12.7167 | 714.5417 | 775.7 | 711.8 | 726.4 | 711.1 | 733.6 | 669 | 706.7 | OFF | 667.7 | 709.5 | 672.1 | 718.3 | 772.6 | OFF | 8.01 | 12.44 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 714.0404 | 7010.0047 | 7261.3116 | -13.64% | -3.461% | 13.64%
15:04 | 12.7667 | 714.8583 | 776 | 712.1 | 726.6 | 711.4 | 733.6 | 669.5 | 707.1 | OFF | 668.1 | 709.5 | 672.6 | 718.7 | 773.1 | OFF | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 714.6227 | 7045.7397 | 7297.0282 | -13.62% | -3.444% | 13.62%
15:04 | 12.8167 | 715.3333 | 776.5 | 712.5 | 726.7 | 711.9 | 734 | 670.3 | 707.7 | OFF | 668.8 | 709.9 | 673.3 | 719.1 | 773.3 | OFF | 8.01 | 12.42 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 715.2027 | 7081.4944 | 7332.7738 | -13.59% | -3.427% | 13.59%
15:05 | 12.8667 | 715.775 | 776.8 | 712.8 | 726.6 | 712.5 | 734.7 | 671 | 708.4 | OFF | 669.4 | 710.4 | 674 | 719.4 | 773.3 | OFF | 8.01 | 12.5 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 715.7804 | 7117.2722 | 7368.5484 | -13.57% | -3.41% | 13.57%
15:05 | 12.9333 | 716.3417 | 777.4 | 713.2 | 726.4 | 713.3 | 735.3 | 671.9 | 709.3 | OFF | 670.2 | 710.8 | 674.9 | 719.8 | 773.6 | OFF | 8.01 | 12.5 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 716.5473 | 7165.0094 | 7416.2927 | -13.53% | -3.388% | 13.53%
15:05 | 12.9833 | 716.9 | 777.9 | 713.5 | 726.9 | 713.9 | 736.1 | 672.5 | 710 | OFF | 670.8 | 711.7 | 675.6 | 719.9 | 774 | OFF | 8.01 | 12.51 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 717.1199 | 7200.8404 | 7452.1343 | -13.51% | -3.372% | 13.51%
15:05 | 13.0333 | 717.6417 | 778.6 | 713.8 | 727.8 | 714.7 | 737.5 | 673.1 | 710.7 | OFF | 671.3 | 713 | 676.4 | 720.1 | 774.7 | OFF | 8.01 | 12.53 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 717.6904 | 7236.704 | 7488.0046 | -13.48% | -3.356% | 13.48%
15:05 | 13.0833 | 718.4417 | 779.5 | 714.3 | 728.4 | 715.6 | 738.9 | 673.6 | 711.4 | OFF | 671.7 | 714.3 | 677.5 | 720.6 | 775.5 | OFF | 8.01 | 12.46 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 718.2586 | 7272.606 | 7523.9033 | -13.46% | -3.34% | 13.46%
15:05 | 13.1333 | 718.975 | 780 | 714.6 | 728.6 | 716.2 | 739.8 | 674.2 | 712 | OFF | 672.2 | 715 | 678.1 | 721 | 776 | OFF | 8.01 | 12.39 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 718.8247 | 7308.5415 | 7559.8304 | -13.43% | -3.324% | 13.43%
15:05 | 13.1833 | 719.4333 | 780.4 | 715 | 729 | 716.7 | 740.2 | 674.7 | 712.5 | OFF | 672.8 | 715.5 | 678.6 | 721.4 | 776.4 | OFF | 8.01 | 12.22 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 719.3887 | 7344.5017 | 7595.7857 | -13.41% | -3.308% | 13.41%
15:05 | 13.25 | 719.975 | 780 | 715.6 | 729.4 | 717.4 | 740.8 | 675.4 | 713.6 | OFF | 673.7 | 715.9 | 679.2 | 721.9 | 776.8 | OFF | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 720.1374 | 7392.4819 | 7643.7699 | -13.38% | -3.287% | 13.38%
15:05 | 13.3 | 720.1833 | 779.8 | 715.9 | 729.8 | 717.4 | 741.2 | 675.7 | 713.9 | OFF | 674 | 715.9 | 679.4 | 722.2 | 777 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 720.6965 | 7428.4859 | 7679.7908 | -13.35% | -3.272% | 13.35%
15:05 | 13.35 | 720.4667 | 779.9 | 716.4 | 730.2 | 717.6 | 741.3 | 676.1 | 714.2 | OFF | 674.6 | 715.7 | 679.7 | 722.6 | 777.3 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 721.2535 | 7464.5022 | 7715.8395 | -13.33% | -3.257% | 13.33%
15:05 | 13.4 | 720.725 | 780.1 | 716.7 | 730.5 | 717.7 | 741.8 | 676.6 | 714.4 | OFF | 675 | 715.8 | 680.1 | 722.8 | 777.2 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 721.8084 | 7500.5319 | 7751.9161 | -13.3% | -3.243% | 13.3%
15:05 | 13.45 | 720.875 | 780.1 | 716.8 | 730.5 | 718 | 742.3 | 676.8 | 714.5 | OFF | 675.2 | 716 | 680.4 | 722.8 | 777.1 | OFF | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 722.3613 | 7536.5719 | 7788.0203 | -13.28% | -3.229% | 13.28%
15:05 | 13.5167 | 721.0417 | 780.1 | 717.1 | 730.6 | 718.6 | 742.2 | 677.1 | 714.8 | OFF | 675.4 | 715.9 | 680.5 | 723 | 777.2 | OFF | 8.01 | 9.76 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 723.0953 | 7584.6358 | 7836.2022 | -13.24% | -3.21% | 13.24%
15:05 | 13.5667 | 721.225 | 780.2 | 717.4 | 730.7 | 718.9 | 742.2 | 677.4 | 715 | OFF | 675.5 | 716.2 | 680.8 | 723.2 | 777.2 | OFF | 8.01 | 9.7 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 723.6435 | 7620.6925 | 7872.3707 | -13.22% | -3.197% | 13.22%
15:05 | 13.6167 | 721.3833 | 780.1 | 717.6 | 731.1 | 719 | 742.2 | 677.7 | 715.1 | OFF | 675.6 | 716.6 | 681.2 | 723.3 | 777.1 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 6 | 724.1896 | 7656.7577 | 7908.5665 | -13.19% | -3.184% | 13.19%
15:05 | 13.6667 | 721.55 | 780 | 717.9 | 731.4 | 719 | 742.3 | 677.8 | 715.2 | OFF | 675.7 | 716.9 | 681.5 | 723.7 | 777.2 | OFF | 8.01 | 9.66 | 11.01 | 14.01 | 6 | 724.7338 | 7692.831 | 7944.7896 | -13.17% | -3.171% | 13.17%
15:05 | 13.7167 | 721.6667 | 780.2 | 718.1 | 731.5 | 718.9 | 742.3 | 678 | 715.3 | OFF | 675.9 | 716.9 | 681.5 | 724 | 777.4 | OFF | 8.01 | 9.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 725.276 | 7728.9115 | 7981.0399 | -13.14% | -3.159% | 13.14%
15:05 | 13.7667 | 721.9 | 780.7 | 718.6 | 731.8 | 719 | 742.3 | 678.2 | 715.4 | OFF | 676.2 | 716.8 | 681.7 | 724.5 | 777.6 | OFF | 8.01 | 10 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 725.8163 | 7765.0006 | 8017.3172 | -13.12% | -3.147% | 13.12%
15:05 | 13.8333 | 722.2333 | 781.2 | 719 | 732.3 | 719.3 | 742.6 | 678.5 | 715.7 | OFF | 676.4 | 716.4 | 682 | 725 | 778.4 | OFF | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 726.5336 | 7813.1384 | 8065.7288 | -13.08% | -3.132% | 13.08%
15:06 | 13.8833 | 722.55 | 781.6 | 719.5 | 733 | 719.5 | 742.7 | 678.9 | 715.9 | OFF | 676.7 | 716.5 | 682.1 | 725.5 | 778.7 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 727.0694 | 7849.258 | 8102.0689 | -13.06% | -3.12% | 13.06%
15:06 | 13.9333 | 722.8417 | 781.8 | 719.9 | 733.6 | 719.4 | 743 | 679 | 716.1 | OFF | 677 | 717.1 | 682.2 | 725.9 | 779.1 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 727.6032 | 7885.3928 | 8138.4357 | -13.03% | -3.109% | 13.03%
15:06 | 13.9833 | 723 | 781.8 | 720.3 | 733.9 | 719.6 | 742.9 | 679.1 | 716.1 | OFF | 677 | 717.4 | 682.4 | 726.1 | 779.4 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 728.1352 | 7921.5388 | 8174.8292 | -13.01% | -3.098% | 13.01%
15:06 | 14.0333 | 723.1417 | 782.1 | 720.7 | 734.4 | 719.7 | 742.4 | 679.4 | 716.2 | OFF | 677.3 | 717.3 | 682.5 | 726.1 | 779.6 | OFF | 8.01 | 10.18 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 728.6652 | 7957.6924 | 8211.2492 | -12.98% | -3.088% | 12.98%
15:06 | 14.1 | 723.3417 | 782.3 | 721.2 | 735 | 719.8 | 741.6 | 680.1 | 716.2 | OFF | 678 | 716.9 | 682.9 | 726.3 | 779.8 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 729.3691 | 8005.9085 | 8259.8503 | -12.95% | -3.074% | 12.95%
15:06 | 14.15 | 723.55 | 782.5 | 721.5 | 735.8 | 720.1 | 740.9 | 680.4 | 716.4 | OFF | 678.5 | 716.5 | 683.2 | 726.5 | 780.3 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 729.8948 | 8042.0808 | 8296.3319 | -12.93% | -3.065% | 12.93%
15:06 | 14.2 | 723.8583 | 782.7 | 722 | 736.4 | 720.8 | 740.8 | 680.8 | 716.5 | OFF | 678.9 | 716.4 | 683.5 | 726.8 | 780.7 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 730.4187 | 8078.266 | 8332.8398 | -12.9% | -3.055% | 12.9%
15:06 | 14.25 | 724.4333 | 783.4 | 722.6 | 737.3 | 722 | 741.2 | 681 | 716.9 | OFF | 679.2 | 716.9 | 683.8 | 727.3 | 781.6 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 730.9408 | 8114.4733 | 8369.3737 | -12.88% | -3.046% | 12.88%
15:06 | 14.3 | 724.9583 | 784.1 | 723 | 737.9 | 722.7 | 742 | 681.2 | 717.3 | OFF | 679.4 | 717.5 | 684.2 | 727.9 | 782.3 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 731.461 | 8150.7081 | 8405.9338 | -12.85% | -3.036% | 12.85%
15:06 | 14.35 | 725.6417 | 785.1 | 723.6 | 738.4 | 723.8 | 743.2 | 681.6 | 717.8 | OFF | 679.6 | 718 | 684.8 | 728.5 | 783.3 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 731.9795 | 8186.9731 | 8442.5198 | -12.83% | -3.027% | 12.83%
15:06 | 14.4167 | 726.625 | 786.3 | 724.5 | 739.3 | 725.4 | 744.3 | 682.5 | 718.5 | OFF | 680 | 718.7 | 686.2 | 729.3 | 784.5 | OFF | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 732.6679 | 8235.3819 | 8491.3414 | -12.79% | -3.014% | 12.79%
15:06 | 14.4667 | 726.9917 | 786.6 | 725 | 739.7 | 725.8 | 744.3 | 683 | 718.7 | OFF | 680.3 | 718.8 | 687 | 729.7 | 785 | OFF | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 733.1822 | 8271.7224 | 8527.9876 | -12.77% | -3.005% | 12.77%
15:06 | 14.5167 | 727.4917 | 787.2 | 725.5 | 740.5 | 726.4 | 744.3 | 683.6 | 719 | OFF | 680.9 | 718.8 | 687.8 | 730.4 | 785.5 | OFF | 8.01 | 12.02 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 733.6948 | 8308.0844 | 8564.6596 | -12.74% | -2.996% | 12.74%
15:06 | 14.5667 | 727.8417 | 787.5 | 726 | 741 | 726.7 | 744.1 | 684.2 | 719.3 | OFF | 681.3 | 718.9 | 688.4 | 730.9 | 785.8 | OFF | 8.01 | 11.75 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 734.2056 | 8344.4678 | 8601.3571 | -12.72% | -2.987% | 12.72%
15:06 | 14.6167 | 728.1917 | 787.8 | 726.4 | 741.4 | 727.1 | 743.9 | 684.7 | 719.7 | OFF | 681.7 | 719.2 | 689 | 731.4 | 786 | OFF | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 734.7146 | 8380.8686 | 8638.0801 | -12.69% | -2.978% | 12.69%
15:06 | 14.6833 | 728.8083 | 788.6 | 727 | 742 | 728.1 | 744.2 | 685.3 | 720.4 | OFF | 682.4 | 719.8 | 689.6 | 731.9 | 786.4 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 735.3907 | 8429.4353 | 8687.0836 | -12.66% | -2.966% | 12.66%
15:06 | 14.7333 | 729.3583 | 789.5 | 727.4 | 742.7 | 728.9 | 744.4 | 685.7 | 721.2 | OFF | 683 | 720.2 | 689.9 | 732.5 | 786.9 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 735.8957 | 8465.8894 | 8723.8657 | -12.63% | -2.957% | 12.63%
15:06 | 14.7833 | 730.05 | 790.6 | 727.9 | 743.1 | 729.5 | 744.9 | 686.4 | 722.4 | OFF | 683.7 | 720.9 | 690.5 | 733.3 | 787.4 | OFF | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 736.3991 | 8502.3747 | 8760.6731 | -12.61% | -2.948% | 12.61%
15:06 | 14.8333 | 731.0083 | 791.9 | 728.5 | 743.1 | 730.3 | 746.2 | 687.4 | 723.9 | OFF | 684.7 | 722.3 | 691.4 | 734.2 | 788.2 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 736.9008 | 8538.9011 | 8797.5056 | -12.58% | -2.94% | 12.58%
15:07 | 14.8833 | 732.0167 | 792.4 | 729 | 742.9 | 731.3 | 748.2 | 688.3 | 725.3 | OFF | 685.7 | 724.5 | 692.6 | 734.9 | 789.1 | OFF | 8.01 | 12.35 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 737.4007 | 8575.4767 | 8834.3631 | -12.56% | -2.93% | 12.56%
15:07 | 14.95 | 733.1917 | 793.1 | 729.4 | 743.2 | 732.4 | 750.9 | 689.4 | 726.7 | OFF | 686.8 | 727 | 694.1 | 735.6 | 789.7 | OFF | 8.01 | 12.66 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 738.0648 | 8624.317 | 8883.5453 | -12.53% | -2.918% | 12.53%
15:07 | 15 | 734.4083 | 794.3 | 730.2 | 744.2 | 733.7 | 753.1 | 690.6 | 727.8 | OFF | 688 | 728.9 | 695.5 | 736.3 | 790.3 | OFF | 8.01 | 13.15 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 738.561 | 8661.007 | 8920.461 | -12.5% | -2.909% | 12.5%
15:07 | 15.05 | 735.15 | 794.9 | 730.7 | 744.4 | 734.6 | 754.2 | 691.6 | 728.6 | OFF | 688.8 | 729.9 | 696.6 | 736.9 | 790.6 | OFF | 8.01 | 13.43 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 739.0554 | 8697.746 | 8957.4014 | -12.47% | -2.899% | 12.47%
15:07 | 15.1 | 735.8917 | 795.5 | 731.2 | 744.9 | 735.3 | 755.2 | 692.6 | 729.3 | OFF | 689.6 | 730.9 | 697.6 | 737.3 | 791.3 | OFF | 8.01 | 13.57 | 11.01 | 14.01 | 6 | 739.5483 | 8734.522 | 8994.3665 | -12.45% | -2.889% | 12.45%
15:07 | 15.15 | 736.5667 | 796.1 | 731.7 | 745.8 | 735.7 | 755.6 | 693.5 | 729.9 | OFF | 690.5 | 731.6 | 698.3 | 737.9 | 792.2 | OFF | 8.01 | 13.66 | 11.01 | 14.01 | 6 | 740.0396 | 8771.3335 | 9031.3562 | -12.43% | -2.879% | 12.43%
15:07 | 15.2 | 737.325 | 796.8 | 732.4 | 746.8 | 736.2 | 755.8 | 694.3 | 730.7 | OFF | 691.5 | 732.1 | 699.1 | 738.9 | 793.3 | OFF | 8.01 | 13.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 740.5292 | 8808.1808 | 9068.3704 | -12.4% | -2.869% | 12.4%
15:07 | 15.2667 | 738.2417 | 797.6 | 733.5 | 747.7 | 737 | 756.3 | 695.4 | 731.8 | OFF | 692.8 | 732.5 | 699.9 | 740.1 | 794.3 | OFF | 8.01 | 13.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 741.1796 | 8857.3663 | 9117.7607 | -12.37% | -2.856% | 12.37%
15:07 | 15.3167 | 738.9667 | 798.4 | 734.2 | 748.1 | 737.8 | 757.2 | 696.2 | 732.9 | OFF | 693.7 | 733.1 | 700.6 | 740.8 | 794.6 | OFF | 8.01 | 13.76 | 11.01 | 14.01 | 6 | 741.6655 | 8894.2965 | 9154.8318 | -12.34% | -2.846% | 12.34%
15:07 | 15.3667 | 739.6833 | 799.2 | 734.8 | 748.6 | 738.8 | 758 | 697.1 | 733.8 | OFF | 694.5 | 733.5 | 701.4 | 741.5 | 795 | OFF | 8.01 | 13.74 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 742.1499 | 8931.2628 | 9191.9272 | -12.32% | -2.836% | 12.32%
15:07 | 15.4167 | 740.575 | 800.1 | 735.4 | 749 | 740 | 759.2 | 698.1 | 735 | OFF | 695.5 | 734.3 | 702.6 | 742.1 | 795.6 | OFF | 8.01 | 13.72 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 742.6327 | 8968.2692 | 9229.0468 | -12.29% | -2.826% | 12.29%
15:07 | 15.4667 | 741.1333 | 800.7 | 735.8 | 749.3 | 740.9 | 759.6 | 698.8 | 735.9 | OFF | 696.2 | 734.7 | 703.3 | 742.5 | 795.9 | OFF | 8.01 | 13.64 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 743.114 | 9005.3119 | 9266.1904 | -12.27% | -2.815% | 12.27%
15:07 | 15.5333 | 742.2333 | 801.6 | 736.7 | 750.2 | 742.2 | 760.5 | 700.1 | 737.1 | OFF | 697.4 | 735.9 | 704.7 | 743.6 | 796.8 | OFF | 8.01 | 13.55 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 743.7533 | 9054.7575 | 9315.7527 | -12.23% | -2.802% | 12.23%
15:07 | 15.5833 | 742.9083 | 801.9 | 737.3 | 750.5 | 743.1 | 761.3 | 701 | 738 | OFF | 698.1 | 736.7 | 705.7 | 744.2 | 797.1 | OFF | 8.01 | 13.49 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 744.2309 | 9091.886 | 9352.9523 | -12.21% | -2.791% | 12.21%
15:07 | 15.6333 | 743.3333 | 802.1 | 737.6 | 750.9 | 743.5 | 761.7 | 701.5 | 738.5 | OFF | 698.5 | 737.4 | 706.3 | 744.5 | 797.5 | OFF | 8.01 | 13.48 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 744.7071 | 9129.0421 | 9390.1757 | -12.18% | -2.781% | 12.18%
15:07 | 15.6833 | 743.975 | 802.8 | 738.2 | 752 | 744.2 | 762.1 | 702.1 | 739 | OFF | 699 | 737.9 | 706.9 | 745.1 | 798.4 | OFF | 8.01 | 13.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 745.1817 | 9166.2248 | 9427.423 | -12.16% | -2.771% | 12.16%
15:07 | 15.7333 | 744.675 | 803.8 | 739 | 753.1 | 744.8 | 762.6 | 702.6 | 739.5 | OFF | 699.5 | 738.4 | 707.6 | 745.8 | 799.4 | OFF | 8.01 | 13.37 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 745.6549 | 9203.441 | 9464.6939 | -12.13% | -2.76% | 12.13%
15:07 | 15.7833 | 745.2917 | 804.6 | 739.6 | 754 | 745.5 | 763.3 | 703.2 | 740 | OFF | 699.9 | 738.7 | 708.4 | 746.3 | 800 | OFF | 8.01 | 13.39 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 746.1266 | 9240.6902 | 9501.9884 | -12.11% | -2.75% | 12.11%
15:07 | 15.85 | 746.1583 | 805.4 | 740.6 | 755.1 | 746.3 | 764.2 | 704.1 | 740.7 | OFF | 700.5 | 740 | 709.5 | 747 | 800.5 | OFF | 8.01 | 13.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 746.7531 | 9290.4052 | 9551.7511 | -12.07% | -2.736% | 12.07%
15:08 | 15.9 | 746.7 | 805.8 | 741.2 | 755.3 | 746.8 | 764.8 | 704.6 | 741.3 | OFF | 700.8 | 740.7 | 710.4 | 747.7 | 801 | OFF | 8.01 | 13.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 747.2214 | 9327.7267 | 9589.1004 | -12.05% | -2.726% | 12.05%
15:08 | 15.95 | 747.35 | 806.2 | 741.9 | 755.7 | 747.2 | 765.9 | 705.2 | 741.9 | OFF | 701.2 | 741.9 | 711.2 | 748.4 | 801.5 | OFF | 8.01 | 13.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 747.6881 | 9365.0779 | 9626.4732 | -12.03% | -2.715% | 12.03%
15:08 | 16 | 748.0417 | 806.6 | 742.7 | 756.4 | 747.5 | 767 | 705.7 | 742.7 | OFF | 701.7 | 743.2 | 711.7 | 749.2 | 802.1 | OFF | 8.01 | 13.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 748.1535 | 9402.4627 | 9663.8692 | -12% | -2.705% | 12%
15:08 | 16.05 | 748.5667 | 807 | 743.3 | 756.8 | 747.9 | 767.6 | 706.2 | 743.2 | OFF | 702.2 | 744 | 712.2 | 749.8 | 802.6 | OFF | 8.01 | 14.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 748.6173 | 9439.8779 | 9701.2885 | -11.97% | -2.695% | 11.97%
15:08 | 16.1167 | 749.5 | 807.6 | 744.2 | 757.6 | 748.6 | 769.1 | 707.2 | 744.2 | OFF | 703.3 | 745.3 | 712.9 | 750.9 | 803.1 | OFF | 8.01 | 14.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 749.2336 | 9489.8135 | 9751.2168 | -11.94% | -2.681% | 11.94%
15:08 | 16.1667 | 750.4 | 808.2 | 745.1 | 758.3 | 749.2 | 770.6 | 708.2 | 745 | OFF | 704.4 | 746.7 | 713.7 | 751.9 | 803.5 | OFF | 8.01 | 14.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 749.6941 | 9527.311 | 9788.69 | -11.92% | -2.67% | 11.92%
15:08 | 16.2167 | 751.0667 | 808.8 | 745.7 | 758.7 | 749.8 | 771.4 | 708.9 | 745.7 | OFF | 705.3 | 747.7 | 714.4 | 752.6 | 803.8 | OFF | 8.01 | 14.32 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 750.1533 | 9564.8476 | 9826.1862 | -11.89% | -2.66% | 11.89%
15:08 | 16.2667 | 751.475 | 809.2 | 746.1 | 759 | 750.3 | 771.6 | 709.5 | 746.3 | OFF | 705.9 | 748 | 714.9 | 753 | 803.9 | OFF | 8.01 | 14.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 750.611 | 9602.4112 | 9863.7053 | -11.87% | -2.649% | 11.87%
15:08 | 16.3167 | 752.0333 | 809.8 | 746.7 | 759.8 | 751 | 771.4 | 710.3 | 746.8 | OFF | 706.8 | 748.3 | 715.8 | 753.4 | 804.3 | OFF | 8.01 | 14.38 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 751.0674 | 9639.9989 | 9901.2473 | -11.84% | -2.639% | 11.84%
15:08 | 16.3667 | 752.525 | 810.3 | 747.4 | 760.5 | 751.4 | 770.7 | 711.2 | 747.2 | OFF | 707.7 | 748.5 | 716.5 | 753.9 | 805 | OFF | 8.01 | 14.42 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 751.5223 | 9677.6128 | 9938.812 | -11.82% | -2.628% | 11.82%
15:08 | 16.4333 | 753.0333 | 811 | 748 | 761 | 752.1 | 770.2 | 712 | 747.7 | OFF | 708.6 | 748.7 | 717.3 | 754.2 | 805.6 | OFF | 8.01 | 14.44 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 752.1268 | 9727.7981 | 9988.9337 | -11.78% | -2.614% | 11.78%
15:08 | 16.4833 | 753.4667 | 811.5 | 748.4 | 761.6 | 752.5 | 770.1 | 712.4 | 748.1 | OFF | 709.1 | 749.4 | 717.8 | 754.4 | 806.3 | OFF | 8.01 | 14.38 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 752.5785 | 9765.4606 | 10026.5513 | -11.76% | -2.604% | 11.76%
15:08 | 16.5333 | 753.95 | 812 | 748.8 | 762.5 | 753 | 770.3 | 712.8 | 748.7 | OFF | 709.5 | 750 | 718.2 | 754.6 | 807 | OFF | 8.01 | 14.46 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 753.0289 | 9803.146 | 10064.1915 | -11.73% | -2.594% | 11.73%
15:08 | 16.5833 | 754.5583 | 812.6 | 749.4 | 763.3 | 753.6 | 770.9 | 713.1 | 749.4 | OFF | 710 | 750.7 | 718.5 | 755.2 | 808 | OFF | 8.01 | 14.44 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 753.478 | 9840.8587 | 10101.8542 | -11.71% | -2.584% | 11.71%
15:08 | 16.6333 | 755.1 | 812.9 | 750 | 763.8 | 753.9 | 771.9 | 713.4 | 750 | OFF | 710.4 | 751.6 | 718.8 | 755.9 | 808.6 | OFF | 8.01 | 14.32 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 753.9257 | 9878.6002 | 10139.5392 | -11.68% | -2.573% | 11.68%
15:08 | 16.7 | 756.0917 | 813.6 | 750.9 | 764.6 | 754.5 | 774 | 714.1 | 750.9 | OFF | 711.1 | 753.7 | 719.5 | 756.8 | 809.4 | OFF | 8.01 | 14.16 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 754.5205 | 9928.9733 | 10189.8208 | -11.65% | -2.56% | 11.65%
15:08 | 16.75 | 756.6667 | 813.8 | 751.5 | 764.8 | 755.1 | 774.9 | 714.7 | 751.4 | OFF | 711.6 | 754.8 | 720.2 | 757.3 | 809.9 | OFF | 8.01 | 14.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 754.9652 | 9966.7922 | 10227.5579 | -11.62% | -2.55% | 11.62%
15:08 | 16.8 | 756.975 | 814 | 751.9 | 765.2 | 755.6 | 774.8 | 715.3 | 751.7 | OFF | 711.9 | 754.8 | 720.9 | 757.5 | 810.1 | OFF | 8.01 | 14.42 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 755.4084 | 10004.6333 | 10265.3173 | -11.6% | -2.539% | 11.6%
15:08 | 16.85 | 757.4333 | 814.5 | 752.4 | 765.7 | 756.1 | 774.8 | 716.1 | 752.2 | OFF | 712.6 | 755 | 721.6 | 758 | 810.2 | OFF | 8.01 | 14.33 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 755.8504 | 10042.4935 | 10303.0987 | -11.58% | -2.529% | 11.58%
15:09 | 16.9 | 757.8167 | 814.9 | 752.9 | 766.1 | 756.5 | 774.9 | 716.6 | 752.5 | OFF | 713.2 | 755.4 | 722 | 758.4 | 810.4 | OFF | 8.01 | 14.13 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 756.2911 | 10080.3747 | 10340.9023 | -11.55% | -2.519% | 11.55%
15:09 | 16.9667 | 758.325 | 815.6 | 753.4 | 766.4 | 756.8 | 775.3 | 717.1 | 753.1 | OFF | 713.8 | 756.1 | 722.3 | 759.1 | 810.9 | OFF | 8.01 | 13.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 756.8767 | 10130.9128 | 10391.3412 | -11.52% | -2.506% | 11.52%
15:09 | 17.0167 | 758.8 | 816.1 | 753.8 | 766.8 | 757.1 | 775.8 | 717.6 | 753.5 | OFF | 714.4 | 757 | 722.6 | 759.6 | 811.3 | OFF | 8.01 | 13.4 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 757.3143 | 10168.8409 | 10429.196 | -11.49% | -2.496% | 11.49%
15:09 | 17.0667 | 759.4 | 816.3 | 754.3 | 767.6 | 757.5 | 777 | 718.1 | 754.1 | OFF | 715.1 | 758 | 723.1 | 760.1 | 811.6 | OFF | 8.01 | 13.35 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 757.7507 | 10206.7959 | 10467.0726 | -11.47% | -2.487% | 11.47%
15:09 | 17.1167 | 759.8333 | 816.6 | 754.7 | 768.3 | 758.1 | 777.7 | 718.5 | 754.4 | OFF | 715.4 | 758.3 | 723.6 | 760.4 | 812 | OFF | 8.01 | 13.48 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 758.1859 | 10244.7767 | 10504.971 | -11.44% | -2.477% | 11.44%
15:09 | 17.1667 | 760.1667 | 817.1 | 755.2 | 768.7 | 758.6 | 777.3 | 718.8 | 754.8 | OFF | 715.7 | 758.2 | 724.3 | 760.7 | 812.6 | OFF | 8.01 | 13.9 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 758.6198 | 10282.7767 | 10542.8912 | -11.42% | -2.467% | 11.42%
15:09 | 17.2167 | 760.4167 | 817.4 | 755.4 | 769.2 | 758.9 | 777 | 719.3 | 755.1 | OFF | 716 | 758.1 | 724.7 | 760.9 | 813 | OFF | 8.01 | 14.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 759.0524 | 10320.7913 | 10580.833 | -11.39% | -2.458% | 11.39%
15:09 | 17.2833 | 760.8917 | 817.8 | 755.9 | 769.9 | 759.3 | 776.9 | 720 | 755.4 | OFF | 716.7 | 758.4 | 725.5 | 761.4 | 813.5 | OFF | 8.01 | 14.27 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 759.6273 | 10371.5016 | 10631.4556 | -11.36% | -2.445% | 11.36%
15:09 | 17.3333 | 761.425 | 818.4 | 756.4 | 770.7 | 759.7 | 777.1 | 720.6 | 755.9 | OFF | 717.3 | 758.9 | 726.1 | 761.9 | 814.1 | OFF | 8.01 | 14.24 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 760.057 | 10409.5595 | 10669.4477 | -11.33% | -2.436% | 11.33%
15:09 | 17.3833 | 761.8333 | 818.9 | 756.7 | 771.2 | 760.1 | 777.3 | 721.1 | 756.4 | OFF | 717.7 | 759.1 | 726.7 | 762.3 | 814.5 | OFF | 8.01 | 14.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 760.4855 | 10447.641 | 10707.4613 | -11.31% | -2.427% | 11.31%
15:09 | 17.4333 | 762.25 | 819.3 | 757.1 | 771.7 | 760.7 | 777.6 | 721.3 | 756.9 | OFF | 718 | 759.6 | 727.2 | 762.7 | 814.9 | OFF | 8.01 | 13.84 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 760.9128 | 10485.7431 | 10745.4963 | -11.28% | -2.417% | 11.28%
15:09 | 17.4833 | 762.6 | 819.6 | 757.4 | 771.7 | 761.3 | 777.5 | 721.8 | 757.4 | OFF | 718.4 | 759.7 | 727.8 | 763.1 | 815.5 | OFF | 8.01 | 13.64 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 761.3388 | 10523.8643 | 10783.5525 | -11.26% | -2.408% | 11.26%
15:09 | 17.55 | 762.9583 | 820.2 | 757.8 | 771.6 | 761.6 | 777.3 | 722.5 | 758.2 | OFF | 719.1 | 759.4 | 728.4 | 763.7 | 815.7 | OFF | 8.01 | 13.49 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 761.905 | 10574.7162 | 10834.3273 | -11.22% | -2.396% | 11.22%
15:09 | 17.6 | 763.2583 | 820.1 | 758.1 | 771.6 | 761.8 | 777.7 | 722.9 | 758.7 | OFF | 719.7 | 760 | 728.5 | 764.1 | 815.9 | OFF | 8.01 | 13.45 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 762.3283 | 10612.8717 | 10872.4332 | -11.2% | -2.387% | 11.2%
15:09 | 17.65 | 763.625 | 820.2 | 758.5 | 772 | 762 | 778.3 | 723.3 | 759 | OFF | 720.1 | 760.8 | 728.8 | 764.4 | 816.1 | OFF | 8.01 | 13.29 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 762.7504 | 10651.0438 | 10910.5601 | -11.18% | -2.379% | 11.18%
15:09 | 17.7 | 764.275 | 820.6 | 759 | 772.3 | 762.4 | 780.2 | 723.8 | 759.7 | OFF | 720.4 | 762.4 | 729.3 | 764.9 | 816.3 | OFF | 8.01 | 13.23 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 763.1712 | 10689.2412 | 10948.7082 | -11.15% | -2.37% | 11.15%
15:09 | 17.75 | 764.85 | 821 | 759.5 | 772.5 | 762.9 | 781.6 | 724.3 | 760.4 | OFF | 720.8 | 763.7 | 730 | 765.3 | 816.2 | OFF | 8.01 | 13.2 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 763.5909 | 10727.4694 | 10986.8772 | -11.12% | -2.361% | 11.12%
15:09 | 17.8 | 765.175 | 821.2 | 759.7 | 772.6 | 763.3 | 782.2 | 724.7 | 760.8 | OFF | 721.1 | 764.4 | 730.4 | 765.4 | 816.3 | OFF | 8.01 | 13.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 764.0095 | 10765.72 | 11025.0672 | -11.1% | -2.352% | 11.1%
15:09 | 17.8667 | 765.7167 | 821.4 | 760.1 | 773.2 | 764 | 783.3 | 725.1 | 761.4 | OFF | 721.5 | 765.4 | 730.9 | 765.5 | 816.8 | OFF | 8.01 | 12.91 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 764.5657 | 10816.7497 | 11076.0197 | -11.07% | -2.341% | 11.07%
15:10 | 17.9167 | 766.0667 | 821.5 | 760.5 | 773.5 | 764.6 | 783.7 | 725.4 | 761.8 | OFF | 721.9 | 765.9 | 731.2 | 765.7 | 817.1 | OFF | 8.01 | 12.61 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 764.9815 | 10855.0443 | 11114.2584 | -11.04% | -2.332% | 11.04%
15:10 | 17.9667 | 766.2167 | 821.4 | 760.7 | 773.4 | 764.9 | 783.9 | 725.7 | 762.1 | OFF | 722.2 | 765.9 | 731.4 | 765.8 | 817.2 | OFF | 8.01 | 12.34 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 765.3962 | 10893.3514 | 11152.5179 | -11.02% | -2.324% | 11.02%
15:10 | 18.0167 | 766.2667 | 821.4 | 760.9 | 773.3 | 765.3 | 783.7 | 726.1 | 762.1 | OFF | 722.4 | 765.5 | 731.8 | 765.7 | 817 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 765.8097 | 10931.6635 | 11190.798 | -10.99% | -2.316% | 10.99%
15:10 | 18.0667 | 766.2333 | 821.3 | 761 | 773.6 | 765.4 | 783 | 726.2 | 762 | OFF | 722.6 | 765 | 732.1 | 765.7 | 816.9 | OFF | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 766.2221 | 10969.976 | 11229.0988 | -10.97% | -2.308% | 10.97%
15:10 | 18.1333 | 766.1 | 821.3 | 761.1 | 773.8 | 765.1 | 782.2 | 726.2 | 761.8 | OFF | 722.7 | 764.4 | 731.9 | 765.8 | 816.9 | OFF | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 766.7701 | 11021.0537 | 11280.1985 | -10.93% | -2.297% | 10.93%
15:10 | 18.1833 | 766.1583 | 821.5 | 761.3 | 774.1 | 765.1 | 782 | 726.2 | 761.8 | OFF | 722.8 | 763.9 | 731.9 | 766.1 | 817.2 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 767.1799 | 11059.3602 | 11318.5473 | -10.91% | -2.29% | 10.91%
15:10 | 18.2333 | 766.275 | 821.7 | 761.5 | 774.4 | 765.2 | 781.7 | 726.5 | 761.8 | OFF | 723 | 763.6 | 732.1 | 766.3 | 817.5 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 767.5885 | 11097.671 | 11356.9165 | -10.88% | -2.283% | 10.88%
15:10 | 18.2833 | 766.4167 | 821.9 | 761.6 | 774.5 | 765.3 | 781.7 | 726.8 | 761.7 | OFF | 723.4 | 763.4 | 732.4 | 766.5 | 817.8 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 767.996 | 11135.9883 | 11395.3061 | -10.86% | -2.276% | 10.86%
15:10 | 18.3333 | 766.75 | 822.2 | 761.9 | 774.5 | 765.5 | 782.5 | 727.2 | 761.8 | OFF | 723.7 | 763.8 | 732.9 | 766.9 | 818.1 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 768.4025 | 11174.3175 | 11433.7161 | -10.83% | -2.269% | 10.83%
15:10 | 18.3833 | 766.9417 | 822.4 | 761.9 | 774.4 | 765.6 | 783.2 | 727.5 | 762 | OFF | 723.9 | 764.1 | 733.1 | 767.1 | 818.1 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 768.8078 | 11212.6598 | 11472.1463 | -10.81% | -2.262% | 10.81%
15:10 | 18.45 | 767.2833 | 822.2 | 762.1 | 774.3 | 765.9 | 784.3 | 728 | 762.4 | OFF | 724.5 | 764.7 | 733.5 | 767.5 | 818 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 769.3465 | 11263.8006 | 11523.4181 | -10.78% | -2.253% | 10.78%
15:10 | 18.5 | 767.5833 | 822.1 | 762.3 | 774.3 | 766.4 | 784.9 | 728.5 | 762.9 | OFF | 725 | 765.1 | 733.9 | 767.7 | 817.9 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 769.7493 | 11302.1723 | 11561.8955 | -10.75% | -2.246% | 10.75%
15:10 | 18.55 | 767.8083 | 822 | 762.5 | 774.3 | 766.8 | 785.3 | 728.8 | 763.4 | OFF | 725.3 | 765.4 | 734.2 | 767.9 | 817.8 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 770.151 | 11340.5571 | 11600.393 | -10.72% | -2.24% | 10.72%
15:10 | 18.6 | 768.1083 | 821.9 | 762.6 | 774.4 | 767.2 | 786 | 729.1 | 763.8 | OFF | 725.6 | 766.1 | 734.6 | 768 | 818 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 770.5516 | 11378.955 | 11638.9106 | -10.7% | -2.234% | 10.7%
15:10 | 18.65 | 768.3833 | 822 | 762.9 | 774.5 | 767.4 | 786.5 | 729.5 | 764.1 | OFF | 726 | 766.4 | 734.9 | 768.1 | 818.3 | OFF | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 770.9511 | 11417.3673 | 11677.4482 | -10.68% | -2.227% | 10.68%
15:10 | 18.7167 | 768.825 | 822.3 | 763.2 | 774.8 | 767.7 | 787.8 | 729.8 | 764.5 | OFF | 726.3 | 767.5 | 735.1 | 768.4 | 818.5 | OFF | 8.01 | 9.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 771.4822 | 11468.6076 | 11728.8626 | -10.64% | -2.219% | 10.64%
15:10 | 18.7667 | 769.0667 | 822.4 | 763.3 | 774.9 | 768 | 788.5 | 730.1 | 764.8 | OFF | 726.4 | 767.9 | 735.5 | 768.4 | 818.6 | OFF | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 771.8793 | 11507.0549 | 11767.4467 | -10.62% | -2.213% | 10.62%
15:10 | 18.8167 | 769.225 | 822.3 | 763.5 | 775.2 | 768.4 | 788.3 | 730.6 | 765 | OFF | 726.8 | 767.7 | 735.8 | 768.5 | 818.6 | OFF | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 772.2753 | 11545.5122 | 11806.0505 | -10.59% | -2.207% | 10.59%
15:11 | 18.8667 | 769.3833 | 822.2 | 763.6 | 775.1 | 768.8 | 788.3 | 731.1 | 765.2 | OFF | 727.1 | 768 | 736.2 | 768.6 | 818.4 | OFF | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 772.6703 | 11583.9774 | 11844.6742 | -10.57% | -2.201% | 10.57%
15:11 | 18.9167 | 769.7917 | 822.4 | 763.7 | 775.1 | 769.3 | 789 | 731.6 | 765.7 | OFF | 727.5 | 768.9 | 736.8 | 768.8 | 818.7 | OFF | 8.01 | 10.25 | 11.01 | 14.01 | 6 | 773.0643 | 11622.4567 | 11883.3175 | -10.54% | -2.195% | 10.54%
15:11 | 18.9667 | 770.1 | 822.4 | 763.8 | 775.3 | 769.8 | 789.4 | 732.1 | 766.1 | OFF | 728 | 769.4 | 737.3 | 768.8 | 818.8 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 6 | 773.4572 | 11660.954 | 11921.9806 | -10.52% | -2.189% | 10.52%
15:11 | 19.0333 | 770.6583 | 823 | 764.1 | 776 | 770.8 | 789.4 | 733.2 | 766.8 | OFF | 728.8 | 769.6 | 738.4 | 768.6 | 819.2 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 6 | 773.9795 | 11712.3126 | 11973.5618 | -10.48% | -2.182% | 10.48%
15:11 | 19.0833 | 771.2 | 823.5 | 764.5 | 776.6 | 771.7 | 789.7 | 734 | 767.2 | OFF | 729.5 | 770.1 | 739.3 | 768.6 | 819.7 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 6 | 774.37 | 11750.8591 | 12012.2705 | -10.46% | -2.176% | 10.46%
15:11 | 19.1333 | 771.55 | 823.7 | 764.9 | 777.3 | 772.3 | 789.9 | 734.4 | 767.3 | OFF | 729.9 | 770.4 | 739.9 | 768.7 | 819.9 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 6 | 774.7595 | 11789.4278 | 12050.9988 | -10.43% | -2.171% | 10.43%
15:11 | 19.1833 | 771.8417 | 823.9 | 765.3 | 777.5 | 772.6 | 790.3 | 734.7 | 767.5 | OFF | 730.4 | 770.6 | 740.4 | 768.8 | 820.1 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 775.148 | 11828.0126 | 12089.7464 | -10.41% | -2.165% | 10.41%
15:11 | 19.2333 | 772.0667 | 824.2 | 765.5 | 777.6 | 772.9 | 790.7 | 735 | 767.8 | OFF | 730.7 | 770.6 | 740.7 | 768.9 | 820.2 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 775.5355 | 11866.6103 | 12128.5135 | -10.38% | -2.159% | 10.38%
15:11 | 19.3 | 772.3417 | 824.3 | 765.7 | 777.4 | 773.3 | 791.4 | 735.5 | 768.4 | OFF | 731.1 | 770.8 | 741 | 769.2 | 820 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 6 | 776.0506 | 11918.0906 | 12180.2331 | -10.35% | -2.152% | 10.35%
15:11 | 19.35 | 772.6 | 824.5 | 766 | 777.5 | 773.3 | 791.7 | 736 | 768.8 | OFF | 731.5 | 770.8 | 741.4 | 769.7 | 820 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 6 | 776.4358 | 11956.7142 | 12219.0452 | -10.32% | -2.147% | 10.32%
15:11 | 19.4 | 772.8833 | 824.4 | 766.4 | 778.1 | 773.4 | 792 | 736.3 | 769.1 | OFF | 731.9 | 770.8 | 741.6 | 770.3 | 820.3 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 776.82 | 11995.3512 | 12257.8766 | -10.3% | -2.142% | 10.3%
15:11 | 19.45 | 773.05 | 824.4 | 766.8 | 778.4 | 773.4 | 792 | 736.6 | 769.2 | OFF | 732.2 | 770.9 | 741.6 | 770.6 | 820.5 | OFF | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 777.2032 | 12033.9996 | 12296.7272 | -10.27% | -2.137% | 10.27%
15:11 | 19.5 | 773.2917 | 824.7 | 767.2 | 778.5 | 773.6 | 792.1 | 736.8 | 769.3 | OFF | 732.5 | 771.3 | 741.7 | 771 | 820.8 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 777.5854 | 12072.6581 | 12335.5969 | -10.25% | -2.132% | 10.25%
15:11 | 19.5667 | 773.6417 | 825.1 | 767.5 | 778.8 | 774 | 792.2 | 737.2 | 769.6 | OFF | 732.9 | 771.8 | 742.1 | 771.2 | 821.3 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 778.0935 | 12124.2226 | 12387.4529 | -10.22% | -2.125% | 10.22%
15:11 | 19.6167 | 773.95 | 825.4 | 767.7 | 778.9 | 774.6 | 792.5 | 737.5 | 770.1 | OFF | 733.1 | 772.4 | 742.5 | 771.3 | 821.4 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 778.4735 | 12162.9124 | 12426.3671 | -10.19% | -2.12% | 10.19%
15:11 | 19.6667 | 774.1333 | 825.6 | 767.8 | 779.1 | 775.1 | 792.2 | 737.8 | 770.3 | OFF | 733.3 | 772.6 | 742.9 | 771.4 | 821.5 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 778.8525 | 12201.6144 | 12465.3002 | -10.17% | -2.115% | 10.17%
15:11 | 19.7167 | 774.2167 | 825.7 | 767.9 | 779.3 | 775.1 | 791.8 | 738 | 770.4 | OFF | 733.5 | 772.5 | 743 | 771.6 | 821.8 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 779.2305 | 12240.3232 | 12504.2523 | -10.14% | -2.111% | 10.14%
15:11 | 19.7667 | 774.475 | 825.9 | 768.2 | 779.7 | 774.9 | 792.1 | 738.2 | 770.7 | OFF | 733.8 | 772.7 | 743.1 | 772.1 | 822.3 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 779.6076 | 12279.0405 | 12543.2232 | -10.12% | -2.106% | 10.12%
15:11 | 19.8167 | 774.775 | 826.1 | 768.7 | 780.1 | 774.8 | 792.9 | 738.3 | 770.9 | OFF | 734.1 | 772.8 | 743.1 | 772.7 | 822.8 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 779.9837 | 12317.7717 | 12582.213 | -10.09% | -2.102% | 10.09%
15:12 | 19.8833 | 775.425 | 826.9 | 769.3 | 780.6 | 775.1 | 794.6 | 738.8 | 771.5 | OFF | 734.6 | 773.7 | 743.4 | 773.3 | 823.3 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 780.4838 | 12369.4451 | 12634.2286 | -10.06% | -2.096% | 10.06%
15:12 | 19.9333 | 775.6833 | 827.3 | 769.6 | 780.7 | 775.7 | 794.8 | 739.1 | 771.7 | OFF | 734.9 | 773.8 | 743.8 | 773.5 | 823.3 | OFF | 8.01 | 10.25 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 780.8578 | 12408.2228 | 12673.2621 | -10.03% | -2.091% | 10.03%
15:12 | 19.9833 | 775.95 | 827.6 | 769.9 | 780.8 | 776.5 | 795 | 739.4 | 772 | OFF | 735.2 | 773.7 | 744.4 | 773.6 | 823.3 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 781.2308 | 12447.0136 | 12712.3143 | -10.01% | -2.087% | 10.01%
15:12 | 20.0333 | 776.3583 | 827.9 | 770.2 | 781 | 777.5 | 795.3 | 739.8 | 772.4 | OFF | 735.6 | 773.5 | 745.2 | 773.9 | 824 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 781.6029 | 12485.8213 | 12751.3852 | -9.983% | -2.083% | 9.983%
15:12 | 20.0833 | 776.6583 | 828.3 | 770.4 | 781.2 | 778.2 | 795.4 | 740.1 | 772.9 | OFF | 735.8 | 773.3 | 745.5 | 774.3 | 824.5 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 781.9741 | 12524.6467 | 12790.4746 | -9.958% | -2.078% | 9.958%
15:12 | 20.15 | 777.1083 | 828.7 | 770.8 | 781.8 | 778.8 | 795.7 | 740.6 | 773.7 | OFF | 736.2 | 773.3 | 745.9 | 774.8 | 825 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 782.4675 | 12576.439 | 12842.6227 | -9.925% | -2.073% | 9.925%
15:12 | 20.2 | 777.4 | 828.9 | 771.1 | 782 | 779.2 | 795.9 | 741 | 774.1 | OFF | 736.5 | 773.5 | 746.3 | 775.2 | 825.1 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 782.8366 | 12615.3017 | 12881.7553 | -9.9% | -2.068% | 9.9%
15:12 | 20.25 | 777.875 | 829.3 | 771.5 | 782.5 | 779.5 | 796.7 | 741.4 | 774.5 | OFF | 736.9 | 774.8 | 746.8 | 775.3 | 825.3 | OFF | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 783.2047 | 12654.1835 | 12920.9063 | -9.875% | -2.064% | 9.875%
15:12 | 20.3 | 778.2833 | 829.4 | 771.8 | 782.7 | 779.9 | 797.6 | 741.7 | 774.8 | OFF | 737.2 | 776.1 | 747.3 | 775.4 | 825.5 | OFF | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 783.572 | 12693.0875 | 12960.0757 | -9.85% | -2.06% | 9.85%
15:12 | 20.35 | 778.7917 | 829.4 | 772 | 782.3 | 780.4 | 799 | 742.3 | 775.3 | OFF | 737.5 | 777.9 | 748.3 | 775.7 | 825.4 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 783.9383 | 12732.0144 | 12999.2635 | -9.825% | -2.056% | 9.825%
15:12 | 20.4 | 779.1333 | 829.2 | 772.1 | 781.7 | 780.9 | 800.1 | 742.8 | 775.8 | OFF | 737.7 | 779.1 | 749.1 | 775.9 | 825.2 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 784.3037 | 12770.9625 | 13038.4695 | -9.8% | -2.052% | 9.8%
15:12 | 20.4667 | 779.4333 | 829 | 772 | 781 | 781.6 | 800.4 | 743.7 | 776.4 | OFF | 738.2 | 780 | 750.1 | 776.1 | 824.7 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 784.7896 | 12822.9147 | 13090.7726 | -9.767% | -2.046% | 9.767%
15:12 | 20.5167 | 779.4583 | 829 | 771.9 | 780.8 | 781.7 | 800 | 744.1 | 776.6 | OFF | 738.5 | 780.1 | 750.5 | 775.9 | 824.4 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 785.153 | 12861.887 | 13130.0212 | -9.742% | -2.042% | 9.742%
15:12 | 20.5667 | 779.4833 | 829.1 | 771.9 | 780.9 | 781.5 | 799.8 | 744.2 | 776.6 | OFF | 738.7 | 780 | 750.6 | 776 | 824.5 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 785.5155 | 12900.8606 | 13169.2879 | -9.717% | -2.038% | 9.717%
15:12 | 20.6167 | 779.6167 | 829.4 | 772.1 | 781.3 | 781.2 | 799.9 | 744.3 | 777 | OFF | 738.8 | 780.2 | 750.4 | 776.3 | 824.5 | OFF | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 785.8771 | 12939.8381 | 13208.5727 | -9.692% | -2.035% | 9.692%
15:12 | 20.6667 | 780.0083 | 828.9 | 772.7 | 782 | 780.7 | 800.9 | 744.2 | 777.8 | OFF | 739 | 782.1 | 750.1 | 777 | 824.7 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 786.2379 | 12978.8287 | 13247.8756 | -9.667% | -2.031% | 9.667%
15:12 | 20.7333 | 780.5417 | 828.6 | 773.5 | 782.1 | 780.2 | 802 | 744.4 | 778.9 | OFF | 739.5 | 784.2 | 750.1 | 778 | 825 | OFF | 8.01 | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 786.7175 | 13030.847 | 13300.3075 | -9.633% | -2.026% | 9.633%
15:12 | 20.7833 | 781.075 | 828.4 | 773.9 | 781.9 | 780 | 803.2 | 745 | 779.9 | OFF | 740.3 | 786.2 | 750.4 | 778.6 | 825.1 | OFF | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 787.0762 | 13069.8874 | 13339.6523 | -9.608% | -2.022% | 9.608%
15:12 | 20.8333 | 781.7167 | 828.4 | 774.3 | 781.8 | 780.3 | 804.8 | 745.6 | 780.7 | OFF | 741.2 | 788.4 | 750.8 | 779 | 825.3 | OFF | 8.01 | 9.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 787.4341 | 13108.9572 | 13379.0151 | -9.583% | -2.019% | 9.583%
15:13 | 20.8833 | 782.05 | 828.6 | 774.5 | 781.8 | 780.8 | 805.5 | 746 | 781 | OFF | 741.7 | 789.2 | 751.1 | 779.1 | 825.3 | OFF | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 787.7911 | 13148.0514 | 13418.3957 | -9.558% | -2.015% | 9.558%
15:13 | 20.9333 | 782.2833 | 829 | 774.6 | 782.2 | 781.3 | 805.5 | 746.4 | 781.2 | OFF | 742 | 789.2 | 751.5 | 779 | 825.5 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 788.1473 | 13187.1597 | 13457.7941 | -9.533% | -2.011% | 9.533%
15:13 | 20.9833 | 782.375 | 829.2 | 774.8 | 782.5 | 781.6 | 805 | 746.5 | 781.4 | OFF | 742.2 | 788.8 | 751.7 | 779.2 | 825.6 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 788.5027 | 13226.2762 | 13497.2104 | -9.508% | -2.007% | 9.508%
15:13 | 21.05 | 782.5167 | 829.6 | 775 | 782.4 | 781.4 | 805.3 | 746.7 | 782 | OFF | 742.4 | 788.2 | 751.8 | 779.5 | 825.9 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 788.9751 | 13278.4392 | 13549.793 | -9.475% | -2.003% | 9.475%
15:13 | 21.1 | 782.8 | 829.8 | 775.3 | 782.4 | 781.4 | 806 | 747 | 782.6 | OFF | 742.7 | 788.4 | 752 | 779.8 | 826.2 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 789.3285 | 13317.5722 | 13589.2506 | -9.45% | -1.999% | 9.45%
15:13 | 21.15 | 783.325 | 829.9 | 775.6 | 782.6 | 781.7 | 807.3 | 747.5 | 783.4 | OFF | 743.2 | 789.4 | 752.3 | 780.4 | 826.6 | OFF | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 789.681 | 13356.7253 | 13628.7258 | -9.425% | -1.996% | 9.425%
15:13 | 21.2 | 784.0583 | 830 | 776 | 783.1 | 782.2 | 809.1 | 748.1 | 784.3 | OFF | 743.7 | 791.3 | 752.8 | 781.1 | 827 | OFF | 8.01 | 11.73 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 790.0328 | 13395.9099 | 13668.2187 | -9.4% | -1.992% | 9.4%
15:13 | 21.25 | 784.8417 | 830.3 | 776.5 | 783.3 | 782.9 | 810.8 | 748.8 | 785.1 | OFF | 744.6 | 793.1 | 753.4 | 781.8 | 827.5 | OFF | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 790.3837 | 13435.1324 | 13707.7291 | -9.375% | -1.989% | 9.375%
15:13 | 21.3167 | 785.7333 | 830.8 | 777 | 783.6 | 783.8 | 812.4 | 749.9 | 786 | OFF | 745.6 | 794.9 | 754.3 | 782.4 | 828.1 | OFF | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 790.8502 | 13487.4849 | 13760.4369 | -9.342% | -1.984% | 9.342%
15:13 | 21.3667 | 786.325 | 831.3 | 777.4 | 783.7 | 784.7 | 812.9 | 750.8 | 786.7 | OFF | 746.3 | 795.5 | 755.3 | 783 | 828.3 | OFF | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 791.1992 | 13526.7863 | 13799.9881 | -9.317% | -1.98% | 9.317%
15:13 | 21.4167 | 786.8833 | 831.8 | 777.9 | 783.7 | 785.5 | 813.4 | 751.5 | 787.2 | OFF | 746.9 | 796.9 | 756.2 | 783.4 | 828.2 | OFF | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 791.5474 | 13566.1165 | 13839.5568 | -9.292% | -1.976% | 9.292%
15:13 | 21.4667 | 787.2 | 832.1 | 778 | 783.6 | 785.8 | 814 | 751.9 | 787.5 | OFF | 747.3 | 797.8 | 756.7 | 783.5 | 828.2 | OFF | 8.01 | 12.18 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 791.8948 | 13605.4686 | 13879.1428 | -9.267% | -1.972% | 9.267%
15:13 | 21.5167 | 787.5083 | 832.7 | 778.2 | 783.7 | 786.3 | 814 | 752.4 | 787.8 | OFF | 747.7 | 798.2 | 757.3 | 783.5 | 828.3 | OFF | 8.01 | 12.28 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 792.2413 | 13644.8363 | 13918.7462 | -9.242% | -1.968% | 9.242%
15:13 | 21.5833 | 788.1333 | 834 | 778.5 | 784.6 | 787.2 | 814.4 | 753.2 | 788.1 | OFF | 748.3 | 798.1 | 758.4 | 783.7 | 829.1 | OFF | 8.01 | 12.5 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 792.7022 | 13697.3577 | 13971.5777 | -9.208% | -1.963% | 9.208%
15:13 | 21.6333 | 788.55 | 834.6 | 778.8 | 785.5 | 787.7 | 814.9 | 753.6 | 788.3 | OFF | 748.7 | 798.2 | 758.8 | 783.9 | 829.6 | OFF | 8.01 | 12.59 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.0469 | 13736.7748 | 14011.2214 | -9.183% | -1.959% | 9.183%
15:13 | 21.6833 | 788.9417 | 834.9 | 779.2 | 786.3 | 788.3 | 815.1 | 754.1 | 788.6 | OFF | 749.1 | 798.3 | 759.4 | 784.1 | 829.9 | OFF | 8.01 | 12.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.3908 | 13776.2121 | 14050.8824 | -9.158% | -1.955% | 9.158%
15:13 | 21.7333 | 789.25 | 835.3 | 779.6 | 786.8 | 788.8 | 815.2 | 754.5 | 788.9 | OFF | 749.4 | 798.2 | 759.8 | 784.2 | 830.3 | OFF | 8.01 | 12.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.7339 | 13815.6669 | 14090.5605 | -9.133% | -1.951% | 9.133%
15:13 | 21.7833 | 789.45 | 835.7 | 779.9 | 787.4 | 789.1 | 814.9 | 754.7 | 789.1 | OFF | 749.7 | 797.9 | 760 | 784.3 | 830.7 | OFF | 8.01 | 12.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 794.0763 | 13855.1344 | 14130.2557 | -9.108% | -1.947% | 9.108%
15:13 | 21.8333 | 789.6667 | 836 | 780.3 | 788.4 | 789.3 | 814.7 | 754.8 | 789.1 | OFF | 750 | 797.6 | 760.1 | 784.4 | 831.3 | OFF | 8.01 | 12.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 794.4178 | 13894.6123 | 14169.9681 | -9.083% | -1.943% | 9.083%
15:14 | 21.9 | 789.825 | 836.3 | 780.8 | 789 | 789.3 | 815 | 754.6 | 789 | OFF | 750 | 797.9 | 759.9 | 784.5 | 831.6 | OFF | 8.01 | 12.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 794.872 | 13947.262 | 14222.9444 | -9.05% | -1.938% | 9.05%
15:14 | 21.95 | 790.1 | 836.8 | 781.2 | 789.6 | 789.4 | 815.5 | 754.5 | 789 | OFF | 750.1 | 798.3 | 759.8 | 784.8 | 832.2 | OFF | 8.01 | 12.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 795.2118 | 13986.7601 | 14262.6965 | -9.025% | -1.935% | 9.025%
15:14 | 22 | 790.5083 | 837.3 | 781.9 | 790.4 | 789.3 | 816 | 754.6 | 789.2 | OFF | 750.2 | 798.9 | 759.9 | 785.5 | 832.9 | OFF | 8.01 | 12.39 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 795.5508 | 14026.2753 | 14302.4656 | -9% | -1.931% | 9%
15:14 | 22.05 | 790.8917 | 837.6 | 782.5 | 790.7 | 789.4 | 816.6 | 754.9 | 789.8 | OFF | 750.5 | 799.2 | 760.1 | 786.1 | 833.3 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 795.889 | 14065.8103 | 14342.2516 | -8.975% | -1.927% | 8.975%
15:14 | 22.1 | 791.1667 | 837.7 | 782.8 | 790.6 | 789.8 | 816.9 | 755.4 | 790.2 | OFF | 750.8 | 799.3 | 760.6 | 786.4 | 833.5 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 796.2265 | 14105.3618 | 14382.0544 | -8.95% | -1.924% | 8.95%
15:14 | 22.1667 | 791.675 | 838.1 | 783.3 | 790.9 | 790.6 | 817.4 | 756.4 | 790.5 | OFF | 751.4 | 799.5 | 761.8 | 786.7 | 833.5 | OFF | 8.01 | 12.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 796.6752 | 14158.1232 | 14435.1512 | -8.917% | -1.919% | 8.917%
15:14 | 22.2167 | 791.925 | 838.2 | 783.5 | 790.9 | 791.3 | 817.6 | 756.9 | 790.8 | OFF | 751.8 | 799.8 | 762.5 | 786.7 | 833.1 | OFF | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.0109 | 14197.7132 | 14474.9933 | -8.892% | -1.916% | 8.892%
15:14 | 22.2667 | 792.2417 | 838.6 | 783.7 | 791.3 | 792.1 | 817.8 | 757.4 | 791.1 | OFF | 752.2 | 799.9 | 763.1 | 786.8 | 832.9 | OFF | 8.01 | 12.53 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.3459 | 14237.3174 | 14514.8522 | -8.867% | -1.912% | 8.867%
15:14 | 22.3167 | 792.65 | 838.9 | 784.1 | 791.7 | 792.7 | 818.4 | 758 | 791.6 | OFF | 752.7 | 800.3 | 763.7 | 787 | 832.7 | OFF | 8.01 | 12.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.6801 | 14276.9397 | 14554.7279 | -8.842% | -1.909% | 8.842%
15:14 | 22.3667 | 793.0333 | 839.2 | 784.4 | 792 | 793.3 | 818.7 | 758.6 | 792.1 | OFF | 753.2 | 800.7 | 764.4 | 787.1 | 832.7 | OFF | 8.01 | 12.57 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.0135 | 14316.5817 | 14594.6202 | -8.817% | -1.905% | 8.817%
15:14 | 22.4167 | 793.5 | 839.2 | 784.9 | 792.5 | 794.1 | 819 | 759.4 | 792.7 | OFF | 753.8 | 801 | 765.4 | 787.4 | 832.6 | OFF | 8.01 | 12.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.3462 | 14356.2451 | 14634.5292 | -8.792% | -1.902% | 8.792%
15:14 | 22.4833 | 793.925 | 839.1 | 785.4 | 793 | 794.8 | 819.4 | 760.2 | 793.1 | OFF | 754.4 | 801.4 | 766.3 | 787.4 | 832.6 | OFF | 8.01 | 12.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.7887 | 14409.1592 | 14687.7671 | -8.758% | -1.897% | 8.758%
15:14 | 22.5333 | 794.2333 | 839.2 | 785.8 | 793.4 | 795.4 | 819.4 | 760.8 | 793.1 | OFF | 754.9 | 802.2 | 767.1 | 787.4 | 832.1 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.1197 | 14448.8632 | 14727.7148 | -8.733% | -1.893% | 8.733%
15:14 | 22.6333 | 793.9417 | 838 | 786 | 792.9 | 795.3 | 819 | 760.8 | 792.7 | OFF | 754.9 | 802.7 | 767.5 | 787.1 | 830.4 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.7795 | 14528.2719 | 14807.6597 | -8.683% | -1.887% | 8.683%