## Annexe 8
Constante de temps du capteur : 10 sec.
Période d'échantillonage du signal : 3 sec.

## T,P,O2
Temps universel | Temps (minutes) | Moyenne | TC 1 | TC 2 | TC 3 | TC 4 | TC 5 | TC 6 | TC 7 | TC 8 | TC 9 | TC 10 | TC 11 | TC 12 | TC 13 | TC 14 | Tolérance - | Pression | Consigne 11,01 Pa | Tolérance + | Taux d'oxygène | ISO 834 | A | As | Tolérance - | Déviation | Tolérance +
14:17 | 0 | 33.0083 | 39.9 | 36.4 | 49.8 | 33 | 25.8 | 20 | 29.6 | OFF | 19.8 | 22 | 19.8 | 46.3 | 53.7 | OFF |  | 6.2 | 11.01 |  | 19.4 | 20 | 0 | 0 |  | 0%
14:17 | 0.05 | 34.25 | 41.7 | 38.1 | 52 | 34.3 | 26.7 | 20.2 | 30.7 | OFF | 20 | 22.5 | 20 | 48.6 | 56.2 | OFF |  | 6.64 | 11.01 |  | 19.3 | 70.4142 | 1.6815 | 2.2604 |  | -25.61%
14:17 | 0.1 | 35.875 | 44.2 | 40.2 | 54.7 | 36.1 | 27.8 | 20.4 | 32.3 | OFF | 20.3 | 23 | 20.2 | 51.7 | 59.6 | OFF |  | 7.04 | 11.01 |  | 19.1 | 108.069 | 3.4346 | 6.7224 |  | -48.91%
14:17 | 0.15 | 37.0667 | 45.9 | 41.7 | 56.9 | 37.5 | 28.6 | 20.6 | 33.4 | OFF | 20.4 | 23.5 | 20.4 | 53.8 | 62.1 | OFF |  | 7.3 | 11.01 |  | 19 | 138.1358 | 5.2581 | 12.8776 |  | -59.17%
14:17 | 0.2 | 38.575 | 47.9 | 43.5 | 59.9 | 39.1 | 29.6 | 20.9 | 34.9 | OFF | 20.7 | 24.1 | 20.7 | 56.3 | 65.3 | OFF |  | 7.69 | 11.01 |  | 18.9 | 163.1658 | 7.1492 | 20.4101 |  | -64.97%
14:17 | 0.25 | 40.525 | 50.5 | 45.8 | 63.9 | 41.2 | 31 | 21.3 | 36.7 | OFF | 20.9 | 24.8 | 21 | 59.5 | 69.7 | OFF |  | 8.34 | 11.01 |  | 18.8 | 184.6068 | 9.1267 | 29.1044 |  | -68.64%
14:17 | 0.3 | 42.4667 | 52.8 | 47.9 | 68 | 43.3 | 32.5 | 21.6 | 38.5 | OFF | 21.2 | 25.8 | 21.3 | 62.5 | 74.2 | OFF |  | 8.96 | 11.01 |  | 18.7 | 203.3602 | 11.2015 | 38.8036 |  | -71.13%
14:17 | 0.35 | 45.0833 | 55.9 | 50.4 | 73 | 46.3 | 34.7 | 22.2 | 40.8 | OFF | 21.7 | 27.2 | 21.8 | 66.4 | 80.6 | OFF |  | 9.63 | 11.01 |  | 18.5 | 220.0253 | 13.3902 | 49.3882 |  | -72.89%
14:17 | 0.4 | 47.4833 | 58.6 | 52.8 | 77.6 | 49 | 36.7 | 22.7 | 42.8 | OFF | 22.1 | 28.9 | 22.3 | 69.8 | 86.5 | OFF |  | 9.95 | 11.01 |  | 18.4 | 235.021 | 15.7044 | 60.7644 |  | -74.16%
14:17 | 0.46667 | 51.8333 | 63.7 | 56.6 | 84.6 | 53.6 | 40.9 | 23.8 | 46.5 | OFF | 22.8 | 32.5 | 23.2 | 75.7 | 98.1 | OFF |  | 10.33 | 11.01 |  | 18.3 | 252.9326 | 19.0149 | 77.0295 |  | -75.31%
14:17 | 0.51667 | 56.4083 | 69.6 | 60.1 | 91.8 | 58.1 | 45.8 | 25 | 50.1 | OFF | 23.7 | 36.6 | 24.2 | 81.4 | 110.5 | OFF |  | 11.15 | 11.01 |  | 18.1 | 265.0878 | 21.721 | 89.98 |  | -75.86%
14:17 | 0.56667 | 60.3083 | 74.7 | 62.9 | 98 | 61.7 | 50.3 | 26.1 | 53.1 | OFF | 24.8 | 40.4 | 25.3 | 86 | 120.4 | OFF |  | 12.17 | 11.01 |  | 18 | 276.3305 | 24.6389 | 103.5155 |  | -76.2%
14:17 | 0.61667 | 66.3417 | 82.6 | 67.2 | 107.4 | 67.7 | 57 | 28 | 57.5 | OFF | 27.7 | 46.2 | 27.3 | 92.7 | 134.8 | OFF |  | 13.95 | 11.01 |  | 17.8 | 286.7881 | 27.8051 | 117.5934 |  | -76.35%
14:17 | 0.66667 | 72.9 | 91.1 | 71.5 | 116.9 | 74.3 | 64.7 | 31.1 | 61.7 | OFF | 31.8 | 52.2 | 30.2 | 99.5 | 149.8 | OFF |  | 15.93 | 11.01 |  | 17.6 | 296.5632 | 31.2862 | 132.1772 |  | -76.33%
14:17 | 0.73333 | 83.5833 | 105.3 | 78.4 | 131.5 | 85.5 | 78.3 | 37.6 | 68.8 | OFF | 36.4 | 63.1 | 35.4 | 110.2 | 172.5 | OFF |  | 18.92 | 11.01 |  | 17.3 | 308.6774 | 36.5023 | 152.3519 |  | -76.04%
14:17 | 0.78333 | 93.1 | 119 | 84.9 | 143.9 | 94.9 | 90.6 | 43.8 | 75.2 | OFF | 40.2 | 73.7 | 40.1 | 119.5 | 191.4 | OFF |  | 20.62 | 11.01 |  | 17.1 | 317.1607 | 40.9194 | 167.9979 |  | -75.64%
14:18 | 0.83333 | 103.2583 | 133.1 | 91.6 | 156.8 | 106.1 | 103.5 | 50.3 | 81.8 | OFF | 44.5 | 85.4 | 45.6 | 129.4 | 211 | OFF |  | 21.31 | 11.01 |  | 16.8 | 325.1893 | 45.8283 | 184.0566 |  | -75.1%
14:18 | 0.88333 | 113.7583 | 148.3 | 99.1 | 170.5 | 117.4 | 116.6 | 57.5 | 89.3 | OFF | 48.8 | 97.3 | 51.5 | 139.6 | 229.2 | OFF |  | 21.32 | 11.01 |  | 16.5 | 332.8095 | 51.2538 | 200.5066 |  | -74.44%
14:18 | 0.93333 | 127.2333 | 168.4 | 108.8 | 186.6 | 131.5 | 133.6 | 67.3 | 98.3 | OFF | 55.7 | 111.9 | 59.8 | 153 | 251.9 | OFF |  | 20.69 | 11.01 |  | 16.1 | 340.0608 | 57.2785 | 217.3283 |  | -73.64%
14:18 | 0.98333 | 137.1583 | 183.2 | 116.3 | 198.3 | 142 | 145.8 | 74 | 105.3 | OFF | 62.2 | 122 | 66 | 162.7 | 268.1 | OFF |  | 19.88 | 11.01 |  | 15.8 | 346.9773 | 63.8883 | 234.5043 |  | -72.76%
14:18 | 1.05 | 152 | 205.9 | 128.3 | 214.9 | 158.5 | 163.9 | 84.7 | 116.6 | OFF | 72.6 | 136.9 | 75.8 | 177.1 | 288.8 | OFF |  | 18.91 | 11.01 |  | 15.4 | 355.7291 | 73.5269 | 257.9278 |  | -71.49%
14:18 | 1.1 | 165.6833 | 227.8 | 140.2 | 229.9 | 173.7 | 180.6 | 94.4 | 127.3 | OFF | 82.8 | 151.2 | 85.2 | 190.6 | 304.5 | OFF |  | 19.14 | 11.01 |  | 15 | 361.973 | 81.469 | 275.8704 |  | -70.47%
14:18 | 1.15 | 176.5417 | 244.2 | 149.2 | 241.1 | 186.2 | 194 | 102.5 | 135.9 | OFF | 91.8 | 162.8 | 92.8 | 201.4 | 316.6 | OFF |  | 20.05 | 11.01 |  | 14.6 | 367.9671 | 90.0247 | 294.1189 |  | -69.39%
14:18 | 1.2 | 189.8583 | 263.7 | 160.6 | 255.7 | 199.8 | 209.5 | 113.6 | 146.9 | OFF | 102.6 | 177.9 | 102.8 | 213.8 | 331.4 | OFF |  | 21.7 | 11.01 |  | 14.2 | 373.7305 | 99.1847 | 312.6613 |  | -68.28%
14:18 | 1.25 | 202.875 | 283.5 | 171.8 | 268.9 | 213.9 | 225.1 | 124.3 | 157.9 | OFF | 112.9 | 191.1 | 112.5 | 226.7 | 345.9 | OFF |  | 23.3 | 11.01 |  | 13.8 | 379.2805 | 109.003 | 331.4866 |  | -67.12%
14:18 | 1.3167 | 221.7917 | 310.6 | 188.2 | 287.5 | 234.8 | 246.1 | 140.2 | 174.4 | OFF | 128.3 | 210.9 | 127.4 | 244.3 | 368.8 | OFF |  | 25.33 | 11.01 |  | 13.3 | 386.3744 | 123.1585 | 357.0084 |  | -65.5%
14:18 | 1.3667 | 237.4417 | 332.1 | 201.3 | 303.3 | 252.6 | 264 | 153.7 | 189.1 | OFF | 141.1 | 227.2 | 140.2 | 258.1 | 386.6 | OFF |  | 26.61 | 11.01 |  | 12.9 | 391.4828 | 134.6394 | 376.4549 |  | -64.23%
14:18 | 1.4167 | 253.8667 | 354.2 | 214.9 | 320.3 | 270.2 | 283.1 | 168 | 204.3 | OFF | 154.5 | 244.7 | 154.8 | 272.7 | 404.7 | OFF |  | 27.33 | 11.01 |  | 12.5 | 396.4228 | 146.9221 | 396.1525 |  | -62.91%
14:18 | 1.4667 | 268.2417 | 373.5 | 227.8 | 333.7 | 285.9 | 299.4 | 180.4 | 219 | OFF | 166.4 | 259.5 | 167.7 | 285.7 | 419.9 | OFF |  | 27.46 | 11.01 |  | 12.1 | 401.205 | 159.9748 | 416.0932 |  | -61.55%
14:18 | 1.5167 | 286.725 | 398.6 | 245.2 | 350.3 | 305.8 | 320.6 | 196.1 | 238.7 | OFF | 182.6 | 278.3 | 183.6 | 302.3 | 438.6 | OFF |  | 27.25 | 11.01 |  | 11.7 | 405.8394 | 173.849 | 436.2693 |  | -60.15%
14:18 | 1.5833 | 301.6417 | 417.7 | 259 | 363.7 | 321.7 | 337.9 | 208.1 | 254.8 | OFF | 196.2 | 293.8 | 196.4 | 316.3 | 454.1 | OFF |  | 26.88 | 11.01 |  | 11.3 | 411.8036 | 193.4612 | 463.5241 |  | -58.26%
14:18 | 1.6333 | 316.8 | 436.5 | 274 | 376.3 | 338.1 | 355.1 | 221.2 | 271.9 | OFF | 210.4 | 309.5 | 209.6 | 330.4 | 468.6 | OFF |  | 26.76 | 11.01 |  | 10.9 | 416.126 | 208.9222 | 484.2223 |  | -56.85%
14:18 | 1.6833 | 331.6 | 454.1 | 288.3 | 389.6 | 353.7 | 371.6 | 234.7 | 288.6 | OFF | 224.8 | 324.7 | 222.9 | 344 | 482.2 | OFF |  | 26.61 | 11.01 |  | 10.5 | 420.3271 | 225.1322 | 505.1336 |  | -55.43%
14:18 | 1.7333 | 342.325 | 466.1 | 298.7 | 398.7 | 364.4 | 383.5 | 244.6 | 301.3 | OFF | 235.4 | 336.1 | 232.8 | 354.1 | 492.2 | OFF |  | 26.63 | 11.01 |  | 10.2 | 424.4137 | 241.9803 | 526.2522 |  | -54.02%
14:18 | 1.7833 | 354.8917 | 480 | 310.8 | 408.6 | 376.6 | 398.5 | 256.7 | 315.6 | OFF | 247.9 | 350.3 | 244.4 | 366.3 | 503 | OFF |  | 26.86 | 11.01 |  | 9.9 | 428.3918 | 259.4108 | 547.5723 |  | -52.63%
14:19 | 1.8333 | 368.1583 | 493.7 | 323.4 | 418.8 | 389.7 | 414.5 | 268.8 | 331 | OFF | 261.5 | 366.9 | 257.2 | 378.3 | 514.1 | OFF |  | 26.85 | 11.01 |  | 9.6 | 432.2669 | 277.487 | 569.0888 |  | -51.24%
14:19 | 1.9 | 384.9417 | 511.1 | 340 | 432.6 | 406.5 | 433.6 | 285 | 351.3 | OFF | 278.6 | 386.2 | 273.4 | 393.5 | 527.5 | OFF |  | 26.42 | 11.01 |  | 9.2 | 437.2827 | 302.5903 | 598.0737 |  | -49.41%
14:19 | 1.95 | 395.5333 | 522 | 350.7 | 441.9 | 417.2 | 445 | 295 | 364.2 | OFF | 289.9 | 396.6 | 284.1 | 403.8 | 536 | OFF |  | 26.12 | 11.01 |  | 9 | 440.9373 | 322.1022 | 620.0292 |  | -48.05%
14:19 | 2 | 407.0583 | 533.2 | 362.3 | 451.8 | 429.1 | 457.6 | 305.9 | 377.7 | OFF | 302.5 | 408.9 | 295.9 | 414.8 | 545 | OFF |  | 25.79 | 11.01 |  | 8.7 | 444.5049 | 342.167 | 642.1653 |  | -46.72%
14:19 | 2.05 | 418.475 | 543.5 | 374.3 | 460.8 | 441.8 | 470.6 | 317.2 | 391.6 | OFF | 314.6 | 421.5 | 307.5 | 425 | 553.3 | OFF |  | 25.59 | 11.01 |  | 8.5 | 447.9895 | 362.8053 | 664.4777 |  | -45.4%
14:19 | 2.1 | 430.125 | 554.2 | 386.4 | 469.3 | 453.7 | 483.8 | 328.5 | 405.3 | OFF | 327.8 | 435.6 | 319.9 | 435.8 | 561.2 | OFF |  | 25.35 | 11.01 |  | 8.2 | 451.3949 | 384.0203 | 686.9623 |  | -44.1%
14:19 | 2.1667 | 441.7917 | 564.4 | 398.5 | 477.2 | 465.8 | 497.5 | 340.3 | 419.2 | OFF | 341.4 | 450.3 | 332.4 | 446.1 | 568.4 | OFF |  | 24.89 | 11.01 |  | 8 | 455.8183 | 413.0842 | 717.2027 |  | -42.4%
14:19 | 2.2167 | 452.4167 | 573.4 | 409.8 | 486 | 476.3 | 509 | 351.4 | 431.9 | OFF | 354 | 461.8 | 344 | 455.8 | 575.6 | OFF |  | 24.41 | 11.01 |  | 7.8 | 459.0522 | 435.4394 | 740.0745 |  | -41.16%
14:19 | 2.2667 | 462.4417 | 581.8 | 421.1 | 493.7 | 485.8 | 519.6 | 362.2 | 443.9 | OFF | 366.2 | 471.8 | 355.5 | 465.4 | 582.3 | OFF |  | 23.79 | 11.01 |  | 7.5 | 462.2178 | 458.3109 | 763.1062 |  | -39.94%
14:19 | 2.3167 | 468.2333 | 586.5 | 427.9 | 499.1 | 491.1 | 525.4 | 368.3 | 450.8 | OFF | 373.2 | 477.2 | 362.3 | 471.2 | 585.8 | OFF |  | 23.28 | 11.01 |  | 7.4 | 465.3178 | 481.5778 | 786.2946 |  | -38.75%
14:19 | 2.3667 | 477.55 | 594.1 | 439.1 | 507.8 | 499.4 | 534.8 | 377.8 | 461.5 | OFF | 384.6 | 486.4 | 373 | 480.6 | 591.5 | OFF |  | 22.32 | 11.01 |  | 7.2 | 468.3551 | 505.2224 | 809.6364 |  | -37.6%
14:19 | 2.4167 | 482.7917 | 597.9 | 445.8 | 512.7 | 504.6 | 539.8 | 383.3 | 468 | OFF | 390.9 | 490.8 | 378.9 | 486 | 594.8 | OFF |  | 21.61 | 11.01 |  | 7.1 | 471.332 | 529.2309 | 833.1286 |  | -36.48%
14:19 | 2.4833 | 491.8167 | 604.6 | 457 | 519.8 | 514.1 | 547.5 | 393.2 | 479.2 | OFF | 402.1 | 498.6 | 389.8 | 495.3 | 600.6 | OFF |  | 20.44 | 11.01 |  | 6.9 | 475.2113 | 561.7178 | 864.68 |  | -35.04%
14:19 | 2.5333 | 497.8167 | 608.9 | 464 | 525.4 | 519.9 | 552.8 | 400 | 486.2 | OFF | 409.4 | 504.5 | 397.2 | 501.3 | 604.2 | OFF |  | 19.7 | 11.01 |  | 6.8 | 478.0563 | 586.4587 | 888.5117 |  | -34%
14:19 | 2.5833 | 503.4917 | 613.2 | 470.6 | 530.8 | 525.6 | 557.6 | 406.4 | 492.9 | OFF | 416.3 | 509.6 | 404 | 507.1 | 607.8 | OFF |  | 18.92 | 11.01 |  | 6.7 | 480.8483 | 611.4914 | 912.4844 |  | -32.99%
14:19 | 2.6333 | 509.3333 | 617.7 | 477.7 | 536.3 | 531.5 | 562.2 | 413.3 | 499.9 | OFF | 423.7 | 513.7 | 411.2 | 513.1 | 611.7 | OFF |  | 18.32 | 11.01 |  | 6.6 | 483.5892 | 636.812 | 936.5953 |  | -32.01%
14:19 | 2.6833 | 514.9833 | 622.3 | 485 | 541.4 | 536.7 | 566.4 | 419.8 | 506.9 | OFF | 430.7 | 518 | 418.2 | 519 | 615.4 | OFF |  | 17.59 | 11.01 |  | 6.4 | 486.2808 | 662.4199 | 960.842 |  | -31.06%
14:19 | 2.75 | 520.3417 | 626.6 | 492 | 546.2 | 541.6 | 570.3 | 426.1 | 513 | OFF | 437.5 | 522.6 | 424.7 | 524.8 | 618.7 | OFF |  | 16.81 | 11.01 |  | 6.3 | 489.7961 | 696.9308 | 993.3779 |  | -29.84%
14:19 | 2.8 | 524.2417 | 629.7 | 497.1 | 549.6 | 545.1 | 572.6 | 431.1 | 517.5 | OFF | 442.6 | 525.9 | 429.6 | 529 | 621.1 | OFF |  | 16.56 | 11.01 |  | 6.3 | 492.3795 | 723.0453 | 1017.9323 |  | -28.97%
14:20 | 2.85 | 529.1583 | 633.5 | 503.4 | 554 | 549.2 | 575.6 | 437.9 | 523.2 | OFF | 449.1 | 529.6 | 436 | 534.2 | 624.2 | OFF |  | 16.27 | 11.01 |  | 6.2 | 494.9191 | 749.3803 | 1042.6148 |  | -28.12%
14:20 | 2.9 | 531.925 | 635.6 | 506.7 | 556.3 | 551.4 | 577.6 | 441.4 | 526.2 | OFF | 452.8 | 532.2 | 439.7 | 537.1 | 626.1 | OFF |  | 16 | 11.01 |  | 6.1 | 497.4163 | 775.9074 | 1067.4232 |  | -27.31%
14:20 | 2.95 | 535.8583 | 638.2 | 511.9 | 559.7 | 554 | 580.6 | 446.7 | 530.6 | OFF | 458 | 535.8 | 444.7 | 541.7 | 628.4 | OFF |  | 15.51 | 11.01 |  | 6.1 | 499.8726 | 802.602 | 1092.3554 |  | -26.53%
14:20 | 3 | 539.475 | 640.1 | 516.5 | 562.5 | 556.4 | 583.5 | 451.9 | 534.8 | OFF | 463 | 539 | 449.7 | 546.1 | 630.2 | OFF |  | 14.91 | 11.01 |  | 6 | 502.2893 | 829.4853 | 1117.4094 |  | -25.77%
14:20 | 3.0667 | 544.075 | 642.4 | 522.1 | 566.5 | 559.6 | 587.5 | 458.4 | 539.6 | OFF | 469 | 544.4 | 456.2 | 550.8 | 632.4 | OFF |  | 14.27 | 11.01 |  | 5.9 | 505.4521 | 865.6037 | 1151.0008 |  | -24.8%
14:20 | 3.1167 | 547.5 | 644.2 | 526.5 | 569.8 | 562.2 | 590.3 | 462.9 | 543.1 | OFF | 473.3 | 548.5 | 460.9 | 554.1 | 634.2 | OFF |  | 13.61 | 11.01 |  | 5.9 | 507.7811 | 892.8931 | 1176.3317 |  | -24.1%
14:20 | 3.1667 | 550.2417 | 646 | 530 | 572.1 | 564.3 | 592.3 | 466.5 | 545.8 | OFF | 477 | 551.5 | 464.7 | 556.7 | 636 | OFF |  | 12.93 | 11.01 |  | 5.9 | 510.0745 | 920.3366 | 1201.778 |  | -23.42%
14:20 | 3.2167 | 552.8417 | 647.6 | 533.6 | 574.2 | 566.5 | 593.8 | 470.1 | 548.7 | OFF | 480.8 | 553.6 | 468.3 | 559.4 | 637.5 | OFF |  | 12.05 | 11.01 |  | 5.8 | 512.3333 | 947.9137 | 1227.3382 |  | -22.77%
14:20 | 3.2667 | 555.0583 | 648.9 | 537 | 575.8 | 568.2 | 594.5 | 473.8 | 551.1 | OFF | 484.3 | 555.1 | 471.7 | 561.8 | 638.5 | OFF |  | 11.25 | 11.01 |  | 5.8 | 514.5586 | 975.6112 | 1253.0105 |  | -22.14%
14:20 | 3.3333 | 557.4417 | 650 | 540.3 | 577.2 | 569.8 | 595.8 | 477.7 | 553.8 | OFF | 488.3 | 557 | 475.5 | 564.3 | 639.6 | OFF |  | 10.73 | 11.01 |  | 5.8 | 517.4751 | 1012.6945 | 1287.4117 |  | -21.34%
14:20 | 3.3833 | 559.525 | 650.9 | 543.1 | 579.2 | 571.1 | 597.3 | 481.1 | 555.9 | OFF | 491.5 | 558.6 | 478.8 | 566.3 | 640.5 | OFF |  | 10.4 | 11.01 |  | 5.8 | 519.6258 | 1040.6187 | 1313.3392 |  | -20.77%
14:20 | 3.4333 | 561.2917 | 651.5 | 545.7 | 580.5 | 571.9 | 598.7 | 484.1 | 557.5 | OFF | 494.2 | 560.5 | 481.7 | 567.9 | 641.3 | OFF |  | 10.01 | 11.01 |  | 5.8 | 521.7461 | 1068.6391 | 1339.3735 |  | -20.21%
14:20 | 3.4833 | 562.4583 | 651.9 | 547.4 | 581.2 | 572.5 | 599.4 | 486.2 | 558.6 | OFF | 496.3 | 561.3 | 483.9 | 569 | 641.8 | OFF |  | 9.82 | 11.01 |  | 5.7 | 523.8368 | 1096.7328 | 1365.5131 |  | -19.68%
14:20 | 3.5333 | 563.7583 | 652.4 | 549.4 | 582.3 | 573.3 | 599.8 | 488.7 | 560.1 | OFF | 498.6 | 561.6 | 486.2 | 570.4 | 642.3 | OFF |  | 9.64 | 11.01 |  | 5.7 | 525.8988 | 1124.8883 | 1391.7565 |  | -19.17%
14:20 | 3.6 | 565.5917 | 653 | 552.5 | 584.4 | 573.9 | 599.9 | 492.4 | 561.9 | OFF | 502 | 561 | 490 | 572.9 | 643.2 | OFF |  | 9.68 | 11.01 |  | 5.7 | 528.6046 | 1162.5333 | 1426.9066 |  | -18.53%
14:20 | 3.65 | 566.4417 | 653.2 | 554.1 | 585.3 | 574.1 | 599.8 | 494 | 562.7 | OFF | 503.7 | 560.8 | 491.7 | 574.3 | 643.6 | OFF |  | 9.78 | 11.01 |  | 5.7 | 530.6024 | 1190.8341 | 1453.3867 |  | -18.06%
14:20 | 3.7 | 567.6917 | 653.5 | 556.3 | 586.3 | 574.8 | 600.1 | 496.4 | 564.2 | OFF | 505.8 | 560.7 | 493.8 | 576.2 | 644.2 | OFF |  | 9.79 | 11.01 |  | 5.8 | 532.5739 | 1219.1874 | 1479.9661 |  | -17.62%
14:20 | 3.75 | 568.8333 | 653.7 | 558 | 587.4 | 575.3 | 600.6 | 498.4 | 565 | OFF | 507.8 | 561.2 | 495.9 | 577.9 | 644.8 | OFF |  | 9.76 | 11.01 |  | 5.8 | 534.5198 | 1247.6006 | 1506.6435 |  | -17.19%
14:20 | 3.8 | 569.9917 | 653.9 | 559.6 | 588.6 | 576 | 601.2 | 500.5 | 565.8 | OFF | 509.6 | 562.4 | 497.9 | 579.2 | 645.2 | OFF |  | 9.89 | 11.01 |  | 5.8 | 536.4407 | 1276.0712 | 1533.4175 |  | -16.78%
14:21 | 3.85 | 571.3583 | 654.2 | 561.5 | 590 | 576.8 | 602.1 | 502.8 | 566.9 | OFF | 511.6 | 564.1 | 499.9 | 580.6 | 645.8 | OFF |  | 10.2 | 11.01 |  | 5.8 | 538.3374 | 1304.6049 | 1560.287 |  | -16.39%
14:21 | 3.9167 | 572.3667 | 654.4 | 563.1 | 590.7 | 577.5 | 602.8 | 504.4 | 567.9 | OFF | 513.1 | 564.9 | 501.5 | 581.7 | 646.4 | OFF |  | 10.16 | 11.01 |  | 5.8 | 540.8294 | 1342.7291 | 1596.2592 |  | -15.88%
14:21 | 3.9667 | 573.1167 | 654.5 | 564.4 | 590.8 | 578.2 | 603.1 | 505.8 | 568.8 | OFF | 514.4 | 565.2 | 502.9 | 582.5 | 646.8 | OFF |  | 9.93 | 11.01 |  | 5.8 | 542.6716 | 1371.3662 | 1623.3467 |  | -15.52%
14:21 | 4.0167 | 573.8417 | 654.6 | 565.7 | 591.1 | 578.7 | 603.2 | 507.3 | 569.7 | OFF | 515.6 | 565.7 | 504.5 | 583 | 647 | OFF |  | 9.67 | 11.01 |  | 5.8 | 544.4915 | 1400.0401 | 1650.5258 |  | -15.18%
14:21 | 4.0667 | 574.4417 | 654.6 | 566.5 | 591.4 | 579 | 603.8 | 508.4 | 570.3 | OFF | 516.6 | 566.3 | 505.7 | 583.5 | 647.2 | OFF |  | 9.67 | 11.01 |  | 5.9 | 546.2895 | 1428.7472 | 1677.7953 |  | -14.84%
14:21 | 4.1167 | 575.0417 | 654.5 | 567.3 | 591.7 | 579.4 | 604.3 | 509.7 | 571 | OFF | 517.5 | 566.8 | 506.9 | 583.9 | 647.5 | OFF |  | 9.92 | 11.01 |  | 5.9 | 548.0662 | 1457.4843 | 1705.1542 |  | -14.52%
14:21 | 4.1833 | 576.1333 | 654.4 | 568.4 | 592.3 | 579.8 | 605 | 512.1 | 571.8 | OFF | 519.4 | 568.6 | 509.2 | 584.6 | 648 | OFF |  | 10.53 | 11.01 |  | 5.9 | 550.4028 | 1495.8568 | 1741.7698 |  | -14.12%
14:21 | 4.2333 | 576.7167 | 654.3 | 569.1 | 592.4 | 580.1 | 605.5 | 513.3 | 572.5 | OFF | 520.4 | 569.5 | 510.4 | 585 | 648.1 | OFF |  | 10.91 | 11.01 |  | 5.9 | 552.1316 | 1524.6781 | 1769.3332 |  | -13.83%
14:21 | 4.2833 | 577.3333 | 654.2 | 569.7 | 593 | 580.6 | 605.7 | 514.6 | 573.2 | OFF | 521.5 | 569.9 | 511.6 | 585.5 | 648.5 | OFF |  | 11.24 | 11.01 |  | 5.9 | 553.8407 | 1553.5293 | 1796.9825 |  | -13.55%
14:21 | 4.3333 | 578.025 | 654.2 | 570.5 | 593.8 | 581 | 606.1 | 515.8 | 573.7 | OFF | 522.7 | 570.3 | 512.7 | 586.3 | 649.2 | OFF |  | 11.26 | 11.01 |  | 6 | 555.5306 | 1582.4133 | 1824.7168 |  | -13.28%
14:21 | 4.3833 | 578.65 | 654.1 | 571.3 | 594 | 581.3 | 606.7 | 517 | 574.2 | OFF | 523.8 | 571.3 | 513.8 | 586.8 | 649.5 | OFF |  | 10.83 | 11.01 |  | 6 | 557.2016 | 1611.3301 | 1852.5351 |  | -13.02%
14:21 | 4.4333 | 579.25 | 654.1 | 571.9 | 594.5 | 581.6 | 606.8 | 518.3 | 574.6 | OFF | 524.9 | 572.2 | 515.2 | 587.1 | 649.8 | OFF |  | 10.01 | 11.01 |  | 6 | 558.8541 | 1640.2776 | 1880.4365 |  | -12.77%
14:21 | 4.5 | 579.8333 | 654.2 | 572.6 | 595 | 582.1 | 606.7 | 519.5 | 574.9 | OFF | 526 | 573 | 516.5 | 587.4 | 650.1 | OFF |  | 9.55 | 11.01 |  | 6 | 561.0296 | 1678.9137 | 1917.7659 |  | -12.45%
14:21 | 4.55 | 580.3667 | 654.4 | 573.1 | 595.6 | 582.2 | 607 | 520.5 | 575.1 | OFF | 526.9 | 574 | 517.5 | 587.8 | 650.3 | OFF |  | 9.6 | 11.01 |  | 6 | 562.6407 | 1707.9188 | 1945.8577 |  | -12.23%
14:21 | 4.6 | 580.85 | 654.6 | 573.7 | 595.7 | 582.6 | 607.1 | 521.7 | 575.4 | OFF | 527.9 | 574.3 | 518.4 | 588.3 | 650.5 | OFF |  | 9.78 | 11.01 |  | 6 | 564.2347 | 1736.9492 | 1974.0296 |  | -12.01%
14:21 | 4.65 | 581.2167 | 654.7 | 574.1 | 595.7 | 582.9 | 607.1 | 522.7 | 575.7 | OFF | 528.6 | 574.3 | 519.3 | 588.8 | 650.7 | OFF |  | 9.96 | 11.01 |  | 6.1 | 565.8119 | 1766.0008 | 2002.2807 |  | -11.8%
14:21 | 4.7 | 581.825 | 654.8 | 574.7 | 596.6 | 583.1 | 607.2 | 524 | 576 | OFF | 529.6 | 574.9 | 520.3 | 589.6 | 651.1 | OFF |  | 10.11 | 11.01 |  | 6.1 | 567.3726 | 1795.0769 | 2030.6103 |  | -11.6%
14:21 | 4.7667 | 582.7 | 655.1 | 575.7 | 597.7 | 583.1 | 608.2 | 525.4 | 576.3 | OFF | 530.8 | 576.2 | 521.6 | 590.5 | 651.8 | OFF |  | 10.16 | 11.01 |  | 6.1 | 569.4287 | 1833.8944 | 2068.5037 |  | -11.34%
14:22 | 4.8167 | 583.2083 | 655.3 | 576.2 | 598.2 | 583.4 | 608.9 | 526.2 | 576.5 | OFF | 531.5 | 576.8 | 522.3 | 591 | 652.2 | OFF |  | 10.21 | 11.01 |  | 6.1 | 570.9524 | 1863.0421 | 2097.0132 |  | -11.16%
14:22 | 4.8667 | 583.7917 | 655.4 | 576.8 | 599.1 | 583.8 | 609.6 | 527.2 | 576.9 | OFF | 532.3 | 577.5 | 523 | 591.4 | 652.5 | OFF |  | 10.38 | 11.01 |  | 6.1 | 572.4608 | 1892.2171 | 2125.5986 |  | -10.98%
14:22 | 4.9167 | 584.3167 | 655.7 | 577.4 | 599.9 | 584 | 609.9 | 528 | 577 | OFF | 533.1 | 578.4 | 523.8 | 591.7 | 652.9 | OFF |  | 10.52 | 11.01 |  | 6.1 | 573.9541 | 1921.4198 | 2154.259 |  | -10.81%
14:22 | 4.9667 | 584.8417 | 656 | 577.9 | 600.4 | 584.2 | 610.5 | 529 | 577.2 | OFF | 533.8 | 579.2 | 524.7 | 592 | 653.2 | OFF |  | 10.49 | 11.01 |  | 6.2 | 575.4327 | 1950.6488 | 2182.9936 |  | -10.64%
14:22 | 5.0167 | 585.425 | 656.3 | 578.5 | 600.5 | 584.2 | 611.3 | 530 | 577.7 | OFF | 534.8 | 579.7 | 525.8 | 592.5 | 653.8 | OFF | 6.01 | 10.42 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 576.8969 | 1979.9054 | 2211.8019 | -15% | -10.48% | 15%
14:22 | 5.0833 | 585.9583 | 656.5 | 578.9 | 600.4 | 584.6 | 611.9 | 531.1 | 578.4 | OFF | 535.6 | 579.8 | 527 | 593 | 654.3 | OFF | 6.01 | 10.49 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 578.8271 | 2018.9515 | 2250.326 | -15% | -10.28% | 15%
14:22 | 5.1333 | 586.6083 | 656.8 | 579.4 | 601 | 584.9 | 612.8 | 532.1 | 579.1 | OFF | 536.3 | 580.6 | 528.2 | 593.4 | 654.7 | OFF | 6.01 | 10.64 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 580.2586 | 2048.2657 | 2279.3031 | -15% | -10.14% | 15%
14:22 | 5.1833 | 587.4583 | 657.2 | 580 | 601.8 | 585.4 | 614 | 533.4 | 579.9 | OFF | 537.2 | 581.9 | 529.5 | 593.9 | 655.3 | OFF | 6.01 | 10.73 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 581.6766 | 2077.6174 | 2308.3515 | -15% | -9.996% | 15%
14:22 | 5.2333 | 588.1 | 657.6 | 580.6 | 602.6 | 585.8 | 614.7 | 534.3 | 580.5 | OFF | 538 | 582.6 | 530.4 | 594.3 | 655.8 | OFF | 6.01 | 10.7 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 583.0813 | 2107.0063 | 2337.4705 | -15% | -9.86% | 15%
14:22 | 5.2833 | 588.6667 | 658.1 | 581.1 | 603.5 | 586.2 | 614.9 | 535.3 | 580.9 | OFF | 538.8 | 583.1 | 531.1 | 594.6 | 656.4 | OFF | 6.01 | 10.71 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 584.4729 | 2136.4255 | 2366.6593 | -15% | -9.728% | 15%
14:22 | 5.35 | 589.4833 | 659.1 | 582.3 | 605.1 | 586.6 | 614.5 | 536.5 | 581.5 | OFF | 540 | 583.3 | 532.2 | 595.4 | 657.3 | OFF | 6.01 | 10.84 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 586.3086 | 2175.6972 | 2405.6854 | -15% | -9.56% | 15%
14:22 | 5.4 | 589.8333 | 659.5 | 582.8 | 605.8 | 587 | 614.3 | 537 | 581.8 | OFF | 540.6 | 583.1 | 532.6 | 595.8 | 657.7 | OFF | 6.01 | 10.84 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 587.6707 | 2205.1801 | 2435.0349 | -15% | -9.439% | 15%
14:22 | 5.45 | 590.2083 | 660.1 | 583.5 | 606.7 | 587.6 | 613.5 | 537.4 | 582.2 | OFF | 541.1 | 582.5 | 533 | 596.5 | 658.4 | OFF | 6.01 | 10.9 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 589.0205 | 2234.6811 | 2464.4521 | -15% | -9.323% | 15%
14:22 | 5.5 | 590.5167 | 660.7 | 584.3 | 607.6 | 587.9 | 612.3 | 537.9 | 582.5 | OFF | 541.6 | 581.6 | 533.6 | 597.2 | 659 | OFF | 6.01 | 11.05 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 590.3583 | 2264.1992 | 2493.9366 | -15% | -9.212% | 15%
14:22 | 5.55 | 590.8167 | 661.2 | 585.1 | 608.3 | 588.2 | 611.3 | 538.4 | 582.7 | OFF | 542.2 | 580.9 | 534.1 | 597.9 | 659.5 | OFF | 6.01 | 11.29 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 591.6843 | 2293.7326 | 2523.4877 | -15% | -9.105% | 15%
14:22 | 5.6 | 591.2167 | 661.6 | 586 | 609.2 | 588.6 | 610.3 | 539.1 | 582.9 | OFF | 542.7 | 579.9 | 535.2 | 599.1 | 660 | OFF | 6.01 | 11.82 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 592.9986 | 2323.2834 | 2553.1047 | -15% | -9.002% | 15%
14:22 | 5.6667 | 591.7083 | 662.2 | 587 | 610.3 | 588.9 | 609.4 | 539.9 | 583.2 | OFF | 543.2 | 579.2 | 536.2 | 600.3 | 660.7 | OFF | 6.01 | 12.11 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 594.7333 | 2362.7142 | 2592.6958 | -15% | -8.87% | 15%
14:22 | 5.7167 | 592.35 | 662.8 | 588 | 611.2 | 589.2 | 609 | 541 | 583.7 | OFF | 544.2 | 579 | 537.1 | 601.4 | 661.6 | OFF | 6.01 | 12.35 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 596.0212 | 2392.3157 | 2622.4647 | -15% | -8.776% | 15%
14:22 | 5.7667 | 593.1667 | 663.3 | 589.1 | 612.3 | 589.7 | 609.5 | 542.1 | 584.3 | OFF | 545.2 | 579.4 | 538 | 602.6 | 662.5 | OFF | 6.01 | 12.57 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 597.2982 | 2421.9536 | 2652.2977 | -15% | -8.685% | 15%
14:22 | 5.8167 | 593.6833 | 663.8 | 589.8 | 613 | 590 | 609.9 | 542.6 | 584.6 | OFF | 545.7 | 580 | 538.6 | 603.2 | 663 | OFF | 6.01 | 12.56 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 598.5644 | 2451.6249 | 2682.1942 | -15% | -8.596% | 15%
14:23 | 5.8667 | 594.3833 | 664.3 | 590.8 | 613.7 | 590.4 | 610.4 | 543.5 | 585.1 | OFF | 546.5 | 580.8 | 539.5 | 604 | 663.6 | OFF | 6.01 | 12.39 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 599.82 | 2481.3265 | 2712.1538 | -15% | -8.511% | 15%
14:23 | 5.9333 | 595.4417 | 665.1 | 592.1 | 614.1 | 591.4 | 611.6 | 544.9 | 586.1 | OFF | 547.7 | 581.7 | 540.6 | 605.4 | 664.6 | OFF | 6.01 | 11.69 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 601.4779 | 2520.9874 | 2752.1971 | -15% | -8.401% | 15%
14:23 | 5.9833 | 596.0583 | 665.4 | 592.7 | 614.5 | 592.1 | 612.4 | 545.6 | 586.8 | OFF | 548.4 | 582.2 | 541.3 | 606.1 | 665.2 | OFF | 6.01 | 11.08 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 602.7094 | 2550.7749 | 2782.3018 | -15% | -8.321% | 15%
14:23 | 6.0333 | 597.0583 | 666 | 593.8 | 615.4 | 593.3 | 613.6 | 546.6 | 587.8 | OFF | 549.3 | 583.3 | 542.5 | 607.2 | 665.9 | OFF | 6.01 | 10.22 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 603.9308 | 2580.6028 | 2812.4678 | -15% | -8.244% | 15%
14:23 | 6.0833 | 597.55 | 666.4 | 594.4 | 615.8 | 593.8 | 614.1 | 547.3 | 588.3 | OFF | 549.8 | 583.6 | 543.1 | 607.8 | 666.2 | OFF | 6.01 | 9.77 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 605.1424 | 2610.468 | 2842.6946 | -15% | -8.169% | 15%
14:23 | 6.1333 | 598.3 | 667.1 | 595.2 | 616.5 | 594.6 | 614.8 | 548.2 | 589 | OFF | 550.6 | 584.2 | 544.2 | 608.5 | 666.7 | OFF | 6.01 | 9.61 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 606.3443 | 2640.3642 | 2872.9818 | -15% | -8.097% | 15%
14:23 | 6.2 | 599.2417 | 667.9 | 596.2 | 617.4 | 595.5 | 615.8 | 549.5 | 589.7 | OFF | 551.7 | 584.9 | 545.4 | 609.4 | 667.5 | OFF | 6.01 | 9.79 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 607.9319 | 2680.2823 | 2913.4577 | -15% | -8.003% | 15%
14:23 | 6.25 | 599.8583 | 668.4 | 596.8 | 617.5 | 596.2 | 616.4 | 550.4 | 590.2 | OFF | 552.6 | 585.6 | 546.3 | 609.9 | 668 | OFF | 6.01 | 9.91 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 609.1117 | 2710.2598 | 2943.8837 | -15% | -7.936% | 15%
14:23 | 6.3 | 600.5667 | 668.9 | 597.3 | 617.5 | 597.1 | 617.3 | 551.2 | 591 | OFF | 553.4 | 587.1 | 547 | 610.4 | 668.6 | OFF | 6.01 | 10 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 610.2823 | 2740.2704 | 2974.3686 | -15% | -7.871% | 15%
14:23 | 6.35 | 601.65 | 669.8 | 597.9 | 618 | 598.7 | 618.8 | 552.2 | 592.2 | OFF | 554.4 | 589 | 548.1 | 611.1 | 669.6 | OFF | 6.01 | 10.21 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 611.4438 | 2770.3258 | 3004.9117 | -15% | -7.807% | 15%
14:23 | 6.4 | 602.5583 | 670.6 | 598.5 | 618.7 | 599.8 | 620.2 | 553 | 593.1 | OFF | 555.2 | 590.4 | 549 | 611.7 | 670.5 | OFF | 6.01 | 10.68 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 612.5963 | 2800.431 | 3035.5127 | -15% | -7.744% | 15%
14:23 | 6.45 | 603.4667 | 671.5 | 599.2 | 619.9 | 600.7 | 621.3 | 553.7 | 594.1 | OFF | 555.8 | 591.4 | 549.9 | 612.4 | 671.7 | OFF | 6.01 | 11.11 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 613.7401 | 2830.5817 | 3066.1712 | -15% | -7.684% | 15%
14:23 | 6.5333 | 605.3417 | 673.4 | 601 | 622.5 | 602.6 | 623.7 | 555.1 | 596.1 | OFF | 557.1 | 593.2 | 551.4 | 614.1 | 673.9 | OFF | 6.01 | 11.79 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 615.6272 | 2880.9487 | 3117.3948 | -15% | -7.585% | 15%
14:23 | 6.5833 | 606.4667 | 674.5 | 602.2 | 624.2 | 603.8 | 624.4 | 556.2 | 597.2 | OFF | 558.2 | 594 | 552.5 | 615.1 | 675.3 | OFF | 6.01 | 12.15 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 616.7481 | 2911.2439 | 3148.2042 | -15% | -7.527% | 15%
14:23 | 6.65 | 607.75 | 676.1 | 603.7 | 625.8 | 605.1 | 624.9 | 557.3 | 598.7 | OFF | 559.4 | 594.5 | 553.7 | 616.7 | 677.1 | OFF | 6.01 | 12.4 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 618.2298 | 2951.7178 | 3189.3701 | -15% | -7.451% | 15%
14:23 | 6.7 | 608.725 | 677.3 | 604.9 | 626.6 | 606 | 625.4 | 558.4 | 599.8 | OFF | 560.3 | 595 | 554.7 | 618.1 | 678.2 | OFF | 6.01 | 12.56 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 619.3315 | 2982.1297 | 3220.3091 | -15% | -7.396% | 15%
14:23 | 6.75 | 609.9833 | 678.5 | 606.2 | 627.5 | 607.2 | 626.9 | 559.7 | 600.9 | OFF | 561.5 | 596.5 | 555.8 | 619.6 | 679.5 | OFF | 6.01 | 12.48 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 620.4251 | 3012.5974 | 3251.303 | -15% | -7.342% | 15%
14:23 | 6.8 | 611.2833 | 679.6 | 607.4 | 628.4 | 608.4 | 628.8 | 561.1 | 602.1 | OFF | 562.7 | 598.5 | 557.1 | 620.9 | 680.4 | OFF | 6.01 | 12.33 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 621.5109 | 3043.129 | 3282.3514 | -15% | -7.288% | 15%
14:24 | 6.85 | 612.9083 | 681 | 608.6 | 629.2 | 609.7 | 631.3 | 562.8 | 603.6 | OFF | 564.3 | 600.9 | 558.8 | 623 | 681.7 | OFF | 6.01 | 12.23 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 622.5888 | 3073.7338 | 3313.4539 | -15% | -7.235% | 15%
14:24 | 6.9167 | 613.4909 | 682.5 | 609.9 | 630.1 | 611.3 | 633.3 | 564.3 | 605.2 | OFF | 565.8 | 602.3 | 560.5 | OFF | 683.2 | OFF | 6.01 | 12.13 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 624.0141 | 3114.6138 | 3355.0074 | -15% | -7.165% | 15%
14:24 | 6.9667 | 614.6455 | 683.7 | 610.8 | 631.1 | 612.6 | 634.8 | 565.3 | 606.4 | OFF | 566.8 | 603.6 | 561.6 | OFF | 684.4 | OFF | 6.01 | 11.82 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 625.0742 | 3145.3172 | 3386.2346 | -15% | -7.115% | 15%
14:24 | 7.0167 | 615.8818 | 685 | 611.9 | 632.1 | 613.9 | 636.4 | 566.5 | 607.6 | OFF | 567.9 | 605.2 | 562.9 | OFF | 685.3 | OFF | 6.01 | 10.65 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 626.1269 | 3176.0804 | 3417.5146 | -15% | -7.065% | 15%
14:24 | 7.0667 | 616.5182 | 685.6 | 612.5 | 632.5 | 614.6 | 637.1 | 567.2 | 608.4 | OFF | 568.6 | 605.8 | 563.7 | OFF | 685.7 | OFF | 6.01 | 9.8 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 627.1722 | 3206.8904 | 3448.8471 | -15% | -7.016% | 15%
14:24 | 7.1167 | 617.3364 | 686.3 | 613.5 | 633.4 | 615.3 | 637.7 | 568.2 | 609.2 | OFF | 569.7 | 606.3 | 564.8 | OFF | 686.3 | OFF | 6.01 | 9.79 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 628.2103 | 3237.7367 | 3480.2316 | -15% | -6.968% | 15%
14:24 | 7.1667 | 618.1364 | 686.9 | 614.2 | 634.2 | 616.1 | 638.3 | 569.1 | 610.1 | OFF | 570.8 | 607.2 | 565.6 | OFF | 687 | OFF | 6.01 | 11.04 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 629.2413 | 3268.6236 | 3511.6679 | -15% | -6.921% | 15%
14:24 | 7.2333 | 619.5818 | 688.3 | 615.4 | 635.6 | 617.9 | 639.5 | 570.4 | 611.6 | OFF | 572.1 | 609.1 | 567 | OFF | 688.5 | OFF | 6.01 | 12.78 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 630.605 | 3309.8808 | 3553.6628 | -15% | -6.86% | 15%
14:24 | 7.2833 | 620.8545 | 689.6 | 616.5 | 636.5 | 619.5 | 640.9 | 571.5 | 613 | OFF | 573.3 | 610.6 | 568.2 | OFF | 689.8 | OFF | 6.01 | 13.59 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 631.6196 | 3340.8917 | 3585.2184 | -15% | -6.815% | 15%
14:24 | 7.3333 | 622.2455 | 690.8 | 617.4 | 637.5 | 621.1 | 642.7 | 572.8 | 614.4 | OFF | 574.5 | 612.8 | 569.5 | OFF | 691.2 | OFF | 6.01 | 13.89 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 632.6275 | 3371.9692 | 3616.8246 | -15% | -6.77% | 15%
14:24 | 7.3833 | 623.6818 | 692.3 | 618.5 | 638.8 | 622.7 | 644.4 | 573.9 | 615.9 | OFF | 575.7 | 614.8 | 570.8 | OFF | 692.7 | OFF | 6.01 | 13.68 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 633.6286 | 3403.1174 | 3648.481 | -15% | -6.725% | 15%
14:24 | 7.4333 | 625.3 | 694.1 | 619.8 | 640.3 | 624.6 | 645.6 | 575.7 | 617.8 | OFF | 577.3 | 616 | 572.6 | OFF | 694.5 | OFF | 6.01 | 13.01 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 634.623 | 3434.342 | 3680.1873 | -15% | -6.68% | 15%
14:24 | 7.5 | 626.8182 | 695.9 | 621.1 | 642.1 | 626.1 | 646.3 | 577.5 | 619.3 | OFF | 579 | 616.6 | 574.5 | OFF | 696.6 | OFF | 6.01 | 12.3 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 635.9388 | 3476.0792 | 3722.5394 | -15% | -6.621% | 15%
14:24 | 7.55 | 628.2273 | 697.6 | 622.5 | 644.1 | 627.3 | 647.2 | 579.2 | 620.4 | OFF | 580.5 | 617.4 | 576 | OFF | 698.3 | OFF | 6.01 | 11.8 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 636.9181 | 3507.4554 | 3754.3608 | -15% | -6.576% | 15%
14:24 | 7.6 | 629.8818 | 699.6 | 624 | 646.8 | 628.8 | 648.3 | 580.9 | 621.8 | OFF | 582.2 | 618.4 | 577.7 | OFF | 700.2 | OFF | 6.01 | 11.31 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 637.891 | 3538.9081 | 3786.231 | -15% | -6.532% | 15%
14:24 | 7.65 | 630.9364 | 700.7 | 625.1 | 648.2 | 629.7 | 649.3 | 582 | 622.7 | OFF | 583.2 | 619.2 | 578.9 | OFF | 701.3 | OFF | 6.01 | 11.07 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 638.8577 | 3570.4286 | 3818.1497 | -15% | -6.488% | 15%
14:24 | 7.7 | 632.0091 | 702 | 626.2 | 649.3 | 630.5 | 650.1 | 583.1 | 623.7 | OFF | 584.4 | 620.3 | 580.1 | OFF | 702.4 | OFF | 6.01 | 10.84 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 639.8181 | 3602.0022 | 3850.1166 | -15% | -6.444% | 15%
14:24 | 7.75 | 633.2 | 703.3 | 627.3 | 650.1 | 631.4 | 651.1 | 584.6 | 625 | OFF | 585.8 | 621.5 | 581.4 | OFF | 703.7 | OFF | 6.01 | 10.66 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 640.7725 | 3633.6324 | 3882.1314 | -15% | -6.401% | 15%
14:24 | 7.8167 | 634.9636 | 705 | 628.9 | 651.7 | 632.6 | 652.9 | 586.6 | 627.1 | OFF | 587.7 | 623.5 | 583.4 | OFF | 705.2 | OFF | 6.01 | 10.52 | 11.01 | 16.01 | 6 | 642.0356 | 3675.9046 | 3924.8917 | -15% | -6.344% | 15%
14:25 | 7.8667 | 636.6182 | 706.5 | 630.5 | 653.3 | 633.8 | 655.1 | 588.1 | 629.2 | OFF | 589.2 | 625.7 | 584.8 | OFF | 706.6 | OFF | 6.01 | 10.5 | 11.01 | 16.01 | 6 | 642.9759 | 3707.6941 | 3957.0169 | -15% | -6.301% | 15%
14:25 | 7.9167 | 637.9182 | 707.7 | 631.7 | 654.3 | 635 | 656.7 | 589.1 | 630.7 | OFF | 590.4 | 627.5 | 586.1 | OFF | 707.9 | OFF | 6.01 | 10.74 | 11.01 | 16.01 | 6 | 643.9104 | 3739.5575 | 3989.1891 | -15% | -6.258% | 15%
14:25 | 7.9667 | 639.2364 | 708.8 | 633 | 655.1 | 636.4 | 658.1 | 590.4 | 632.3 | OFF | 591.8 | 629 | 587.5 | OFF | 709.2 | OFF | 6.01 | 11.17 | 11.01 | 16.01 | 6 | 644.8391 | 3771.4864 | 4021.4078 | -15% | -6.215% | 15%
14:25 | 8.0167 | 640.6636 | 710.2 | 634.4 | 656.2 | 638 | 659.5 | 591.8 | 633.8 | OFF | 593.2 | 630.7 | 589 | OFF | 710.5 | OFF | 6.01 | 11.66 | 11.01 | 16.01 | 6 | 645.7621 | 3803.4839 | 4053.6729 | -15% | -6.172% | 15%
14:25 | 8.0833 | 642.0455 | 711.4 | 635.8 | 657.3 | 639.5 | 660.9 | 593.3 | 635 | OFF | 594.8 | 632.4 | 590.5 | OFF | 711.6 | OFF | 6.01 | 11.99 | 11.01 | 16.01 | 6 | 646.984 | 3846.2408 | 4096.7644 | -15% | -6.115% | 15%
14:25 | 8.1333 | 643.2727 | 712.5 | 637 | 658.7 | 641 | 662 | 594.5 | 636 | OFF | 596.1 | 633.5 | 591.9 | OFF | 712.8 | OFF | 6.01 | 12.17 | 11.01 | 16.01 | 6 | 647.8939 | 3878.3738 | 4129.1364 | -15% | -6.073% | 15%
14:25 | 8.1833 | 644.5909 | 713.9 | 638.4 | 660.1 | 642.6 | 663.3 | 595.8 | 637 | OFF | 597.3 | 634.9 | 593.3 | OFF | 713.9 | OFF | 6.01 | 12.13 | 11.01 | 16.01 | 6 | 648.7983 | 3910.5704 | 4161.5537 | -15% | -6.031% | 15%
14:25 | 8.2333 | 645.4818 | 714.8 | 639.5 | 660.9 | 643.8 | 664.2 | 596.8 | 637.7 | OFF | 598 | 635.7 | 594.4 | OFF | 714.5 | OFF | 6.01 | 12 | 11.01 | 16.01 | 6 | 649.6973 | 3942.8222 | 4194.0161 | -15% | -5.989% | 15%
14:25 | 8.2833 | 646.6273 | 716 | 640.7 | 661.9 | 645.1 | 665 | 598.4 | 638.4 | OFF | 599.3 | 636.7 | 596.1 | OFF | 715.3 | OFF | 6.01 | 11.9 | 11.01 | 16.01 | 6 | 650.591 | 3975.1249 | 4226.5233 | -15% | -5.948% | 15%
14:25 | 8.3333 | 647.7455 | 717.2 | 641.8 | 662.7 | 646.1 | 665.8 | 599.9 | 639.2 | OFF | 600.6 | 637.8 | 597.8 | OFF | 716.3 | OFF | 6.01 | 11.78 | 11.01 | 16.01 | 6 | 651.4793 | 4007.4842 | 4259.075 | -15% | -5.907% | 15%
14:25 | 8.4 | 649.1 | 718.7 | 643.1 | 663.5 | 647.3 | 666.5 | 601.8 | 640.4 | OFF | 602.4 | 638.9 | 599.7 | OFF | 717.8 | OFF | 6.01 | 11.58 | 11.01 | 16.01 | 6 | 652.6556 | 4050.7124 | 4302.5462 | -15% | -5.853% | 15%
14:25 | 8.45 | 649.9909 | 719.8 | 644 | 664 | 648 | 667.1 | 602.9 | 641.4 | OFF | 603.6 | 639.5 | 600.9 | OFF | 718.7 | OFF | 6.01 | 11.51 | 11.01 | 16.01 | 6 | 653.5318 | 4083.1897 | 4335.2009 | -15% | -5.813% | 15%
14:25 | 8.5 | 651.0909 | 720.8 | 645 | 664.9 | 649 | 667.9 | 604.1 | 642.6 | OFF | 605 | 640.6 | 602.2 | OFF | 719.9 | OFF | 6.01 | 11.35 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 654.4029 | 4115.7167 | 4367.8992 | -15% | -5.774% | 15%
14:25 | 8.55 | 652.1727 | 721.5 | 646.1 | 666 | 649.9 | 668.9 | 605.2 | 643.9 | OFF | 606.1 | 641.9 | 603.3 | OFF | 721.1 | OFF | 6.01 | 11.2 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 655.269 | 4148.2983 | 4400.641 | -15% | -5.734% | 15%
14:25 | 8.6 | 653.6 | 722.5 | 647.5 | 667.8 | 651.4 | 670.5 | 606.5 | 645.5 | OFF | 607.8 | 643.2 | 604.5 | OFF | 722.4 | OFF | 6.01 | 11.2 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 656.1301 | 4180.9427 | 4433.426 | -15% | -5.695% | 15%
14:25 | 8.6667 | 654.6909 | 723.4 | 648.7 | 668.9 | 652.3 | 671.9 | 607.3 | 646.6 | OFF | 608.7 | 644.9 | 605.5 | OFF | 723.4 | OFF | 6.01 | 11 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 657.2706 | 4224.5524 | 4477.206 | -15% | -5.643% | 15%
14:25 | 8.7167 | 655.8273 | 724.5 | 649.9 | 669.1 | 653.4 | 673.7 | 608.1 | 647.8 | OFF | 609.7 | 647 | 606.6 | OFF | 724.3 | OFF | 6.01 | 10.76 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 658.1203 | 4257.3153 | 4510.0908 | -15% | -5.605% | 15%
14:25 | 8.7667 | 656.7727 | 725.3 | 650.7 | 669.2 | 654.5 | 675 | 609.2 | 649 | OFF | 610.5 | 648.4 | 607.7 | OFF | 725 | OFF | 6.01 | 10.62 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 658.9652 | 4290.1303 | 4543.018 | -15% | -5.567% | 15%
14:26 | 8.8167 | 657.5818 | 725.9 | 651.3 | 669.7 | 655.1 | 676.1 | 610 | 649.8 | OFF | 611.3 | 649.9 | 608.7 | OFF | 725.6 | OFF | 6.01 | 10.49 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 659.8054 | 4322.9892 | 4575.9872 | -15% | -5.529% | 15%
14:26 | 8.8667 | 658.6 | 726.5 | 652.1 | 670.2 | 656.2 | 677.6 | 611.3 | 651 | OFF | 612.4 | 651.5 | 609.8 | OFF | 726 | OFF | 6.01 | 10.42 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 660.6409 | 4355.8937 | 4608.9984 | -15% | -5.492% | 15%
14:26 | 8.9167 | 659.5545 | 727.2 | 652.8 | 670.6 | 657.7 | 678.8 | 612.4 | 652 | OFF | 613.5 | 652.7 | 611 | OFF | 726.4 | OFF | 6.01 | 10.48 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 661.4718 | 4388.8476 | 4642.0512 | -15% | -5.455% | 15%
14:26 | 8.9833 | 660.6636 | 728.1 | 653.8 | 672.1 | 659 | 679.7 | 613.7 | 653 | OFF | 614.6 | 653.8 | 612.5 | OFF | 727 | OFF | 6.01 | 10.54 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 662.5725 | 4432.8549 | 4686.186 | -15% | -5.406% | 15%
14:26 | 9.0333 | 661.4909 | 729 | 654.8 | 673.4 | 659.8 | 679.9 | 614.8 | 653.8 | OFF | 615.6 | 654.2 | 613.5 | OFF | 727.6 | OFF | 6.01 | 10.73 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 663.3927 | 4465.9087 | 4719.3351 | -15% | -5.37% | 15%
14:26 | 9.0833 | 662.3 | 729.8 | 655.8 | 674.7 | 660.4 | 680.1 | 615.9 | 654.4 | OFF | 616.6 | 654.7 | 614.7 | OFF | 728.2 | OFF | 6.01 | 10.87 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 664.2085 | 4499.0035 | 4752.5252 | -15% | -5.334% | 15%
14:26 | 9.1333 | 663.1182 | 730.5 | 656.7 | 675.3 | 661.2 | 680.5 | 617 | 655.5 | OFF | 617.7 | 655.3 | 615.9 | OFF | 728.7 | OFF | 6.01 | 10.97 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 665.0199 | 4532.1389 | 4785.7559 | -15% | -5.299% | 15%
14:26 | 9.1833 | 664.2727 | 731.4 | 657.7 | 675.8 | 662.3 | 681.8 | 618.4 | 656.8 | OFF | 619.1 | 656.8 | 617.3 | OFF | 729.6 | OFF | 6.01 | 11.08 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 665.8269 | 4565.3237 | 4819.027 | -15% | -5.265% | 15%
14:26 | 9.25 | 665.4545 | 732.4 | 658.7 | 677.2 | 663.5 | 683.8 | 619.4 | 657.8 | OFF | 620.2 | 658.6 | 618.4 | OFF | 730 | OFF | 6.01 | 11.29 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 666.8961 | 4609.648 | 4863.4511 | -15% | -5.219% | 15%
14:26 | 9.3 | 666.5636 | 733.2 | 659.8 | 678.6 | 664.6 | 685.8 | 620.2 | 658.7 | OFF | 621.2 | 660.3 | 619.4 | OFF | 730.4 | OFF | 6.01 | 11.55 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 667.6931 | 4642.9484 | 4896.8159 | -15% | -5.184% | 15%
14:26 | 9.35 | 667.5273 | 733.9 | 660.9 | 679.9 | 665.6 | 687 | 621 | 659.6 | OFF | 622 | 661.3 | 620.4 | OFF | 731.2 | OFF | 6.01 | 11.71 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 668.4859 | 4676.3007 | 4930.2204 | -15% | -5.15% | 15%
14:26 | 9.4 | 668.1364 | 734.6 | 661.7 | 680.4 | 666.2 | 687.3 | 621.7 | 660.3 | OFF | 622.8 | 661.8 | 621.1 | OFF | 731.6 | OFF | 6.01 | 11.77 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 669.2745 | 4709.6923 | 4963.6644 | -15% | -5.117% | 15%
14:26 | 9.45 | 668.9364 | 735.4 | 662.5 | 681.2 | 666.9 | 687.7 | 622.9 | 661.1 | OFF | 623.9 | 662.6 | 621.9 | OFF | 732.2 | OFF | 6.01 | 11.76 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 670.0589 | 4743.1191 | 4997.1477 | -15% | -5.083% | 15%
14:26 | 9.5167 | 670.4818 | 737 | 664 | 682.9 | 668.6 | 689 | 624.5 | 662.6 | OFF | 625.5 | 663.9 | 623.5 | OFF | 733.8 | OFF | 6.01 | 11.63 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 671.0985 | 4787.7664 | 5041.8529 | -15% | -5.04% | 15%
14:26 | 9.5667 | 671.2727 | 737.7 | 664.8 | 683.7 | 669.4 | 689.8 | 625.3 | 663.4 | OFF | 626.2 | 664.7 | 624.3 | OFF | 734.7 | OFF | 6.01 | 11.49 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 671.8735 | 4821.3102 | 5075.4272 | -15% | -5.007% | 15%
14:26 | 9.6167 | 672.2091 | 738.6 | 665.8 | 684.3 | 670.4 | 691 | 626.1 | 664.4 | OFF | 627.1 | 665.9 | 625.2 | OFF | 735.5 | OFF | 6.01 | 11.41 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 672.6445 | 4854.8973 | 5109.0402 | -15% | -4.974% | 15%
14:26 | 9.6667 | 673.1727 | 739.4 | 666.6 | 685.1 | 671.3 | 692.6 | 626.8 | 665.3 | OFF | 628 | 667.2 | 626.2 | OFF | 736.4 | OFF | 6.01 | 11.3 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 673.4116 | 4888.5318 | 5142.6916 | -15% | -4.942% | 15%
14:26 | 9.7167 | 674.2455 | 740.3 | 667.7 | 685.9 | 672.3 | 694.1 | 627.8 | 666.4 | OFF | 629 | 668.5 | 627.2 | OFF | 737.5 | OFF | 6.01 | 11.26 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 674.1747 | 4922.2173 | 5176.3813 | -15% | -4.91% | 15%
14:26 | 9.7667 | 675.2727 | 741.3 | 668.7 | 686.8 | 673.4 | 695.3 | 628.9 | 667.3 | OFF | 630.1 | 669.3 | 628.3 | OFF | 738.6 | OFF | 6.01 | 11.33 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 674.934 | 4955.9552 | 5210.109 | -15% | -4.878% | 15%
14:27 | 9.8333 | 676.0909 | 742.1 | 669.6 | 687.5 | 674.6 | 695.6 | 629.9 | 668.2 | OFF | 631.1 | 669.6 | 629.3 | OFF | 739.5 | OFF | 6.01 | 11.34 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 675.9404 | 5001.0007 | 5255.1381 | -15% | -4.836% | 15%
14:27 | 9.8833 | 676.9909 | 743 | 670.5 | 688.2 | 675.5 | 696.1 | 630.9 | 669.3 | OFF | 632.1 | 670.6 | 630.3 | OFF | 740.4 | OFF | 6.01 | 11.16 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 676.6909 | 5034.8277 | 5288.9539 | -15% | -4.805% | 15%
14:27 | 9.9333 | 677.7455 | 743.6 | 671.1 | 688.5 | 676.3 | 696.9 | 631.8 | 670.3 | OFF | 633 | 671.5 | 631.3 | OFF | 740.9 | OFF | 6.01 | 11.06 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 677.4375 | 5068.6961 | 5322.8071 | -15% | -4.774% | 15%
14:27 | 9.9833 | 678.2727 | 744 | 671.5 | 688.6 | 676.8 | 697.6 | 632.6 | 671.2 | OFF | 633.6 | 671.8 | 632.1 | OFF | 741.2 | OFF | 6.01 | 11.07 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 678.1805 | 5102.5966 | 5356.6976 | -15% | -4.744% | 15%
14:27 | 10.0333 | 679.2364 | 744.8 | 672.2 | 689 | 677.6 | 698.3 | 634.1 | 672.5 | OFF | 634.9 | 672.6 | 633.6 | OFF | 742 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 678.9198 | 5136.5343 | 5390.6251 | -14.98% | -4.714% | 14.98%
14:27 | 10.1 | 680.2364 | 745.4 | 673 | 689.9 | 678.5 | 699.2 | 635.7 | 673.3 | OFF | 636.1 | 674 | 635 | OFF | 742.5 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 679.8999 | 5181.8501 | 5435.9191 | -14.95% | -4.674% | 14.95%
14:27 | 10.15 | 680.7636 | 745.8 | 673.6 | 690.5 | 679 | 699.4 | 636.3 | 673.8 | OFF | 636.9 | 674.5 | 635.7 | OFF | 742.9 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 680.6308 | 5215.8751 | 5469.9323 | -14.92% | -4.645% | 14.92%
14:27 | 10.2 | 681.3909 | 746.4 | 674.3 | 691.3 | 679.4 | 699.9 | 637 | 674.6 | OFF | 637.6 | 675 | 636.3 | OFF | 743.5 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 681.3581 | 5249.9289 | 5503.982 | -14.9% | -4.616% | 14.9%
14:27 | 10.25 | 682.0727 | 747 | 675 | 691.9 | 679.7 | 700.6 | 637.6 | 675.4 | OFF | 638.5 | 676 | 636.9 | OFF | 744.2 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 682.0819 | 5284.0155 | 5538.0681 | -14.88% | -4.587% | 14.88%
14:27 | 10.3 | 682.9909 | 747.4 | 676 | 693.2 | 680.1 | 702 | 638.5 | 676.1 | OFF | 639.4 | 677.4 | 637.7 | OFF | 745.1 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 682.8023 | 5318.1421 | 5572.1902 | -14.85% | -4.559% | 14.85%
14:27 | 10.35 | 684.0727 | 748 | 677.1 | 694.5 | 680.9 | 703.8 | 639.5 | 676.9 | OFF | 640.4 | 679.1 | 638.8 | OFF | 745.8 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 683.5192 | 5352.3187 | 5606.3482 | -14.82% | -4.531% | 14.82%
14:27 | 10.4167 | 685.0364 | 748.9 | 678.1 | 695.6 | 681.9 | 705.3 | 640.4 | 677.7 | OFF | 641.2 | 680.2 | 639.8 | OFF | 746.3 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 684.4697 | 5397.9557 | 5651.9478 | -14.79% | -4.494% | 14.79%
14:27 | 10.4667 | 685.7273 | 749.6 | 679 | 696.7 | 682.5 | 706 | 640.9 | 678.4 | OFF | 641.8 | 680.7 | 640.4 | OFF | 747 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 685.1787 | 5432.2248 | 5686.189 | -14.77% | -4.466% | 14.77%
14:27 | 10.5167 | 686.4455 | 750.4 | 680 | 697.3 | 683.2 | 706.9 | 641.4 | 679.3 | OFF | 642.4 | 681.3 | 641.1 | OFF | 747.6 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 685.8844 | 5466.5291 | 5720.4656 | -14.74% | -4.439% | 14.74%
14:27 | 10.5667 | 687.0273 | 750.8 | 680.6 | 698 | 683.8 | 707.6 | 642.1 | 679.9 | OFF | 643 | 681.8 | 641.6 | OFF | 748.1 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 686.5867 | 5500.8659 | 5754.7774 | -14.72% | -4.412% | 14.72%
14:27 | 10.6167 | 687.8818 | 751.5 | 681.3 | 699.1 | 684.4 | 708.6 | 643 | 680.6 | OFF | 644 | 683.2 | 642.3 | OFF | 748.7 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 687.2858 | 5535.2386 | 5789.1242 | -14.69% | -4.386% | 14.69%
14:27 | 10.6833 | 689.0455 | 752.7 | 682.5 | 700.7 | 685.4 | 709.8 | 644.2 | 681.6 | OFF | 645.1 | 684.5 | 643.6 | OFF | 749.4 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 688.2128 | 5581.1362 | 5834.9742 | -14.66% | -4.35% | 14.66%
14:27 | 10.7333 | 689.4909 | 753.3 | 683.1 | 701.1 | 686 | 709.6 | 644.9 | 682.1 | OFF | 645.8 | 684.5 | 644.2 | OFF | 749.8 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 688.9043 | 5615.5996 | 5869.4021 | -14.63% | -4.324% | 14.63%
14:27 | 10.7833 | 690.0364 | 754.1 | 683.8 | 701.6 | 686.4 | 709.3 | 645.8 | 682.7 | OFF | 646.5 | 684.5 | 645.2 | OFF | 750.5 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 689.5927 | 5650.0878 | 5903.8645 | -14.61% | -4.298% | 14.61%
14:28 | 10.8333 | 690.5818 | 754.6 | 684.4 | 702.2 | 686.8 | 709.6 | 646.3 | 683.3 | OFF | 646.9 | 685.2 | 645.9 | OFF | 751.2 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 690.2779 | 5684.6033 | 5938.3613 | -14.58% | -4.273% | 14.58%
14:28 | 10.8833 | 691.3091 | 755.2 | 685 | 702.6 | 687.4 | 710.5 | 647.1 | 684.1 | OFF | 647.6 | 686.1 | 646.8 | OFF | 752 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 690.96 | 5719.1505 | 5972.8922 | -14.56% | -4.248% | 14.56%
14:28 | 10.9333 | 692.0273 | 755.8 | 685.6 | 702.7 | 688.3 | 711.4 | 648.1 | 684.9 | OFF | 648.5 | 686.7 | 647.9 | OFF | 752.4 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 691.639 | 5753.7339 | 6007.4572 | -14.53% | -4.223% | 14.53%
14:28 | 11 | 692.8091 | 756.3 | 686.2 | 702.8 | 689.2 | 712.3 | 649.1 | 685.8 | OFF | 649.5 | 688.1 | 649.1 | OFF | 752.5 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 692.5396 | 5799.8952 | 6053.5965 | -14.5% | -4.191% | 14.5%
14:28 | 11.05 | 693.7091 | 757 | 686.6 | 702.8 | 690.2 | 713.9 | 650.2 | 686.6 | OFF | 650.4 | 690.2 | 650.1 | OFF | 752.8 | OFF | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 693.2114 | 5834.5581 | 6088.2403 | -14.47% | -4.167% | 14.47%
14:28 | 11.1 | 694.6545 | 757.6 | 687 | 702.8 | 691.4 | 715.3 | 651.1 | 687.5 | OFF | 651.4 | 692.5 | 651.3 | OFF | 753.3 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 693.8803 | 5869.2672 | 6122.9176 | -14.45% | -4.143% | 14.45%
14:28 | 11.15 | 695.2364 | 758 | 687.2 | 703.1 | 692.3 | 716 | 651.8 | 688 | OFF | 651.9 | 693.5 | 652.1 | OFF | 753.7 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 694.5463 | 5904.0145 | 6157.6282 | -14.42% | -4.119% | 14.42%
14:28 | 11.2 | 695.8455 | 758.6 | 687.5 | 703.6 | 693.2 | 716.5 | 652.5 | 688.5 | OFF | 652.6 | 694.1 | 652.9 | OFF | 754.3 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 695.2092 | 5938.7915 | 6192.3721 | -14.4% | -4.095% | 14.4%
14:28 | 11.2667 | 696.8818 | 759.3 | 688.5 | 704.8 | 694.3 | 717.1 | 653.6 | 689.7 | OFF | 653.7 | 695.1 | 654.1 | OFF | 755.5 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 696.0887 | 5985.2158 | 6238.7487 | -14.37% | -4.064% | 14.37%
14:28 | 11.3167 | 697.4909 | 759.5 | 689 | 705.3 | 695.1 | 717.9 | 654.2 | 690.5 | OFF | 654.2 | 696 | 654.7 | OFF | 756 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 696.7449 | 6020.0751 | 6273.5695 | -14.34% | -4.041% | 14.34%
14:28 | 11.3667 | 698.3545 | 760 | 689.6 | 705.9 | 696 | 719.2 | 655.2 | 691.4 | OFF | 655 | 697.5 | 655.6 | OFF | 756.5 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 697.3982 | 6054.9712 | 6308.4231 | -14.32% | -4.018% | 14.32%
14:28 | 11.4167 | 699.0818 | 760.6 | 690 | 706.6 | 696.7 | 720.2 | 655.9 | 691.9 | OFF | 655.9 | 698.6 | 656.3 | OFF | 757.2 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 698.0487 | 6089.9071 | 6343.3093 | -14.29% | -3.995% | 14.29%
14:28 | 11.4667 | 699.8727 | 761.6 | 690.6 | 708 | 697.6 | 721.1 | 656.5 | 692.4 | OFF | 656.6 | 699.1 | 656.8 | OFF | 758.3 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 698.6964 | 6124.881 | 6378.2279 | -14.27% | -3.972% | 14.27%
14:28 | 11.5333 | 700.7909 | 762.7 | 691.4 | 709.4 | 698.8 | 722.3 | 657.3 | 693.1 | OFF | 657.4 | 699.2 | 657.6 | OFF | 759.5 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 699.5556 | 6171.5698 | 6424.8363 | -14.23% | -3.942% | 14.23%
14:28 | 11.5833 | 701.5182 | 763.5 | 692.3 | 710.9 | 699.7 | 722.6 | 658.1 | 693.5 | OFF | 658 | 699.2 | 658.5 | OFF | 760.4 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 700.1968 | 6206.6275 | 6459.8301 | -14.21% | -3.92% | 14.21%
14:28 | 11.6333 | 702.0545 | 764.2 | 693.1 | 711.8 | 700.1 | 722.7 | 658.9 | 693.8 | OFF | 658.5 | 699.1 | 659.6 | OFF | 760.8 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 700.8353 | 6241.7168 | 6494.8559 | -14.18% | -3.898% | 14.18%
14:28 | 11.6833 | 702.7727 | 764.9 | 694 | 712.7 | 700.5 | 723.2 | 659.8 | 694.2 | OFF | 659.3 | 699.8 | 660.6 | OFF | 761.5 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 701.4711 | 6276.8375 | 6529.9136 | -14.16% | -3.876% | 14.16%
14:28 | 11.7333 | 703.3273 | 765.3 | 694.6 | 713.2 | 700.7 | 723.9 | 660.5 | 694.6 | OFF | 659.9 | 700.5 | 661.3 | OFF | 762.1 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 702.1042 | 6311.99 | 6565.003 | -14.13% | -3.854% | 14.13%
14:28 | 11.7833 | 703.9818 | 765.7 | 695.3 | 713.7 | 701.2 | 724.6 | 661.3 | 695.3 | OFF | 660.6 | 701.2 | 662.1 | OFF | 762.8 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 702.7346 | 6347.1727 | 6600.1239 | -14.11% | -3.833% | 14.11%
14:29 | 11.85 | 705.0091 | 766.5 | 696.4 | 714.4 | 702.3 | 725.5 | 662.4 | 696.5 | OFF | 661.8 | 702.2 | 663.3 | OFF | 763.8 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 703.5711 | 6394.1391 | 6647.0008 | -14.07% | -3.804% | 14.07%
14:29 | 11.9 | 705.5364 | 767 | 696.9 | 714.7 | 702.8 | 725.8 | 663.1 | 697 | OFF | 662.3 | 702.7 | 664.1 | OFF | 764.5 | OFF | 8.01 | 11.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 704.1954 | 6429.4027 | 6682.195 | -14.05% | -3.783% | 14.05%
14:29 | 11.95 | 706.2091 | 767.7 | 697.6 | 715.1 | 703.7 | 726.3 | 663.9 | 697.8 | OFF | 662.9 | 702.9 | 665.1 | OFF | 765.3 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 704.8171 | 6464.6964 | 6717.4203 | -14.03% | -3.762% | 14.03%
14:29 | 12 | 706.8818 | 768.1 | 698.3 | 715.4 | 704.5 | 727.3 | 664.7 | 698.6 | OFF | 663.6 | 703.4 | 666 | OFF | 765.8 | OFF | 8.01 | 12.32 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 705.4362 | 6500.0236 | 6752.6766 | -14% | -3.742% | 14%
14:29 | 12.05 | 707.5818 | 768.3 | 698.9 | 715.7 | 705.5 | 728.4 | 665.6 | 699.6 | OFF | 664.3 | 704 | 667 | OFF | 766.1 | OFF | 8.01 | 12.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 706.0528 | 6535.3852 | 6787.9638 | -13.98% | -3.721% | 13.98%
14:29 | 12.1167 | 708.4273 | 769 | 699.5 | 716 | 706.7 | 729.2 | 666.8 | 700.7 | OFF | 665.3 | 705 | 668.4 | OFF | 766.1 | OFF | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 706.871 | 6582.5855 | 6835.0613 | -13.94% | -3.694% | 13.94%
14:29 | 12.1667 | 708.9182 | 769.4 | 699.9 | 716.4 | 707.3 | 729.5 | 667.4 | 701.4 | OFF | 666 | 705.9 | 669 | OFF | 765.9 | OFF | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 707.4818 | 6618.0192 | 6870.4201 | -13.92% | -3.674% | 13.92%
14:29 | 12.2167 | 709.5 | 770.3 | 700.3 | 717 | 708.1 | 729.5 | 668.1 | 702.2 | OFF | 666.7 | 706.5 | 669.8 | OFF | 766 | OFF | 8.01 | 12.37 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 708.09 | 6653.4796 | 6905.8094 | -13.89% | -3.654% | 13.89%
14:29 | 12.2667 | 709.8727 | 770.8 | 700.7 | 717.3 | 708.6 | 729.3 | 668.5 | 702.8 | OFF | 667.1 | 706.7 | 670.4 | OFF | 766.4 | OFF | 8.01 | 12.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 708.6958 | 6688.9639 | 6941.2291 | -13.87% | -3.634% | 13.87%
14:29 | 12.3167 | 710.2545 | 771.3 | 701 | 717.7 | 709 | 729.2 | 668.9 | 703.3 | OFF | 667.5 | 707 | 670.9 | OFF | 767 | OFF | 8.01 | 12.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 709.2991 | 6724.4671 | 6976.6789 | -13.84% | -3.615% | 13.84%
14:29 | 12.3667 | 710.7273 | 771.9 | 701.4 | 718.2 | 709.5 | 729.3 | 669.5 | 703.9 | OFF | 668 | 707.3 | 671.4 | OFF | 767.6 | OFF | 8.01 | 12.33 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 709.9001 | 6759.9917 | 7012.1589 | -13.82% | -3.596% | 13.82%
14:29 | 12.4333 | 711.6545 | 772.8 | 702.1 | 719.1 | 710.2 | 730.3 | 670.3 | 704.9 | OFF | 668.7 | 709 | 672.4 | OFF | 768.4 | OFF | 8.01 | 12.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 710.6976 | 6807.4044 | 7059.5122 | -13.78% | -3.571% | 13.78%
14:29 | 12.4833 | 712.1545 | 773.1 | 702.6 | 719.6 | 710.6 | 731.1 | 670.6 | 705.6 | OFF | 669 | 709.8 | 672.8 | OFF | 768.9 | OFF | 8.01 | 12.7 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 711.2929 | 6842.9996 | 7095.0619 | -13.76% | -3.553% | 13.76%
14:29 | 12.5333 | 712.8818 | 773.4 | 703.3 | 720.4 | 710.9 | 732.5 | 671 | 706.5 | OFF | 669.6 | 711.3 | 673.1 | OFF | 769.7 | OFF | 8.01 | 12.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 711.8859 | 6878.6255 | 7130.6414 | -13.73% | -3.534% | 13.73%
14:29 | 12.5833 | 713.7 | 773.9 | 704.1 | 721.2 | 711.4 | 734 | 671.6 | 707.1 | OFF | 670.3 | 712.9 | 673.7 | OFF | 770.5 | OFF | 8.01 | 12.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 712.4766 | 6914.2901 | 7166.2505 | -13.71% | -3.516% | 13.71%
14:29 | 12.6333 | 714.4636 | 774.5 | 704.7 | 721.9 | 712 | 735.7 | 672.2 | 707.7 | OFF | 671 | 714.2 | 674.2 | OFF | 771 | OFF | 8.01 | 12.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 713.065 | 6949.9942 | 7201.889 | -13.68% | -3.498% | 13.68%
14:29 | 12.7 | 715.2818 | 775.2 | 705.5 | 722.6 | 712.6 | 736.8 | 673 | 708.3 | OFF | 672 | 715.2 | 675.1 | OFF | 771.8 | OFF | 8.01 | 12.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 713.8458 | 6997.6524 | 7249.4527 | -13.65% | -3.473% | 13.65%
14:29 | 12.75 | 715.8091 | 775.7 | 706 | 722.9 | 713.1 | 737.6 | 673.6 | 708.8 | OFF | 672.6 | 715.8 | 675.6 | OFF | 772.2 | OFF | 8.01 | 12.72 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 714.4288 | 7033.4296 | 7285.1596 | -13.63% | -3.455% | 13.63%
14:29 | 12.8 | 716.3455 | 776.4 | 706.5 | 723.6 | 713.7 | 738 | 674.2 | 709.4 | OFF | 673.2 | 715.9 | 676.3 | OFF | 772.6 | OFF | 8.01 | 12.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 715.0096 | 7069.2335 | 7320.8955 | -13.6% | -3.438% | 13.6%
14:30 | 12.85 | 716.9909 | 777.1 | 707.3 | 724.2 | 714.4 | 738 | 675.2 | 710.1 | OFF | 673.9 | 716 | 677.4 | OFF | 773.3 | OFF | 8.01 | 12.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 715.5881 | 7105.0669 | 7356.6605 | -13.58% | -3.42% | 13.58%
14:30 | 12.9 | 717.5182 | 777.6 | 707.9 | 724.6 | 714.9 | 738.4 | 675.8 | 710.8 | OFF | 674.4 | 716.4 | 678 | OFF | 773.9 | OFF | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 716.1644 | 7140.9296 | 7392.4543 | -13.55% | -3.402% | 13.55%
14:30 | 12.95 | 718.1545 | 777.7 | 708.6 | 725.1 | 715.5 | 739.5 | 676.5 | 711.7 | OFF | 675 | 717.1 | 678.6 | OFF | 774.4 | OFF | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 716.7384 | 7176.8214 | 7428.2769 | -13.52% | -3.385% | 13.52%
14:30 | 13.0167 | 719.2545 | 778.3 | 709.6 | 726 | 717 | 740.8 | 677.9 | 713 | OFF | 676.3 | 717.8 | 680 | OFF | 775.1 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 717.5004 | 7224.7351 | 7476.0848 | -13.49% | -3.362% | 13.49%
14:30 | 13.0667 | 719.7273 | 778.7 | 710.1 | 726.7 | 717.6 | 740.9 | 678.4 | 713.4 | OFF | 676.9 | 718.2 | 680.7 | OFF | 775.4 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 718.0694 | 7260.7096 | 7511.9741 | -13.47% | -3.345% | 13.47%
14:30 | 13.1167 | 720.2091 | 779.2 | 710.8 | 727.4 | 718.2 | 741.3 | 678.8 | 713.8 | OFF | 677.3 | 718.5 | 681.2 | OFF | 775.8 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 718.6363 | 7296.708 | 7547.8917 | -13.44% | -3.328% | 13.44%
14:30 | 13.1667 | 720.6182 | 779.6 | 711.3 | 728.1 | 718.7 | 741.8 | 679 | 714.2 | OFF | 677.7 | 718.6 | 681.5 | OFF | 776.3 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 719.201 | 7332.7287 | 7583.8376 | -13.42% | -3.311% | 13.42%
14:30 | 13.2167 | 720.9727 | 780 | 711.8 | 728.3 | 719.3 | 742 | 679.4 | 714.7 | OFF | 678.1 | 718.8 | 681.9 | OFF | 776.4 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 719.7635 | 7368.7685 | 7619.8117 | -13.39% | -3.295% | 13.39%
14:30 | 13.2833 | 721.4545 | 780.4 | 712.2 | 728 | 720.2 | 742.4 | 680.1 | 715.4 | OFF | 678.7 | 719.3 | 682.6 | OFF | 776.7 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 720.5104 | 7416.8494 | 7667.8209 | -13.36% | -3.273% | 13.36%
14:30 | 13.3333 | 721.9 | 780.9 | 712.4 | 728.1 | 720.8 | 742.9 | 680.6 | 716 | OFF | 679.3 | 719.7 | 683 | OFF | 777.2 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 721.068 | 7452.9333 | 7703.8603 | -13.33% | -3.257% | 13.33%
14:30 | 13.3833 | 722.5727 | 781.5 | 712.8 | 728.3 | 721.5 | 743.6 | 681.3 | 717 | OFF | 680.1 | 720.6 | 683.7 | OFF | 777.9 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 721.6237 | 7489.0451 | 7739.9276 | -13.31% | -3.241% | 13.31%
14:30 | 13.4333 | 723.3273 | 781.9 | 713.3 | 728.7 | 722.1 | 744.6 | 682.2 | 718 | OFF | 680.8 | 721.8 | 684.6 | OFF | 778.6 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 722.1772 | 7525.1926 | 7776.0226 | -13.28% | -3.226% | 13.28%
14:30 | 13.4833 | 723.8455 | 782.2 | 713.6 | 729.2 | 722.7 | 745 | 682.8 | 718.6 | OFF | 681.4 | 722.4 | 685.3 | OFF | 779.1 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 722.7287 | 7561.3719 | 7812.1453 | -13.26% | -3.21% | 13.26%
14:30 | 13.55 | 724.5636 | 782.9 | 714.3 | 730.2 | 723.5 | 744.8 | 684.2 | 719.4 | OFF | 682.4 | 722.9 | 686.7 | OFF | 778.9 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 723.461 | 7609.6522 | 7860.3516 | -13.23% | -3.189% | 13.23%
14:30 | 13.6 | 725.0182 | 783.4 | 714.7 | 730.6 | 724 | 744.9 | 685.1 | 719.8 | OFF | 683.3 | 723.1 | 687.4 | OFF | 778.9 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 724.0078 | 7645.8917 | 7896.5383 | -13.2% | -3.174% | 13.2%
14:30 | 13.65 | 725.3909 | 783.6 | 715.1 | 730.8 | 724.5 | 745 | 685.6 | 720.1 | OFF | 683.8 | 724.1 | 687.9 | OFF | 778.8 | OFF | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 724.5527 | 7682.152 | 7932.7524 | -13.18% | -3.159% | 13.18%
14:30 | 13.7 | 725.7182 | 783.9 | 715.4 | 731 | 725 | 745 | 685.9 | 720.5 | OFF | 684.4 | 724.6 | 688.3 | OFF | 778.9 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 725.0955 | 7718.4297 | 7968.9936 | -13.15% | -3.144% | 13.15%
14:30 | 13.75 | 726.0182 | 784.1 | 715.7 | 731.2 | 725.6 | 745.2 | 686.2 | 720.9 | OFF | 684.9 | 724.5 | 688.7 | OFF | 779.2 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 725.6364 | 7754.7231 | 8005.2619 | -13.12% | -3.13% | 13.12%
14:30 | 13.8 | 726.4273 | 784.5 | 716 | 731.8 | 726 | 745.5 | 686.6 | 721.1 | OFF | 685.4 | 725.3 | 689 | OFF | 779.5 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 726.1754 | 7791.0342 | 8041.5572 | -13.1% | -3.115% | 13.1%
14:31 | 13.8667 | 726.7636 | 784.9 | 716.3 | 731.8 | 726.4 | 746 | 687.1 | 721.6 | OFF | 686 | 725.3 | 689.3 | OFF | 779.7 | OFF | 8.01 | 9.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 726.891 | 7839.4739 | 8089.9927 | -13.07% | -3.097% | 13.07%
14:31 | 13.9167 | 727.0636 | 785.3 | 716.5 | 731.6 | 726.7 | 746.4 | 687.6 | 722 | OFF | 686.4 | 725.4 | 689.7 | OFF | 780.1 | OFF | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 727.4255 | 7875.8196 | 8126.3506 | -13.04% | -3.083% | 13.04%
14:31 | 13.9667 | 727.5636 | 785.6 | 716.7 | 731.9 | 727.1 | 746.9 | 688.3 | 722.7 | OFF | 687 | 725.7 | 690.4 | OFF | 780.9 | OFF | 8.01 | 9.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 727.9581 | 7912.1853 | 8162.7352 | -13.02% | -3.069% | 13.02%
14:31 | 14.0167 | 728.1636 | 786.1 | 717.1 | 732.3 | 727.7 | 747.5 | 689.2 | 723.4 | OFF | 687.7 | 725.8 | 691.3 | OFF | 781.7 | OFF | 8.01 | 9.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 728.4888 | 7948.5785 | 8199.1464 | -12.99% | -3.056% | 12.99%
14:31 | 14.0667 | 728.6364 | 786.4 | 717.5 | 732.9 | 728.2 | 748.1 | 689.9 | 724 | OFF | 688.2 | 725.7 | 692 | OFF | 782.1 | OFF | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 729.0176 | 7984.9985 | 8235.584 | -12.97% | -3.043% | 12.97%
14:31 | 14.1333 | 729.4545 | 786.8 | 718.1 | 733.6 | 729.2 | 749.6 | 691 | 724.7 | OFF | 689.2 | 726.2 | 693.2 | OFF | 782.4 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 729.7198 | 8033.6015 | 8284.2086 | -12.93% | -3.025% | 12.93%
14:31 | 14.1833 | 729.9182 | 787.3 | 718.5 | 734 | 729.8 | 750.1 | 691.7 | 725.1 | OFF | 689.7 | 726.6 | 693.9 | OFF | 782.4 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 730.2443 | 8070.0858 | 8320.7077 | -12.91% | -3.012% | 12.91%
14:31 | 14.2333 | 730.1818 | 787.5 | 718.8 | 734.1 | 730.5 | 750.2 | 692.1 | 725.4 | OFF | 690.1 | 726.7 | 694.4 | OFF | 782.2 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 730.7669 | 8106.5883 | 8357.233 | -12.88% | -2.999% | 12.88%
14:31 | 14.2833 | 730.5636 | 787.8 | 719.1 | 734.3 | 731.3 | 750.7 | 692.7 | 725.7 | OFF | 690.6 | 726.5 | 695.1 | OFF | 782.4 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 731.2878 | 8143.107 | 8393.7844 | -12.86% | -2.986% | 12.86%
14:31 | 14.3333 | 731.0364 | 788.1 | 719.4 | 734.6 | 731.4 | 751.2 | 693.3 | 725.9 | OFF | 691 | 727.9 | 695.8 | OFF | 782.8 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 731.8068 | 8179.647 | 8430.3617 | -12.83% | -2.974% | 12.83%
14:31 | 14.3833 | 731.4545 | 788.2 | 719.7 | 734.7 | 731.5 | 751.8 | 693.9 | 726.2 | OFF | 691.5 | 729.4 | 696.2 | OFF | 782.9 | OFF | 8.01 | 12.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 732.3241 | 8216.2092 | 8466.965 | -12.81% | -2.962% | 12.81%
14:31 | 14.45 | 732 | 788.5 | 720.2 | 735 | 731.6 | 753.1 | 694.5 | 726.8 | OFF | 692.2 | 730.7 | 696.8 | OFF | 782.6 | OFF | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 733.011 | 8264.9911 | 8515.8095 | -12.78% | -2.945% | 12.78%
14:31 | 14.5 | 733.94 | 788.8 | OFF | 735.6 | 731.9 | 754.7 | 695.2 | 727.4 | OFF | 692.9 | 732.3 | 697.7 | OFF | 782.9 | OFF | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 733.5241 | 8301.6396 | 8552.4729 | -12.75% | -2.933% | 12.75%
14:31 | 14.55 | 734.7 | 789.2 | OFF | 736.3 | 732.5 | 755.8 | 695.9 | 728 | OFF | 693.6 | 733.6 | 698.7 | OFF | 783.4 | OFF | 8.01 | 12.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 734.0355 | 8338.3556 | 8589.1619 | -12.72% | -2.92% | 12.72%
14:31 | 14.6 | 735.49 | 789.9 | OFF | 737.3 | 733.4 | 756.7 | 696.4 | 728.6 | OFF | 694.2 | 734.7 | 699.5 | OFF | 784.2 | OFF | 8.01 | 12.32 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 734.5451 | 8375.1103 | 8625.8764 | -12.7% | -2.907% | 12.7%
14:31 | 14.65 | 735.81 | 790.4 | OFF | 737.8 | 733.8 | 756.9 | 696.8 | 728.7 | OFF | 694.5 | 734.9 | 699.8 | OFF | 784.5 | OFF | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 735.053 | 8411.8928 | 8662.6163 | -12.68% | -2.894% | 12.68%
14:31 | 14.7167 | 736.06 | 790.9 | OFF | 738.2 | 734.3 | 756.3 | 697.4 | 728.9 | OFF | 695 | 734.3 | 700.4 | OFF | 784.9 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 735.7276 | 8460.9552 | 8711.6424 | -12.64% | -2.878% | 12.64%
14:31 | 14.7833 | 736.24 | 791.3 | OFF | 738.9 | 734.7 | 755.7 | 697.5 | 729 | OFF | 695.2 | 733.8 | 700.7 | OFF | 785.6 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 736.3991 | 8510.0318 | 8760.7132 | -12.61% | -2.861% | 12.61%
14:32 | 14.85 | 736.48 | 791.8 | OFF | 739.9 | 734.7 | 755.9 | 697.5 | 729.1 | OFF | 695.4 | 733.1 | 700.8 | OFF | 786.6 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 737.0676 | 8559.1225 | 8809.8288 | -12.57% | -2.846% | 12.57%
14:32 | 14.9 | 736.86 | 792 | OFF | 740.5 | 734.9 | 756.8 | 697.7 | 729.4 | OFF | 695.5 | 733.8 | 700.9 | OFF | 787.1 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 737.567 | 8595.956 | 8846.6947 | -12.55% | -2.834% | 12.55%
14:32 | 14.95 | 737.41 | 792.2 | OFF | 741.1 | 735.4 | 758 | 698.2 | 729.7 | OFF | 695.8 | 734.9 | 701.3 | OFF | 787.5 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 738.0648 | 8632.8127 | 8883.5855 | -12.53% | -2.823% | 12.53%
14:32 | 15 | 737.58 | 792.4 | OFF | 741.5 | 735.9 | 758 | 698.3 | 729.9 | OFF | 696 | 734.8 | 701.5 | OFF | 787.5 | OFF | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 738.561 | 8669.6875 | 8920.5011 | -12.5% | -2.812% | 12.5%
14:32 | 15.05 | 737.77 | 792.7 | OFF | 741.9 | 736.2 | 757.8 | 698.6 | 730 | OFF | 696.2 | 734.7 | 701.8 | OFF | 787.8 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 739.0554 | 8706.5712 | 8957.4415 | -12.47% | -2.801% | 12.47%
14:32 | 15.1167 | 738.04 | 793.4 | OFF | 742.6 | 736.6 | 757.6 | 698.8 | 730.3 | OFF | 696.4 | 734.4 | 702.1 | OFF | 788.2 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 739.7122 | 8755.7649 | 9006.7338 | -12.44% | -2.786% | 12.44%
14:32 | 15.1667 | 738.37 | 794.1 | OFF | 743.2 | 736.9 | 757.5 | 699.2 | 730.6 | OFF | 696.7 | 734.5 | 702.4 | OFF | 788.6 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 740.203 | 8792.6752 | 9043.7317 | -12.42% | -2.776% | 12.42%
14:32 | 15.2167 | 738.69 | 794.6 | OFF | 743.4 | 737 | 757.7 | 699.7 | 731 | OFF | 697.1 | 734.7 | 702.7 | OFF | 789 | OFF | 8.01 | 11.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 740.6921 | 8829.6017 | 9080.754 | -12.39% | -2.766% | 12.39%
14:32 | 15.2667 | 739.38 | 795.2 | OFF | 743.7 | 737.1 | 758.8 | 700.5 | 731.6 | OFF | 697.7 | 736.2 | 703.4 | OFF | 789.6 | OFF | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 741.1796 | 8866.5534 | 9117.8008 | -12.37% | -2.756% | 12.37%
14:32 | 15.3167 | 739.86 | 795.6 | OFF | 743.9 | 737.3 | 759.6 | 701 | 732 | OFF | 698.2 | 737.2 | 703.9 | OFF | 789.9 | OFF | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 741.6655 | 8903.5344 | 9154.8719 | -12.34% | -2.745% | 12.34%
14:32 | 15.3667 | 740.47 | 795.9 | OFF | 744.4 | 737.7 | 760.8 | 701.5 | 732.5 | OFF | 698.7 | 738.3 | 704.5 | OFF | 790.4 | OFF | 8.01 | 12.24 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 742.1499 | 8940.5427 | 9191.9673 | -12.32% | -2.735% | 12.32%
14:32 | 15.4333 | 741.24 | 796.5 | OFF | 744.7 | 738.7 | 762 | 702.2 | 733.3 | OFF | 699.3 | 739.4 | 705.3 | OFF | 791 | OFF | 8.01 | 12.53 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 742.7933 | 8989.933 | 9241.4654 | -12.28% | -2.722% | 12.28%
14:32 | 15.4833 | 741.51 | 796.8 | OFF | 745 | 739.1 | 761.9 | 702.5 | 733.6 | OFF | 699.8 | 739.5 | 705.6 | OFF | 791.3 | OFF | 8.01 | 12.64 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 743.274 | 9027.0017 | 9278.6171 | -12.26% | -2.712% | 12.26%
14:32 | 15.5333 | 741.83 | 797.4 | OFF | 745.7 | 739.4 | 761.4 | 703.2 | 734.2 | OFF | 700.4 | 738.4 | 706.3 | OFF | 791.9 | OFF | 8.01 | 12.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 743.7533 | 9064.0852 | 9315.7928 | -12.23% | -2.702% | 12.23%
14:32 | 15.5833 | 742.34 | 798 | OFF | 745.9 | 739.8 | 761.6 | 703.8 | 734.5 | OFF | 700.9 | 739.5 | 706.9 | OFF | 792.5 | OFF | 8.01 | 12.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 744.2309 | 9101.1895 | 9352.9924 | -12.21% | -2.692% | 12.21%
14:32 | 15.6333 | 743.05 | 798.5 | OFF | 746.2 | 740.5 | 762.7 | 704.5 | 735 | OFF | 701.5 | 740.7 | 707.7 | OFF | 793.2 | OFF | 8.01 | 12.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 744.7071 | 9138.3242 | 9390.2159 | -12.18% | -2.682% | 12.18%
14:32 | 15.6833 | 743.61 | 798.8 | OFF | 746.8 | 741.1 | 763.9 | 705.1 | 735.6 | OFF | 702 | 740.9 | 708.3 | OFF | 793.6 | OFF | 8.01 | 12.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 745.1817 | 9175.4907 | 9427.4631 | -12.16% | -2.673% | 12.16%
14:32 | 15.8 | 745.53 | 800.1 | OFF | 747.8 | 743.3 | 767.1 | 706.9 | 737.4 | OFF | 703.8 | 744.5 | 710.1 | OFF | 794.3 | OFF | 8.01 | 12.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 746.2835 | 9262.3572 | 9514.4652 | -12.1% | -2.65% | 12.1%
14:33 | 15.85 | 745.97 | 800.3 | OFF | 748.2 | 744.1 | 767.4 | 707.3 | 737.9 | OFF | 704.3 | 744.9 | 710.6 | OFF | 794.7 | OFF | 8.01 | 12.38 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 746.7531 | 9299.6447 | 9551.7911 | -12.07% | -2.64% | 12.07%
14:33 | 15.9 | 746.44 | 800.5 | OFF | 748.2 | 744.6 | 767.7 | 708 | 738.5 | OFF | 704.8 | 745.9 | 711.4 | OFF | 794.8 | OFF | 8.01 | 12.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 747.2214 | 9336.955 | 9589.1405 | -12.05% | -2.63% | 12.05%
14:33 | 15.95 | 746.99 | 800.8 | OFF | 748.5 | 745.1 | 768.5 | 708.6 | 738.9 | OFF | 705.4 | 747 | 712 | OFF | 795.1 | OFF | 8.01 | 12.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 747.6881 | 9374.2907 | 9626.5132 | -12.03% | -2.62% | 12.03%
14:33 | 16.0167 | 747.67 | 801.4 | OFF | 749.5 | 745.7 | 769.2 | 709.1 | 739.3 | OFF | 706 | 747.9 | 712.4 | OFF | 796.2 | OFF | 8.01 | 12.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 748.3082 | 9424.1127 | 9676.3798 | -11.99% | -2.607% | 11.99%
14:33 | 16.0667 | 747.92 | 801.8 | OFF | 749.8 | 746.2 | 769.2 | 709.3 | 739.5 | OFF | 706.3 | 747.8 | 712.7 | OFF | 796.6 | OFF | 8.01 | 13.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 748.7716 | 9461.5025 | 9713.8068 | -11.97% | -2.597% | 11.97%
14:33 | 16.1167 | 748.3 | 802.3 | OFF | 750.3 | 746.8 | 769.2 | 709.8 | 739.8 | OFF | 706.6 | 747.9 | 713.2 | OFF | 797.1 | OFF | 8.01 | 12.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 749.2336 | 9498.908 | 9751.2569 | -11.94% | -2.588% | 11.94%
14:33 | 16.1667 | 748.68 | 802.9 | OFF | 750.6 | 747.6 | 768.8 | 710.4 | 740.4 | OFF | 707 | 747.7 | 713.9 | OFF | 797.5 | OFF | 8.01 | 12.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 749.6941 | 9536.3325 | 9788.7301 | -11.92% | -2.578% | 11.92%
14:33 | 16.2167 | 748.99 | 803.2 | OFF | 750.8 | 748.3 | 768.6 | 711 | 740.8 | OFF | 707.4 | 747.7 | 714.5 | OFF | 797.6 | OFF | 8.01 | 12.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 750.1533 | 9573.7742 | 9826.2263 | -11.89% | -2.569% | 11.89%
14:33 | 16.2667 | 749.38 | 803.6 | OFF | 751.3 | 748.7 | 768.5 | 711.6 | 741.3 | OFF | 708 | 747.7 | 715.2 | OFF | 797.9 | OFF | 8.01 | 12.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 750.611 | 9611.2335 | 9863.7454 | -11.87% | -2.56% | 11.87%
14:33 | 16.3333 | 750.15 | 804.7 | OFF | 752.7 | 749.3 | 768.7 | 712.3 | 742.2 | OFF | 708.8 | 748.1 | 716.1 | OFF | 798.6 | OFF | 8.01 | 12.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 751.2192 | 9661.2178 | 9913.8064 | -11.83% | -2.548% | 11.83%
14:33 | 16.3833 | 750.46 | 805.1 | OFF | 752.8 | 749.6 | 768.8 | 712.8 | 742.7 | OFF | 709.2 | 748.2 | 716.5 | OFF | 798.9 | OFF | 8.01 | 12.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 751.6737 | 9698.7331 | 9951.3787 | -11.81% | -2.539% | 11.81%
14:33 | 16.4333 | 750.58 | 805.3 | OFF | 752.8 | 749.6 | 768.9 | 713 | 742.9 | OFF | 709.4 | 748.2 | 716.7 | OFF | 799 | OFF | 8.01 | 12.38 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 752.1268 | 9736.2591 | 9988.9737 | -11.78% | -2.53% | 11.78%
14:33 | 16.5167 | 751.44 | 806.3 | OFF | 754.1 | 749.8 | 769.6 | 713.7 | 744 | OFF | 710.5 | 748.9 | 717.2 | OFF | 800.3 | OFF | 8.01 | 12.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 752.8789 | 9798.8432 | 10051.6823 | -11.74% | -2.515% | 11.74%
14:33 | 16.5667 | 752.05 | 806.7 | OFF | 755 | 750.1 | 770.6 | 714.2 | 744.8 | OFF | 711.1 | 749.7 | 717.5 | OFF | 800.8 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 753.3284 | 9836.4305 | 10089.3375 | -11.72% | -2.507% | 11.72%
14:33 | 16.6167 | 752.24 | 806.8 | OFF | 755.2 | 750.2 | 771 | 714.4 | 745 | OFF | 711.3 | 749.9 | 717.6 | OFF | 801 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 753.7766 | 9874.0377 | 10127.0151 | -11.69% | -2.498% | 11.69%
14:33 | 16.6833 | 753.18 | 807.1 | OFF | 755.9 | 751 | 772.3 | 715.6 | 746.3 | OFF | 712.7 | 750.7 | 718.6 | OFF | 801.6 | OFF | 8.01 | 12.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 754.3721 | 9924.2184 | 10177.2867 | -11.66% | -2.487% | 11.66%
14:33 | 16.7333 | 753.6 | 807.4 | OFF | 756.7 | 751.3 | 772.4 | 716.1 | 746.8 | OFF | 713.3 | 750.8 | 719.1 | OFF | 802.1 | OFF | 8.01 | 12.26 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 754.8171 | 9961.8879 | 10215.0165 | -11.63% | -2.478% | 11.63%
14:33 | 16.7833 | 753.94 | 808 | OFF | 757.7 | 751.5 | 772 | 716.4 | 747.2 | OFF | 714 | 750.6 | 719.5 | OFF | 802.5 | OFF | 8.01 | 12.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 755.2608 | 9999.5764 | 10252.7684 | -11.61% | -2.469% | 11.61%
14:34 | 16.8333 | 754.24 | 808.6 | OFF | 758.3 | 751.6 | 771.7 | 716.7 | 747.7 | OFF | 714.6 | 750.8 | 719.6 | OFF | 802.8 | OFF | 8.01 | 12.29 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 755.7032 | 10037.2809 | 10290.5425 | -11.58% | -2.461% | 11.58%
14:34 | 16.9 | 755.02 | 809.4 | OFF | 759.5 | 752.3 | 772.3 | 717.5 | 748.6 | OFF | 715.5 | 751.4 | 719.9 | OFF | 803.8 | OFF | 8.01 | 12.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 756.2911 | 10087.5896 | 10340.9423 | -11.55% | -2.45% | 11.55%
14:34 | 16.95 | 755.6 | 809.6 | OFF | 760 | 753.1 | 773.1 | 718 | 749.3 | OFF | 716.1 | 752.1 | 720.4 | OFF | 804.3 | OFF | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 756.7305 | 10125.3551 | 10378.7679 | -11.53% | -2.442% | 11.53%
14:34 | 17 | 756.16 | 809.9 | OFF | 760.4 | 754 | 773.6 | 718.5 | 750 | OFF | 716.6 | 752.8 | 721 | OFF | 804.8 | OFF | 8.01 | 12.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 757.1686 | 10163.1491 | 10416.6153 | -11.5% | -2.433% | 11.5%
14:34 | 17.05 | 756.56 | 810.2 | OFF | 760.7 | 754.4 | 773.9 | 718.9 | 750.5 | OFF | 717 | 753.4 | 721.6 | OFF | 805 | OFF | 8.01 | 12.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 757.6054 | 10200.9671 | 10454.4847 | -11.47% | -2.425% | 11.47%
14:34 | 17.1 | 756.82 | 810.5 | OFF | 760.9 | 754.6 | 773.9 | 719.3 | 750.7 | OFF | 717.3 | 753.9 | 722.1 | OFF | 805 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 758.041 | 10238.8016 | 10492.3759 | -11.45% | -2.417% | 11.45%
14:34 | 17.1667 | 757.01 | 810.9 | OFF | 761.2 | 754.7 | 773.5 | 719.5 | 750.8 | OFF | 717.5 | 754.2 | 722.6 | OFF | 805.2 | OFF | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 758.6198 | 10289.2626 | 10542.9312 | -11.42% | -2.406% | 11.42%
14:34 | 17.2167 | 757.16 | 811.2 | OFF | 761.7 | 754.7 | 773.3 | 719.6 | 750.9 | OFF | 717.7 | 754.3 | 722.7 | OFF | 805.5 | OFF | 8.01 | 11.72 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 759.0524 | 10327.1168 | 10580.873 | -11.39% | -2.398% | 11.39%
14:34 | 17.2667 | 757.34 | 811.5 | OFF | 762.2 | 754.7 | 773.2 | 719.6 | 751.1 | OFF | 717.9 | 754.5 | 722.7 | OFF | 806 | OFF | 8.01 | 11.7 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 759.4838 | 10364.9793 | 10618.8364 | -11.37% | -2.391% | 11.37%
14:34 | 17.3167 | 757.7 | 812 | OFF | 763.2 | 754.8 | 773.4 | 719.6 | 751.3 | OFF | 717.9 | 755.2 | 722.8 | OFF | 806.8 | OFF | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 759.9139 | 10402.8553 | 10656.8214 | -11.34% | -2.383% | 11.34%
14:34 | 17.3667 | 757.98 | 812.4 | OFF | 763.8 | 755 | 773.4 | 719.7 | 751.7 | OFF | 718 | 755.6 | 723 | OFF | 807.2 | OFF | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 760.3428 | 10440.7473 | 10694.8278 | -11.32% | -2.376% | 11.32%
14:34 | 17.4167 | 758.32 | 812.8 | OFF | 764.1 | 755.3 | 773.5 | 720.1 | 752.1 | OFF | 718.2 | 755.9 | 723.4 | OFF | 807.8 | OFF | 8.01 | 12.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 760.7705 | 10478.6548 | 10732.8556 | -11.29% | -2.368% | 11.29%
14:34 | 17.4667 | 758.55 | 813.1 | OFF | 764.1 | 755.4 | 773.6 | 720.4 | 752.4 | OFF | 718.3 | 756.2 | 723.8 | OFF | 808.2 | OFF | 8.01 | 12.02 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 761.197 | 10516.5766 | 10770.9048 | -11.27% | -2.361% | 11.27%
14:34 | 17.5167 | 758.89 | 813.4 | OFF | 764 | 755.9 | 773.9 | 720.9 | 752.9 | OFF | 718.8 | 756.7 | 724.3 | OFF | 808.1 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 761.6222 | 10554.5126 | 10808.9753 | -11.24% | -2.354% | 11.24%
14:34 | 17.5667 | 759.36 | 813.8 | OFF | 764.3 | 756.5 | 774.5 | 721.5 | 753.4 | OFF | 719.5 | 757 | 724.8 | OFF | 808.3 | OFF | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 762.0463 | 10592.4688 | 10847.067 | -11.22% | -2.347% | 11.22%
14:34 | 17.6333 | 760.08 | 814.4 | OFF | 765.3 | 757.2 | 775 | 722.4 | 754.5 | OFF | 720.5 | 757.1 | 725.4 | OFF | 809 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 762.6098 | 10643.1168 | 10897.8889 | -11.18% | -2.338% | 11.18%
14:34 | 17.6833 | 760.62 | 814.5 | OFF | 765.9 | 757.6 | 776 | 722.9 | 755.1 | OFF | 721.1 | 757.8 | 725.9 | OFF | 809.4 | OFF | 8.01 | 11.81 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 763.0311 | 10681.1343 | 10936.0299 | -11.16% | -2.331% | 11.16%
14:34 | 17.7333 | 761.47 | 814.7 | OFF | 767 | 758.4 | 777.6 | 723.7 | 755.7 | OFF | 722.1 | 758.9 | 726.5 | OFF | 810.1 | OFF | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 763.4512 | 10719.1866 | 10974.1919 | -11.13% | -2.324% | 11.13%
14:34 | 17.7833 | 762.11 | 814.9 | OFF | 767.9 | 758.9 | 778.5 | 724.4 | 756 | OFF | 722.8 | 759.7 | 727.3 | OFF | 810.7 | OFF | 8.01 | 11.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 763.8701 | 10757.2761 | 11012.375 | -11.11% | -2.316% | 11.11%
14:35 | 17.8333 | 762.73 | 815.3 | OFF | 769.1 | 759.4 | 778.8 | 725.3 | 756.2 | OFF | 723.8 | 760.1 | 728 | OFF | 811.3 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 764.2878 | 10795.3971 | 11050.5789 | -11.08% | -2.309% | 11.08%
14:35 | 17.9 | 763.29 | 815.8 | OFF | 769.3 | 759.8 | 779.8 | 725.8 | 756.6 | OFF | 724.5 | 761.2 | 728.5 | OFF | 811.6 | OFF | 8.01 | 11.84 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 764.843 | 10846.2644 | 11101.5499 | -11.05% | -2.3% | 11.05%
14:35 | 17.95 | 763.78 | 816.2 | OFF | 769.6 | 760.1 | 780.8 | 726.3 | 757.1 | OFF | 725 | 761.6 | 729 | OFF | 812.1 | OFF | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 765.2581 | 10884.4412 | 11139.8025 | -11.03% | -2.292% | 11.03%
14:35 | 18 | 764.46 | 816.7 | OFF | 770.2 | 760.7 | 782.1 | 726.9 | 757.7 | OFF | 725.8 | 762.4 | 729.5 | OFF | 812.6 | OFF | 8.01 | 12.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 765.672 | 10922.6472 | 11178.0757 | -11% | -2.285% | 11%
14:35 | 18.05 | 764.88 | 816.9 | OFF | 770.5 | 761.2 | 782.9 | 727.3 | 758.1 | OFF | 726.3 | 762.9 | 729.8 | OFF | 812.9 | OFF | 8.01 | 12.28 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 766.0847 | 10960.8807 | 11216.3696 | -10.97% | -2.278% | 10.97%
14:35 | 18.1 | 765.38 | 817.2 | OFF | 770.9 | 761.8 | 783.6 | 727.8 | 758.8 | OFF | 726.8 | 763.5 | 730.4 | OFF | 813 | OFF | 8.01 | 12.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 766.4963 | 10999.1372 | 11254.6842 | -10.95% | -2.271% | 10.95%
14:35 | 18.1667 | 766.1 | 817.7 | OFF | 772 | 762.7 | 784.2 | 728.3 | 759.8 | OFF | 727.4 | 764.3 | 731.1 | OFF | 813.5 | OFF | 8.01 | 12.26 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 767.0434 | 11050.1865 | 11305.8022 | -10.92% | -2.261% | 10.92%
14:35 | 18.2167 | 766.66 | 818 | OFF | 772.7 | 763.2 | 785.1 | 728.9 | 760.3 | OFF | 727.9 | 765 | 731.6 | OFF | 813.9 | OFF | 8.01 | 12.18 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 767.4524 | 11088.5055 | 11344.1646 | -10.89% | -2.254% | 10.89%
14:35 | 18.2667 | 767.43 | 818.5 | OFF | 773.3 | 764 | 786.4 | 729.7 | 760.8 | OFF | 728.6 | 766.1 | 732.4 | OFF | 814.5 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 767.8603 | 11126.8577 | 11382.5474 | -10.87% | -2.246% | 10.87%
14:35 | 18.3167 | 768.09 | 819.1 | OFF | 774 | 764.6 | 787.1 | 730.5 | 761.1 | OFF | 729.3 | 766.9 | 733.2 | OFF | 815.1 | OFF | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 768.2671 | 11165.2457 | 11420.9506 | -10.84% | -2.239% | 10.84%
14:35 | 18.3667 | 768.48 | 819.6 | OFF | 774.5 | 765.1 | 787 | 731 | 761.4 | OFF | 730 | 767.1 | 733.7 | OFF | 815.4 | OFF | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 768.6728 | 11203.66 | 11459.3741 | -10.82% | -2.231% | 10.82%
14:35 | 18.4333 | 768.86 | 820 | OFF | 774.8 | 765.8 | 787 | 731.4 | 761.8 | OFF | 730.6 | 767.2 | 734.3 | OFF | 815.7 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 769.212 | 11254.9047 | 11510.6369 | -10.78% | -2.222% | 10.78%
14:35 | 18.4833 | 769.29 | 820.4 | OFF | 775 | 766.4 | 787.2 | 731.9 | 762.5 | OFF | 731.2 | 767.7 | 734.6 | OFF | 816 | OFF | 8.01 | 12.16 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 769.6151 | 11293.3584 | 11549.1076 | -10.76% | -2.214% | 10.76%
14:35 | 18.5333 | 769.74 | 820.8 | OFF | 774.9 | 766.8 | 788 | 732.4 | 762.9 | OFF | 731.7 | 768.6 | 735 | OFF | 816.3 | OFF | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 770.0172 | 11331.8342 | 11587.5984 | -10.73% | -2.207% | 10.73%
14:35 | 18.5833 | 770.37 | 821.3 | OFF | 775.4 | 767.5 | 789 | 732.9 | 763.5 | OFF | 732.3 | 769.5 | 735.6 | OFF | 816.7 | OFF | 8.01 | 12.02 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 770.4182 | 11370.3369 | 11626.1092 | -10.71% | -2.2% | 10.71%
14:35 | 18.6333 | 770.7 | 821.6 | OFF | 775.5 | 768 | 789.4 | 733.3 | 763.9 | OFF | 732.7 | 769.6 | 736 | OFF | 817 | OFF | 8.01 | 12.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 770.8181 | 11408.8637 | 11664.6402 | -10.68% | -2.193% | 10.68%
14:35 | 18.6833 | 771.05 | 821.6 | OFF | 775.4 | 768.5 | 789.9 | 733.9 | 764.5 | OFF | 733.2 | 769.7 | 736.7 | OFF | 817.1 | OFF | 8.01 | 12.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 771.2169 | 11447.4074 | 11703.191 | -10.66% | -2.186% | 10.66%
14:35 | 18.7667 | 771.82 | 822.3 | OFF | 776.1 | 769.3 | 790.3 | 735 | 765.6 | OFF | 734 | 769.9 | 737.9 | OFF | 817.8 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 771.8793 | 11511.6937 | 11767.4867 | -10.62% | -2.174% | 10.62%
14:35 | 18.8167 | 772.23 | 822.7 | OFF | 776.8 | 769.6 | 790.3 | 735.5 | 766.1 | OFF | 734.6 | 769.9 | 738.6 | OFF | 818.2 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 772.2753 | 11550.2949 | 11806.0906 | -10.59% | -2.167% | 10.59%
14:36 | 18.8667 | 772.59 | 823.2 | OFF | 777.4 | 769.8 | 790.2 | 736 | 766.3 | OFF | 735.1 | 770.2 | 739.1 | OFF | 818.6 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 772.6703 | 11588.9154 | 11844.7142 | -10.57% | -2.16% | 10.57%
14:36 | 18.9333 | 773.26 | 823.8 | OFF | 778.1 | 769.9 | 791.2 | 736.7 | 766.8 | OFF | 735.9 | 771.3 | 739.6 | OFF | 819.3 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 773.1953 | 11640.4437 | 11896.2431 | -10.53% | -2.15% | 10.53%
14:36 | 18.9833 | 773.68 | 824 | OFF | 778.5 | 770.1 | 791.9 | 737.1 | 767.1 | OFF | 736.3 | 772.1 | 740 | OFF | 819.7 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 773.5879 | 11679.1172 | 11934.9126 | -10.51% | -2.143% | 10.51%
14:36 | 19.0333 | 774.15 | 824.3 | OFF | 779.1 | 770.5 | 792.5 | 737.7 | 767.5 | OFF | 736.8 | 772.7 | 740.5 | OFF | 819.9 | OFF | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 773.9795 | 11717.813 | 11973.6018 | -10.48% | -2.136% | 10.48%
14:36 | 19.0833 | 774.48 | 824.8 | OFF | 779.5 | 770.8 | 792.1 | 738.3 | 767.9 | OFF | 737.4 | 772.7 | 741.1 | OFF | 820.2 | OFF | 8.01 | 11.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 774.37 | 11756.5287 | 12012.3106 | -10.46% | -2.129% | 10.46%
14:36 | 19.1333 | 774.7 | 825.1 | OFF | 779.8 | 770.9 | 792 | 738.6 | 768.1 | OFF | 737.8 | 772.8 | 741.4 | OFF | 820.5 | OFF | 8.01 | 11.81 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 774.7595 | 11795.2582 | 12051.0388 | -10.43% | -2.122% | 10.43%
14:36 | 19.2 | 775.35 | 825.9 | OFF | 780.9 | 771.6 | 792.7 | 739.1 | 768.4 | OFF | 738.5 | 773.4 | 741.8 | OFF | 821.2 | OFF | 8.01 | 12.21 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 775.2773 | 11846.9266 | 12102.7067 | -10.4% | -2.113% | 10.4%
14:36 | 19.25 | 775.85 | 826.3 | OFF | 782.5 | 772.1 | 793.2 | 739.4 | 768.5 | OFF | 738.7 | 773.8 | 742.2 | OFF | 821.8 | OFF | 8.01 | 12.11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 775.6644 | 11885.7066 | 12141.4802 | -10.38% | -2.107% | 10.38%
14:36 | 19.3 | 776.09 | 826.5 | OFF | 783.2 | 772.5 | 793.3 | 739.6 | 768.6 | OFF | 738.8 | 773.7 | 742.5 | OFF | 822.2 | OFF | 8.01 | 12.24 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 776.0506 | 11924.5051 | 12180.2731 | -10.35% | -2.1% | 10.35%
14:36 | 19.35 | 776.27 | 826.6 | OFF | 783.7 | 773.1 | 793.1 | 739.8 | 768.8 | OFF | 739 | 773.1 | 742.9 | OFF | 822.6 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 776.4358 | 11963.3141 | 12219.0853 | -10.32% | -2.093% | 10.32%
14:36 | 19.4 | 776.28 | 826.7 | OFF | 783.9 | 773.1 | 792.7 | 740 | 768.7 | OFF | 739.1 | 772.8 | 743.2 | OFF | 822.6 | OFF | 8.01 | 11.75 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 776.82 | 12002.1278 | 12257.9167 | -10.3% | -2.087% | 10.3%
14:36 | 19.4667 | 776.41 | 826.9 | OFF | 784.1 | 773.2 | 791.9 | 740.6 | 768.9 | OFF | 739.6 | 772.5 | 743.7 | OFF | 822.7 | OFF | 8.01 | 11.69 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 777.3307 | 12053.8842 | 12309.7217 | -10.27% | -2.078% | 10.27%
14:36 | 19.5167 | 776.49 | 827 | OFF | 783.9 | 773.3 | 791.9 | 740.8 | 769.2 | OFF | 739.8 | 772.4 | 743.9 | OFF | 822.7 | OFF | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 777.7126 | 12092.7067 | 12348.5978 | -10.24% | -2.072% | 10.24%
14:36 | 19.5667 | 776.64 | 827.1 | OFF | 783.6 | 773.7 | 792.2 | 741.2 | 769.5 | OFF | 740 | 772.4 | 744.4 | OFF | 822.3 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 778.0935 | 12131.5349 | 12387.4929 | -10.22% | -2.066% | 10.22%
14:36 | 19.6167 | 777.01 | 827.4 | OFF | 783.6 | 774.2 | 793.3 | 741.5 | 770 | OFF | 740.3 | 772.8 | 744.9 | OFF | 822.1 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 778.4735 | 12170.3762 | 12426.4071 | -10.19% | -2.06% | 10.19%
14:36 | 19.6833 | 777.47 | 827.3 | OFF | 783.1 | 774.8 | 794.3 | 742.2 | 770.6 | OFF | 740.8 | 773.8 | 745.7 | OFF | 822.1 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 778.9786 | 12222.1922 | 12478.3222 | -10.16% | -2.053% | 10.16%
14:36 | 19.7333 | 777.68 | 827.3 | OFF | 782.6 | 775.1 | 794.6 | 742.7 | 771 | OFF | 741.2 | 773.9 | 746.1 | OFF | 822.3 | OFF | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 779.3563 | 12261.0709 | 12517.2805 | -10.13% | -2.047% | 10.13%
14:36 | 19.7833 | 777.82 | 827.4 | OFF | 782.3 | 775.4 | 794.9 | 742.9 | 771.3 | OFF | 741.5 | 773.9 | 746.3 | OFF | 822.3 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 779.7331 | 12299.9584 | 12556.2578 | -10.11% | -2.041% | 10.11%
14:37 | 19.8333 | 778.17 | 827.7 | OFF | 782.7 | 775.8 | 795.3 | 743.3 | 771.8 | OFF | 742 | 774 | 746.6 | OFF | 822.5 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 780.1089 | 12338.8582 | 12595.2538 | -10.08% | -2.036% | 10.08%
14:37 | 19.8833 | 778.49 | 827.9 | OFF | 783.4 | 776.3 | 795.6 | 743.6 | 772.1 | OFF | 742.4 | 773.9 | 746.8 | OFF | 822.9 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 780.4838 | 12377.7747 | 12634.2686 | -10.06% | -2.03% | 10.06%
14:37 | 19.9333 | 778.87 | 828.2 | OFF | 783.8 | 776.8 | 796.3 | 743.9 | 772.5 | OFF | 742.6 | 774.4 | 747.1 | OFF | 823.1 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 780.8578 | 12416.7087 | 12673.3022 | -10.03% | -2.025% | 10.03%
14:37 | 19.9833 | 779.29 | 828.4 | OFF | 784 | 777.3 | 797.1 | 744.3 | 772.8 | OFF | 742.9 | 775.3 | 747.7 | OFF | 823.1 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 781.2308 | 12455.6627 | 12712.3544 | -10.01% | -2.019% | 10.01%
14:37 | 20.05 | 779.81 | 828.6 | OFF | 783.8 | 777.9 | 798.2 | 744.8 | 773.3 | OFF | 743.3 | 776.4 | 748.3 | OFF | 823.5 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 781.7267 | 12507.6327 | 12764.453 | -9.975% | -2.012% | 9.975%
14:37 | 20.1 | 780.18 | 828.7 | OFF | 783.7 | 777.9 | 799.4 | 745 | 773.6 | OFF | 743.6 | 777.6 | 748.6 | OFF | 823.7 | OFF | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 782.0976 | 12546.6324 | 12803.5486 | -9.95% | -2.007% | 9.95%
14:37 | 20.15 | 780.55 | 828.6 | OFF | 783.7 | 778 | 800.7 | 745.3 | 774.1 | OFF | 743.9 | 778.6 | 748.8 | OFF | 823.8 | OFF | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 782.4675 | 12585.6507 | 12842.6627 | -9.925% | -2.001% | 9.925%
14:37 | 20.2 | 781 | 828.5 | OFF | 783.5 | 778.4 | 802 | 745.8 | 774.7 | OFF | 744.5 | 779.7 | 749.3 | OFF | 823.6 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 782.8366 | 12624.6894 | 12881.7953 | -9.9% | -1.996% | 9.9%
14:37 | 20.25 | 781.53 | 828.4 | OFF | 783.2 | 778.9 | 803.4 | 746.6 | 775.2 | OFF | 745.2 | 781.1 | 750 | OFF | 823.3 | OFF | 8.01 | 11.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 783.2047 | 12663.7527 | 12920.9463 | -9.875% | -1.991% | 9.875%
14:37 | 20.3 | 781.85 | 828.5 | OFF | 783.5 | 779.3 | 804.1 | 746.9 | 775.4 | OFF | 745.4 | 781.5 | 750.5 | OFF | 823.4 | OFF | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 783.572 | 12702.8372 | 12960.1158 | -9.85% | -1.985% | 9.85%
14:37 | 20.3667 | 782.05 | 828.7 | OFF | 783.4 | 779.7 | 804.1 | 747.2 | 775.7 | OFF | 745.7 | 781.3 | 751 | OFF | 823.7 | OFF | 8.01 | 11.85 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 784.0602 | 12754.9672 | 13012.3702 | -9.817% | -1.978% | 9.817%
14:37 | 20.4333 | 782.33 | 829 | OFF | 784 | 779.9 | 804.1 | 747.5 | 776.1 | OFF | 745.9 | 781.3 | 751.4 | OFF | 824.1 | OFF | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 784.5469 | 12807.1132 | 13064.6571 | -9.783% | -1.971% | 9.783%
14:37 | 20.5 | 782.71 | 829.3 | OFF | 784.5 | 780.1 | 804.3 | 747.9 | 777 | OFF | 746.3 | 781.4 | 751.7 | OFF | 824.6 | OFF | 8.01 | 11.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 785.032 | 12859.2812 | 13116.9764 | -9.75% | -1.965% | 9.75%
14:37 | 20.55 | 782.98 | 829.5 | OFF | 784.6 | 780.5 | 804.5 | 748.3 | 777.5 | OFF | 746.7 | 781.5 | 752 | OFF | 824.7 | OFF | 8.01 | 12.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 785.3947 | 12898.4234 | 13156.237 | -9.725% | -1.96% | 9.725%
14:37 | 20.6 | 783.39 | 829.8 | OFF | 784.9 | 781 | 804.7 | 748.9 | 778 | OFF | 747.2 | 782.1 | 752.4 | OFF | 824.9 | OFF | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 785.7567 | 12937.5827 | 13195.5158 | -9.7% | -1.955% | 9.7%
14:37 | 20.65 | 783.65 | 829.8 | OFF | 784.8 | 781.3 | 804.6 | 749.4 | 778.2 | OFF | 747.8 | 782.6 | 752.9 | OFF | 825.1 | OFF | 8.01 | 11.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 786.1177 | 12976.7587 | 13234.8127 | -9.675% | -1.95% | 9.675%
14:37 | 20.7 | 783.93 | 829.8 | OFF | 784.9 | 781.6 | 805 | 749.8 | 778.4 | OFF | 748.1 | 783.1 | 753.3 | OFF | 825.3 | OFF | 8.01 | 11.85 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 786.4779 | 13015.9482 | 13274.1276 | -9.65% | -1.945% | 9.65%
14:37 | 20.7667 | 784.18 | 830 | OFF | 785.7 | 781.9 | 804.8 | 750 | 778.4 | OFF | 748.4 | 783.2 | 753.5 | OFF | 825.9 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 786.9568 | 13068.2185 | 13326.5754 | -9.617% | -1.939% | 9.617%
14:38 | 20.8167 | 784.43 | 830.3 | OFF | 786.5 | 782.1 | 804.9 | 750 | 778.6 | OFF | 748.7 | 783.4 | 753.5 | OFF | 826.3 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 787.3149 | 13107.4337 | 13365.9322 | -9.592% | -1.934% | 9.592%
14:38 | 20.8667 | 784.69 | 830.5 | OFF | 787.1 | 782.4 | 805.2 | 750.3 | 778.8 | OFF | 748.9 | 783.6 | 753.7 | OFF | 826.4 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 787.6722 | 13146.6617 | 13405.3069 | -9.567% | -1.929% | 9.567%
14:38 | 20.9167 | 785.09 | 830.9 | OFF | 787.6 | 782.8 | 805.6 | 750.6 | 779.3 | OFF | 749.2 | 784.3 | 754 | OFF | 826.6 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 788.0287 | 13185.9062 | 13444.6994 | -9.542% | -1.925% | 9.542%
14:38 | 20.9667 | 785.4 | 831 | OFF | 788.1 | 783.1 | 806 | 750.9 | 779.7 | OFF | 749.4 | 784.6 | 754.3 | OFF | 826.9 | OFF | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 788.3843 | 13225.1685 | 13484.1097 | -9.517% | -1.92% | 9.517%
14:38 | 21.0167 | 785.69 | 831.2 | OFF | 788.5 | 783.4 | 806.2 | 751.2 | 780.3 | OFF | 749.7 | 784.7 | 754.6 | OFF | 827.1 | OFF | 8.01 | 11.7 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 788.7391 | 13264.4457 | 13523.5378 | -9.492% | -1.916% | 9.492%
14:38 | 21.0833 | 786.12 | 831.3 | OFF | 788.7 | 783.6 | 806.6 | 751.7 | 780.9 | OFF | 750.3 | 785.4 | 755.1 | OFF | 827.6 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 789.2108 | 13316.8394 | 13576.1361 | -9.458% | -1.91% | 9.458%
14:38 | 21.1333 | 786.44 | 831.3 | OFF | 788.7 | 783.7 | 807.4 | 752.1 | 781.3 | OFF | 750.7 | 786.1 | 755.3 | OFF | 827.8 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 789.5636 | 13356.1534 | 13615.6055 | -9.433% | -1.906% | 9.433%
14:38 | 21.1833 | 786.84 | 831.3 | OFF | 788.8 | 783.7 | 808.4 | 752.5 | 781.8 | OFF | 751.2 | 787 | 755.7 | OFF | 828 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 789.9156 | 13395.4854 | 13655.0925 | -9.408% | -1.901% | 9.408%
14:38 | 21.2333 | 787.24 | 831.5 | OFF | 788.9 | 783.9 | 809 | 752.9 | 782.4 | OFF | 751.7 | 788 | 756 | OFF | 828.1 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 790.2668 | 13434.8374 | 13694.597 | -9.383% | -1.897% | 9.383%
14:38 | 21.2833 | 787.64 | 831.6 | OFF | 789 | 784.3 | 809.8 | 753.4 | 782.9 | OFF | 752.2 | 788.6 | 756.4 | OFF | 828.2 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 790.6171 | 13474.2094 | 13734.1191 | -9.358% | -1.892% | 9.358%
14:38 | 21.35 | 788.22 | 831.8 | OFF | 789.5 | 784.9 | 810.4 | 754.1 | 783.7 | OFF | 753 | 789.1 | 757.1 | OFF | 828.6 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 791.083 | 13526.7381 | 13786.8425 | -9.325% | -1.887% | 9.325%
14:38 | 21.4 | 788.49 | 832.1 | OFF | 789.9 | 785.1 | 810.6 | 754.4 | 784 | OFF | 753.3 | 789.1 | 757.4 | OFF | 829 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 791.4314 | 13566.1558 | 13826.4053 | -9.3% | -1.882% | 9.3%
14:38 | 21.45 | 788.74 | 832.4 | OFF | 790.3 | 785.1 | 811 | 754.4 | 784.3 | OFF | 753.5 | 789.4 | 757.5 | OFF | 829.5 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 791.7791 | 13605.5866 | 13865.9856 | -9.275% | -1.878% | 9.275%
14:38 | 21.5 | 789.13 | 833 | OFF | 791.1 | 785.3 | 811.7 | 754.6 | 784.5 | OFF | 753.8 | 789.8 | 757.6 | OFF | 829.9 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 792.1259 | 13645.0333 | 13905.5832 | -9.25% | -1.874% | 9.25%
14:38 | 21.55 | 789.33 | 833.3 | OFF | 791.3 | 785.6 | 812.1 | 754.8 | 784.7 | OFF | 754 | 789.7 | 757.8 | OFF | 830 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 792.4719 | 13684.4948 | 13945.1982 | -9.225% | -1.869% | 9.225%
14:38 | 21.6 | 789.43 | 833.4 | OFF | 791.4 | 786.1 | 812.1 | 755.1 | 784.6 | OFF | 754.1 | 789.3 | 758.2 | OFF | 830 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 792.8172 | 13723.9638 | 13984.8304 | -9.2% | -1.865% | 9.2%
14:38 | 21.6667 | 789.66 | 833.7 | OFF | 791.7 | 786.7 | 812 | 755.3 | 784.7 | OFF | 754.2 | 789.2 | 758.6 | OFF | 830.5 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.2762 | 13776.6002 | 14037.7002 | -9.167% | -1.86% | 9.167%
14:38 | 21.7167 | 789.83 | 834.1 | OFF | 791.8 | 787 | 812 | 755.4 | 785 | OFF | 754.4 | 789 | 758.6 | OFF | 831 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.6196 | 13816.0874 | 14077.3726 | -9.142% | -1.856% | 9.142%
14:38 | 21.7667 | 790.07 | 834.6 | OFF | 792.2 | 787.4 | 811.8 | 755.7 | 785.4 | OFF | 754.6 | 788.6 | 758.8 | OFF | 831.6 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.9622 | 13855.5849 | 14117.0621 | -9.117% | -1.852% | 9.117%
14:38 | 21.8167 | 790.35 | 835.1 | OFF | 792.4 | 787.8 | 811.8 | 756 | 785.9 | OFF | 755 | 788.7 | 759 | OFF | 831.8 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 794.3041 | 13895.0954 | 14156.7688 | -9.092% | -1.848% | 9.092%
14:39 | 21.8667 | 790.94 | 835.5 | OFF | 793.2 | 788.2 | 812.8 | 756.5 | 786.3 | OFF | 755.6 | 790 | 759.3 | OFF | 832 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 794.6451 | 13934.6277 | 14196.4925 | -9.067% | -1.845% | 9.067%
14:39 | 21.9333 | 791.8 | 836 | OFF | 794.2 | 788.5 | 814.4 | 757 | 786.8 | OFF | 756.3 | 792.5 | 759.8 | OFF | 832.5 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 795.0986 | 13987.3857 | 14249.484 | -9.033% | -1.839% | 9.033%
14:39 | 21.9833 | 792.28 | 836.5 | OFF | 795.2 | 788.8 | 814.7 | 757.3 | 787 | OFF | 756.7 | 793.3 | 760.1 | OFF | 833.2 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 795.4379 | 14026.9877 | 14289.2474 | -9.008% | -1.835% | 9.008%
14:39 | 22.0333 | 792.45 | 836.9 | OFF | 795.7 | 789.2 | 813.7 | 757.7 | 787.1 | OFF | 757 | 793.1 | 760.6 | OFF | 833.5 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 795.7763 | 14066.6059 | 14329.0277 | -8.983% | -1.831% | 8.983%
14:39 | 22.0833 | 792.57 | 837.3 | OFF | 796.4 | 789.6 | 812.8 | 757.8 | 787.4 | OFF | 757.1 | 792.4 | 760.9 | OFF | 834 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 796.1141 | 14106.2314 | 14368.825 | -8.958% | -1.828% | 8.958%
14:39 | 22.1333 | 792.67 | 837.6 | OFF | 796.6 | 789.9 | 812.7 | 757.8 | 787.6 | OFF | 757.2 | 792.2 | 760.9 | OFF | 834.2 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 796.451 | 14145.8624 | 14408.6391 | -8.933% | -1.824% | 8.933%
14:39 | 22.1833 | 792.99 | 837.9 | OFF | 796.6 | 790.3 | 813.3 | 758.1 | 788 | OFF | 757.5 | 792.6 | 761.1 | OFF | 834.5 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 796.7872 | 14185.5039 | 14448.4701 | -8.908% | -1.82% | 8.908%
14:39 | 22.25 | 793.68 | 838.4 | OFF | 796.6 | 791.3 | 814.6 | 758.9 | 788.9 | OFF | 758.2 | 793.6 | 761.9 | OFF | 834.4 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.2343 | 14238.3929 | 14501.6041 | -8.875% | -1.815% | 8.875%
14:39 | 22.3 | 793.88 | 838.5 | OFF | 796.3 | 791.5 | 815 | 759.2 | 789.2 | OFF | 758.5 | 794.1 | 762.2 | OFF | 834.3 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.5687 | 14278.0819 | 14541.4742 | -8.85% | -1.811% | 8.85%
14:39 | 22.35 | 794.27 | 838.7 | OFF | 796.4 | 791.7 | 815.8 | 759.7 | 789.5 | OFF | 759.1 | 794.8 | 762.7 | OFF | 834.3 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.9024 | 14317.7857 | 14581.361 | -8.825% | -1.808% | 8.825%
14:39 | 22.4 | 794.64 | 838.9 | OFF | 796.6 | 792.1 | 816.4 | 760.2 | 789.8 | OFF | 759.5 | 795.5 | 763.2 | OFF | 834.2 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.2354 | 14357.5084 | 14621.2644 | -8.8% | -1.804% | 8.8%
14:39 | 22.45 | 794.94 | 839 | OFF | 796.2 | 792.7 | 816.7 | 760.8 | 790.1 | OFF | 759.9 | 795.8 | 763.8 | OFF | 834.4 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.5676 | 14397.2479 | 14661.1845 | -8.775% | -1.8% | 8.775%
14:39 | 22.5167 | 795.35 | 839.2 | OFF | 796.6 | 793.6 | 816.3 | 761.5 | 790.4 | OFF | 760.5 | 795.6 | 764.6 | OFF | 835.2 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.0094 | 14450.2576 | 14714.4371 | -8.742% | -1.795% | 8.742%
14:39 | 22.5667 | 795.55 | 839.4 | OFF | 797.3 | 794 | 815.8 | 761.8 | 790.2 | OFF | 760.8 | 795.3 | 765 | OFF | 835.9 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.34 | 14490.0301 | 14754.3958 | -8.717% | -1.792% | 8.717%
14:39 | 22.6167 | 795.66 | 839.8 | OFF | 797.5 | 794.1 | 815.5 | 762.1 | 790.1 | OFF | 761.1 | 795.1 | 765.2 | OFF | 836.1 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.6697 | 14529.8103 | 14794.371 | -8.692% | -1.788% | 8.692%
14:39 | 22.6667 | 795.88 | 840.3 | OFF | 797.3 | 794.4 | 815.7 | 762.4 | 790.2 | OFF | 761.4 | 795.3 | 765.6 | OFF | 836.2 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.9988 | 14569.5988 | 14834.3627 | -8.667% | -1.785% | 8.667%
14:39 | 22.7167 | 796.14 | 840.7 | OFF | 797.6 | 794.8 | 815.9 | 762.8 | 790.4 | OFF | 761.7 | 795.1 | 766 | OFF | 836.4 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.3271 | 14609.3993 | 14874.3709 | -8.642% | -1.781% | 8.642%
14:39 | 22.7833 | 796.39 | 841 | OFF | 798 | 795.2 | 815.9 | 763.3 | 790.6 | OFF | 762 | 794.7 | 766.5 | OFF | 836.7 | OFF | 8.01 | 10.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.7638 | 14662.4837 | 14927.7406 | -8.608% | -1.777% | 8.608%
14:40 | 22.8333 | 796.49 | 841 | OFF | 798.2 | 795.4 | 815.5 | 763.7 | 790.8 | OFF | 762.2 | 794.4 | 766.9 | OFF | 836.8 | OFF | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.0905 | 14702.3057 | 14967.7869 | -8.583% | -1.774% | 8.583%
14:40 | 22.8833 | 796.48 | 841 | OFF | 798 | 795.5 | 815 | 763.9 | 790.9 | OFF | 762.5 | 794.2 | 767.2 | OFF | 836.6 | OFF | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.4164 | 14742.1299 | 15007.8496 | -8.558% | -1.771% | 8.558%
14:40 | 22.9333 | 796.53 | 841.2 | OFF | 797.9 | 795.5 | 814.7 | 764.1 | 791 | OFF | 762.7 | 794.3 | 767.5 | OFF | 836.4 | OFF | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.7417 | 14781.9552 | 15047.9286 | -8.533% | -1.768% | 8.533%
14:40 | 22.9833 | 796.73 | 841.6 | OFF | 798.1 | 795.7 | 814.8 | 764.3 | 791.2 | OFF | 762.9 | 794.4 | 767.7 | OFF | 836.6 | OFF | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 802.0662 | 14821.7867 | 15088.0238 | -8.508% | -1.765% | 8.508%
14:40 | 23.0333 | 796.96 | 841.8 | OFF | 799 | 795.7 | 815 | 764.4 | 791.1 | OFF | 763 | 794.7 | 767.9 | OFF | 837 | OFF | 8.01 | 9.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 802.3901 | 14861.6289 | 15128.1352 | -8.483% | -1.762% | 8.483%
14:40 | 23.1 | 797.26 | 842.1 | OFF | 799.9 | 795.6 | 815.4 | 764.5 | 791.2 | OFF | 763.2 | 795 | 768 | OFF | 837.7 | OFF | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 802.8208 | 14914.7696 | 15181.6422 | -8.45% | -1.758% | 8.45%
14:40 | 23.15 | 797.6 | 842.5 | OFF | 800.1 | 796.1 | 816.2 | 764.7 | 791.6 | OFF | 763.3 | 795.3 | 768.2 | OFF | 838 | OFF | 8.01 | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 803.143 | 14954.6411 | 15221.7913 | -8.425% | -1.755% | 8.425%
14:40 | 23.2 | 798.08 | 842.8 | OFF | 799.9 | 796.7 | 817 | 765.3 | 792.2 | OFF | 763.8 | 796 | 768.8 | OFF | 838.3 | OFF | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 803.4645 | 14994.5331 | 15261.9565 | -8.4% | -1.752% | 8.4%
14:40 | 23.25 | 798.55 | 843.1 | OFF | 800 | 797.3 | 817.8 | 765.8 | 792.5 | OFF | 764.1 | 796.9 | 769.4 | OFF | 838.6 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 803.7854 | 15034.4488 | 15302.1377 | -8.375% | -1.749% | 8.375%
14:40 | 23.3 | 798.84 | 843.3 | OFF | 800.2 | 797.8 | 818.3 | 766.2 | 792.7 | OFF | 764.3 | 797.1 | 769.8 | OFF | 838.7 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 804.1055 | 15074.3836 | 15342.335 | -8.35% | -1.746% | 8.35%
14:40 | 23.3667 | 799.04 | 843.4 | OFF | 800.4 | 798.1 | 818.6 | 766.6 | 792.9 | OFF | 764.7 | 797.3 | 770.2 | OFF | 838.2 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 804.5313 | 15127.6462 | 15395.9562 | -8.317% | -1.743% | 8.317%
14:40 | 23.4167 | 799.2 | 843.6 | OFF | 800.7 | 798.3 | 818.7 | 766.8 | 793 | OFF | 764.9 | 797.5 | 770.4 | OFF | 838.1 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 804.8499 | 15167.6022 | 15436.1908 | -8.292% | -1.74% | 8.292%
14:40 | 23.4667 | 799.35 | 843.6 | OFF | 800.6 | 798.5 | 819.1 | 766.8 | 793.2 | OFF | 765 | 798.1 | 770.5 | OFF | 838.1 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 805.1678 | 15207.566 | 15476.4412 | -8.267% | -1.737% | 8.267%
14:40 | 23.5167 | 799.66 | 843.6 | OFF | 800.3 | 798.8 | 819.9 | 767.1 | 793.5 | OFF | 765.2 | 799.3 | 770.7 | OFF | 838.2 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 805.485 | 15247.5412 | 15516.7075 | -8.242% | -1.735% | 8.242%
14:40 | 23.5667 | 800.01 | 843.6 | OFF | 800.2 | 799 | 820.8 | 767.6 | 793.8 | OFF | 765.5 | 800.1 | 771.1 | OFF | 838.4 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 805.8015 | 15287.533 | 15556.9897 | -8.217% | -1.732% | 8.217%
14:40 | 23.6167 | 800.29 | 843.6 | OFF | 800.2 | 799.3 | 821.1 | 768 | 794 | OFF | 765.9 | 800.4 | 771.7 | OFF | 838.7 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 806.1174 | 15327.5405 | 15597.2877 | -8.192% | -1.729% | 8.192%
14:40 | 23.6833 | 800.85 | 844.1 | OFF | 801.1 | 800 | 821.4 | 768.6 | 794.4 | OFF | 766.4 | 800.8 | 772.3 | OFF | 839.4 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 806.5375 | 15380.9118 | 15651.0428 | -8.158% | -1.726% | 8.158%
14:40 | 23.7333 | 801.41 | 844.3 | OFF | 801.2 | 801 | 822.2 | 769.3 | 795 | OFF | 767 | 801.4 | 773 | OFF | 839.7 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 806.8519 | 15420.9683 | 15691.3776 | -8.133% | -1.723% | 8.133%
14:40 | 23.7833 | 801.81 | 844.5 | OFF | 801 | 801.6 | 822.8 | 769.9 | 795.6 | OFF | 767.5 | 801.8 | 773.6 | OFF | 839.8 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 807.1656 | 15461.0488 | 15731.728 | -8.108% | -1.721% | 8.108%
14:41 | 23.85 | 802.28 | 844.6 | OFF | 800.7 | 802.6 | 823.5 | 770.7 | 796.3 | OFF | 768.2 | 802.2 | 774.5 | OFF | 839.5 | OFF | 8.01 | 11.85 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 807.5828 | 15514.5185 | 15785.5529 | -8.075% | -1.717% | 8.075%
14:41 | 23.9 | 802.64 | 844.9 | OFF | 801 | 803.1 | 823.5 | 771.2 | 796.6 | OFF | 768.7 | 802.5 | 775.2 | OFF | 839.7 | OFF | 8.01 | 12.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 807.8949 | 15554.6415 | 15825.9399 | -8.05% | -1.714% | 8.05%
14:41 | 23.95 | 802.96 | 845.2 | OFF | 801.7 | 803.4 | 823.6 | 771.6 | 796.9 | OFF | 769 | 802.6 | 775.6 | OFF | 840 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 808.2064 | 15594.7815 | 15866.3424 | -8.025% | -1.712% | 8.025%
14:41 | 24 | 803.3 | 845.5 | OFF | 802.7 | 803.7 | 823.2 | 771.9 | 797.2 | OFF | 769.3 | 802.6 | 776 | OFF | 840.9 | OFF | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 808.5173 | 15634.938 | 15906.7605 | -8% | -1.709% | 8%
14:41 | 24.05 | 803.47 | 846 | OFF | 803.6 | 803.5 | 822.6 | 772 | 797.3 | OFF | 769.5 | 802.4 | 776.2 | OFF | 841.6 | OFF | 8.01 | 12.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 808.8275 | 15675.1072 | 15947.1941 | -7.975% | -1.706% | 7.975%
14:41 | 24.1 | 803.79 | 846.8 | OFF | 804.2 | 803.3 | 822.7 | 772.2 | 797.6 | OFF | 769.8 | 802.5 | 776.3 | OFF | 842.5 | OFF | 8.01 | 12.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 809.1371 | 15715.2887 | 15987.6432 | -7.95% | -1.704% | 7.95%
14:41 | 24.15 | 804.41 | 847.6 | OFF | 804.7 | 803.6 | 823.8 | 772.5 | 798.4 | OFF | 770.3 | 803.4 | 776.6 | OFF | 843.2 | OFF | 8.01 | 12.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 809.446 | 15755.4937 | 16028.1078 | -7.925% | -1.701% | 7.925%
14:41 | 24.2 | 805 | 848.2 | OFF | 805 | 804.1 | 824.7 | 773.1 | 799 | OFF | 770.8 | 804.4 | 777.2 | OFF | 843.5 | OFF | 8.01 | 12.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 809.7543 | 15795.729 | 16068.5878 | -7.9% | -1.698% | 7.9%
14:41 | 24.2667 | 805.6 | 848.9 | OFF | 805.7 | 804.7 | 825.2 | 773.8 | 799.5 | OFF | 771.6 | 804.8 | 778 | OFF | 843.8 | OFF | 8.01 | 12.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 810.1644 | 15849.4157 | 16122.5851 | -7.867% | -1.694% | 7.867%
14:41 | 24.3167 | 806 | 849.4 | OFF | 806.2 | 805.2 | 825.5 | 774.2 | 799.9 | OFF | 772.1 | 804.9 | 778.3 | OFF | 844.3 | OFF | 8.01 | 12.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 810.4712 | 15889.7057 | 16163.101 | -7.842% | -1.691% | 7.842%
14:41 | 24.3667 | 806.43 | 849.7 | OFF | 806.9 | 805.8 | 825.7 | 774.7 | 800.2 | OFF | 772.6 | 805.1 | 778.8 | OFF | 844.8 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 810.7774 | 15930.0164 | 16203.6322 | -7.817% | -1.689% | 7.817%
14:41 | 24.4167 | 806.85 | 849.8 | OFF | 807.1 | 806.6 | 826 | 775.3 | 800.7 | OFF | 773.2 | 805.2 | 779.3 | OFF | 845.3 | OFF | 8.01 | 12.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 811.0829 | 15970.3484 | 16244.1787 | -7.792% | -1.686% | 7.792%
14:41 | 24.4667 | 807.12 | 849.8 | OFF | 806.9 | 807.2 | 826.5 | 775.7 | 801 | OFF | 773.6 | 805.5 | 779.6 | OFF | 845.4 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 811.3879 | 16010.6977 | 16284.7405 | -7.767% | -1.683% | 7.767%
14:41 | 24.5333 | 807.73 | 850.2 | OFF | 806.7 | 807.9 | 827.6 | 776.5 | 801.7 | OFF | 774.4 | 806.7 | 780.3 | OFF | 845.3 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 811.7935 | 16064.526 | 16338.8465 | -7.733% | -1.679% | 7.733%
14:41 | 24.5833 | 808.46 | 850.8 | OFF | 807.2 | 808.7 | 828.6 | 777.3 | 802.4 | OFF | 775.1 | 807.6 | 781.2 | OFF | 845.7 | OFF | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 812.097 | 16104.9307 | 16379.4438 | -7.708% | -1.676% | 7.708%
14:41 | 24.6333 | 808.93 | 851.1 | OFF | 807.9 | 809.2 | 829 | 777.8 | 802.8 | OFF | 775.5 | 808 | 781.7 | OFF | 846.3 | OFF | 8.01 | 11.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 812.3999 | 16145.3655 | 16420.0562 | -7.683% | -1.673% | 7.683%
14:41 | 24.6833 | 809.43 | 851.5 | OFF | 808.3 | 809.6 | 829.6 | 778.4 | 803.1 | OFF | 776 | 808.5 | 782.2 | OFF | 847.1 | OFF | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 812.7022 | 16185.8245 | 16460.6838 | -7.658% | -1.67% | 7.658%
14:41 | 24.7333 | 809.94 | 852 | OFF | 809 | 809.9 | 830 | 778.8 | 803.4 | OFF | 776.4 | 809 | 782.7 | OFF | 848.2 | OFF | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 813.0039 | 16226.3087 | 16501.3264 | -7.633% | -1.667% | 7.633%
14:41 | 24.8 | 810.45 | 852.6 | OFF | 809.8 | 810.1 | 830 | 779.4 | 803.7 | OFF | 777 | 809.4 | 783.4 | OFF | 849.1 | OFF | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 813.4052 | 16280.3217 | 16555.5401 | -7.6% | -1.662% | 7.6%
14:42 | 24.85 | 810.77 | 853.3 | OFF | 810 | 810.2 | 830.1 | 779.6 | 804.2 | OFF | 777.3 | 809.8 | 783.7 | OFF | 849.5 | OFF | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 813.7054 | 16320.8522 | 16596.2178 | -7.575% | -1.659% | 7.575%
14:42 | 24.9 | 811.2 | 853.8 | OFF | 810 | 810.7 | 830.6 | 780.1 | 804.8 | OFF | 777.7 | 810.1 | 784.2 | OFF | 850 | OFF | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 814.0051 | 16361.4015 | 16636.9106 | -7.55% | -1.656% | 7.55%
14:42 | 24.95 | 811.64 | 854.3 | OFF | 810.5 | 811.1 | 831 | 780.5 | 805.3 | OFF | 778.1 | 810.3 | 784.7 | OFF | 850.6 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 814.3042 | 16401.9725 | 16677.6183 | -7.525% | -1.653% | 7.525%
14:42 | 25 | 812.13 | 854.8 | OFF | 811.4 | 811.3 | 831.6 | 780.8 | 805.7 | OFF | 778.5 | 811.1 | 785.1 | OFF | 851 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 814.6026 | 16442.5667 | 16718.341 | -7.5% | -1.65% | 7.5%
14:42 | 25.05 | 812.31 | 854.8 | OFF | 811.5 | 811.4 | 832 | 780.9 | 806 | OFF | 778.8 | 811.4 | 785.2 | OFF | 851.1 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 814.9005 | 16483.1777 | 16759.0786 | -7.475% | -1.646% | 7.475%
14:42 | 25.1167 | 812.62 | 854.9 | OFF | 811.4 | 811.9 | 832.5 | 781.2 | 806.6 | OFF | 779.2 | 811.8 | 785.5 | OFF | 851.2 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 815.2968 | 16537.3421 | 16813.4185 | -7.442% | -1.642% | 7.442%
14:42 | 25.1667 | 812.89 | 855.1 | OFF | 811.6 | 812.1 | 833.1 | 781.3 | 806.9 | OFF | 779.4 | 812.4 | 785.7 | OFF | 851.3 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 815.5933 | 16577.9798 | 16854.1907 | -7.417% | -1.639% | 7.417%
14:42 | 25.2167 | 813.11 | 855.4 | OFF | 811.7 | 812.4 | 833.4 | 781.4 | 807.1 | OFF | 779.6 | 812.7 | 785.9 | OFF | 851.5 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 815.8892 | 16618.6298 | 16894.9778 | -7.392% | -1.636% | 7.392%
14:42 | 25.2667 | 813.35 | 855.6 | OFF | 811.8 | 812.8 | 834 | 781.7 | 807.3 | OFF | 779.8 | 813.1 | 786 | OFF | 851.4 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 816.1845 | 16659.2913 | 16935.7796 | -7.367% | -1.633% | 7.367%
14:42 | 25.3167 | 813.69 | 856 | OFF | 812.1 | 813.4 | 834.3 | 782 | 807.6 | OFF | 780.1 | 813.4 | 786.4 | OFF | 851.6 | OFF | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 816.4793 | 16699.9673 | 16976.5962 | -7.342% | -1.629% | 7.342%
14:42 | 25.3833 | 814.12 | 856.3 | OFF | 812.5 | 813.8 | 834.9 | 782.4 | 808.2 | OFF | 780.5 | 814.3 | 786.9 | OFF | 851.4 | OFF | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 816.8714 | 16754.2277 | 17031.0413 | -7.308% | -1.625% | 7.308%
14:42 | 25.4333 | 814.46 | 856.7 | OFF | 812.8 | 813.9 | 835.5 | 782.8 | 808.4 | OFF | 780.8 | 814.8 | 787.3 | OFF | 851.6 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 817.1648 | 16794.9422 | 17071.8922 | -7.283% | -1.622% | 7.283%
14:42 | 25.4833 | 815.16 | 857.5 | OFF | 813.5 | 814.4 | 836.7 | 783.3 | 809 | OFF | 781.1 | 815.9 | 787.8 | OFF | 852.4 | OFF | 8.01 | 13.29 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 817.4576 | 16835.6827 | 17112.7577 | -7.258% | -1.619% | 7.258%
14:42 | 25.5333 | 815.91 | 857.9 | OFF | 814.1 | 815.2 | 838.1 | 783.9 | 809.7 | OFF | 781.6 | 817.1 | 788.4 | OFF | 853.1 | OFF | 8.01 | 14.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 817.7499 | 16876.4594 | 17153.6379 | -7.233% | -1.616% | 7.233%
14:42 | 25.5833 | 817.06 | 858.4 | OFF | 814.9 | 816.6 | 839.7 | 785.2 | 810.6 | OFF | 782.7 | 818.9 | 789.5 | OFF | 854.1 | OFF | 8.01 | 14.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 818.0415 | 16917.2837 | 17194.5327 | -7.208% | -1.612% | 7.208%
14:42 | 25.6333 | 817.88 | 858.7 | OFF | 815.4 | 817.7 | 840.8 | 786.1 | 811.4 | OFF | 783.4 | 819.9 | 790.6 | OFF | 854.8 | OFF | 8.01 | 15.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 818.3327 | 16958.1572 | 17235.442 | -7.183% | -1.609% | 7.183%
14:42 | 25.7 | 819.4 | 859.2 | OFF | 816.4 | 819.3 | 843.3 | 787.8 | 812.9 | OFF | 784.7 | 822.1 | 792.3 | OFF | 856 | OFF | 8.01 | 15.62 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 818.72 | 17012.7332 | 17290.0105 | -7.15% | -1.604% | 7.15%
14:42 | 25.7667 | 820.89 | 860 | OFF | 817.7 | 820.5 | 845.6 | 789.2 | 814.2 | OFF | 786.1 | 824.3 | 794 | OFF | 857.3 | OFF | 8.01 | 15.79 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 819.1062 | 17067.4095 | 17344.6047 | -7.117% | -1.598% | 7.117%
14:43 | 25.8333 | 822.02 | 860.8 | OFF | 818.8 | 821.2 | 846.6 | 790.7 | 815.1 | OFF | 787.3 | 826 | 795.6 | OFF | 858.1 | OFF | 8.01 | 15.8 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 819.4915 | 17122.1732 | 17399.2246 | -7.083% | -1.592% | 7.083%
14:43 | 25.8833 | 822.78 | 861.4 | OFF | 819.5 | 821.8 | 847.2 | 791.5 | 815.8 | OFF | 788.1 | 827 | 796.4 | OFF | 859.1 | OFF | 8.01 | 15.71 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 819.7799 | 17163.2932 | 17440.2064 | -7.058% | -1.588% | 7.058%
14:43 | 25.9333 | 823.46 | 862.1 | OFF | 819.9 | 822.5 | 847.9 | 792.1 | 816.6 | OFF | 788.7 | 827.9 | 797.2 | OFF | 859.7 | OFF | 8.01 | 15.83 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 820.0676 | 17204.4492 | 17481.2026 | -7.033% | -1.583% | 7.033%
14:43 | 25.9833 | 823.98 | 862.5 | OFF | 820.1 | 823 | 848.5 | 792.8 | 817.1 | OFF | 789.4 | 828.4 | 798 | OFF | 860 | OFF | 8.01 | 15.87 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 820.3549 | 17245.6352 | 17522.2131 | -7.008% | -1.578% | 7.008%
14:43 | 26.0333 | 824.58 | 862.8 | OFF | 820.4 | 823.5 | 849.3 | 793.6 | 817.8 | OFF | 790 | 829.1 | 798.9 | OFF | 860.4 | OFF | 8.01 | 15.73 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 820.6415 | 17286.8492 | 17563.238 | -6.983% | -1.574% | 6.983%
14:43 | 26.1 | 825.49 | 863.2 | OFF | 821.1 | 824.2 | 851.2 | 794.5 | 818.4 | OFF | 791 | 830.5 | 799.9 | OFF | 860.9 | OFF | 8.01 | 15.44 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 821.0229 | 17341.8515 | 17617.9602 | -6.95% | -1.567% | 6.95%
14:43 | 26.15 | 825.92 | 863.4 | OFF | 821.5 | 824.7 | 852 | 795 | 818.7 | OFF | 791.4 | 831.2 | 800.3 | OFF | 861 | OFF | 8.01 | 15.25 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 821.3083 | 17383.1367 | 17659.0185 | -6.925% | -1.562% | 6.925%
14:43 | 26.2 | 826.36 | 863.8 | OFF | 822 | 825.5 | 852.4 | 795.4 | 819 | OFF | 791.9 | 831.8 | 800.7 | OFF | 861.1 | OFF | 8.01 | 15.19 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 821.5931 | 17424.4437 | 17700.091 | -6.9% | -1.557% | 6.9%
14:43 | 26.25 | 826.85 | 864.3 | OFF | 822.8 | 826.1 | 852.6 | 795.9 | 819.4 | OFF | 792.3 | 832.4 | 801.2 | OFF | 861.5 | OFF | 8.01 | 15.14 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 821.8774 | 17465.774 | 17741.1778 | -6.875% | -1.552% | 6.875%
14:43 | 26.3 | 827.29 | 864.7 | OFF | 823.5 | 826.4 | 852.9 | 796.2 | 819.7 | OFF | 792.7 | 832.9 | 801.9 | OFF | 862 | OFF | 8.01 | 14.93 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 822.1612 | 17507.1275 | 17782.2787 | -6.85% | -1.547% | 6.85%
14:43 | 26.35 | 827.65 | 865.2 | OFF | 824.1 | 826.5 | 853 | 796.3 | 819.9 | OFF | 793 | 833.6 | 802.4 | OFF | 862.5 | OFF | 8.01 | 14.81 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 822.4445 | 17548.501 | 17823.3939 | -6.825% | -1.542% | 6.825%
14:43 | 26.4167 | 828.03 | 865.7 | OFF | 824.4 | 826.9 | 853.4 | 796.6 | 820.3 | OFF | 793.2 | 834.2 | 802.6 | OFF | 863 | OFF | 8.01 | 14.75 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 822.8213 | 17603.6903 | 17878.2361 | -6.792% | -1.536% | 6.792%
14:43 | 26.4667 | 828.38 | 866 | OFF | 824.6 | 827.4 | 853.8 | 797.1 | 820.8 | OFF | 793.6 | 834.1 | 803 | OFF | 863.4 | OFF | 8.01 | 14.58 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 823.1033 | 17645.1006 | 17919.3842 | -6.767% | -1.531% | 6.767%
14:43 | 26.5167 | 828.61 | 866.2 | OFF | 824.9 | 827.8 | 853.9 | 797.5 | 821.2 | OFF | 794 | 833.7 | 803.4 | OFF | 863.5 | OFF | 8.01 | 14.23 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 823.3847 | 17686.5253 | 17960.5464 | -6.742% | -1.526% | 6.742%
14:43 | 26.5667 | 828.73 | 866.4 | OFF | 825 | 828.4 | 853.8 | 797.6 | 821.5 | OFF | 794.3 | 833.3 | 803.4 | OFF | 863.6 | OFF | 8.01 | 13.73 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 823.6657 | 17727.9588 | 18001.7226 | -6.717% | -1.521% | 6.717%
14:43 | 26.6167 | 828.86 | 866.6 | OFF | 825 | 828.9 | 853.9 | 797.8 | 821.9 | OFF | 794.6 | 832.8 | 803.5 | OFF | 863.6 | OFF | 8.01 | 13.13 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 823.9461 | 17769.3986 | 18042.9129 | -6.692% | -1.516% | 6.692%
14:43 | 26.6833 | 829.07 | 866.4 | OFF | 824.6 | 829.5 | 854 | 798.6 | 822.7 | OFF | 795.1 | 833 | 804 | OFF | 862.8 | OFF | 8.01 | 12.66 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 824.3191 | 17824.6629 | 18097.8551 | -6.658% | -1.51% | 6.658%
14:43 | 26.7333 | 829.3 | 866.4 | OFF | 824.6 | 829.7 | 854.5 | 799 | 823.1 | OFF | 795.4 | 833.3 | 804.4 | OFF | 862.6 | OFF | 8.01 | 12.63 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 824.5983 | 17866.1222 | 18139.078 | -6.633% | -1.505% | 6.633%
14:43 | 26.7833 | 829.83 | 866.6 | OFF | 825.2 | 829.7 | 855.4 | 799.4 | 823.6 | OFF | 795.8 | 834.6 | 804.8 | OFF | 863.2 | OFF | 8.01 | 12.65 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 824.877 | 17907.6004 | 18180.3149 | -6.608% | -1.5% | 6.608%
14:44 | 26.8333 | 830.25 | 866.6 | OFF | 825.4 | 829.6 | 856.5 | 799.7 | 823.9 | OFF | 796.2 | 835.9 | 805.2 | OFF | 863.5 | OFF | 8.01 | 12.31 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 825.1551 | 17949.1024 | 18221.5657 | -6.583% | -1.495% | 6.583%
14:44 | 26.8833 | 830.5 | 866.6 | OFF | 825.7 | 829.4 | 856.9 | 800 | 824.2 | OFF | 796.5 | 836.7 | 805.4 | OFF | 863.6 | OFF | 8.01 | 11.51 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 825.4328 | 17990.6212 | 18262.8304 | -6.558% | -1.491% | 6.558%
14:44 | 26.9333 | 830.44 | 866.6 | OFF | 825.7 | 829.5 | 856.3 | 800.1 | 824.3 | OFF | 796.7 | 836.2 | 805.5 | OFF | 863.5 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 825.7099 | 18032.1447 | 18304.109 | -6.533% | -1.486% | 6.533%
14:44 | 27 | 830.19 | 866.4 | OFF | 825.5 | 829.5 | 855.6 | 800 | 824.4 | OFF | 796.8 | 835.3 | 805.4 | OFF | 863 | OFF | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 826.0786 | 18087.499 | 18359.1686 | -6.5% | -1.48% | 6.5%
14:44 | 27.05 | 829.84 | 866.3 | OFF | 825.4 | 829.6 | 855.2 | 800 | 824.5 | OFF | 796.8 | 832.9 | 805.4 | OFF | 862.3 | OFF | 8.01 | 9.52 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 826.3545 | 18128.9997 | 18400.4794 | -6.475% | -1.475% | 6.475%
14:44 | 27.1 | 830.2 | 866.2 | OFF | 825.6 | 830.1 | 855.6 | 800.3 | 824.8 | OFF | 796.9 | 835 | 805.5 | OFF | 862 | OFF | 8.01 | 8.5 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 826.63 | 18170.5007 | 18441.8041 | -6.45% | -1.471% | 6.45%
14:44 | 27.15 | 830.26 | 866 | OFF | 825.7 | 830.4 | 856 | 800.4 | 825.1 | OFF | 797.1 | 834.7 | 805.5 | OFF | 861.7 | OFF | 8.01 | 7.8 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 826.9049 | 18212.0122 | 18483.1424 | -6.425% | -1.467% | 6.425%
14:44 | 27.2 | 830.1 | 865.9 | OFF | 825.7 | 830.5 | 856.2 | 800.4 | 825.2 | OFF | 797.3 | 832.8 | 805.4 | OFF | 861.6 | OFF | 8.01 | 7.39 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 827.1793 | 18253.5212 | 18524.4945 | -6.4% | -1.463% | 6.4%
14:44 | 27.2667 | 830.2 | 866 | OFF | 826 | 830.9 | 856.3 | 800.7 | 825.5 | OFF | 797.6 | 831.8 | 805.5 | OFF | 861.7 | OFF | 8.01 | 7.63 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 827.5444 | 18308.8646 | 18579.652 | -6.367% | -1.457% | 6.367%
14:44 | 27.3167 | 830.41 | 866.2 | OFF | 826.1 | 831.2 | 856 | 800.8 | 825.5 | OFF | 797.7 | 833.5 | 805.5 | OFF | 861.6 | OFF | 8.01 | 7.79 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 827.8177 | 18350.3798 | 18621.036 | -6.342% | -1.453% | 6.342%
14:44 | 27.3667 | 830.41 | 866.2 | OFF | 826.2 | 831.2 | 855.7 | 800.8 | 825.4 | OFF | 797.7 | 833.6 | 805.6 | OFF | 861.7 | OFF | 8.01 | 8.09 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 828.0904 | 18391.9003 | 18662.4337 | -6.317% | -1.45% | 6.317%
14:44 | 27.4167 | 830.28 | 866.1 | OFF | 826.6 | 831.4 | 856 | 800.9 | 825.4 | OFF | 797.8 | 830.9 | 805.7 | OFF | 862 | OFF | 8.01 | 8.4 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 828.3627 | 18433.4176 | 18703.8451 | -6.292% | -1.446% | 6.292%
14:44 | 27.4667 | 830.56 | 866.1 | OFF | 826.8 | 831.6 | 856.8 | 801.3 | 825.6 | OFF | 798 | 831.3 | 805.9 | OFF | 862.2 | OFF | 8.01 | 8.59 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 828.6344 | 18474.9386 | 18745.27 | -6.267% | -1.442% | 6.267%
14:44 | 27.5167 | 830.84 | 866.1 | OFF | 827.1 | 831.3 | 857.4 | 801.4 | 825.6 | OFF | 798.3 | 832.3 | 806.2 | OFF | 862.7 | OFF | 8.01 | 8.79 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 828.9057 | 18516.4736 | 18786.7085 | -6.242% | -1.438% | 6.242%
14:44 | 27.5833 | 830.74 | 866.2 | OFF | 827.1 | 830.8 | 856.6 | 801.5 | 825.4 | OFF | 798.4 | 831.9 | 806.2 | OFF | 863.3 | OFF | 8.01 | 9.12 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 829.2666 | 18571.8596 | 18841.9809 | -6.208% | -1.434% | 6.208%
14:44 | 27.6333 | 830.7 | 866.5 | OFF | 827.1 | 830.7 | 856 | 801.6 | 825.3 | OFF | 798.5 | 831.5 | 806.2 | OFF | 863.6 | OFF | 8.01 | 9.49 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 829.5368 | 18613.3956 | 18883.451 | -6.183% | -1.43% | 6.183%
14:44 | 27.6833 | 830.71 | 866.9 | OFF | 827.2 | 830.7 | 855.5 | 801.7 | 825.3 | OFF | 798.6 | 831.2 | 806.4 | OFF | 863.6 | OFF | 8.01 | 9.82 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 829.8064 | 18654.9308 | 18924.9346 | -6.158% | -1.427% | 6.158%
14:44 | 27.7333 | 830.66 | 867 | OFF | 827 | 830.7 | 855.3 | 801.7 | 825.3 | OFF | 798.6 | 831.2 | 806.4 | OFF | 863.4 | OFF | 8.01 | 9.95 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 830.0756 | 18696.4651 | 18966.4316 | -6.133% | -1.423% | 6.133%
14:44 | 27.7833 | 830.82 | 867.2 | OFF | 827.3 | 830.8 | 855.9 | 801.9 | 825.5 | OFF | 798.7 | 831.2 | 806.5 | OFF | 863.2 | OFF | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 830.3442 | 18738.0021 | 19007.9421 | -6.108% | -1.42% | 6.108%
14:45 | 27.85 | 831.34 | 867.6 | OFF | 827.9 | 830.9 | 857.2 | 802.4 | 825.8 | OFF | 799.1 | 832.1 | 806.9 | OFF | 863.5 | OFF | 8.01 | 10.23 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 830.7017 | 18793.4074 | 19063.3103 | -6.075% | -1.416% | 6.075%
14:45 | 27.9 | 831.82 | 867.9 | OFF | 828.4 | 831.4 | 858.1 | 802.6 | 826.1 | OFF | 799.4 | 833.2 | 807.2 | OFF | 863.9 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 830.9693 | 18834.9864 | 19104.8521 | -6.05% | -1.413% | 6.05%
14:45 | 27.95 | 832.44 | 868.1 | OFF | 829 | 832 | 859.3 | 803.2 | 826.6 | OFF | 799.8 | 833.9 | 808 | OFF | 864.5 | OFF | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 831.2364 | 18876.5929 | 19146.4072 | -6.025% | -1.409% | 6.025%
14:45 | 28 | 832.88 | 868.1 | OFF | 829.1 | 832.4 | 859.8 | 803.7 | 827.1 | OFF | 800.2 | 835.1 | 808.7 | OFF | 864.6 | OFF | 8.01 | 10.28 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 831.503 | 18918.2259 | 19187.9757 | -6% | -1.406% | 6%
14:45 | 28.05 | 833.53 | 868.2 | OFF | 829 | 832.7 | 860.3 | 804.3 | 827.4 | OFF | 800.6 | 838.6 | 809.6 | OFF | 864.6 | OFF | 8.01 | 10.25 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 831.7691 | 18959.8862 | 19229.5575 | -5.975% | -1.402% | 5.975%
14:45 | 28.1 | 833.69 | 868.5 | OFF | 829.3 | 833 | 861.2 | 804.7 | 827.8 | OFF | 800.9 | 836.2 | 810.3 | OFF | 865 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 832.0348 | 19001.5667 | 19271.1526 | -5.95% | -1.399% | 5.95%
14:45 | 28.1667 | 834.13 | 868.7 | OFF | 829.7 | 833.3 | 861.6 | 805 | 828.2 | OFF | 801.3 | 837.6 | 810.7 | OFF | 865.2 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 832.3882 | 19057.1607 | 19326.6334 | -5.917% | -1.394% | 5.917%
14:45 | 28.2167 | 834.75 | 868.9 | OFF | 829.8 | 833.5 | 862.3 | 805.4 | 828.5 | OFF | 801.7 | 841 | 811 | OFF | 865.4 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 832.6528 | 19098.8827 | 19368.2594 | -5.892% | -1.391% | 5.892%
14:45 | 28.2667 | 834.9 | 869.5 | OFF | 830.3 | 833.9 | 863 | 805.7 | 828.8 | OFF | 802 | 838.6 | 811.3 | OFF | 865.9 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 832.9169 | 19140.6239 | 19409.8987 | -5.867% | -1.387% | 5.867%
14:45 | 28.3167 | 835.07 | 869.9 | OFF | 830.7 | 834.3 | 863.1 | 805.9 | 829 | OFF | 802.2 | 837.9 | 811.4 | OFF | 866.3 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 833.1805 | 19182.3732 | 19451.5511 | -5.842% | -1.384% | 5.842%
14:45 | 28.3667 | 835.09 | 870 | OFF | 831 | 834.7 | 862.6 | 805.9 | 829.3 | OFF | 802.4 | 837.2 | 811.3 | OFF | 866.5 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 833.4437 | 19224.1272 | 19493.2167 | -5.817% | -1.38% | 5.817%
14:45 | 28.4333 | 835.15 | 870 | OFF | 831.2 | 834.7 | 862.4 | 805.9 | 829.2 | OFF | 802.6 | 837.6 | 811.2 | OFF | 866.7 | OFF | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 833.7939 | 19279.8018 | 19548.7913 | -5.783% | -1.376% | 5.783%
14:45 | 28.4833 | 835.3 | 869.8 | OFF | 831.5 | 834.6 | 862.7 | 806 | 829.2 | OFF | 802.6 | 838.7 | 811.3 | OFF | 866.6 | OFF | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 834.056 | 19321.5631 | 19590.4875 | -5.758% | -1.373% | 5.758%
14:45 | 28.5333 | 835.44 | 869.7 | OFF | 831.7 | 834.5 | 863 | 806.1 | 829.2 | OFF | 802.7 | 839.4 | 811.7 | OFF | 866.4 | OFF | 8.01 | 10.28 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 834.3176 | 19363.3316 | 19632.1969 | -5.733% | -1.37% | 5.733%
14:45 | 28.5833 | 835.32 | 869.6 | OFF | 831.8 | 834.5 | 862.7 | 806.2 | 829.3 | OFF | 802.8 | 838.3 | 811.8 | OFF | 866.2 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 834.5788 | 19405.1006 | 19673.9193 | -5.708% | -1.366% | 5.708%
14:45 | 28.6333 | 835.11 | 869.3 | OFF | 831.4 | 834.3 | 862.4 | 806.1 | 829.2 | OFF | 802.9 | 837.8 | 811.7 | OFF | 866 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 834.8395 | 19446.8613 | 19715.6547 | -5.683% | -1.363% | 5.683%
14:45 | 28.7 | 834.73 | 868.9 | OFF | 830.7 | 834.2 | 861.5 | 806 | 829.3 | OFF | 802.8 | 836.9 | 811.4 | OFF | 865.6 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 835.1865 | 19502.5227 | 19771.3223 | -5.65% | -1.36% | 5.65%
14:45 | 28.75 | 834.77 | 868.7 | OFF | 830.3 | 834.1 | 860.9 | 806 | 829.4 | OFF | 802.9 | 838.8 | 811.3 | OFF | 865.3 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 835.4461 | 19544.2602 | 19813.0881 | -5.625% | -1.357% | 5.625%
14:45 | 28.8 | 834.55 | 868.9 | OFF | 830.3 | 834.1 | 860.7 | 806 | 829.5 | OFF | 802.9 | 836.5 | 811.3 | OFF | 865.3 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 835.7054 | 19585.9932 | 19854.8669 | -5.6% | -1.354% | 5.6%
14:46 | 28.85 | 834.77 | 869 | OFF | 830.6 | 834.3 | 861.2 | 806.1 | 829.7 | OFF | 803 | 836.8 | 811.7 | OFF | 865.3 | OFF | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 835.9641 | 19627.7262 | 19896.6586 | -5.575% | -1.352% | 5.575%
14:46 | 28.9 | 835.08 | 869.2 | OFF | 831.1 | 834.3 | 861.8 | 806.3 | 829.7 | OFF | 803.2 | 837.2 | 812.3 | OFF | 865.7 | OFF | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 836.2225 | 19669.4724 | 19938.4633 | -5.55% | -1.349% | 5.55%
14:46 | 28.95 | 835.28 | 869.4 | OFF | 831.6 | 834.4 | 861.9 | 806.4 | 829.7 | OFF | 803.3 | 837.3 | 812.5 | OFF | 866.3 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 836.4804 | 19711.2314 | 19980.2808 | -5.525% | -1.347% | 5.525%
14:46 | 29.0167 | 835.3 | 869.6 | OFF | 832.4 | 834.4 | 861.3 | 806.4 | 829.6 | OFF | 803.3 | 836.6 | 812.8 | OFF | 866.6 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 836.8235 | 19766.9174 | 20036.0576 | -5.492% | -1.343% | 5.492%
14:46 | 29.0667 | 835.28 | 869.6 | OFF | 832.5 | 834.5 | 861 | 806.6 | 829.5 | OFF | 803.5 | 836.2 | 812.8 | OFF | 866.6 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 837.0804 | 19808.6819 | 20077.9052 | -5.467% | -1.341% | 5.467%
14:46 | 29.1167 | 835.31 | 869.6 | OFF | 832.4 | 834.6 | 860.9 | 806.8 | 829.6 | OFF | 803.6 | 836.1 | 812.7 | OFF | 866.8 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 837.3368 | 19850.4467 | 20119.7657 | -5.442% | -1.339% | 5.442%
14:46 | 29.1667 | 835.46 | 869.9 | OFF | 832.6 | 834.7 | 861.1 | 806.9 | 829.7 | OFF | 803.8 | 836.1 | 812.7 | OFF | 867.1 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 837.5928 | 19892.2159 | 20161.6389 | -5.417% | -1.336% | 5.417%
14:46 | 29.2167 | 835.77 | 870.4 | OFF | 833.2 | 835.1 | 861.2 | 807.2 | 830 | OFF | 804 | 836.2 | 812.7 | OFF | 867.7 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 837.8483 | 19933.9967 | 20203.5249 | -5.392% | -1.334% | 5.392%
14:46 | 29.2833 | 835.85 | 870.5 | OFF | 833.3 | 835.5 | 860.7 | 807.3 | 830.2 | OFF | 804.2 | 835.9 | 812.8 | OFF | 868.1 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 838.1883 | 19989.7173 | 20259.3928 | -5.358% | -1.331% | 5.358%
14:46 | 29.3333 | 835.72 | 870.6 | OFF | 833.2 | 835.6 | 859.7 | 807.4 | 830.2 | OFF | 804.3 | 835.2 | 812.9 | OFF | 868.1 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 838.4429 | 20031.5066 | 20301.3086 | -5.333% | -1.329% | 5.333%
14:46 | 29.3833 | 835.58 | 870.8 | OFF | 833 | 835.7 | 859 | 807.4 | 830.3 | OFF | 804.3 | 834.5 | 812.8 | OFF | 868 | OFF | 8.01 | 11.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 838.697 | 20073.2891 | 20343.2371 | -5.308% | -1.327% | 5.308%
14:46 | 29.4333 | 835.55 | 871 | OFF | 832.7 | 836 | 858.7 | 807.7 | 830.4 | OFF | 804.6 | 834.2 | 812.9 | OFF | 867.3 | OFF | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 838.9506 | 20115.0673 | 20385.1783 | -5.283% | -1.325% | 5.283%
14:46 | 29.4833 | 835.65 | 871.1 | OFF | 832.7 | 836.1 | 858.8 | 807.8 | 830.5 | OFF | 804.8 | 834.3 | 812.9 | OFF | 867.5 | OFF | 8.01 | 12.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 839.2039 | 20156.8473 | 20427.1321 | -5.258% | -1.323% | 5.258%
14:46 | 29.5333 | 835.77 | 871.3 | OFF | 833 | 836.2 | 858.7 | 807.9 | 830.8 | OFF | 805 | 834.1 | 812.9 | OFF | 867.8 | OFF | 8.01 | 12.3 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 839.4567 | 20198.6328 | 20469.0987 | -5.233% | -1.321% | 5.233%
14:46 | 29.6 | 836.14 | 871.9 | OFF | 834.1 | 836.7 | 859 | 808.1 | 831.1 | OFF | 805.4 | 834 | 812.7 | OFF | 868.4 | OFF | 8.01 | 12.18 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 839.7931 | 20254.3632 | 20525.0737 | -5.2% | -1.319% | 5.2%
14:46 | 29.65 | 836.34 | 872.1 | OFF | 834.4 | 837 | 859.2 | 808.2 | 831.3 | OFF | 805.5 | 834.3 | 812.9 | OFF | 868.5 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 840.0449 | 20296.1752 | 20567.0696 | -5.175% | -1.317% | 5.175%
14:46 | 29.7 | 836.8 | 872.4 | OFF | 834.8 | 837.3 | 859.8 | 808.6 | 831.7 | OFF | 805.9 | 835.5 | 813.2 | OFF | 868.8 | OFF | 8.01 | 12.39 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 840.2963 | 20338.0037 | 20609.0781 | -5.15% | -1.315% | 5.15%
14:46 | 29.75 | 837.72 | 872.7 | OFF | 835.4 | 837.4 | 860.8 | 808.9 | 831.9 | OFF | 806.2 | 840.8 | 813.8 | OFF | 869.3 | OFF | 8.01 | 12.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 840.5473 | 20379.8667 | 20651.0992 | -5.125% | -1.313% | 5.125%
14:46 | 29.8 | 838.09 | 872.9 | OFF | 835.7 | 837.4 | 861.3 | 809.1 | 832 | OFF | 806.3 | 842.3 | 814.3 | OFF | 869.6 | OFF | 8.01 | 12.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 840.7978 | 20421.7619 | 20693.1328 | -5.1% | -1.311% | 5.1%
14:47 | 29.8667 | 838.5 | 873.1 | OFF | 836.1 | 837.7 | 862 | 809.5 | 832.3 | OFF | 806.6 | 842.5 | 815 | OFF | 870.2 | OFF | 8.01 | 13.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 841.1313 | 20477.6482 | 20749.1972 | -5.067% | -1.309% | 5.067%
14:47 | 29.9167 | 838.9 | 873.3 | OFF | 836.4 | 837.8 | 862.3 | 809.9 | 832.5 | OFF | 807 | 843.6 | 815.6 | OFF | 870.6 | OFF | 8.01 | 14.51 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 841.3808 | 20519.5832 | 20791.26 | -5.042% | -1.307% | 5.042%
14:47 | 29.9667 | 839.03 | 873.5 | OFF | 836.7 | 837.8 | 862.4 | 810.1 | 832.6 | OFF | 807.2 | 843.6 | 815.7 | OFF | 870.7 | OFF | 8.01 | 14.69 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 841.63 | 20561.5315 | 20833.3352 | -5.017% | -1.305% | 5.017%
14:47 | 30.0167 | 838.96 | 873.6 | OFF | 836.7 | 837.7 | 861.9 | 810.2 | 832.7 | OFF | 807.3 | 843.1 | 815.7 | OFF | 870.7 | OFF | 8.01 | 14.79 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 841.8788 | 20603.4812 | 20875.4229 | -4.999% | -1.303% | 4.999%
14:47 | 30.0667 | 838.87 | 873.6 | OFF | 836.6 | 837.7 | 861.5 | 810.2 | 832.7 | OFF | 807.4 | 842.8 | 815.6 | OFF | 870.6 | OFF | 8.01 | 14.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 842.1271 | 20645.427 | 20917.5231 | -4.994% | -1.301% | 4.994%
14:47 | 30.1167 | 838.93 | 873.8 | OFF | 836.7 | 837.6 | 861.6 | 810.2 | 832.7 | OFF | 807.5 | 843 | 815.5 | OFF | 870.7 | OFF | 8.01 | 14.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 842.375 | 20687.372 | 20959.6356 | -4.99% | -1.299% | 4.99%
14:47 | 30.1833 | 839.36 | 874.3 | OFF | 837.3 | 838.1 | 862.2 | 810.5 | 833.1 | OFF | 807.8 | 843.4 | 815.6 | OFF | 871.3 | OFF | 8.01 | 14.77 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 842.705 | 20743.315 | 21015.805 | -4.985% | -1.297% | 4.985%
14:47 | 30.2333 | 839.57 | 874.5 | OFF | 837.5 | 838.4 | 862.3 | 810.8 | 833.4 | OFF | 808.1 | 843.4 | 815.8 | OFF | 871.5 | OFF | 8.01 | 14.47 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 842.9519 | 20785.2882 | 21057.9464 | -4.981% | -1.295% | 4.981%
14:47 | 30.2833 | 839.84 | 874.7 | OFF | 837.8 | 838.9 | 862 | 811.3 | 833.8 | OFF | 808.3 | 843.3 | 816.3 | OFF | 872 | OFF | 8.01 | 14.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 843.1985 | 20827.2735 | 21100.1002 | -4.976% | -1.293% | 4.976%
14:47 | 30.3333 | 840.08 | 875 | OFF | 838 | 839.4 | 861.8 | 811.6 | 834 | OFF | 808.6 | 843.4 | 816.5 | OFF | 872.5 | OFF | 8.01 | 13.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 843.4447 | 20869.2715 | 21142.2662 | -4.972% | -1.291% | 4.972%
14:47 | 30.3833 | 840.08 | 875.2 | OFF | 837.9 | 839.5 | 861 | 811.9 | 834.2 | OFF | 808.9 | 843.1 | 816.7 | OFF | 872.4 | OFF | 8.01 | 13.63 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 843.6904 | 20911.2755 | 21184.4446 | -4.968% | -1.289% | 4.968%
14:47 | 30.45 | 840.23 | 875.5 | OFF | 838.2 | 839.6 | 861 | 812.1 | 834.3 | OFF | 809.1 | 843.1 | 816.8 | OFF | 872.6 | OFF | 8.01 | 13.23 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 844.0175 | 20967.2858 | 21240.7015 | -4.963% | -1.287% | 4.963%
14:47 | 30.5 | 840.36 | 875.7 | OFF | 838.3 | 839.8 | 861.1 | 812.3 | 834.3 | OFF | 809.4 | 843 | 816.9 | OFF | 872.8 | OFF | 8.01 | 12.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 844.2623 | 21009.3006 | 21282.9085 | -4.958% | -1.286% | 4.958%
14:47 | 30.55 | 840.48 | 875.9 | OFF | 838.4 | 840.2 | 861 | 812.5 | 834.4 | OFF | 809.7 | 842.7 | 817 | OFF | 873 | OFF | 8.01 | 12.74 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 844.5067 | 21051.3216 | 21325.1278 | -4.954% | -1.284% | 4.954%
14:47 | 30.6 | 840.76 | 876.2 | OFF | 838.5 | 840.7 | 861.4 | 812.7 | 834.6 | OFF | 809.9 | 843 | 817.1 | OFF | 873.5 | OFF | 8.01 | 12.44 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 844.7507 | 21093.3526 | 21367.3592 | -4.95% | -1.282% | 4.95%
14:47 | 30.65 | 841.12 | 876.3 | OFF | 838.8 | 841 | 861.9 | 812.9 | 834.9 | OFF | 810.1 | 843.9 | 817.6 | OFF | 873.8 | OFF | 8.01 | 12.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 844.9944 | 21135.3996 | 21409.6028 | -4.946% | -1.281% | 4.946%
14:47 | 30.7167 | 841.6 | 876.2 | OFF | 838.9 | 841.4 | 862.8 | 813.5 | 835.5 | OFF | 810.5 | 844.9 | 818.7 | OFF | 873.6 | OFF | 8.01 | 12.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 845.3186 | 21191.4902 | 21465.9466 | -4.941% | -1.279% | 4.941%
14:47 | 30.7667 | 842.07 | 876.4 | OFF | 839.3 | 841.7 | 863.6 | 814.2 | 835.7 | OFF | 810.9 | 845.4 | 819.7 | OFF | 873.8 | OFF | 8.01 | 11.9 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 845.5613 | 21233.582 | 21508.2186 | -4.936% | -1.277% | 4.936%
14:47 | 30.8167 | 842.4 | 876.5 | OFF | 839.7 | 841.9 | 864.4 | 814.5 | 835.9 | OFF | 811.1 | 845.9 | 819.9 | OFF | 874.2 | OFF | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 845.8036 | 21275.6937 | 21550.5027 | -4.932% | -1.275% | 4.932%
14:48 | 30.8667 | 842.79 | 876.7 | OFF | 840.1 | 842.4 | 865.2 | 814.7 | 836.1 | OFF | 811.5 | 846.5 | 820.1 | OFF | 874.6 | OFF | 8.01 | 11.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 846.0455 | 21317.8235 | 21592.7989 | -4.928% | -1.273% | 4.928%
14:48 | 30.9167 | 843.05 | 876.6 | OFF | 840.1 | 842.8 | 866.1 | 814.9 | 836.4 | OFF | 811.8 | 847.1 | 820.2 | OFF | 874.5 | OFF | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 846.2871 | 21359.9695 | 21635.1073 | -4.924% | -1.272% | 4.924%
14:48 | 30.9667 | 843.29 | 876.6 | OFF | 840.3 | 842.9 | 866.5 | 815.1 | 836.7 | OFF | 812.1 | 847.5 | 820.5 | OFF | 874.7 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 846.5282 | 21402.128 | 21677.4276 | -4.92% | -1.27% | 4.92%
14:48 | 31.0333 | 843.72 | 877.1 | OFF | 840.9 | 843.4 | 867 | 815.6 | 837.2 | OFF | 812.5 | 847.6 | 820.9 | OFF | 875 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 846.8492 | 21458.3617 | 21733.8736 | -4.914% | -1.268% | 4.914%
14:48 | 31.0833 | 843.96 | 877.3 | OFF | 841.2 | 843.8 | 867 | 815.9 | 837.5 | OFF | 812.8 | 847.8 | 821 | OFF | 875.3 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 847.0894 | 21500.5537 | 21776.222 | -4.91% | -1.266% | 4.91%
14:48 | 31.1333 | 843.98 | 877.1 | OFF | 841.1 | 844 | 866.6 | 816.2 | 837.7 | OFF | 813.1 | 847.6 | 821 | OFF | 875.4 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 847.3293 | 21542.7522 | 21818.5825 | -4.906% | -1.264% | 4.906%
14:48 | 31.1833 | 844.09 | 877.1 | OFF | 841 | 844.1 | 866.5 | 816.4 | 837.9 | OFF | 813.4 | 847.8 | 821.2 | OFF | 875.5 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 847.5687 | 21584.9539 | 21860.9549 | -4.902% | -1.263% | 4.902%
14:48 | 31.2333 | 844.19 | 877.3 | OFF | 841.2 | 844.1 | 866.5 | 816.5 | 837.9 | OFF | 813.6 | 848 | 821.3 | OFF | 875.5 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 847.8078 | 21627.1609 | 21903.3393 | -4.898% | -1.261% | 4.898%
14:48 | 31.3 | 844.21 | 877.6 | OFF | 841.1 | 844 | 866 | 816.5 | 837.9 | OFF | 813.8 | 848 | 821.5 | OFF | 875.7 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.126 | 21683.4409 | 21959.8705 | -4.892% | -1.259% | 4.892%
14:48 | 31.35 | 844.27 | 877.7 | OFF | 840.8 | 844.3 | 865.9 | 816.8 | 838.2 | OFF | 814 | 847.7 | 821.6 | OFF | 875.7 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.3642 | 21725.6529 | 22002.2827 | -4.888% | -1.257% | 4.888%
14:48 | 31.4 | 844.28 | 877.9 | OFF | 840.6 | 844.4 | 865.6 | 817 | 838.3 | OFF | 814.2 | 847.5 | 821.8 | OFF | 875.5 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.6021 | 21767.8667 | 22044.7069 | -4.884% | -1.256% | 4.884%
14:48 | 31.45 | 844.31 | 878 | OFF | 840.5 | 844.7 | 865.4 | 817.1 | 838.6 | OFF | 814.4 | 847.2 | 821.8 | OFF | 875.4 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.8395 | 21810.0814 | 22087.1429 | -4.88% | -1.254% | 4.88%
14:48 | 31.5 | 844.46 | 878.3 | OFF | 840.5 | 845 | 865.4 | 817.4 | 838.9 | OFF | 814.7 | 847.1 | 822 | OFF | 875.3 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 849.0766 | 21852.3007 | 22129.5908 | -4.875% | -1.253% | 4.875%
14:48 | 31.55 | 844.72 | 878.7 | OFF | 840.8 | 845.1 | 865.8 | 817.7 | 839.1 | OFF | 815 | 847.2 | 822.2 | OFF | 875.6 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 849.3133 | 21894.5302 | 22172.0506 | -4.871% | -1.252% | 4.871%
14:48 | 31.6167 | 844.97 | 879 | OFF | 841.2 | 845.3 | 866.2 | 817.7 | 839.4 | OFF | 815.1 | 847.4 | 822.3 | OFF | 876.1 | OFF | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 849.6283 | 21950.8532 | 22228.682 | -4.866% | -1.25% | 4.866%
14:48 | 31.6667 | 845.17 | 879.3 | OFF | 841.5 | 845.5 | 866.6 | 817.8 | 839.5 | OFF | 815.1 | 847.5 | 822.3 | OFF | 876.6 | OFF | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 849.8641 | 21993.1067 | 22271.1693 | -4.862% | -1.249% | 4.862%
14:48 | 31.7167 | 845.39 | 879.6 | OFF | 841.6 | 845.7 | 866.6 | 818.1 | 839.6 | OFF | 815.3 | 847.8 | 822.5 | OFF | 877.1 | OFF | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 850.0996 | 22035.3707 | 22313.6684 | -4.858% | -1.247% | 4.858%
14:48 | 31.7667 | 845.59 | 880 | OFF | 842.2 | 845.9 | 866.2 | 818.1 | 839.6 | OFF | 815.5 | 847.8 | 822.6 | OFF | 878 | OFF | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 850.3347 | 22077.6452 | 22356.1792 | -4.853% | -1.246% | 4.853%
14:49 | 31.8167 | 845.61 | 880.2 | OFF | 842.7 | 845.7 | 865.9 | 818 | 839.6 | OFF | 815.5 | 847.6 | 822.5 | OFF | 878.4 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 850.5694 | 22119.9252 | 22398.7018 | -4.849% | -1.245% | 4.849%
14:49 | 31.8833 | 845.66 | 880.2 | OFF | 843.2 | 845.8 | 865.6 | 817.9 | 839.8 | OFF | 815.5 | 847.3 | 822.4 | OFF | 878.9 | OFF | 8.01 | 9.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 850.8818 | 22176.3008 | 22455.4169 | -4.844% | -1.243% | 4.844%
14:49 | 31.9333 | 845.86 | 880.1 | OFF | 843.6 | 846 | 865.9 | 818.2 | 840.1 | OFF | 815.8 | 847.4 | 822.6 | OFF | 878.9 | OFF | 8.01 | 9.75 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 851.1157 | 22218.5888 | 22497.9668 | -4.84% | -1.242% | 4.84%
14:49 | 31.9833 | 845.92 | 879.8 | OFF | 843.4 | 845.9 | 866.2 | 818.4 | 840.2 | OFF | 816 | 848 | 822.8 | OFF | 878.5 | OFF | 8.01 | 9.81 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 851.3492 | 22260.8833 | 22540.5284 | -4.835% | -1.241% | 4.835%
14:49 | 32.0333 | 846.17 | 879.9 | OFF | 843.6 | 845.9 | 866.8 | 818.7 | 840.3 | OFF | 816.3 | 848.8 | 823.2 | OFF | 878.2 | OFF | 8.01 | 9.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 851.5823 | 22303.1856 | 22583.1017 | -4.831% | -1.239% | 4.831%
14:49 | 32.0833 | 846.49 | 880.1 | OFF | 844.3 | 845.8 | 867.4 | 818.9 | 840.5 | OFF | 816.4 | 849.6 | 823.5 | OFF | 878.4 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 851.8151 | 22345.5021 | 22625.6866 | -4.827% | -1.238% | 4.827%
14:49 | 32.1333 | 846.74 | 880.4 | OFF | 844.9 | 845.9 | 867.6 | 818.9 | 840.6 | OFF | 816.5 | 850.2 | 823.7 | OFF | 878.7 | OFF | 8.01 | 10.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 852.0475 | 22387.8328 | 22668.2832 | -4.823% | -1.237% | 4.823%
14:49 | 32.2 | 846.97 | 881 | OFF | 845.3 | 846.1 | 867.7 | 818.9 | 840.6 | OFF | 816.5 | 850.3 | 824 | OFF | 879.3 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 852.3568 | 22444.2898 | 22725.0967 | -4.817% | -1.236% | 4.817%
14:49 | 32.25 | 847.05 | 881.3 | OFF | 845.3 | 846.5 | 867.4 | 819 | 840.7 | OFF | 816.6 | 850 | 824.1 | OFF | 879.6 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 852.5884 | 22486.6403 | 22767.7203 | -4.813% | -1.235% | 4.813%
14:49 | 32.3 | 847.24 | 881.9 | OFF | 845.6 | 846.8 | 867.4 | 819.2 | 841 | OFF | 816.8 | 849.9 | 824.1 | OFF | 879.7 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 852.8196 | 22528.9976 | 22810.3555 | -4.809% | -1.233% | 4.809%
14:49 | 32.35 | 847.59 | 882.3 | OFF | 846.2 | 847.4 | 867.8 | 819.6 | 841.5 | OFF | 817.1 | 850 | 824.2 | OFF | 879.8 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.0505 | 22571.3683 | 22853.0023 | -4.805% | -1.232% | 4.805%
14:49 | 32.4 | 847.76 | 882.5 | OFF | 846.5 | 847.5 | 867.9 | 819.8 | 841.9 | OFF | 817.4 | 850 | 824.3 | OFF | 879.8 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.281 | 22613.7521 | 22895.6606 | -4.801% | -1.231% | 4.801%
14:49 | 32.4667 | 848.01 | 882.9 | OFF | 847 | 847.6 | 867.9 | 820.1 | 842.2 | OFF | 817.8 | 850.1 | 824.4 | OFF | 880.1 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.5878 | 22670.2777 | 22952.5562 | -4.795% | -1.23% | 4.795%
14:49 | 32.5167 | 848.16 | 883.2 | OFF | 846.8 | 847.7 | 868 | 820.2 | 842.6 | OFF | 818.1 | 850.2 | 824.5 | OFF | 880.3 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.8175 | 22712.682 | 22995.2413 | -4.791% | -1.229% | 4.791%
14:49 | 32.5667 | 848.29 | 883.3 | OFF | 846.8 | 847.7 | 868.2 | 820.4 | 842.7 | OFF | 818.3 | 850.5 | 824.6 | OFF | 880.4 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.0468 | 22755.0932 | 23037.9379 | -4.787% | -1.228% | 4.787%
14:49 | 32.6167 | 848.46 | 883.6 | OFF | 847 | 847.7 | 868.4 | 820.5 | 842.7 | OFF | 818.5 | 850.7 | 824.7 | OFF | 880.8 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.2758 | 22797.512 | 23080.646 | -4.783% | -1.227% | 4.783%
14:49 | 32.6667 | 848.63 | 883.9 | OFF | 847.5 | 847.9 | 868.2 | 820.7 | 842.9 | OFF | 818.8 | 850.4 | 824.8 | OFF | 881.2 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.5044 | 22839.9392 | 23123.3655 | -4.779% | -1.226% | 4.779%
14:49 | 32.7333 | 848.99 | 884.7 | OFF | 848.5 | 848.4 | 868 | 821.1 | 842.9 | OFF | 819.1 | 850.1 | 825.1 | OFF | 882 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.8088 | 22896.5266 | 23180.3426 | -4.773% | -1.224% | 4.773%
14:49 | 32.7833 | 849.34 | 885.3 | OFF | 848.9 | 849 | 868.1 | 821.4 | 843.2 | OFF | 819.4 | 850.1 | 825.4 | OFF | 882.6 | OFF | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.0366 | 22938.9848 | 23223.0887 | -4.769% | -1.223% | 4.769%
14:50 | 32.8333 | 849.57 | 885.7 | OFF | 848.9 | 849.3 | 868.1 | 821.6 | 843.5 | OFF | 819.7 | 850.2 | 825.7 | OFF | 883 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.2641 | 22981.4576 | 23265.8463 | -4.765% | -1.222% | 4.765%
14:50 | 32.8833 | 849.85 | 886.1 | OFF | 848.9 | 849.9 | 868.1 | 822 | 844 | OFF | 820.1 | 850.4 | 826 | OFF | 883 | OFF | 8.01 | 12.33 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.4912 | 23023.9431 | 23308.6151 | -4.761% | -1.221% | 4.761%
14:50 | 32.9333 | 850.16 | 886.7 | OFF | 849.1 | 850.3 | 868 | 822.3 | 844.6 | OFF | 820.5 | 850.4 | 826.3 | OFF | 883.4 | OFF | 8.01 | 12.53 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.718 | 23066.4433 | 23351.3954 | -4.757% | -1.22% | 4.757%
14:50 | 32.9833 | 850.31 | 887 | OFF | 849.3 | 850.6 | 868 | 822.4 | 844.8 | OFF | 820.6 | 850.4 | 826.4 | OFF | 883.6 | OFF | 8.01 | 12.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.9444 | 23108.9551 | 23394.1869 | -4.752% | -1.219% | 4.752%
14:50 | 33.05 | 850.52 | 887.1 | OFF | 849.3 | 850.7 | 868 | 822.9 | 845.3 | OFF | 821 | 850.7 | 826.9 | OFF | 883.3 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 856.2458 | 23165.6494 | 23451.2599 | -4.747% | -1.218% | 4.747%
14:50 | 33.1 | 850.83 | 887.3 | OFF | 849.2 | 851 | 868.7 | 823.3 | 845.8 | OFF | 821.4 | 851.4 | 827.3 | OFF | 882.9 | OFF | 8.01 | 12.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 856.4715 | 23208.1832 | 23494.0779 | -4.743% | -1.217% | 4.743%
14:50 | 33.15 | 851.22 | 887.5 | OFF | 849.2 | 851.2 | 869.5 | 823.6 | 846.2 | OFF | 821.8 | 852.5 | 827.5 | OFF | 883.2 | OFF | 8.01 | 12.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 856.6968 | 23250.7344 | 23536.9071 | -4.739% | -1.216% | 4.739%
14:50 | 33.2 | 851.79 | 887.7 | OFF | 849.4 | 851.4 | 870.7 | 824.1 | 846.5 | OFF | 822.4 | 854.1 | 827.9 | OFF | 883.7 | OFF | 8.01 | 12.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 856.9218 | 23293.3097 | 23579.7475 | -4.734% | -1.215% | 4.734%
14:50 | 33.25 | 852.41 | 888 | OFF | 849.7 | 851.9 | 871.7 | 824.7 | 846.9 | OFF | 823 | 855.4 | 828.4 | OFF | 884.4 | OFF | 8.01 | 11.85 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 857.1464 | 23335.9147 | 23622.5992 | -4.73% | -1.214% | 4.73%
14:50 | 33.3167 | 853.07 | 888.5 | OFF | 850.5 | 852.3 | 872.8 | 825.2 | 847.3 | OFF | 823.6 | 856 | 829.1 | OFF | 885.4 | OFF | 8.01 | 11.7 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 857.4454 | 23392.764 | 23679.7523 | -4.725% | -1.212% | 4.725%
14:50 | 33.3667 | 853.58 | 888.8 | OFF | 851 | 853.1 | 873.5 | 825.6 | 847.7 | OFF | 824 | 856.3 | 829.7 | OFF | 886.1 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 857.6692 | 23435.4302 | 23722.6302 | -4.721% | -1.211% | 4.721%
14:50 | 33.4167 | 853.81 | 889 | OFF | 851.3 | 853.5 | 873.7 | 825.9 | 847.9 | OFF | 824.2 | 856.3 | 830 | OFF | 886.3 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 857.8927 | 23478.115 | 23765.5192 | -4.716% | -1.209% | 4.716%
14:50 | 33.4667 | 854.29 | 889.4 | OFF | 852 | 854.1 | 874.2 | 826.3 | 848.4 | OFF | 824.7 | 856.7 | 830.4 | OFF | 886.7 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 858.1159 | 23520.8175 | 23808.4194 | -4.712% | -1.208% | 4.712%
14:50 | 33.5167 | 855.01 | 889.7 | OFF | 852.9 | 854.9 | 875.4 | 826.9 | 849 | OFF | 825.1 | 857.6 | 831.3 | OFF | 887.3 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 858.3388 | 23563.55 | 23851.3308 | -4.708% | -1.207% | 4.708%
14:50 | 33.5667 | 855.51 | 890.1 | OFF | 853.6 | 855.3 | 876.1 | 827.4 | 849.3 | OFF | 825.4 | 858 | 832.1 | OFF | 887.8 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 858.5613 | 23606.313 | 23894.2533 | -4.704% | -1.205% | 4.704%
14:50 | 33.6333 | 856.17 | 890.8 | OFF | 854.4 | 855.6 | 877 | 827.9 | 849.7 | OFF | 825.9 | 858.7 | 833 | OFF | 888.7 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 858.8575 | 23663.369 | 23951.5006 | -4.698% | -1.203% | 4.698%
14:50 | 33.6833 | 856.6 | 891 | OFF | 854.7 | 856.1 | 877.8 | 828.2 | 850.3 | OFF | 826.3 | 859.2 | 833.5 | OFF | 888.9 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 859.0792 | 23706.1882 | 23994.449 | -4.694% | -1.201% | 4.694%
14:50 | 33.7333 | 857.06 | 891.2 | OFF | 855.1 | 856.5 | 878.6 | 828.6 | 850.8 | OFF | 826.7 | 860.1 | 833.9 | OFF | 889.1 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 859.3007 | 23749.0297 | 24037.4085 | -4.69% | -1.2% | 4.69%
14:50 | 33.7833 | 857.57 | 891.3 | OFF | 855.2 | 857.1 | 879.5 | 829.1 | 851.6 | OFF | 827.1 | 861.1 | 834.5 | OFF | 889.2 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 859.5218 | 23791.8955 | 24080.3791 | -4.686% | -1.198% | 4.686%
14:51 | 33.8333 | 857.85 | 891.4 | OFF | 855.1 | 857.4 | 879.6 | 829.6 | 852.1 | OFF | 827.6 | 861.4 | 835 | OFF | 889.3 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 859.7425 | 23834.781 | 24123.3607 | -4.682% | -1.196% | 4.682%
14:51 | 33.9 | 858.37 | 892 | OFF | 855.6 | 857.6 | 880.4 | 830 | 852.8 | OFF | 828.1 | 862 | 835.5 | OFF | 889.7 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 860.0364 | 23891.9883 | 24180.6866 | -4.676% | -1.194% | 4.676%
14:51 | 33.95 | 858.8 | 892.4 | OFF | 856.1 | 857.8 | 881.2 | 830.4 | 853.2 | OFF | 828.5 | 862.4 | 835.7 | OFF | 890.3 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 860.2564 | 23934.9176 | 24223.694 | -4.672% | -1.192% | 4.672%
14:51 | 34 | 859.13 | 892.9 | OFF | 856.5 | 857.9 | 881.7 | 830.7 | 853.5 | OFF | 828.9 | 862.7 | 835.9 | OFF | 890.6 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 860.4761 | 23977.8658 | 24266.7123 | -4.668% | -1.19% | 4.668%
14:51 | 34.05 | 859.22 | 893.2 | OFF | 856.6 | 858 | 881.2 | 831 | 853.6 | OFF | 829.2 | 862.5 | 836.1 | OFF | 890.8 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 860.6955 | 24020.8246 | 24309.7416 | -4.664% | -1.188% | 4.664%
14:51 | 34.1 | 859.18 | 893.6 | OFF | 856.9 | 858.1 | 880.4 | 831.1 | 853.6 | OFF | 829.4 | 862 | 836 | OFF | 890.7 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 860.9145 | 24063.7846 | 24352.7818 | -4.66% | -1.187% | 4.66%
14:51 | 34.15 | 859.24 | 893.9 | OFF | 857.2 | 858.3 | 880 | 831.1 | 853.7 | OFF | 829.5 | 862.2 | 835.9 | OFF | 890.6 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 861.1333 | 24106.7451 | 24395.833 | -4.656% | -1.185% | 4.656%
14:51 | 34.2167 | 859.54 | 894.2 | OFF | 857.5 | 858.7 | 880.4 | 831.4 | 854.2 | OFF | 829.9 | 863 | 836 | OFF | 890.1 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 861.4244 | 24164.0377 | 24453.2516 | -4.65% | -1.183% | 4.65%
14:51 | 34.2667 | 860.11 | 894.6 | OFF | 858.2 | 859.5 | 881.1 | 832 | 854.6 | OFF | 830.5 | 863.7 | 836.4 | OFF | 890.5 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 861.6424 | 24207.029 | 24496.3283 | -4.646% | -1.181% | 4.646%
14:51 | 34.3167 | 860.37 | 894.8 | OFF | 858.5 | 859.9 | 881.1 | 832.3 | 854.7 | OFF | 830.8 | 863.8 | 836.8 | OFF | 891 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 861.8601 | 24250.041 | 24539.4158 | -4.642% | -1.179% | 4.642%
14:51 | 34.3667 | 860.63 | 894.9 | OFF | 858.9 | 860.3 | 881 | 832.7 | 854.8 | OFF | 831.1 | 863.6 | 837.3 | OFF | 891.7 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 862.0774 | 24293.066 | 24582.5143 | -4.638% | -1.177% | 4.638%
14:51 | 34.4167 | 860.9 | 895.1 | OFF | 859.3 | 860.6 | 881.2 | 833 | 855.1 | OFF | 831.3 | 863.6 | 837.6 | OFF | 892.2 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 862.2945 | 24336.1042 | 24625.6236 | -4.633% | -1.176% | 4.633%
14:51 | 34.4833 | 861.42 | 895.4 | OFF | 859.9 | 860.9 | 882.1 | 833.5 | 855.6 | OFF | 831.8 | 864.1 | 838.2 | OFF | 892.7 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 862.5834 | 24393.5149 | 24683.1195 | -4.628% | -1.173% | 4.628%
14:51 | 34.5333 | 861.63 | 895.6 | OFF | 860.3 | 861.1 | 882.1 | 833.9 | 855.7 | OFF | 832.1 | 863.8 | 838.6 | OFF | 893.1 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 862.7997 | 24436.5912 | 24726.2541 | -4.624% | -1.171% | 4.624%
14:51 | 34.5833 | 861.8 | 896.1 | OFF | 860.9 | 861 | 882 | 834 | 855.8 | OFF | 832.3 | 863.5 | 838.7 | OFF | 893.7 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 863.0157 | 24479.6769 | 24769.3995 | -4.62% | -1.17% | 4.62%
14:51 | 34.6333 | 862 | 896.5 | OFF | 861.4 | 861.1 | 882.1 | 834 | 856 | OFF | 832.4 | 863.8 | 838.6 | OFF | 894.1 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 863.2314 | 24522.7719 | 24812.5556 | -4.615% | -1.168% | 4.615%
14:51 | 34.6833 | 862.28 | 896.8 | OFF | 861.8 | 861.6 | 882.2 | 834.2 | 856.3 | OFF | 832.6 | 864.1 | 838.8 | OFF | 894.4 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 863.4468 | 24565.8789 | 24855.7226 | -4.611% | -1.166% | 4.611%
14:51 | 34.7333 | 862.46 | 896.9 | OFF | 861.7 | 862.2 | 882.2 | 834.5 | 856.5 | OFF | 832.8 | 864.1 | 839.1 | OFF | 894.6 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 863.6618 | 24608.9974 | 24898.9003 | -4.607% | -1.164% | 4.607%
14:51 | 34.8 | 862.73 | 896.9 | OFF | 861.4 | 862.4 | 882.7 | 834.9 | 856.9 | OFF | 833.3 | 864.5 | 839.5 | OFF | 894.8 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 863.9481 | 24666.5037 | 24956.4873 | -4.602% | -1.162% | 4.602%
14:52 | 34.85 | 862.9 | 897.1 | OFF | 861.6 | 862.5 | 882.6 | 835.2 | 857.1 | OFF | 833.6 | 864.4 | 839.7 | OFF | 895.2 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 864.1625 | 24709.6445 | 24999.6901 | -4.597% | -1.16% | 4.597%
14:52 | 34.9 | 863.04 | 897.3 | OFF | 862 | 862.5 | 882.3 | 835.3 | 857.2 | OFF | 833.9 | 864.6 | 839.8 | OFF | 895.5 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 864.3765 | 24752.793 | 25042.9035 | -4.593% | -1.158% | 4.593%
14:52 | 34.95 | 863.3 | 897.7 | OFF | 862.5 | 862.7 | 882.3 | 835.6 | 857.3 | OFF | 834.2 | 864.9 | 840 | OFF | 895.8 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 864.5902 | 24795.9515 | 25086.1277 | -4.589% | -1.157% | 4.589%
14:52 | 35 | 863.54 | 898 | OFF | 862.8 | 863 | 882.3 | 835.9 | 857.6 | OFF | 834.5 | 865 | 840.3 | OFF | 896 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 864.8037 | 24839.1225 | 25129.3626 | -4.585% | -1.155% | 4.585%
14:52 | 35.0667 | 864 | 898.6 | OFF | 863.4 | 863.5 | 882.7 | 836.3 | 858.1 | OFF | 834.8 | 865.4 | 840.7 | OFF | 896.5 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 865.0878 | 24896.7072 | 25187.0256 | -4.579% | -1.153% | 4.579%
14:52 | 35.1167 | 864.36 | 898.9 | OFF | 863.5 | 863.9 | 883.2 | 836.7 | 858.5 | OFF | 835.2 | 865.8 | 841.1 | OFF | 896.8 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 865.3005 | 24939.9162 | 25230.2853 | -4.575% | -1.151% | 4.575%
14:52 | 35.1667 | 864.68 | 899 | OFF | 863.6 | 864.4 | 883.7 | 837.2 | 858.9 | OFF | 835.7 | 866 | 841.5 | OFF | 896.8 | OFF | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 865.5129 | 24983.1422 | 25273.5557 | -4.571% | -1.149% | 4.571%
14:52 | 35.2167 | 864.89 | 899.1 | OFF | 863.5 | 864.7 | 883.6 | 837.6 | 859.4 | OFF | 836 | 866 | 842 | OFF | 897 | OFF | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 865.7251 | 25026.3814 | 25316.8366 | -4.567% | -1.147% | 4.567%
14:52 | 35.2667 | 865.24 | 899.3 | OFF | 863.9 | 865 | 883.5 | 838.1 | 859.8 | OFF | 836.5 | 866.4 | 842.6 | OFF | 897.3 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 865.9369 | 25069.6347 | 25360.1282 | -4.563% | -1.145% | 4.563%
14:52 | 35.3333 | 865.55 | 899.5 | OFF | 864 | 865.4 | 883.9 | 838.3 | 860.1 | OFF | 836.9 | 867 | 842.9 | OFF | 897.5 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 866.2189 | 25127.3277 | 25417.8667 | -4.557% | -1.143% | 4.557%
14:52 | 35.3833 | 865.8 | 899.8 | OFF | 864 | 865.6 | 884.3 | 838.6 | 860.5 | OFF | 837.1 | 867.3 | 843.1 | OFF | 897.7 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 866.43 | 25170.6114 | 25461.1829 | -4.553% | -1.141% | 4.553%
14:52 | 35.4333 | 866.23 | 900 | OFF | 863.9 | 866.1 | 885.3 | 839 | 861.1 | OFF | 837.5 | 868.3 | 843.4 | OFF | 897.7 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 866.6408 | 25213.9122 | 25504.5097 | -4.549% | -1.139% | 4.549%
14:52 | 35.4833 | 866.61 | 900.1 | OFF | 864.2 | 866.5 | 886.1 | 839.4 | 861.4 | OFF | 837.8 | 869 | 843.9 | OFF | 897.7 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 866.8514 | 25257.2332 | 25547.847 | -4.545% | -1.138% | 4.545%
14:52 | 35.5333 | 866.97 | 900.4 | OFF | 864.5 | 866.6 | 886.8 | 839.7 | 861.6 | OFF | 838.1 | 869.6 | 844.4 | OFF | 898 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 867.0616 | 25300.5727 | 25591.1948 | -4.541% | -1.136% | 4.541%
14:52 | 35.5833 | 867.15 | 900.6 | OFF | 864.8 | 866.6 | 887.1 | 839.8 | 861.7 | OFF | 838.3 | 869.7 | 844.6 | OFF | 898.3 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 867.2716 | 25343.9257 | 25634.5531 | -4.537% | -1.134% | 4.537%
14:52 | 35.65 | 867.25 | 900.7 | OFF | 865.2 | 866.6 | 887.3 | 839.9 | 861.8 | OFF | 838.6 | 869.4 | 844.5 | OFF | 898.5 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 867.551 | 25401.739 | 25692.3806 | -4.531% | -1.131% | 4.531%
14:52 | 35.7 | 867.49 | 900.9 | OFF | 865.5 | 866.7 | 887.5 | 840.1 | 862 | OFF | 838.9 | 870.2 | 844.5 | OFF | 898.6 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 867.7603 | 25445.1075 | 25735.7633 | -4.527% | -1.129% | 4.527%
14:52 | 35.75 | 867.65 | 901 | OFF | 865.7 | 866.8 | 887.6 | 840.2 | 862.2 | OFF | 839.2 | 870.7 | 844.5 | OFF | 898.6 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 867.9693 | 25488.486 | 25779.1566 | -4.523% | -1.128% | 4.523%
14:52 | 35.8 | 867.95 | 901.3 | OFF | 865.9 | 867.1 | 888 | 840.5 | 862.3 | OFF | 839.5 | 871.3 | 844.8 | OFF | 898.8 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 868.1779 | 25531.876 | 25822.5603 | -4.519% | -1.126% | 4.519%
14:53 | 35.85 | 868.3 | 901.7 | OFF | 866.2 | 867.5 | 888.2 | 840.9 | 862.6 | OFF | 839.8 | 871.6 | 845.2 | OFF | 899.3 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 868.3863 | 25575.2822 | 25865.9744 | -4.514% | -1.124% | 4.514%
14:53 | 35.9167 | 868.46 | 901.8 | OFF | 866.2 | 867.7 | 888.3 | 841.1 | 862.8 | OFF | 840 | 871.7 | 845.4 | OFF | 899.6 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 868.6637 | 25633.1742 | 25923.876 | -4.509% | -1.121% | 4.509%
14:53 | 35.9667 | 868.67 | 902 | OFF | 866.3 | 867.8 | 888.5 | 841.4 | 863 | OFF | 840.3 | 872.1 | 845.6 | OFF | 899.7 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 868.8714 | 25676.6025 | 25967.3144 | -4.505% | -1.12% | 4.505%
14:53 | 36.0167 | 869.06 | 902.4 | OFF | 866.3 | 868 | 889.2 | 841.6 | 863.4 | OFF | 840.7 | 872.9 | 846.1 | OFF | 900 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 869.0789 | 25720.0457 | 26010.7632 | -4.501% | -1.118% | 4.501%
14:53 | 36.0667 | 869.35 | 902.9 | OFF | 866.6 | 868.2 | 889.8 | 841.9 | 863.5 | OFF | 840.9 | 872.9 | 846.3 | OFF | 900.5 | OFF | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 869.286 | 25763.506 | 26054.2223 | -4.496% | -1.116% | 4.496%
14:53 | 36.1167 | 869.66 | 903.5 | OFF | 866.8 | 868.4 | 890.2 | 842.2 | 863.8 | OFF | 841.2 | 872.8 | 846.7 | OFF | 901 | OFF | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 869.4929 | 25806.9812 | 26097.6918 | -4.492% | -1.114% | 4.492%
14:53 | 36.1667 | 870.02 | 903.8 | OFF | 867.2 | 868.5 | 890.7 | 842.6 | 864.2 | OFF | 841.4 | 873.3 | 847.1 | OFF | 901.4 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 869.6994 | 25850.4732 | 26141.1716 | -4.488% | -1.112% | 4.488%
14:53 | 36.2333 | 870.3 | 904.1 | OFF | 868 | 868.6 | 890.8 | 842.9 | 864.6 | OFF | 841.8 | 872.9 | 847.3 | OFF | 902 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 869.9744 | 25908.4839 | 26199.1607 | -4.483% | -1.109% | 4.483%
14:53 | 36.2833 | 870.54 | 904.4 | OFF | 868.4 | 868.8 | 890.6 | 843.1 | 864.9 | OFF | 842.1 | 873.3 | 847.5 | OFF | 902.3 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 870.1803 | 25952.0049 | 26242.6646 | -4.478% | -1.108% | 4.478%
14:53 | 36.3333 | 870.68 | 904.7 | OFF | 868.8 | 869.1 | 890 | 843.3 | 865.2 | OFF | 842.4 | 873.2 | 847.6 | OFF | 902.5 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 870.3859 | 25995.5354 | 26286.1787 | -4.474% | -1.106% | 4.474%
14:53 | 36.3833 | 870.79 | 905.1 | OFF | 868.6 | 869.6 | 889.6 | 843.6 | 865.4 | OFF | 842.7 | 873.2 | 847.7 | OFF | 902.4 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 870.5913 | 26039.0722 | 26329.7031 | -4.47% | -1.104% | 4.47%
14:53 | 36.4333 | 871.11 | 905.6 | OFF | 868.9 | 869.9 | 889.7 | 843.9 | 865.6 | OFF | 843.1 | 873.8 | 848 | OFF | 902.6 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 870.7963 | 26082.6197 | 26373.2378 | -4.466% | -1.102% | 4.466%
14:53 | 36.5 | 871.73 | 905.9 | OFF | 869.4 | 870.6 | 890.8 | 844.4 | 866.1 | OFF | 843.5 | 875.1 | 848.6 | OFF | 902.9 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 871.0693 | 26140.7143 | 26431.3 | -4.46% | -1.099% | 4.46%
14:53 | 36.55 | 872.47 | 906 | OFF | 869.7 | 871.4 | 892.6 | 844.9 | 866.8 | OFF | 843.9 | 877 | 849.6 | OFF | 902.8 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 871.2737 | 26184.3193 | 26474.8586 | -4.456% | -1.097% | 4.456%
14:53 | 36.6 | 873.11 | 906.2 | OFF | 869.8 | 871.8 | 894.4 | 845.4 | 867.5 | OFF | 844.4 | 878.6 | 850.3 | OFF | 902.7 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 871.4779 | 26227.9588 | 26518.4274 | -4.452% | -1.095% | 4.452%
14:53 | 36.65 | 873.24 | 906.2 | OFF | 869.8 | 871.8 | 894.7 | 845.5 | 867.7 | OFF | 844.7 | 878.8 | 850.6 | OFF | 902.6 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 871.6817 | 26271.6176 | 26562.0064 | -4.448% | -1.093% | 4.448%
14:53 | 36.7 | 873.2 | 906.1 | OFF | 869.9 | 871.4 | 894.7 | 845.6 | 867.6 | OFF | 844.8 | 878.6 | 850.7 | OFF | 902.6 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 871.8853 | 26315.2786 | 26605.5956 | -4.444% | -1.091% | 4.444%
14:53 | 36.75 | 873.13 | 906.1 | OFF | 870.3 | 871.1 | 894.6 | 845.6 | 867.5 | OFF | 844.8 | 878.2 | 850.5 | OFF | 902.6 | OFF | 8.01 | 9.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 872.0886 | 26358.9368 | 26649.1949 | -4.44% | -1.089% | 4.44%
14:53 | 36.8167 | 872.78 | 906 | OFF | 870.2 | 870.7 | 893.8 | 845.4 | 867.2 | OFF | 844.7 | 877.4 | 850 | OFF | 902.4 | OFF | 8.01 | 8.7 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 872.3592 | 26417.1338 | 26707.3432 | -4.434% | -1.087% | 4.434%
14:54 | 36.8667 | 872.43 | 906 | OFF | 870.1 | 870.2 | 893.1 | 845.1 | 867 | OFF | 844.6 | 876.6 | 849.6 | OFF | 902 | OFF | 8.01 | 8.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 872.5619 | 26460.7641 | 26750.9662 | -4.43% | -1.085% | 4.43%
14:54 | 36.9167 | 872.24 | 906.1 | OFF | 870.4 | 870 | 892.3 | 845 | 866.9 | OFF | 844.5 | 876 | 849.3 | OFF | 901.9 | OFF | 8.01 | 8.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 872.7643 | 26504.3808 | 26794.5994 | -4.426% | -1.083% | 4.426%
14:54 | 36.9667 | 872.08 | 906 | OFF | 870.7 | 870.1 | 891.4 | 845 | 866.9 | OFF | 844.6 | 875.1 | 849.1 | OFF | 901.9 | OFF | 8.01 | 7.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 872.9664 | 26547.9888 | 26838.2426 | -4.422% | -1.081% | 4.422%
14:54 | 37.0167 | 871.78 | 905.9 | OFF | 870.7 | 869.8 | 890.4 | 844.9 | 866.7 | OFF | 844.6 | 874 | 848.7 | OFF | 902.1 | OFF | 8.01 | 7.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 873.1682 | 26591.5853 | 26881.896 | -4.418% | -1.08% | 4.418%
14:54 | 37.0833 | 871.23 | 905.5 | OFF | 870.5 | 869.2 | 889.4 | 844.4 | 866.2 | OFF | 844.3 | 873 | 848.1 | OFF | 901.7 | OFF | 8.01 | 6.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 873.4369 | 26649.6857 | 26940.1162 | -4.412% | -1.078% | 4.412%
14:54 | 37.1333 | 870.54 | 904.7 | OFF | 870.1 | 868.6 | 888.3 | 843.8 | 865.5 | OFF | 843.9 | 872 | 847.5 | OFF | 901 | OFF | 8.01 | 6.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 873.6381 | 26693.2299 | 26983.793 | -4.408% | -1.077% | 4.408%
14:54 | 37.1833 | 869.6 | 903.6 | OFF | 869.3 | 867.6 | 887.2 | 843.1 | 864.5 | OFF | 843.1 | 871 | 846.7 | OFF | 899.9 | OFF | 8.01 | 6.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 873.8391 | 26736.7334 | 27027.48 | -4.404% | -1.076% | 4.404%
14:54 | 37.2333 | 869.18 | 903.2 | OFF | 869 | 867 | 887 | 842.6 | 863.9 | OFF | 842.7 | 870.7 | 846.2 | OFF | 899.5 | OFF | 8.01 | 6.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 874.0397 | 26780.2029 | 27071.1769 | -4.4% | -1.075% | 4.4%
14:54 | 37.2833 | 868.84 | 902.7 | OFF | 868.9 | 866.6 | 886.8 | 842.1 | 863.5 | OFF | 842.3 | 870.5 | 845.8 | OFF | 899.2 | OFF | 8.01 | 8.37 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 874.2401 | 26823.6534 | 27114.8839 | -4.395% | -1.074% | 4.395%
14:54 | 37.35 | 868.43 | 901.8 | OFF | 868.6 | 866.3 | 886.1 | 842 | 863.1 | OFF | 841.7 | 870 | 846 | OFF | 898.7 | OFF | 8.01 | 13.94 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 874.5069 | 26881.5624 | 27173.1755 | -4.39% | -1.073% | 4.39%
14:54 | 37.4 | 868.23 | 901.3 | OFF | 868.2 | 866.2 | 885.9 | 842 | 863 | OFF | 841.6 | 869.7 | 846.1 | OFF | 898.3 | OFF | 8.01 | 15.64 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 874.7067 | 26924.9789 | 27216.9058 | -4.386% | -1.073% | 4.386%
14:54 | 37.45 | 867.98 | 900.7 | OFF | 867.7 | 865.9 | 886 | 842 | 862.7 | OFF | 841.4 | 869.4 | 846 | OFF | 898 | OFF | 8.01 | 15.62 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 874.9062 | 26968.3842 | 27260.6462 | -4.382% | -1.072% | 4.382%
14:54 | 37.5 | 867.64 | 900.1 | OFF | 867.4 | 865.5 | 886 | 841.8 | 862.4 | OFF | 841.1 | 868.9 | 845.7 | OFF | 897.5 | OFF | 8.01 | 13.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 875.1054 | 27011.7747 | 27304.3964 | -4.378% | -1.072% | 4.378%
14:54 | 37.55 | 867.27 | 899.4 | OFF | 866.9 | 865.1 | 885.7 | 841.6 | 862 | OFF | 841 | 868.8 | 845.3 | OFF | 896.9 | OFF | 8.01 | 11.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 875.3044 | 27055.1474 | 27348.1567 | -4.373% | -1.071% | 4.373%
14:54 | 37.6 | 866.94 | 898.7 | OFF | 866.5 | 864.8 | 885.4 | 841.4 | 861.7 | OFF | 840.9 | 868.6 | 845 | OFF | 896.4 | OFF | 8.01 | 9.86 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 875.5031 | 27098.5027 | 27391.9269 | -4.369% | -1.071% | 4.369%
14:54 | 37.6667 | 866.64 | 898.1 | OFF | 865.9 | 864.5 | 885.2 | 841.3 | 861.4 | OFF | 840.9 | 868.4 | 844.8 | OFF | 895.9 | OFF | 8.01 | 9.62 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 875.7677 | 27156.2887 | 27450.3026 | -4.364% | -1.071% | 4.364%
14:54 | 37.7167 | 866.4 | 897.8 | OFF | 865.5 | 864 | 885 | 841.1 | 861 | OFF | 840.8 | 868.5 | 844.7 | OFF | 895.6 | OFF | 8.01 | 12.6 | 11.01 | 14.01 | 6 | 875.9658 | 27199.6147 | 27494.0959 | -4.36% | -1.071% | 4.36%
14:54 | 37.7833 | 866.24 | 897.7 | OFF | 865.5 | 863.8 | 884.8 | 840.9 | 860.9 | OFF | 840.6 | 868.2 | 844.6 | OFF | 895.4 | OFF | 8.01 | 15.33 | 11.01 | 14.01 | 6 | 876.2295 | 27257.3693 | 27552.5024 | -4.354% | -1.071% | 4.354%
14:55 | 37.8333 | 866.14 | 897.8 | OFF | 865.3 | 863.9 | 884.5 | 840.9 | 861 | OFF | 840.5 | 867.8 | 844.4 | OFF | 895.3 | OFF | 8.01 | 14.91 | 11.01 | 14.01 | 6 | 876.427 | 27300.6788 | 27596.3188 | -4.35% | -1.071% | 4.35%
14:55 | 37.8833 | 866.03 | 898 | OFF | 865.2 | 863.9 | 884.3 | 840.8 | 860.9 | OFF | 840.4 | 867.2 | 844.2 | OFF | 895.4 | OFF | 8.01 | 12.71 | 11.01 | 14.01 | 6 | 876.6242 | 27343.9831 | 27640.1451 | -4.346% | -1.071% | 4.346%
14:55 | 37.9333 | 865.96 | 898.1 | OFF | 865.2 | 863.7 | 884.2 | 840.8 | 860.9 | OFF | 840.4 | 866.9 | 844 | OFF | 895.4 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 6 | 876.8212 | 27387.2828 | 27683.9813 | -4.342% | -1.072% | 4.342%
14:55 | 37.9833 | 865.89 | 898.1 | OFF | 865.1 | 863.6 | 884.3 | 840.7 | 860.9 | OFF | 840.4 | 866.8 | 843.8 | OFF | 895.2 | OFF | 8.01 | 8.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 877.0179 | 27430.5791 | 27727.8272 | -4.337% | -1.072% | 4.337%
14:55 | 38.0333 | 865.82 | 897.9 | OFF | 865 | 863.5 | 884.4 | 840.6 | 860.8 | OFF | 840.3 | 866.9 | 843.8 | OFF | 895 | OFF | 8.01 | 8.4 | 11.01 | 14.01 | 6 | 877.2144 | 27473.8718 | 27771.683 | -4.333% | -1.072% | 4.333%
14:55 | 38.0833 | 865.83 | 897.6 | OFF | 864.9 | 863.6 | 884.5 | 840.7 | 860.8 | OFF | 840.4 | 867.1 | 843.8 | OFF | 894.9 | OFF | 8.01 | 9.64 | 11.01 | 14.01 | 6 | 877.4106 | 27517.1631 | 27815.5487 | -4.329% | -1.073% | 4.329%
14:55 | 38.1333 | 865.85 | 897.5 | OFF | 864.7 | 863.7 | 884.5 | 840.8 | 860.8 | OFF | 840.5 | 867.3 | 843.9 | OFF | 894.8 | OFF | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6 | 877.6065 | 27560.4551 | 27859.4241 | -4.325% | -1.073% | 4.325%
14:55 | 38.1833 | 865.76 | 897.6 | OFF | 864.8 | 863.5 | 883.8 | 841 | 860.9 | OFF | 840.7 | 866.4 | 844.1 | OFF | 894.8 | OFF | 8.01 | 14.11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 877.8022 | 27603.7453 | 27903.3093 | -4.321% | -1.074% | 4.321%
14:55 | 38.25 | 865.82 | 897.8 | OFF | 865.2 | 863.7 | 883.5 | 841.1 | 860.9 | OFF | 840.7 | 866 | 844.2 | OFF | 895.1 | OFF | 8.01 | 15.45 | 11.01 | 14.01 | 6 | 878.0627 | 27661.4647 | 27961.8381 | -4.315% | -1.074% | 4.315%
14:55 | 38.3 | 865.88 | 897.8 | OFF | 865.4 | 863.7 | 883.9 | 840.9 | 860.9 | OFF | 840.6 | 866 | 844.3 | OFF | 895.3 | OFF | 8.01 | 15.76 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 878.2578 | 27704.7572 | 28005.7462 | -4.311% | -1.075% | 4.311%
14:55 | 38.35 | 865.9 | 897.7 | OFF | 865.5 | 863.9 | 884.2 | 840.8 | 860.7 | OFF | 840.5 | 866.1 | 844.3 | OFF | 895.3 | OFF | 8.01 | 15.34 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 878.4527 | 27748.0517 | 28049.6639 | -4.307% | -1.075% | 4.307%
14:55 | 38.4 | 865.82 | 897.7 | OFF | 865.5 | 864 | 883.8 | 840.8 | 860.6 | OFF | 840.4 | 866.1 | 844.2 | OFF | 895.1 | OFF | 8.01 | 14.68 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 878.6473 | 27791.3447 | 28093.5914 | -4.303% | -1.076% | 4.303%
14:55 | 38.45 | 865.73 | 897.8 | OFF | 865.5 | 864 | 883.3 | 840.8 | 860.7 | OFF | 840.4 | 865.7 | 844.2 | OFF | 894.9 | OFF | 8.01 | 13.77 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 878.8416 | 27834.6334 | 28137.5286 | -4.299% | -1.076% | 4.299%
14:55 | 38.5167 | 865.69 | 898 | OFF | 865.9 | 864.1 | 882.7 | 840.8 | 860.7 | OFF | 840.5 | 865.3 | 844.1 | OFF | 894.8 | OFF | 8.01 | 12.49 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 879.1003 | 27892.3474 | 28196.1267 | -4.293% | -1.077% | 4.293%
14:55 | 38.5667 | 865.62 | 897.9 | OFF | 865.9 | 864 | 882.5 | 840.7 | 860.6 | OFF | 840.4 | 865.1 | 844.2 | OFF | 894.9 | OFF | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 879.2941 | 27935.6302 | 28240.0866 | -4.289% | -1.078% | 4.289%
14:55 | 38.6167 | 865.62 | 898 | OFF | 865.7 | 863.8 | 882.9 | 840.6 | 860.5 | OFF | 840.2 | 865.3 | 844.2 | OFF | 895 | OFF | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 879.4876 | 27978.9112 | 28284.0561 | -4.285% | -1.079% | 4.285%
14:55 | 38.6667 | 865.66 | 897.9 | OFF | 865.6 | 863.6 | 883.5 | 840.6 | 860.5 | OFF | 840.2 | 865.6 | 844.1 | OFF | 895 | OFF | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 879.6808 | 28022.1932 | 28328.0353 | -4.281% | -1.08% | 4.281%
14:55 | 38.7167 | 865.82 | 897.9 | OFF | 865.8 | 863.6 | 884.1 | 840.6 | 860.5 | OFF | 840.3 | 866.2 | 844.2 | OFF | 895 | OFF | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 879.8738 | 28065.4802 | 28372.0242 | -4.277% | -1.08% | 4.277%
14:55 | 38.7667 | 865.94 | 897.8 | OFF | 865.9 | 863.8 | 884.5 | 840.7 | 860.6 | OFF | 840.3 | 866.7 | 844.3 | OFF | 894.8 | OFF | 8.01 | 12.11 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 880.0666 | 28108.7742 | 28416.0227 | -4.272% | -1.081% | 4.272%
14:56 | 38.8333 | 865.93 | 897.7 | OFF | 865.9 | 864 | 884.5 | 840.7 | 860.7 | OFF | 840.2 | 866.9 | 844.3 | OFF | 894.4 | OFF | 8.01 | 11.81 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 880.3232 | 28166.5032 | 28474.7023 | -4.267% | -1.082% | 4.267%
14:56 | 38.8833 | 865.78 | 897.5 | OFF | 865.5 | 864 | 884 | 840.8 | 860.8 | OFF | 840.3 | 866.7 | 844.3 | OFF | 893.9 | OFF | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 880.5153 | 28209.7959 | 28518.7233 | -4.263% | -1.083% | 4.263%
14:56 | 38.9333 | 865.68 | 897.4 | OFF | 865.3 | 863.8 | 883.7 | 840.8 | 860.7 | OFF | 840.3 | 866.7 | 844.3 | OFF | 893.8 | OFF | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 880.7073 | 28253.0824 | 28562.7539 | -4.259% | -1.084% | 4.259%
14:56 | 38.9833 | 865.72 | 897.6 | OFF | 865.6 | 863.6 | 883.7 | 840.8 | 860.5 | OFF | 840.4 | 866.8 | 844.2 | OFF | 894 | OFF | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 880.899 | 28296.3674 | 28606.794 | -4.254% | -1.085% | 4.254%
14:56 | 39.0333 | 865.88 | 897.8 | OFF | 865.8 | 863.7 | 883.9 | 840.9 | 860.6 | OFF | 840.5 | 867.1 | 844.2 | OFF | 894.3 | OFF | 8.01 | 11.84 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 881.0904 | 28339.6574 | 28650.8438 | -4.25% | -1.086% | 4.25%
14:56 | 39.1 | 866.08 | 897.8 | OFF | 865.9 | 864.1 | 883.9 | 841.2 | 860.7 | OFF | 840.6 | 867.4 | 844.6 | OFF | 894.6 | OFF | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 881.3453 | 28397.3894 | 28709.5916 | -4.245% | -1.087% | 4.245%
14:56 | 39.15 | 866.16 | 897.9 | OFF | 865.8 | 864.3 | 883.8 | 841.3 | 860.8 | OFF | 840.6 | 867.6 | 844.8 | OFF | 894.7 | OFF | 8.01 | 12.08 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 881.5361 | 28440.6954 | 28753.6637 | -4.241% | -1.088% | 4.241%
14:56 | 39.2 | 866.35 | 898.2 | OFF | 865.8 | 864.7 | 883.9 | 841.6 | 861.1 | OFF | 840.8 | 867.6 | 845 | OFF | 894.8 | OFF | 8.01 | 12.16 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 881.7268 | 28484.0082 | 28797.7452 | -4.236% | -1.089% | 4.236%
14:56 | 39.25 | 866.55 | 898.3 | OFF | 866 | 865.1 | 884.1 | 841.7 | 861.4 | OFF | 841 | 867.5 | 845.2 | OFF | 895.2 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 881.9171 | 28527.3307 | 28841.8363 | -4.232% | -1.09% | 4.232%
14:56 | 39.3 | 866.78 | 898.4 | OFF | 866.2 | 865.3 | 884.4 | 842 | 861.8 | OFF | 841.3 | 867.7 | 845.4 | OFF | 895.3 | OFF | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 882.1073 | 28570.6639 | 28885.9369 | -4.228% | -1.091% | 4.228%
14:56 | 39.35 | 867.05 | 898.5 | OFF | 866.4 | 865.5 | 884.9 | 842.4 | 862.2 | OFF | 841.7 | 867.9 | 845.7 | OFF | 895.3 | OFF | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 882.2972 | 28614.0097 | 28930.047 | -4.224% | -1.092% | 4.224%
14:56 | 39.4167 | 867.14 | 898.6 | OFF | 866.4 | 865.5 | 884.6 | 842.7 | 862.5 | OFF | 842 | 867.9 | 846.1 | OFF | 895.1 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 882.55 | 28671.816 | 28988.8753 | -4.218% | -1.094% | 4.218%
14:56 | 39.4667 | 867.16 | 898.9 | OFF | 866.6 | 865.3 | 884 | 842.9 | 862.5 | OFF | 842.1 | 867.5 | 846.4 | OFF | 895.4 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 882.7394 | 28715.1735 | 29033.0075 | -4.214% | -1.095% | 4.214%
14:56 | 39.5167 | 867.37 | 899.6 | OFF | 867.1 | 865.2 | 883.7 | 842.9 | 862.6 | OFF | 842.3 | 867.6 | 846.5 | OFF | 896.2 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 882.9285 | 28758.5367 | 29077.1492 | -4.21% | -1.096% | 4.21%
14:56 | 39.5667 | 867.51 | 899.8 | OFF | 867.2 | 865.3 | 884 | 842.8 | 862.7 | OFF | 842.3 | 868 | 846.4 | OFF | 896.6 | OFF | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 883.1173 | 28801.9087 | 29121.3004 | -4.206% | -1.097% | 4.206%
14:56 | 39.6167 | 867.86 | 900.1 | OFF | 867.6 | 865.6 | 884.7 | 842.9 | 863 | OFF | 842.4 | 868.6 | 846.5 | OFF | 897.2 | OFF | 8.01 | 12.04 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 883.3059 | 28845.293 | 29165.4609 | -4.202% | -1.098% | 4.202%
14:56 | 39.6833 | 868.3 | 900.5 | OFF | 868 | 866 | 885.8 | 843.1 | 863.3 | OFF | 842.8 | 869.2 | 846.7 | OFF | 897.6 | OFF | 8.01 | 12.5 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 883.5571 | 28903.165 | 29224.3564 | -4.196% | -1.099% | 4.196%
14:56 | 39.7333 | 868.4 | 900.7 | OFF | 867.9 | 866.2 | 886 | 843.2 | 863.5 | OFF | 843 | 869.3 | 846.8 | OFF | 897.4 | OFF | 8.01 | 12.36 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 883.7451 | 28946.5825 | 29268.5389 | -4.192% | -1.1% | 4.192%
14:56 | 39.7833 | 868.54 | 900.8 | OFF | 867.8 | 866.5 | 886.3 | 843.4 | 863.7 | OFF | 843.2 | 869.6 | 846.9 | OFF | 897.2 | OFF | 8.01 | 11.84 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 883.933 | 28990.006 | 29312.7309 | -4.188% | -1.101% | 4.188%
14:57 | 39.8333 | 868.78 | 901 | OFF | 868.1 | 866.7 | 886.7 | 843.7 | 864 | OFF | 843.5 | 869.9 | 847.1 | OFF | 897.1 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 884.1206 | 29033.439 | 29356.9322 | -4.184% | -1.102% | 4.184%
14:57 | 39.8833 | 869.03 | 901.3 | OFF | 869 | 866.9 | 886.9 | 843.8 | 864.2 | OFF | 843.7 | 869.9 | 847.2 | OFF | 897.4 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 884.308 | 29076.8842 | 29401.1429 | -4.18% | -1.103% | 4.18%
14:57 | 39.95 | 869.33 | 901.7 | OFF | 869.7 | 867 | 887.5 | 844 | 864.4 | OFF | 843.9 | 870.1 | 847.3 | OFF | 897.7 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 884.5574 | 29134.8296 | 29460.1051 | -4.174% | -1.104% | 4.174%
14:57 | 40 | 869.67 | 902.1 | OFF | 870 | 867.2 | 888 | 844.3 | 864.8 | OFF | 844.3 | 870.4 | 847.6 | OFF | 898 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 884.7442 | 29178.3046 | 29504.3377 | -4.17% | -1.105% | 4.17%
14:57 | 40.05 | 870.1 | 902.8 | OFF | 870.6 | 867.6 | 887.9 | 844.9 | 865.2 | OFF | 844.7 | 870.5 | 848 | OFF | 898.8 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 884.9308 | 29221.7988 | 29548.5795 | -4.166% | -1.106% | 4.166%
14:57 | 40.1 | 870.51 | 903.5 | OFF | 871.2 | 867.8 | 887.6 | 845.3 | 865.7 | OFF | 845.2 | 870.6 | 848.5 | OFF | 899.7 | OFF | 8.01 | 11.67 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 885.1172 | 29265.3141 | 29592.8307 | -4.162% | -1.107% | 4.162%
14:57 | 40.15 | 870.78 | 904 | OFF | 871.6 | 867.9 | 887.6 | 845.6 | 866 | OFF | 845.4 | 870.8 | 848.7 | OFF | 900.2 | OFF | 8.01 | 12.04 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 885.3033 | 29308.8463 | 29637.0912 | -4.158% | -1.108% | 4.158%
14:57 | 40.2 | 871.24 | 904.7 | OFF | 872 | 868.2 | 888.1 | 846 | 866.5 | OFF | 845.9 | 871.1 | 849.1 | OFF | 900.8 | OFF | 8.01 | 12.82 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 885.4892 | 29352.3968 | 29681.3611 | -4.153% | -1.108% | 4.153%
14:57 | 40.2667 | 871.87 | 905.2 | OFF | 872.6 | 868.9 | 888.9 | 846.6 | 867.1 | OFF | 846.5 | 871.8 | 849.7 | OFF | 901.4 | OFF | 8.01 | 13.97 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 885.7367 | 29410.5005 | 29740.4019 | -4.148% | -1.109% | 4.148%
14:57 | 40.3167 | 872.18 | 905.6 | OFF | 873 | 869.3 | 889.1 | 846.9 | 867.3 | OFF | 846.7 | 872.1 | 850 | OFF | 901.8 | OFF | 8.01 | 14.38 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 885.9221 | 29454.1017 | 29784.6934 | -4.144% | -1.11% | 4.144%
14:57 | 40.3667 | 872.7 | 906.1 | OFF | 873.5 | 869.7 | 889.8 | 847.3 | 867.8 | OFF | 847.1 | 872.7 | 850.4 | OFF | 902.6 | OFF | 8.01 | 14.59 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 886.1072 | 29497.7237 | 29828.9941 | -4.14% | -1.111% | 4.14%
14:57 | 40.4167 | 873.22 | 906.6 | OFF | 874 | 870.3 | 890.7 | 847.7 | 868.4 | OFF | 847.5 | 873.1 | 850.8 | OFF | 903.1 | OFF | 8.01 | 14.62 | 11.01 | 14.01 | 6 | 886.2921 | 29541.3717 | 29873.3041 | -4.135% | -1.111% | 4.135%
14:57 | 40.4667 | 873.81 | 906.9 | OFF | 874.4 | 871 | 891.9 | 848.2 | 869 | OFF | 848 | 874 | 851.2 | OFF | 903.5 | OFF | 8.01 | 14.45 | 11.01 | 14.01 | 6 | 886.4768 | 29585.0475 | 29917.6233 | -4.131% | -1.112% | 4.131%
14:57 | 40.5333 | 874.49 | 907.4 | OFF | 874.8 | 871.7 | 893.1 | 848.8 | 869.5 | OFF | 848.6 | 875.3 | 851.9 | OFF | 903.8 | OFF | 8.01 | 14.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 886.7226 | 29643.3242 | 29976.73 | -4.126% | -1.112% | 4.126%
14:57 | 40.5833 | 874.89 | 907.8 | OFF | 875.1 | 872 | 893.8 | 849.1 | 869.7 | OFF | 848.9 | 876 | 852.3 | OFF | 904.2 | OFF | 8.01 | 13.89 | 11.01 | 14.01 | 6 | 886.9068 | 29687.0587 | 30021.0707 | -4.122% | -1.113% | 4.122%
14:57 | 40.6333 | 875.21 | 908.2 | OFF | 875.3 | 872.4 | 894 | 849.3 | 870 | OFF | 849.1 | 876.4 | 852.7 | OFF | 904.7 | OFF | 8.01 | 13.65 | 11.01 | 14.01 | 6 | 887.0907 | 29730.8112 | 30065.4206 | -4.117% | -1.113% | 4.117%
14:57 | 40.6833 | 875.5 | 908.6 | OFF | 875.8 | 873.1 | 893.8 | 849.7 | 870.2 | OFF | 849.3 | 876.1 | 853.2 | OFF | 905.2 | OFF | 8.01 | 13.35 | 11.01 | 14.01 | 6 | 887.2744 | 29774.5789 | 30109.7798 | -4.113% | -1.113% | 4.113%
14:57 | 40.7333 | 875.75 | 908.8 | OFF | 876.3 | 873.4 | 893.7 | 849.9 | 870.5 | OFF | 849.5 | 876.4 | 853.4 | OFF | 905.6 | OFF | 8.01 | 13.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 887.4579 | 29818.3602 | 30154.1481 | -4.109% | -1.114% | 4.109%
14:57 | 40.7833 | 876.2 | 909.2 | OFF | 876.7 | 873.9 | 894.4 | 850.1 | 870.9 | OFF | 849.7 | 877.3 | 853.8 | OFF | 906 | OFF | 8.01 | 13.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 887.6411 | 29862.1589 | 30198.5256 | -4.105% | -1.114% | 4.105%
14:58 | 40.85 | 877.21 | 909.7 | OFF | 877.5 | 874.8 | 896.1 | 850.7 | 871.9 | OFF | 850.1 | 879.5 | 854.8 | OFF | 907 | OFF | 8.01 | 13.25 | 11.01 | 14.01 | 6 | 887.8851 | 29920.6059 | 30257.7098 | -4.099% | -1.114% | 4.099%
14:58 | 40.9 | 877.71 | 910 | OFF | 877.7 | 875.5 | 897.1 | 851.2 | 872.5 | OFF | 850.3 | 880 | 855.5 | OFF | 907.3 | OFF | 8.01 | 13.02 | 11.01 | 14.01 | 6 | 888.0678 | 29964.4789 | 30302.1086 | -4.095% | -1.114% | 4.095%
14:58 | 40.95 | 878.46 | 910.3 | OFF | 877.9 | 876.4 | 898.4 | 851.8 | 873.1 | OFF | 850.8 | 881.7 | 856.5 | OFF | 907.7 | OFF | 8.01 | 12.74 | 11.01 | 14.01 | 6 | 888.2503 | 30008.3832 | 30346.5165 | -4.091% | -1.114% | 4.091%
14:58 | 41 | 879.14 | 910.6 | OFF | 878.3 | 877.2 | 899.4 | 852.5 | 873.7 | OFF | 851.2 | 882.8 | 857.5 | OFF | 908.2 | OFF | 8.01 | 12.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 888.4326 | 30052.3232 | 30390.9336 | -4.087% | -1.114% | 4.087%
14:58 | 41.05 | 879.65 | 910.8 | OFF | 878.5 | 877.7 | 900.4 | 853.1 | 874.3 | OFF | 851.5 | 883.4 | 858.4 | OFF | 908.4 | OFF | 8.01 | 12.02 | 11.01 | 14.01 | 6 | 888.6146 | 30096.2929 | 30435.3598 | -4.083% | -1.114% | 4.083%
14:58 | 41.1167 | 880.3 | 911.2 | OFF | 878.6 | 878.5 | 901.6 | 853.7 | 875.3 | OFF | 852.2 | 884.3 | 859.2 | OFF | 908.4 | OFF | 8.01 | 11.51 | 11.01 | 14.01 | 6 | 888.857 | 30154.9579 | 30494.6088 | -4.077% | -1.114% | 4.077%
14:58 | 41.1667 | 880.65 | 911.4 | OFF | 878.7 | 879 | 902 | 854.3 | 875.8 | OFF | 852.8 | 884.6 | 859.7 | OFF | 908.2 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 889.0386 | 30198.9817 | 30539.0562 | -4.073% | -1.114% | 4.073%
14:58 | 41.2167 | 880.93 | 911.8 | OFF | 879 | 879.5 | 901.7 | 854.9 | 876.1 | OFF | 853.3 | 884.6 | 860.1 | OFF | 908.3 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 889.2199 | 30243.0212 | 30583.5127 | -4.069% | -1.113% | 4.069%
14:58 | 41.2667 | 881.23 | 912.1 | OFF | 879.2 | 879.9 | 901.8 | 855.4 | 876.5 | OFF | 853.8 | 884.6 | 860.4 | OFF | 908.6 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 6 | 889.401 | 30287.0752 | 30627.9782 | -4.065% | -1.113% | 4.065%
14:58 | 41.3167 | 881.54 | 912.3 | OFF | 879.5 | 880.3 | 902.1 | 855.6 | 876.8 | OFF | 854.2 | 885.1 | 860.6 | OFF | 908.9 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 6 | 889.5819 | 30331.1444 | 30672.4528 | -4.061% | -1.113% | 4.061%
14:58 | 41.3667 | 881.99 | 912.6 | OFF | 880 | 880.8 | 902.7 | 856 | 877.2 | OFF | 854.6 | 885.7 | 861 | OFF | 909.3 | OFF | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 6 | 889.7625 | 30375.2327 | 30716.9364 | -4.057% | -1.112% | 4.057%
14:58 | 41.4333 | 882.6 | 913.1 | OFF | 880.8 | 881.3 | 903.2 | 856.7 | 877.8 | OFF | 855.2 | 885.9 | 861.8 | OFF | 910.2 | OFF | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 890.0031 | 30434.0523 | 30776.2619 | -4.051% | -1.112% | 4.051%
14:58 | 41.4833 | 882.77 | 913.2 | OFF | 880.7 | 881.4 | 903.5 | 857 | 878 | OFF | 855.5 | 886.1 | 862 | OFF | 910.3 | OFF | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 890.1833 | 30478.1866 | 30820.7666 | -4.047% | -1.112% | 4.047%
14:58 | 41.5333 | 882.99 | 913.5 | OFF | 880.8 | 881.6 | 903.6 | 857.2 | 878.3 | OFF | 855.9 | 886.4 | 862.1 | OFF | 910.5 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 890.3632 | 30522.3306 | 30865.2802 | -4.043% | -1.111% | 4.043%
14:58 | 41.5833 | 883.34 | 913.8 | OFF | 881.1 | 881.9 | 903.9 | 857.7 | 878.6 | OFF | 856.3 | 886.7 | 862.4 | OFF | 911 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 890.5429 | 30566.4888 | 30909.8029 | -4.039% | -1.111% | 4.039%
14:58 | 41.6333 | 883.67 | 914.1 | OFF | 881.4 | 882.2 | 904.4 | 857.9 | 879 | OFF | 856.6 | 887.1 | 862.5 | OFF | 911.5 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 890.7224 | 30610.6641 | 30954.3345 | -4.034% | -1.11% | 4.034%
14:58 | 41.7 | 884.2 | 914.6 | OFF | 881.8 | 882.4 | 905.4 | 858.4 | 879.7 | OFF | 857.2 | 887.6 | 862.8 | OFF | 912.1 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 890.9614 | 30669.5931 | 31013.724 | -4.029% | -1.11% | 4.029%
14:58 | 41.75 | 884.53 | 915.1 | OFF | 882.1 | 882.5 | 905.8 | 858.7 | 880 | OFF | 857.5 | 888.1 | 862.9 | OFF | 912.6 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 891.1405 | 30713.8113 | 31058.2765 | -4.025% | -1.109% | 4.025%
14:58 | 41.8 | 884.9 | 915.5 | OFF | 882.4 | 882.6 | 906.4 | 858.9 | 880.3 | OFF | 857.9 | 889.1 | 863 | OFF | 912.9 | OFF | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 891.3193 | 30758.0471 | 31102.838 | -4.021% | -1.109% | 4.021%
14:59 | 41.85 | 885.44 | 915.7 | OFF | 882.8 | 883 | 907.3 | 859.3 | 880.9 | OFF | 858.4 | 890.4 | 863.3 | OFF | 913.3 | OFF | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 891.4978 | 30802.3056 | 31147.4085 | -4.016% | -1.108% | 4.016%
14:59 | 41.9 | 885.68 | 915.9 | OFF | 882.9 | 883.4 | 907.5 | 859.8 | 881.1 | OFF | 858.7 | 890.5 | 863.6 | OFF | 913.4 | OFF | 8.01 | 9.83 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 891.6762 | 30846.5836 | 31191.9878 | -4.012% | -1.107% | 4.012%
14:59 | 41.9667 | 886.04 | 916.4 | OFF | 883.4 | 883.8 | 907.1 | 860.5 | 881.5 | OFF | 859.4 | 890.3 | 864.4 | OFF | 913.6 | OFF | 8.01 | 9.67 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 891.9137 | 30905.6409 | 31251.4408 | -4.007% | -1.107% | 4.007%
14:59 | 42.0167 | 886.3 | 916.9 | OFF | 884 | 884.1 | 906.9 | 860.9 | 881.9 | OFF | 859.7 | 889.8 | 864.7 | OFF | 914.1 | OFF | 8.01 | 9.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 892.0916 | 30949.9494 | 31296.0409 | -4.003% | -1.106% | 4.003%
14:59 | 42.0667 | 886.52 | 917.2 | OFF | 884.4 | 884.3 | 907 | 861 | 882.1 | OFF | 860 | 889.7 | 864.9 | OFF | 914.6 | OFF | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 892.2693 | 30994.2699 | 31340.65 | -3.998% | -1.105% | 3.998%
14:59 | 42.1167 | 886.83 | 917.5 | OFF | 885.2 | 884.7 | 907.2 | 861.2 | 882.3 | OFF | 860.2 | 889.8 | 865.1 | OFF | 915.1 | OFF | 8.01 | 10.23 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 892.4467 | 31038.6037 | 31385.2679 | -3.994% | -1.105% | 3.994%
14:59 | 42.1667 | 887.18 | 917.8 | OFF | 885.8 | 885.3 | 907.6 | 861.6 | 882.6 | OFF | 860.5 | 889.8 | 865.4 | OFF | 915.4 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 892.624 | 31082.9539 | 31429.8946 | -3.99% | -1.104% | 3.99%
14:59 | 42.2167 | 887.55 | 918.1 | OFF | 886.2 | 885.5 | 908.3 | 861.9 | 883.1 | OFF | 860.8 | 890 | 865.8 | OFF | 915.8 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 892.801 | 31127.3222 | 31474.5303 | -3.986% | -1.103% | 3.986%
14:59 | 42.2833 | 887.99 | 918.6 | OFF | 886.7 | 885.8 | 909.4 | 862.1 | 883.6 | OFF | 861.2 | 890.4 | 866.1 | OFF | 916 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 893.0367 | 31186.5068 | 31534.0582 | -3.98% | -1.102% | 3.98%
14:59 | 42.3333 | 888.26 | 918.8 | OFF | 886.9 | 886.1 | 909.7 | 862.4 | 883.8 | OFF | 861.4 | 890.8 | 866.4 | OFF | 916.3 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 893.2133 | 31230.9131 | 31578.7144 | -3.976% | -1.101% | 3.976%
14:59 | 42.3833 | 888.38 | 918.8 | OFF | 887.2 | 886.3 | 909.6 | 862.5 | 883.9 | OFF | 861.6 | 890.9 | 866.6 | OFF | 916.4 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 893.3896 | 31275.3291 | 31623.3795 | -3.972% | -1.101% | 3.972%
14:59 | 42.4333 | 888.41 | 918.9 | OFF | 887.2 | 886.3 | 909.3 | 862.6 | 884 | OFF | 861.8 | 890.9 | 866.7 | OFF | 916.4 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 893.5657 | 31319.7488 | 31668.0534 | -3.968% | -1.1% | 3.968%
14:59 | 42.4833 | 888.42 | 919 | OFF | 887.2 | 886.3 | 909 | 862.7 | 884.1 | OFF | 862 | 891 | 866.7 | OFF | 916.2 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 893.7417 | 31364.1696 | 31712.7361 | -3.964% | -1.099% | 3.964%
14:59 | 42.55 | 888.43 | 919.2 | OFF | 887.1 | 886.1 | 908.4 | 862.9 | 884.2 | OFF | 862.3 | 891.4 | 866.7 | OFF | 916 | OFF | 8.01 | 11.84 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 893.9759 | 31423.3979 | 31772.3267 | -3.958% | -1.098% | 3.958%
14:59 | 42.6 | 888.65 | 919.5 | OFF | 887.2 | 886.2 | 908.7 | 863.1 | 884.3 | OFF | 862.6 | 891.9 | 866.9 | OFF | 916.1 | OFF | 8.01 | 12.11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 894.1514 | 31467.8249 | 31817.0298 | -3.954% | -1.098% | 3.954%
14:59 | 42.65 | 888.88 | 919.8 | OFF | 887.3 | 886.7 | 908.8 | 863.3 | 884.6 | OFF | 862.9 | 892 | 867.1 | OFF | 916.3 | OFF | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 894.3266 | 31512.2632 | 31861.7418 | -3.95% | -1.097% | 3.95%
14:59 | 42.7 | 889.42 | 920.3 | OFF | 887.8 | 887.4 | 909.6 | 863.7 | 885.1 | OFF | 863.2 | 892.7 | 867.6 | OFF | 916.8 | OFF | 8.01 | 11.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 894.5016 | 31556.7207 | 31906.4625 | -3.946% | -1.096% | 3.946%
14:59 | 42.75 | 890.03 | 920.6 | OFF | 888.5 | 888 | 910.8 | 864.2 | 885.4 | OFF | 863.5 | 893.6 | 868.3 | OFF | 917.4 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 894.6765 | 31601.2069 | 31951.1919 | -3.942% | -1.095% | 3.942%
14:59 | 42.8 | 890.51 | 921 | OFF | 889.2 | 888.4 | 911.4 | 864.5 | 885.7 | OFF | 863.6 | 894 | 869.2 | OFF | 918.1 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 894.8511 | 31645.7204 | 31995.9301 | -3.938% | -1.095% | 3.938%
15:00 | 42.8667 | 890.66 | 921.2 | OFF | 889.5 | 888.4 | 911.2 | 864.7 | 885.8 | OFF | 863.7 | 893.8 | 869.6 | OFF | 918.7 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 895.0836 | 31705.0927 | 32055.5946 | -3.932% | -1.093% | 3.932%
15:00 | 42.9167 | 890.6 | 921.1 | OFF | 889.6 | 888.1 | 910.8 | 864.7 | 885.8 | OFF | 863.8 | 893.9 | 869.5 | OFF | 918.7 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 895.2578 | 31749.6242 | 32100.3532 | -3.928% | -1.093% | 3.928%
15:00 | 42.9667 | 890.69 | 921.1 | OFF | 889.6 | 888.1 | 911 | 864.8 | 885.9 | OFF | 864.1 | 894.6 | 869.3 | OFF | 918.4 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 895.4317 | 31794.1565 | 32145.1204 | -3.924% | -1.092% | 3.924%
15:00 | 43.0167 | 890.96 | 921.3 | OFF | 889.6 | 888.5 | 911.7 | 865 | 886.3 | OFF | 864.4 | 895 | 869.3 | OFF | 918.5 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 895.6055 | 31838.6977 | 32189.8963 | -3.92% | -1.091% | 3.92%
15:00 | 43.0667 | 891.21 | 921.5 | OFF | 889.7 | 889 | 912.2 | 865.2 | 886.6 | OFF | 864.6 | 895.2 | 869.4 | OFF | 918.7 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 895.779 | 31883.252 | 32234.6809 | -3.915% | -1.09% | 3.915%
15:00 | 43.1333 | 891.86 | 922.1 | OFF | 890.1 | 889.7 | 913.4 | 865.7 | 887.1 | OFF | 865 | 896.4 | 870.1 | OFF | 919 | OFF | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 896.0101 | 31942.6877 | 32294.4072 | -3.91% | -1.089% | 3.91%
15:00 | 43.1833 | 892.8 | 922.8 | OFF | 890.6 | 890.7 | 915.1 | 866.5 | 887.9 | OFF | 865.6 | 898.1 | 871 | OFF | 919.7 | OFF | 8.01 | 12.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 896.1832 | 31987.3042 | 32339.2121 | -3.906% | -1.088% | 3.906%
15:00 | 43.2333 | 893.3 | 923.1 | OFF | 890.8 | 891.3 | 915.5 | 867.3 | 888.5 | OFF | 866.1 | 898.8 | 871.7 | OFF | 919.9 | OFF | 8.01 | 12.44 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 896.3561 | 32031.9567 | 32384.0256 | -3.902% | -1.087% | 3.902%
15:00 | 43.2833 | 893.81 | 923.7 | OFF | 890.8 | 891.7 | 915.8 | 868.2 | 888.8 | OFF | 866.7 | 899.4 | 872.7 | OFF | 920.3 | OFF | 8.01 | 12.67 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 896.5288 | 32076.6344 | 32428.8477 | -3.897% | -1.086% | 3.897%
15:00 | 43.3333 | 894.47 | 924.4 | OFF | 891.3 | 892.4 | 916.4 | 868.9 | 889.3 | OFF | 867.3 | 900.3 | 873.5 | OFF | 920.9 | OFF | 8.01 | 12.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 896.7013 | 32121.3414 | 32473.6784 | -3.893% | -1.085% | 3.893%
15:00 | 43.3833 | 895.11 | 924.9 | OFF | 892 | 893.3 | 916.9 | 869.5 | 889.9 | OFF | 868 | 901.2 | 874 | OFF | 921.4 | OFF | 8.01 | 12.71 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 896.8735 | 32166.0809 | 32518.5178 | -3.889% | -1.084% | 3.889%
15:00 | 43.45 | 895.89 | 925.4 | OFF | 892.7 | 894.2 | 918 | 870.3 | 890.7 | OFF | 868.8 | 902.2 | 874.8 | OFF | 921.8 | OFF | 8.01 | 12.62 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 897.1029 | 32225.7809 | 32578.317 | -3.884% | -1.082% | 3.884%
15:00 | 43.5 | 896.26 | 925.8 | OFF | 893.2 | 894.5 | 918.1 | 870.7 | 891 | OFF | 869.3 | 902.2 | 875.4 | OFF | 922.4 | OFF | 8.01 | 12.35 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 897.2748 | 32270.5847 | 32623.1765 | -3.88% | -1.081% | 3.88%
15:00 | 43.55 | 896.49 | 926.1 | OFF | 893.5 | 894.9 | 917.8 | 871 | 891.4 | OFF | 869.7 | 901.8 | 875.6 | OFF | 923.1 | OFF | 8.01 | 12.19 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 897.4464 | 32315.4034 | 32668.0445 | -3.875% | -1.079% | 3.875%
15:00 | 43.6 | 896.75 | 926.5 | OFF | 893.6 | 895.4 | 917.6 | 871.3 | 891.9 | OFF | 870.2 | 901.7 | 875.8 | OFF | 923.5 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 897.6178 | 32360.2344 | 32712.9211 | -3.871% | -1.078% | 3.871%
15:00 | 43.65 | 896.88 | 926.5 | OFF | 893.6 | 895.5 | 917.5 | 871.7 | 892.1 | OFF | 870.5 | 901.7 | 876.1 | OFF | 923.6 | OFF | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 897.7891 | 32405.0752 | 32757.8063 | -3.867% | -1.077% | 3.867%
15:00 | 43.7167 | 897.43 | 927.2 | OFF | 894.4 | 896 | 917.9 | 872.3 | 892.5 | OFF | 871 | 902.1 | 876.7 | OFF | 924.2 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 898.0171 | 32464.8855 | 32817.6665 | -3.862% | -1.075% | 3.862%
15:00 | 43.7667 | 897.76 | 927.6 | OFF | 894.8 | 896.2 | 918.1 | 872.6 | 892.9 | OFF | 871.2 | 902.5 | 877.1 | OFF | 924.6 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 898.1879 | 32509.7652 | 32862.5716 | -3.857% | -1.074% | 3.857%
15:00 | 43.8167 | 898.04 | 927.8 | OFF | 894.9 | 896.3 | 918.7 | 872.8 | 893.2 | OFF | 871.4 | 903.2 | 877.3 | OFF | 924.8 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 898.3584 | 32554.6602 | 32907.4853 | -3.853% | -1.072% | 3.853%
15:01 | 43.8667 | 898.38 | 928.1 | OFF | 894.9 | 896.7 | 919.5 | 873 | 893.6 | OFF | 871.7 | 903.7 | 877.5 | OFF | 925.1 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 898.5288 | 32599.5707 | 32952.4074 | -3.849% | -1.071% | 3.849%
15:01 | 43.9167 | 898.76 | 928.4 | OFF | 895.2 | 897.2 | 920 | 873.4 | 894 | OFF | 872.1 | 904 | 877.9 | OFF | 925.4 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 898.699 | 32644.4992 | 32997.3381 | -3.845% | -1.069% | 3.845%
15:01 | 43.9833 | 899.13 | 928.8 | OFF | 895.5 | 897.5 | 920.4 | 873.9 | 894.4 | OFF | 872.6 | 904.1 | 878.3 | OFF | 925.8 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 898.9257 | 32704.4289 | 33057.259 | -3.839% | -1.067% | 3.839%
15:01 | 44.0333 | 899.38 | 929.2 | OFF | 895.6 | 897.8 | 920.2 | 874.3 | 894.8 | OFF | 873.2 | 904 | 878.5 | OFF | 926.2 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 899.0954 | 32749.3917 | 33102.2095 | -3.835% | -1.066% | 3.835%
15:01 | 44.0833 | 899.77 | 929.7 | OFF | 896.2 | 898.3 | 920.3 | 874.7 | 895.1 | OFF | 873.6 | 904.2 | 878.8 | OFF | 926.8 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 899.265 | 32794.3704 | 33147.1685 | -3.831% | -1.064% | 3.831%
15:01 | 44.1333 | 900.22 | 930.2 | OFF | 896.9 | 898.8 | 920.5 | 875.2 | 895.5 | OFF | 874 | 904.5 | 879.2 | OFF | 927.4 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 899.4343 | 32839.3702 | 33192.136 | -3.827% | -1.063% | 3.827%
15:01 | 44.1833 | 900.52 | 930.7 | OFF | 897.7 | 898.9 | 919.9 | 875.6 | 895.8 | OFF | 874.5 | 904.2 | 879.8 | OFF | 928.1 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 899.6035 | 32884.3887 | 33237.1119 | -3.823% | -1.061% | 3.823%
15:01 | 44.2333 | 900.55 | 930.8 | OFF | 897.8 | 899 | 919.6 | 875.8 | 895.9 | OFF | 874.7 | 903.9 | 880 | OFF | 928 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 899.7725 | 32929.4154 | 33282.0963 | -3.819% | -1.06% | 3.819%
15:01 | 44.3 | 900.88 | 931.1 | OFF | 898 | 899.5 | 920.3 | 876 | 896.2 | OFF | 875.1 | 904.2 | 880.3 | OFF | 928.1 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 899.9975 | 32989.4631 | 33342.0887 | -3.813% | -1.058% | 3.813%
15:01 | 44.35 | 901.28 | 931.3 | OFF | 898.5 | 899.7 | 921.1 | 876.3 | 896.6 | OFF | 875.4 | 904.8 | 880.6 | OFF | 928.5 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 900.1661 | 33034.5171 | 33387.0927 | -3.809% | -1.056% | 3.809%
15:01 | 44.4 | 901.63 | 931.8 | OFF | 899 | 900 | 921.7 | 876.6 | 896.7 | OFF | 875.6 | 905.2 | 880.9 | OFF | 928.8 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 900.3344 | 33079.5898 | 33432.1053 | -3.805% | -1.054% | 3.805%
15:01 | 44.45 | 902.21 | 932.4 | OFF | 900 | 900.7 | 922.6 | 877.1 | 897 | OFF | 875.9 | 905.6 | 881.3 | OFF | 929.5 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 900.5026 | 33124.6858 | 33477.1262 | -3.801% | -1.053% | 3.801%
15:01 | 44.5 | 902.95 | 933.1 | OFF | 900.9 | 901.6 | 923.5 | 877.9 | 897.6 | OFF | 876.4 | 906.1 | 882.2 | OFF | 930.2 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 900.6705 | 33169.8148 | 33522.1555 | -3.796% | -1.051% | 3.796%
15:01 | 44.5667 | 903.68 | 933.7 | OFF | 901.6 | 902.2 | 924.6 | 878.5 | 898.2 | OFF | 876.9 | 907.3 | 883.2 | OFF | 930.6 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 900.8942 | 33230.0358 | 33582.2077 | -3.791% | -1.049% | 3.791%
15:01 | 44.6167 | 904.12 | 934 | OFF | 901.8 | 902.6 | 925.5 | 878.7 | 898.7 | OFF | 877.2 | 908.4 | 883.6 | OFF | 930.7 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 901.0617 | 33275.2308 | 33627.2566 | -3.787% | -1.047% | 3.787%
15:01 | 44.6667 | 904.4 | 934.2 | OFF | 901.5 | 902.9 | 925.9 | 879.1 | 899.2 | OFF | 877.6 | 908.9 | 883.9 | OFF | 930.8 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 901.2291 | 33320.4438 | 33672.3138 | -3.783% | -1.045% | 3.783%
15:01 | 44.7167 | 904.54 | 934.3 | OFF | 901.4 | 903 | 926.2 | 879.2 | 899.5 | OFF | 877.9 | 908.9 | 883.9 | OFF | 931.1 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 901.3962 | 33365.6673 | 33717.3795 | -3.779% | -1.043% | 3.779%
15:01 | 44.7667 | 904.59 | 934.3 | OFF | 901.3 | 903 | 926.3 | 879.2 | 899.6 | OFF | 878 | 909.1 | 883.9 | OFF | 931.2 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 901.5632 | 33410.8956 | 33762.4535 | -3.774% | -1.041% | 3.774%
15:02 | 44.8167 | 904.78 | 934.3 | OFF | 901.8 | 903 | 927 | 879.2 | 899.7 | OFF | 878.2 | 909.4 | 883.8 | OFF | 931.4 | OFF | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 901.73 | 33456.1298 | 33807.5358 | -3.77% | -1.039% | 3.77%
15:02 | 44.8833 | 904.85 | 934.5 | OFF | 902.1 | 902.9 | 927 | 879.1 | 899.7 | OFF | 878.1 | 909.6 | 883.9 | OFF | 931.6 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 901.9521 | 33516.4508 | 33867.6585 | -3.765% | -1.037% | 3.765%
15:02 | 44.9333 | 904.88 | 934.5 | OFF | 901.9 | 902.8 | 926.7 | 879.3 | 899.8 | OFF | 878.2 | 910 | 884 | OFF | 931.6 | OFF | 8.01 | 9.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.1185 | 33561.6941 | 33912.7603 | -3.761% | -1.035% | 3.761%
15:02 | 44.9833 | 904.93 | 934.7 | OFF | 901.9 | 902.7 | 926.7 | 879.4 | 899.8 | OFF | 878.3 | 910 | 884.1 | OFF | 931.7 | OFF | 8.01 | 9.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.2846 | 33606.9393 | 33957.8704 | -3.756% | -1.033% | 3.756%
15:02 | 45.0333 | 904.91 | 934.6 | OFF | 902 | 902.4 | 926.5 | 879.5 | 899.7 | OFF | 878.3 | 909.9 | 884.2 | OFF | 932 | OFF | 8.01 | 8.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.4506 | 33652.1853 | 34002.9887 | -3.752% | -1.032% | 3.752%
15:02 | 45.0833 | 904.84 | 934.6 | OFF | 901.9 | 902.1 | 926.4 | 879.4 | 899.6 | OFF | 878.2 | 909.8 | 884.3 | OFF | 932.1 | OFF | 8.01 | 8.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.6164 | 33697.4291 | 34048.1154 | -3.748% | -1.03% | 3.748%
15:02 | 45.15 | 904.93 | 934.8 | OFF | 902 | 901.7 | 926.9 | 879.4 | 899.7 | OFF | 878.2 | 910 | 884.4 | OFF | 932.2 | OFF | 8.01 | 8.38 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.8372 | 33757.7547 | 34108.2972 | -3.743% | -1.028% | 3.743%
15:02 | 45.2 | 905.07 | 935 | OFF | 902.2 | 901.4 | 927.5 | 879.4 | 899.9 | OFF | 878.4 | 910.3 | 884.3 | OFF | 932.3 | OFF | 8.01 | 8.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.0026 | 33803.0047 | 34153.4432 | -3.738% | -1.026% | 3.738%
15:02 | 45.25 | 905.15 | 935 | OFF | 902.4 | 901.5 | 927.8 | 879.4 | 900 | OFF | 878.5 | 910.5 | 884.1 | OFF | 932.3 | OFF | 8.01 | 7.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.1678 | 33848.2602 | 34198.5975 | -3.734% | -1.024% | 3.734%
15:02 | 45.3 | 905.15 | 934.9 | OFF | 902.4 | 901.8 | 927.8 | 879.5 | 900.1 | OFF | 878.6 | 910.2 | 884 | OFF | 932.2 | OFF | 8.01 | 7.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.3328 | 33893.5177 | 34243.76 | -3.73% | -1.023% | 3.73%
15:02 | 45.35 | 905.11 | 934.8 | OFF | 902.2 | 902.2 | 927.4 | 879.8 | 900.3 | OFF | 878.8 | 909.7 | 884.2 | OFF | 931.7 | OFF | 8.01 | 7.85 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.4976 | 33938.7742 | 34288.9307 | -3.726% | -1.021% | 3.726%
15:02 | 45.4 | 905.18 | 934.9 | OFF | 902.5 | 902.4 | 927 | 880 | 900.5 | OFF | 879 | 909.5 | 884.3 | OFF | 931.7 | OFF | 8.01 | 7.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.6623 | 33984.0315 | 34334.1097 | -3.722% | -1.02% | 3.722%
15:02 | 45.4667 | 905.25 | 935.1 | OFF | 902.7 | 902.8 | 926.3 | 880.3 | 900.8 | OFF | 879.4 | 909.1 | 884.3 | OFF | 931.7 | OFF | 8.01 | 7.72 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.8815 | 34044.3792 | 34394.3612 | -3.716% | -1.018% | 3.716%
15:02 | 45.5167 | 905.35 | 935.4 | OFF | 902.8 | 903.1 | 925.9 | 880.4 | 901 | OFF | 879.7 | 908.8 | 884.4 | OFF | 932 | OFF | 8.01 | 7.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.0458 | 34089.6442 | 34439.5594 | -3.712% | -1.016% | 3.712%
15:02 | 45.5667 | 905.44 | 935.6 | OFF | 903 | 903.3 | 925.7 | 880.6 | 901.1 | OFF | 879.8 | 908.7 | 884.5 | OFF | 932.1 | OFF | 8.01 | 8.16 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.2098 | 34134.9139 | 34484.7658 | -3.708% | -1.015% | 3.708%
15:02 | 45.6167 | 905.45 | 935.7 | OFF | 903.1 | 903.2 | 925.5 | 880.6 | 901.1 | OFF | 879.9 | 908.4 | 884.6 | OFF | 932.4 | OFF | 8.01 | 8.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.3737 | 34180.1862 | 34529.9804 | -3.704% | -1.013% | 3.704%
15:02 | 45.6667 | 905.6 | 935.9 | OFF | 903.6 | 903.2 | 925.4 | 880.8 | 901.2 | OFF | 880.1 | 908.2 | 884.7 | OFF | 932.9 | OFF | 8.01 | 8.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 904.5374 | 34225.4624 | 34575.2031 | -3.7% | -1.012% | 3.7%
15:02 | 45.7333 | 905.86 | 936.1 | OFF | 904 | 903.5 | 926 | 880.9 | 901.5 | OFF | 880.2 | 908.4 | 884.7 | OFF | 933.3 | OFF | 8.01 | 9.46 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 904.7553 | 34285.8444 | 34635.5129 | -3.694% | -1.01% | 3.694%
15:02 | 45.7833 | 906.24 | 936.4 | OFF | 904.2 | 904 | 926.9 | 881.1 | 901.9 | OFF | 880.5 | 908.8 | 885.1 | OFF | 933.5 | OFF | 8.01 | 9.88 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 904.9186 | 34331.1469 | 34680.7547 | -3.69% | -1.008% | 3.69%
15:03 | 45.8333 | 906.74 | 936.5 | OFF | 904.6 | 904.5 | 928.2 | 881.5 | 902.1 | OFF | 880.7 | 909.8 | 885.7 | OFF | 933.8 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 905.0817 | 34376.4714 | 34726.0047 | -3.686% | -1.007% | 3.686%
15:03 | 45.8833 | 907.18 | 936.6 | OFF | 905 | 904.9 | 929.1 | 881.9 | 902.3 | OFF | 880.9 | 910.6 | 886.5 | OFF | 934 | OFF | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 905.2446 | 34421.8194 | 34771.2629 | -3.682% | -1.005% | 3.682%
15:03 | 45.9333 | 907.36 | 936.6 | OFF | 905.1 | 905 | 929.4 | 882.2 | 902.2 | OFF | 881 | 910.9 | 887.1 | OFF | 934.1 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 905.4074 | 34467.1829 | 34816.5292 | -3.678% | -1.003% | 3.678%
15:03 | 45.9833 | 907.45 | 936.8 | OFF | 905.3 | 904.9 | 929.5 | 882.3 | 902.2 | OFF | 881 | 911.2 | 887.2 | OFF | 934.1 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 905.5699 | 34512.5532 | 34861.8036 | -3.673% | -1.002% | 3.673%
15:03 | 46.05 | 907.49 | 936.9 | OFF | 905.8 | 904.9 | 929.2 | 882.1 | 902.1 | OFF | 881 | 911.4 | 887 | OFF | 934.5 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 905.7864 | 34573.0512 | 34922.1822 | -3.668% | -0.9997% | 3.668%
15:03 | 46.1 | 907.35 | 936.9 | OFF | 905.7 | 904.9 | 928.2 | 882.1 | 902.2 | OFF | 881.1 | 910.9 | 886.8 | OFF | 934.7 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 905.9486 | 34618.4222 | 34967.4756 | -3.664% | -0.9982% | 3.664%
15:03 | 46.15 | 907.25 | 936.9 | OFF | 905.4 | 904.9 | 927.9 | 882.2 | 902.3 | OFF | 881.2 | 910.6 | 886.7 | OFF | 934.4 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 906.1106 | 34663.7872 | 35012.777 | -3.66% | -0.9968% | 3.66%
15:03 | 46.2 | 907.28 | 937.2 | OFF | 905.4 | 904.8 | 927.7 | 882.2 | 902.3 | OFF | 881.4 | 910.5 | 886.7 | OFF | 934.6 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 906.2724 | 34709.1504 | 35058.0866 | -3.655% | -0.9953% | 3.655%
15:03 | 46.25 | 907.46 | 937.4 | OFF | 905.3 | 905 | 928 | 882.4 | 902.4 | OFF | 881.6 | 910.9 | 886.8 | OFF | 934.8 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 906.434 | 34754.5189 | 35103.4043 | -3.651% | -0.9939% | 3.651%
15:03 | 46.3167 | 907.94 | 937.9 | OFF | 905.2 | 905.4 | 929 | 883 | 902.9 | OFF | 882 | 911.5 | 887.4 | OFF | 935.1 | OFF | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 906.6492 | 34815.0322 | 35163.8404 | -3.646% | -0.992% | 3.646%
15:03 | 46.3667 | 908.44 | 938.2 | OFF | 905.6 | 905.9 | 930 | 883.4 | 903.4 | OFF | 882.4 | 912.4 | 887.8 | OFF | 935.3 | OFF | 8.01 | 11.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 906.8105 | 34860.4417 | 35209.1769 | -3.642% | -0.9905% | 3.642%
15:03 | 46.4167 | 908.73 | 938.3 | OFF | 905.9 | 906.1 | 930.6 | 883.6 | 903.8 | OFF | 882.7 | 912.7 | 888.1 | OFF | 935.5 | OFF | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 906.9715 | 34905.871 | 35254.5214 | -3.637% | -0.989% | 3.637%
15:03 | 46.4667 | 908.85 | 938.3 | OFF | 905.9 | 906.1 | 930.6 | 883.6 | 903.8 | OFF | 882.7 | 913.2 | 888.5 | OFF | 935.8 | OFF | 8.01 | 12.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 907.1324 | 34951.3105 | 35299.874 | -3.633% | -0.9874% | 3.633%
15:03 | 46.5167 | 908.88 | 938.3 | OFF | 905.9 | 906.1 | 930.6 | 883.6 | 903.8 | OFF | 882.7 | 913.1 | 888.8 | OFF | 935.9 | OFF | 8.01 | 12.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 907.2931 | 34996.7537 | 35345.2347 | -3.629% | -0.9859% | 3.629%
15:03 | 46.5833 | 909.47 | 938.7 | OFF | 906.8 | 907.3 | 931 | 884.6 | 904.6 | OFF | 883.7 | 913.1 | 889 | OFF | 935.9 | OFF | 8.01 | 13.23 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 907.5071 | 35057.3654 | 35405.728 | -3.624% | -0.9839% | 3.624%
15:03 | 46.6333 | 909.55 | 938.7 | OFF | 906.8 | 907.3 | 931 | 884.6 | 904.6 | OFF | 883.7 | 913.6 | 889 | OFF | 936.2 | OFF | 8.01 | 13.19 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 907.6674 | 35102.8409 | 35451.1074 | -3.619% | -0.9824% | 3.619%
15:03 | 46.6833 | 909.66 | 938.7 | OFF | 906.8 | 907.3 | 931 | 884.6 | 904.6 | OFF | 883.7 | 914.5 | 889.1 | OFF | 936.3 | OFF | 8.01 | 12.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 907.8275 | 35148.3212 | 35496.4947 | -3.615% | -0.9809% | 3.615%
15:03 | 46.7333 | 910.19 | 939.2 | OFF | 907.3 | 907.2 | 932.3 | 884.9 | 905.2 | OFF | 884.3 | 915.6 | 889.3 | OFF | 936.6 | OFF | 8.01 | 13.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 907.9875 | 35193.8174 | 35541.8901 | -3.611% | -0.9793% | 3.611%
15:03 | 46.7833 | 910.41 | 939.2 | OFF | 907.3 | 907.2 | 932.3 | 884.9 | 905.2 | OFF | 884.3 | 916.7 | 889.9 | OFF | 937.1 | OFF | 8.01 | 13.14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 908.1473 | 35239.3324 | 35587.2935 | -3.607% | -0.9778% | 3.607%
15:04 | 46.8333 | 910.61 | 939.2 | OFF | 907.3 | 907.2 | 932.3 | 884.9 | 905.2 | OFF | 884.3 | 917.5 | 890.7 | OFF | 937.5 | OFF | 8.01 | 13.23 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 908.3069 | 35284.8579 | 35632.7048 | -3.603% | -0.9762% | 3.603%
15:04 | 46.9 | 911.83 | 940.1 | OFF | 908.9 | 908.5 | 935.7 | 886.2 | 906.6 | OFF | 885.4 | 917.9 | 891.4 | OFF | 937.6 | OFF | 8.01 | 13.32 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 908.5195 | 35345.6059 | 35693.2657 | -3.597% | -0.974% | 3.597%
15:04 | 46.95 | 911.85 | 940.1 | OFF | 908.9 | 908.5 | 935.7 | 886.2 | 906.6 | OFF | 885.4 | 917.9 | 891.6 | OFF | 937.6 | OFF | 8.01 | 13.28 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 908.6787 | 35391.1979 | 35738.6957 | -3.593% | -0.9723% | 3.593%
15:04 | 47 | 912.02 | 940.4 | OFF | 909.5 | 908.8 | 935.2 | 886.7 | 906.7 | OFF | 885.7 | 917.7 | 891.8 | OFF | 937.7 | OFF | 8.01 | 13.05 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 908.8378 | 35436.7947 | 35784.1336 | -3.589% | -0.9707% | 3.589%
15:04 | 47.05 | 911.97 | 940.7 | OFF | 909.8 | 908.9 | 934.4 | 886.9 | 906.8 | OFF | 885.8 | 917 | 891.8 | OFF | 937.6 | OFF | 8.01 | 12.35 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 908.9967 | 35482.3944 | 35829.5794 | -3.585% | -0.969% | 3.585%
15:04 | 47.1 | 911.95 | 940.7 | OFF | 910.1 | 909.2 | 934.1 | 887 | 906.8 | OFF | 886 | 916.5 | 891.7 | OFF | 937.4 | OFF | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 909.1554 | 35527.9924 | 35875.0332 | -3.581% | -0.9674% | 3.581%
15:04 | 47.1667 | 911.77 | 940.5 | OFF | 910.1 | 909.2 | 933.4 | 887 | 906.8 | OFF | 886.1 | 915.8 | 891.5 | OFF | 937.3 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 909.3667 | 35588.7831 | 35935.6506 | -3.575% | -0.9652% | 3.575%
15:04 | 47.2167 | 911.71 | 940.4 | OFF | 909.9 | 908.9 | 933.5 | 886.9 | 906.7 | OFF | 886 | 916 | 891.4 | OFF | 937.4 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 909.5251 | 35634.3701 | 35981.1229 | -3.571% | -0.9637% | 3.571%
15:04 | 47.2667 | 911.68 | 940.1 | OFF | 909.3 | 908.8 | 933.8 | 886.9 | 906.8 | OFF | 886 | 916.5 | 891.4 | OFF | 937.2 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 909.6832 | 35679.9548 | 36026.6032 | -3.567% | -0.9622% | 3.567%
15:04 | 47.3167 | 911.79 | 940 | OFF | 909 | 909 | 934.1 | 887.1 | 906.9 | OFF | 886 | 917 | 891.7 | OFF | 937.1 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 909.8412 | 35725.5416 | 36072.0913 | -3.563% | -0.9607% | 3.563%
15:04 | 47.3833 | 911.94 | 940 | OFF | 909 | 909 | 934.3 | 887.3 | 907 | OFF | 886.1 | 917.6 | 892.1 | OFF | 937 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 910.0516 | 35786.3326 | 36132.7544 | -3.557% | -0.9587% | 3.557%
15:04 | 47.4333 | 911.99 | 940 | OFF | 908.9 | 908.9 | 934.6 | 887.3 | 907 | OFF | 886.1 | 918 | 892.1 | OFF | 937 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 910.2092 | 35831.9308 | 36178.2609 | -3.553% | -0.9573% | 3.553%
15:04 | 47.4833 | 911.92 | 939.9 | OFF | 909 | 908.8 | 934.3 | 887.3 | 907 | OFF | 886.1 | 917.8 | 892 | OFF | 937 | OFF | 8.01 | 11.7 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 910.3667 | 35877.5286 | 36223.7753 | -3.549% | -0.9559% | 3.549%
15:04 | 47.55 | 911.79 | 939.7 | OFF | 908.9 | 908.8 | 934.1 | 887.3 | 906.9 | OFF | 886.3 | 917.3 | 891.9 | OFF | 936.7 | OFF | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 910.5763 | 35938.3189 | 36284.4734 | -3.543% | -0.954% | 3.543%
15:04 | 47.6167 | 911.52 | 939.5 | OFF | 908.9 | 908.6 | 933.5 | 887.1 | 906.7 | OFF | 886.2 | 916.9 | 891.5 | OFF | 936.3 | OFF | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 910.7857 | 35999.0959 | 36345.1854 | -3.538% | -0.9522% | 3.538%
15:04 | 47.6667 | 911.43 | 939.4 | OFF | 909 | 908.4 | 933.3 | 887 | 906.7 | OFF | 886.3 | 916.7 | 891.3 | OFF | 936.2 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 910.9425 | 36044.6697 | 36390.7287 | -3.534% | -0.951% | 3.534%
15:04 | 47.7167 | 911.46 | 939.5 | OFF | 908.9 | 908.4 | 933.4 | 887.1 | 906.8 | OFF | 886.3 | 916.6 | 891.3 | OFF | 936.3 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 911.0992 | 36090.2419 | 36436.2797 | -3.53% | -0.9497% | 3.53%
15:04 | 47.7667 | 911.62 | 939.4 | OFF | 909.1 | 908.5 | 933.6 | 887.2 | 907 | OFF | 886.5 | 917.1 | 891.4 | OFF | 936.4 | OFF | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 911.2557 | 36135.8189 | 36481.8386 | -3.525% | -0.9485% | 3.525%
15:05 | 47.8167 | 911.77 | 939.4 | OFF | 909.3 | 908.6 | 934.1 | 887.3 | 907.2 | OFF | 886.6 | 917.2 | 891.5 | OFF | 936.5 | OFF | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 911.4121 | 36181.4037 | 36527.4053 | -3.521% | -0.9472% | 3.521%
15:05 | 47.8833 | 911.93 | 939.5 | OFF | 909.3 | 908.9 | 934.3 | 887.6 | 907.4 | OFF | 886.8 | 917.2 | 891.7 | OFF | 936.6 | OFF | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 911.6203 | 36242.1937 | 36588.173 | -3.516% | -0.9456% | 3.516%
15:05 | 47.9333 | 912.1 | 939.5 | OFF | 909.4 | 909.3 | 934.4 | 887.8 | 907.6 | OFF | 886.9 | 917.3 | 892 | OFF | 936.8 | OFF | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 911.7762 | 36287.7944 | 36633.7579 | -3.512% | -0.9444% | 3.512%
15:05 | 47.9833 | 912.22 | 939.5 | OFF | 909.5 | 909.3 | 934.6 | 887.9 | 907.8 | OFF | 887 | 917.4 | 892.3 | OFF | 936.9 | OFF | 8.01 | 11.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 911.9321 | 36333.4024 | 36679.3506 | -3.507% | -0.9432% | 3.507%
15:05 | 48.05 | 912.48 | 939.5 | OFF | 909.9 | 909.3 | 935.2 | 888.1 | 907.8 | OFF | 887.2 | 918.1 | 892.7 | OFF | 937 | OFF | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 912.1395 | 36394.2257 | 36740.153 | -3.502% | -0.9416% | 3.502%
15:05 | 48.1 | 912.73 | 939.6 | OFF | 910.1 | 909.3 | 935.7 | 888.4 | 907.9 | OFF | 887.4 | 918.9 | 892.9 | OFF | 937.1 | OFF | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 6 | 912.295 | 36439.856 | 36785.7639 | -3.498% | -0.9403% | 3.498%
15:05 | 48.15 | 912.91 | 939.6 | OFF | 910.3 | 909.6 | 936.1 | 888.6 | 908 | OFF | 887.6 | 919.2 | 893.1 | OFF | 937 | OFF | 8.01 | 11.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 912.4502 | 36485.497 | 36831.3825 | -3.494% | -0.9391% | 3.494%
15:05 | 48.2167 | 913.07 | 939.8 | OFF | 910.4 | 909.9 | 936.4 | 888.7 | 908.2 | OFF | 887.7 | 919.1 | 893.3 | OFF | 937.2 | OFF | 8.01 | 11.75 | 11.01 | 14.01 | 6 | 912.657 | 36546.363 | 36892.2194 | -3.488% | -0.9375% | 3.488%
15:05 | 48.2667 | 913.24 | 940 | OFF | 910.5 | 910.3 | 936.6 | 888.9 | 908.4 | OFF | 887.9 | 919.1 | 893.3 | OFF | 937.4 | OFF | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6 | 912.8119 | 36592.0207 | 36937.8561 | -3.484% | -0.9363% | 3.484%
15:05 | 48.3333 | 913.51 | 940.2 | OFF | 910.6 | 910.7 | 937.1 | 889.2 | 908.7 | OFF | 888.1 | 919.3 | 893.8 | OFF | 937.4 | OFF | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 6 | 913.0182 | 36652.9124 | 36998.7171 | -3.478% | -0.9346% | 3.478%
15:05 | 48.3833 | 913.62 | 940.2 | OFF | 910.7 | 910.9 | 937.2 | 889.3 | 908.7 | OFF | 888.2 | 919.5 | 894 | OFF | 937.5 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 6 | 913.1727 | 36698.5907 | 37044.3719 | -3.474% | -0.9334% | 3.474%
15:05 | 48.4333 | 913.68 | 940.2 | OFF | 911 | 910.9 | 937 | 889.4 | 908.7 | OFF | 888.3 | 919.6 | 894.1 | OFF | 937.6 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6 | 913.327 | 36744.2732 | 37090.0344 | -3.47% | -0.9322% | 3.47%
15:05 | 48.4833 | 913.73 | 940.3 | OFF | 911.1 | 911.1 | 936.8 | 889.4 | 908.8 | OFF | 888.4 | 919.8 | 894.1 | OFF | 937.5 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 913.4812 | 36789.9584 | 37135.7046 | -3.466% | -0.931% | 3.466%
15:05 | 48.5333 | 913.84 | 940.3 | OFF | 911.3 | 911.3 | 937 | 889.5 | 908.9 | OFF | 888.4 | 920 | 894.1 | OFF | 937.6 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 913.6353 | 36835.6477 | 37181.3825 | -3.462% | -0.9299% | 3.462%
15:05 | 48.6 | 914.1 | 940.4 | OFF | 911.5 | 911.5 | 937.2 | 889.6 | 909.1 | OFF | 888.5 | 920.8 | 894.6 | OFF | 937.8 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 6 | 913.8404 | 36896.579 | 37242.2984 | -3.456% | -0.9283% | 3.456%
15:05 | 48.6667 | 914.3 | 940.5 | OFF | 911.2 | 912.1 | 937.2 | 890.2 | 909.7 | OFF | 888.8 | 920.7 | 894.8 | OFF | 937.8 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 6 | 914.0453 | 36957.5257 | 37303.2279 | -3.451% | -0.9267% | 3.451%
15:05 | 48.7333 | 914.2 | 940.8 | OFF | 911.2 | 912.2 | 936.1 | 890.3 | 909.6 | OFF | 888.9 | 920 | 894.8 | OFF | 938.1 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 914.2499 | 37018.4757 | 37364.1711 | -3.445% | -0.9252% | 3.445%
15:05 | 48.7833 | 914.03 | 941 | OFF | 911.4 | 911.9 | 935.1 | 890.2 | 909.4 | OFF | 889 | 919.4 | 894.7 | OFF | 938.2 | OFF | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 6 | 914.4031 | 37064.1814 | 37409.8874 | -3.441% | -0.9241% | 3.441%
15:06 | 48.8333 | 913.98 | 941.2 | OFF | 911.6 | 911.7 | 934.7 | 890.2 | 909.3 | OFF | 889.1 | 919.2 | 894.4 | OFF | 938.4 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 6 | 914.5562 | 37109.8817 | 37455.6114 | -3.437% | -0.923% | 3.437%
15:06 | 48.8833 | 913.99 | 941.3 | OFF | 911.4 | 911.5 | 934.7 | 890.3 | 909.3 | OFF | 889.4 | 919.2 | 894.3 | OFF | 938.5 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 6 | 914.7092 | 37155.5809 | 37501.343 | -3.433% | -0.922% | 3.433%
15:06 | 48.9333 | 914.05 | 941.3 | OFF | 911.3 | 911.5 | 934.9 | 890.3 | 909.5 | OFF | 889.5 | 919.4 | 894.2 | OFF | 938.6 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 6 | 914.862 | 37201.2819 | 37547.0823 | -3.429% | -0.921% | 3.429%
15:06 | 48.9833 | 914.16 | 941.5 | OFF | 911.7 | 911.4 | 934.8 | 890.4 | 909.6 | OFF | 889.7 | 919.3 | 894.2 | OFF | 939 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 6 | 915.0146 | 37246.9872 | 37592.8292 | -3.424% | -0.92% | 3.424%
15:06 | 49.05 | 914.23 | 941.7 | OFF | 912.4 | 911.3 | 934.4 | 890.5 | 909.5 | OFF | 889.8 | 919.1 | 894.2 | OFF | 939.4 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 6 | 915.2179 | 37307.9335 | 37653.837 | -3.419% | -0.9186% | 3.419%
15:06 | 49.1 | 914.22 | 942 | OFF | 912.7 | 911.5 | 933.8 | 890.4 | 909.5 | OFF | 889.9 | 918.8 | 894.1 | OFF | 939.5 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 6 | 915.3701 | 37353.6447 | 37699.6017 | -3.415% | -0.9177% | 3.415%
15:06 | 49.15 | 914.22 | 942.2 | OFF | 912.9 | 911.9 | 932.9 | 890.4 | 909.6 | OFF | 890 | 918.5 | 894.1 | OFF | 939.7 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 6 | 915.5222 | 37399.3557 | 37745.374 | -3.411% | -0.9167% | 3.411%
15:06 | 49.2 | 914.36 | 942.2 | OFF | 913 | 912.2 | 932.7 | 890.6 | 909.8 | OFF | 890.2 | 918.7 | 894.3 | OFF | 939.9 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 915.6742 | 37445.0702 | 37791.1539 | -3.406% | -0.9158% | 3.406%
15:06 | 49.25 | 914.59 | 942.1 | OFF | 912.9 | 912.6 | 933.3 | 890.9 | 909.9 | OFF | 890.2 | 919.3 | 894.6 | OFF | 940.1 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6 | 915.826 | 37490.794 | 37836.9414 | -3.402% | -0.9148% | 3.402%
15:06 | 49.3 | 914.83 | 942 | OFF | 912.7 | 912.7 | 934.4 | 891 | 910.2 | OFF | 890.3 | 920.1 | 894.9 | OFF | 940 | OFF | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 915.9776 | 37536.5295 | 37882.7365 | -3.398% | -0.9139% | 3.398%
15:06 | 49.3667 | 915.08 | 942.2 | OFF | 913 | 912.9 | 935.3 | 891.1 | 910.3 | OFF | 890.4 | 920.5 | 895.1 | OFF | 940 | OFF | 8.01 | 9.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 916.1796 | 37597.5265 | 37943.8084 | -3.393% | -0.9126% | 3.393%
15:06 | 49.4167 | 915.08 | 942.4 | OFF | 913.4 | 912.7 | 934.8 | 891.2 | 910.3 | OFF | 890.5 | 920.2 | 895.2 | OFF | 940.1 | OFF | 8.01 | 9.88 | 11.01 | 14.01 | 6 | 916.3309 | 37643.2805 | 37989.6212 | -3.388% | -0.9117% | 3.388%
15:06 | 49.4667 | 915.09 | 942.5 | OFF | 913.6 | 912.6 | 934.6 | 891.2 | 910.3 | OFF | 890.7 | 920.1 | 895.2 | OFF | 940.1 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 916.482 | 37689.0347 | 38035.4415 | -3.384% | -0.9107% | 3.384%
15:06 | 49.5167 | 915.27 | 942.7 | OFF | 913.9 | 912.7 | 934.8 | 891.3 | 910.5 | OFF | 890.8 | 920.6 | 895.3 | OFF | 940.1 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 6 | 916.633 | 37734.7937 | 38081.2694 | -3.38% | -0.9098% | 3.38%
15:06 | 49.5667 | 915.58 | 942.9 | OFF | 914.3 | 913 | 935.2 | 891.5 | 910.8 | OFF | 890.9 | 921.3 | 895.6 | OFF | 940.3 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6 | 916.7839 | 37780.565 | 38127.1048 | -3.376% | -0.9089% | 3.376%
15:06 | 49.6333 | 916.12 | 943.2 | OFF | 914.7 | 913.6 | 936.2 | 892.1 | 911.3 | OFF | 891.2 | 922.2 | 896.3 | OFF | 940.4 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 6 | 916.9848 | 37841.6217 | 38188.2304 | -3.37% | -0.9076% | 3.37%
15:06 | 49.6833 | 916.7 | 943.3 | OFF | 915.1 | 914.2 | 937.4 | 892.5 | 911.8 | OFF | 891.6 | 923.6 | 897 | OFF | 940.5 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 6 | 917.1352 | 37887.4422 | 38234.0834 | -3.366% | -0.9066% | 3.366%
15:06 | 49.7333 | 917.06 | 943.3 | OFF | 915.3 | 914.6 | 938.3 | 892.8 | 912.1 | OFF | 891.8 | 924.3 | 897.5 | OFF | 940.6 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 6 | 917.2856 | 37933.2862 | 38279.9439 | -3.362% | -0.9056% | 3.362%
15:06 | 49.7833 | 917.25 | 943.6 | OFF | 915.6 | 914.8 | 938.5 | 893.1 | 912.2 | OFF | 892 | 924.2 | 897.7 | OFF | 940.8 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 6 | 917.4358 | 37979.1439 | 38325.812 | -3.358% | -0.9045% | 3.358%
15:07 | 49.8333 | 917.23 | 943.6 | OFF | 915.6 | 914.6 | 938 | 893.3 | 912.3 | OFF | 892.2 | 923.6 | 897.9 | OFF | 941.2 | OFF | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 6 | 917.5858 | 38025.0059 | 38371.6875 | -3.354% | -0.9035% | 3.354%
15:07 | 49.9 | 917.22 | 943.5 | OFF | 915.6 | 914.5 | 937.7 | 893.4 | 912.2 | OFF | 892.4 | 923.4 | 898 | OFF | 941.5 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 6 | 917.7856 | 38086.1542 | 38432.8665 | -3.348% | -0.9021% | 3.348%
15:07 | 49.95 | 917.24 | 943.6 | OFF | 915.7 | 914.4 | 937.6 | 893.5 | 912.2 | OFF | 892.5 | 923.1 | 898.1 | OFF | 941.7 | OFF | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 6 | 917.9353 | 38132.0157 | 38478.7596 | -3.344% | -0.9011% | 3.344%
15:07 | 50 | 917.3 | 943.6 | OFF | 915.7 | 914.4 | 937.8 | 893.7 | 912.3 | OFF | 892.7 | 923.2 | 898.1 | OFF | 941.5 | OFF | 8.01 | 12.25 | 11.01 | 14.01 | 6 | 918.0848 | 38177.8792 | 38524.6601 | -3.34% | -0.9002% | 3.34%
15:07 | 50.05 | 917.42 | 943.6 | OFF | 915.7 | 914.3 | 938.4 | 893.8 | 912.4 | OFF | 893 | 923.6 | 898.1 | OFF | 941.3 | OFF | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 918.2342 | 38223.7472 | 38570.568 | -3.336% | -0.8992% | 3.336%
15:07 | 50.1 | 917.7 | 943.7 | OFF | 915.9 | 914.5 | 939 | 894.1 | 912.6 | OFF | 893.3 | 924.1 | 898.3 | OFF | 941.5 | OFF | 8.01 | 12.52 | 11.01 | 14.01 | 6 | 918.3834 | 38269.6252 | 38616.4835 | -3.332% | -0.8982% | 3.332%
15:07 | 50.15 | 917.76 | 943.6 | OFF | 916 | 914.6 | 938.8 | 894.3 | 912.6 | OFF | 893.4 | 924 | 898.5 | OFF | 941.8 | OFF | 8.01 | 12.43 | 11.01 | 14.01 | 6 | 918.5325 | 38315.5117 | 38662.4064 | -3.328% | -0.8972% | 3.328%
15:07 | 50.2167 | 917.93 | 943.8 | OFF | 916.5 | 914.6 | 938.4 | 894.5 | 912.6 | OFF | 893.6 | 924.4 | 898.7 | OFF | 942.2 | OFF | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 918.7311 | 38376.7014 | 38723.6485 | -3.322% | -0.896% | 3.322%
15:07 | 50.2667 | 918.17 | 944 | OFF | 916.7 | 914.8 | 938.8 | 894.7 | 912.8 | OFF | 893.9 | 924.9 | 898.9 | OFF | 942.2 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 6 | 918.8798 | 38422.6039 | 38769.5888 | -3.318% | -0.895% | 3.318%
15:07 | 50.3167 | 918.31 | 943.9 | OFF | 916.7 | 915 | 939.1 | 895 | 913 | OFF | 894 | 925.1 | 899.1 | OFF | 942.2 | OFF | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 919.0284 | 38468.5159 | 38815.5365 | -3.314% | -0.894% | 3.314%
15:07 | 50.3667 | 918.38 | 943.8 | OFF | 916.6 | 915.2 | 939.3 | 895.1 | 913.2 | OFF | 894.1 | 925 | 899.2 | OFF | 942.3 | OFF | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 6 | 919.1768 | 38514.4332 | 38861.4916 | -3.31% | -0.8931% | 3.31%
15:07 | 50.4167 | 918.5 | 943.7 | OFF | 916.5 | 915.3 | 939.8 | 895.1 | 913.4 | OFF | 894.2 | 925.6 | 899.3 | OFF | 942.1 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6 | 919.3251 | 38560.3552 | 38907.4541 | -3.305% | -0.8921% | 3.305%
15:07 | 50.4833 | 918.56 | 943.8 | OFF | 916.7 | 915.5 | 939.6 | 895.1 | 913.6 | OFF | 894.4 | 925.4 | 899.3 | OFF | 942.2 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 6 | 919.5226 | 38621.5905 | 38968.7491 | -3.3% | -0.8909% | 3.3%
15:07 | 50.5333 | 918.43 | 943.8 | OFF | 916.7 | 915.6 | 938.7 | 895.2 | 913.7 | OFF | 894.5 | 925 | 899.3 | OFF | 941.8 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 6 | 919.6706 | 38667.5152 | 39014.7289 | -3.296% | -0.89% | 3.296%
15:07 | 50.5833 | 918.57 | 944.1 | OFF | 916.7 | 915.8 | 938.6 | 895.4 | 913.9 | OFF | 894.8 | 925.3 | 899.3 | OFF | 941.8 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 6 | 919.8184 | 38713.4402 | 39060.7161 | -3.292% | -0.8891% | 3.292%
15:07 | 50.6333 | 918.79 | 944.3 | OFF | 917 | 915.9 | 938.9 | 895.6 | 914 | OFF | 895 | 925.7 | 899.4 | OFF | 942.1 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 6 | 919.9661 | 38759.3742 | 39106.7107 | -3.287% | -0.8882% | 3.287%
15:07 | 50.6833 | 919.03 | 944.6 | OFF | 917.4 | 916.1 | 939.3 | 895.7 | 914.1 | OFF | 895.2 | 925.9 | 899.5 | OFF | 942.5 | OFF | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 6 | 920.1136 | 38805.3197 | 39152.7127 | -3.283% | -0.8873% | 3.283%
15:07 | 50.7333 | 919.12 | 944.7 | OFF | 917.6 | 916.2 | 939.3 | 895.7 | 914.2 | OFF | 895.3 | 925.9 | 899.5 | OFF | 942.8 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 6 | 920.261 | 38851.2735 | 39198.7221 | -3.279% | -0.8864% | 3.279%
15:07 | 50.8 | 919.07 | 944.8 | OFF | 917.6 | 916.2 | 939 | 895.6 | 914.3 | OFF | 895.2 | 925.7 | 899.6 | OFF | 942.7 | OFF | 8.01 | 9.77 | 11.01 | 14.01 | 6 | 920.4573 | 38912.5465 | 39260.0794 | -3.274% | -0.8852% | 3.274%
15:08 | 50.85 | 919.07 | 944.7 | OFF | 917.5 | 916.3 | 938.9 | 895.6 | 914.4 | OFF | 895.1 | 925.9 | 899.7 | OFF | 942.6 | OFF | 8.01 | 9.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 920.6043 | 38958.5 | 39306.1059 | -3.269% | -0.8844% | 3.269%
15:08 | 50.9 | 919.17 | 944.7 | OFF | 917.5 | 916.4 | 939.1 | 895.7 | 914.6 | OFF | 895.1 | 926.3 | 899.8 | OFF | 942.5 | OFF | 8.01 | 8.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 920.7512 | 39004.456 | 39352.1398 | -3.265% | -0.8835% | 3.265%
15:08 | 50.95 | 919.17 | 944.6 | OFF | 917.4 | 916.5 | 938.9 | 895.9 | 914.7 | OFF | 895.2 | 926.1 | 899.9 | OFF | 942.5 | OFF | 8.01 | 8.48 | 11.01 | 14.01 | 6 | 920.8979 | 39050.4145 | 39398.181 | -3.261% | -0.8827% | 3.261%
15:08 | 51 | 919.1 | 944.7 | OFF | 917.4 | 916.6 | 938.3 | 896 | 914.7 | OFF | 895.3 | 925.7 | 899.9 | OFF | 942.4 | OFF | 8.01 | 8.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 921.0445 | 39096.3712 | 39444.2296 | -3.257% | -0.8819% | 3.257%
15:08 | 51.0667 | 919.25 | 944.9 | OFF | 917.9 | 917 | 938.3 | 896.1 | 914.8 | OFF | 895.4 | 925.7 | 900 | OFF | 942.4 | OFF | 8.01 | 8.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 921.2398 | 39157.6496 | 39505.6391 | -3.251% | -0.8809% | 3.251%
15:08 | 51.1167 | 919.33 | 944.8 | OFF | 918 | 917.1 | 938.4 | 896.2 | 915 | OFF | 895.4 | 925.7 | 900.3 | OFF | 942.4 | OFF | 8.01 | 8.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 921.3861 | 39203.6141 | 39551.7047 | -3.247% | -0.8801% | 3.247%
15:08 | 51.1667 | 919.32 | 944.6 | OFF | 917.9 | 917.3 | 938.4 | 896.3 | 915 | OFF | 895.3 | 925.5 | 900.6 | OFF | 942.3 | OFF | 8.01 | 7.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 921.5322 | 39249.5803 | 39597.7777 | -3.243% | -0.8793% | 3.243%
15:08 | 51.2167 | 919.26 | 944.5 | OFF | 917.8 | 917.2 | 938.4 | 896.2 | 914.9 | OFF | 895.2 | 925.5 | 900.5 | OFF | 942.4 | OFF | 8.01 | 7.91 | 11.01 | 14.01 | 6 | 921.6782 | 39295.5448 | 39643.8579 | -3.239% | -0.8786% | 3.239%
15:08 | 51.2667 | 919.23 | 944.4 | OFF | 917.8 | 917.2 | 938.3 | 896.2 | 914.9 | OFF | 895.2 | 925.6 | 900.4 | OFF | 942.3 | OFF | 8.01 | 8.03 | 11.01 | 14.01 | 6 | 921.824 | 39341.5071 | 39689.9455 | -3.235% | -0.8779% | 3.235%
15:08 | 51.3167 | 919.24 | 944.2 | OFF | 918 | 917.2 | 938.4 | 896.3 | 914.8 | OFF | 895.3 | 925.5 | 900.4 | OFF | 942.3 | OFF | 8.01 | 8.25 | 11.01 | 14.01 | 6 | 921.9697 | 39387.4688 | 39736.0403 | -3.231% | -0.8772% | 3.231%
15:08 | 51.3833 | 919.19 | 944.3 | OFF | 917.8 | 917.1 | 938.3 | 896.3 | 915 | OFF | 895.4 | 925 | 900.4 | OFF | 942.3 | OFF | 8.01 | 8.69 | 11.01 | 14.01 | 6 | 922.1638 | 39448.7498 | 39797.5114 | -3.225% | -0.8763% | 3.225%
15:08 | 51.4333 | 919.18 | 944.4 | OFF | 917.6 | 917.1 | 938.3 | 896.4 | 915 | OFF | 895.4 | 925.1 | 900.4 | OFF | 942.1 | OFF | 8.01 | 8.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 922.3092 | 39494.7091 | 39843.6233 | -3.221% | -0.8757% | 3.221%
15:08 | 51.4833 | 919.13 | 944.3 | OFF | 917.3 | 917 | 938.3 | 896.4 | 915 | OFF | 895.6 | 925.2 | 900.4 | OFF | 941.8 | OFF | 8.01 | 9.26 | 11.01 | 14.01 | 6 | 922.4544 | 39540.6668 | 39889.7424 | -3.217% | -0.8751% | 3.217%
15:08 | 51.5333 | 919.02 | 943.9 | OFF | 916.9 | 916.9 | 938.4 | 896.3 | 915.2 | OFF | 895.7 | 925.1 | 900.3 | OFF | 941.5 | OFF | 8.01 | 9.7 | 11.01 | 14.01 | 6 | 922.5995 | 39586.6206 | 39935.8687 | -3.213% | -0.8745% | 3.213%
15:08 | 51.5833 | 918.94 | 943.6 | OFF | 916.7 | 916.9 | 938.4 | 896.3 | 915.2 | OFF | 895.9 | 925 | 900.2 | OFF | 941.2 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 922.7444 | 39632.5696 | 39982.0023 | -3.209% | -0.874% | 3.209%
15:08 | 51.65 | 918.78 | 943.5 | OFF | 916.4 | 916.6 | 937.9 | 896.3 | 915.1 | OFF | 896 | 924.8 | 900.2 | OFF | 941 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 6 | 922.9375 | 39693.8269 | 40043.525 | -3.203% | -0.8733% | 3.203%
15:08 | 51.7 | 918.62 | 943.3 | OFF | 916.2 | 916.3 | 937.3 | 896.4 | 915 | OFF | 896 | 924.7 | 900.2 | OFF | 940.8 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 6 | 923.0821 | 39739.7619 | 40089.6755 | -3.199% | -0.8728% | 3.199%
15:08 | 51.75 | 918.7 | 943.4 | OFF | 916.3 | 916.3 | 937.2 | 896.5 | 915.1 | OFF | 896.1 | 924.9 | 900.3 | OFF | 940.9 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 923.2266 | 39785.6949 | 40135.8332 | -3.195% | -0.8724% | 3.195%
15:08 | 51.8 | 918.87 | 943.6 | OFF | 916.4 | 916.4 | 937.4 | 896.7 | 915.3 | OFF | 896.3 | 925.1 | 900.4 | OFF | 941.1 | OFF | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 923.3709 | 39831.6342 | 40181.9982 | -3.191% | -0.8719% | 3.191%
15:09 | 51.85 | 919.18 | 944 | OFF | 916.9 | 916.7 | 937.8 | 896.8 | 915.6 | OFF | 896.5 | 925.6 | 900.5 | OFF | 941.4 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 6 | 923.5151 | 39877.5854 | 40228.1703 | -3.186% | -0.8715% | 3.186%
15:09 | 51.9167 | 919.57 | 944.3 | OFF | 917.1 | 917.2 | 938.5 | 897.1 | 916 | OFF | 896.6 | 926 | 901 | OFF | 941.9 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 6 | 923.7072 | 39938.8771 | 40289.7444 | -3.181% | -0.8709% | 3.181%
15:09 | 51.9667 | 919.66 | 944.4 | OFF | 917 | 917.3 | 938.6 | 897.2 | 916 | OFF | 896.7 | 926 | 901.3 | OFF | 942.1 | OFF | 8.01 | 11.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 923.8511 | 39984.8578 | 40335.9334 | -3.177% | -0.8704% | 3.177%
15:09 | 52.0167 | 919.75 | 944.6 | OFF | 916.9 | 917.5 | 938.5 | 897.5 | 916.1 | OFF | 896.7 | 925.9 | 901.6 | OFF | 942.2 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 6 | 923.9948 | 40030.8431 | 40382.1295 | -3.173% | -0.8699% | 3.173%
15:09 | 52.0667 | 919.74 | 944.7 | OFF | 916.9 | 917.6 | 938.2 | 897.6 | 916.1 | OFF | 896.8 | 925.6 | 901.7 | OFF | 942.2 | OFF | 8.01 | 12.34 | 11.01 | 14.01 | 6 | 924.1384 | 40076.8303 | 40428.3328 | -3.168% | -0.8694% | 3.168%
15:09 | 52.1167 | 919.68 | 944.9 | OFF | 916.7 | 917.5 | 938 | 897.5 | 916.1 | OFF | 896.8 | 925.4 | 901.7 | OFF | 942.2 | OFF | 8.01 | 12.42 | 11.01 | 14.01 | 6 | 924.2819 | 40122.8158 | 40474.5434 | -3.164% | -0.869% | 3.164%
15:09 | 52.1667 | 919.75 | 945.1 | OFF | 916.9 | 917.5 | 938.2 | 897.5 | 916.1 | OFF | 896.8 | 925.4 | 901.6 | OFF | 942.4 | OFF | 8.01 | 12.57 | 11.01 | 14.01 | 6 | 924.4253 | 40168.8016 | 40520.761 | -3.16% | -0.8686% | 3.16%
15:09 | 52.2333 | 919.77 | 945.3 | OFF | 917.4 | 917.3 | 937.9 | 897.4 | 916.1 | OFF | 896.9 | 925.3 | 901.4 | OFF | 942.7 | OFF | 8.01 | 12.8 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 924.6162 | 40230.1189 | 40582.3958 | -3.155% | -0.8681% | 3.155%
15:09 | 52.2833 | 919.82 | 945.6 | OFF | 917.7 | 917.1 | 937.8 | 897.3 | 916 | OFF | 897 | 925.4 | 901.3 | OFF | 943 | OFF | 8.01 | 13.24 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 924.7592 | 40276.1087 | 40628.6301 | -3.15% | -0.8677% | 3.15%
15:09 | 52.35 | 919.95 | 946 | OFF | 917.9 | 917.1 | 938 | 897.2 | 916.2 | OFF | 897 | 925.5 | 901.2 | OFF | 943.4 | OFF | 8.01 | 13.84 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 924.9496 | 40337.4343 | 40690.2871 | -3.145% | -0.8672% | 3.145%
15:09 | 52.4 | 920.21 | 946.3 | OFF | 918 | 917.3 | 938.7 | 897.3 | 916.3 | OFF | 897.1 | 926.1 | 901.3 | OFF | 943.7 | OFF | 8.01 | 14.16 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 925.0923 | 40383.4383 | 40736.5381 | -3.141% | -0.8668% | 3.141%
15:09 | 52.45 | 920.45 | 946.4 | OFF | 918.2 | 917.6 | 939.3 | 897.5 | 916.4 | OFF | 897.2 | 926.5 | 901.6 | OFF | 943.8 | OFF | 8.01 | 14.11 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 925.2349 | 40429.4548 | 40782.7963 | -3.137% | -0.8664% | 3.137%
15:09 | 52.5 | 920.59 | 946.4 | OFF | 918.4 | 917.9 | 939.3 | 897.8 | 916.5 | OFF | 897.3 | 926.5 | 901.9 | OFF | 943.9 | OFF | 8.01 | 13.72 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 925.3773 | 40475.4808 | 40829.0616 | -3.132% | -0.866% | 3.132%
15:09 | 52.55 | 920.67 | 946.4 | OFF | 918.5 | 918.1 | 939.3 | 897.9 | 916.6 | OFF | 897.3 | 926.7 | 902 | OFF | 943.9 | OFF | 8.01 | 13.42 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 925.5196 | 40521.5123 | 40875.3341 | -3.128% | -0.8656% | 3.128%
15:09 | 52.6 | 920.65 | 946.4 | OFF | 918.6 | 918.2 | 939.1 | 897.9 | 916.6 | OFF | 897.3 | 926.5 | 902.1 | OFF | 943.8 | OFF | 8.01 | 13.21 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 925.6618 | 40567.5453 | 40921.6136 | -3.124% | -0.8652% | 3.124%
15:09 | 52.65 | 920.68 | 946.7 | OFF | 918.9 | 918.3 | 938.7 | 897.9 | 916.7 | OFF | 897.3 | 926.3 | 902.2 | OFF | 943.8 | OFF | 8.01 | 12.97 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 925.8038 | 40613.5786 | 40967.9002 | -3.12% | -0.8649% | 3.12%
15:09 | 52.7 | 920.88 | 946.9 | OFF | 919.2 | 918.5 | 939.1 | 897.9 | 917 | OFF | 897.4 | 926.5 | 902.3 | OFF | 944 | OFF | 8.01 | 12.75 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 925.9457 | 40659.6176 | 41014.194 | -3.116% | -0.8645% | 3.116%
15:09 | 52.75 | 921.17 | 947 | OFF | 919.1 | 918.5 | 940 | 898.1 | 917.4 | OFF | 897.5 | 927.1 | 902.6 | OFF | 944.4 | OFF | 8.01 | 12.49 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 926.0874 | 40705.6688 | 41060.4948 | -3.112% | -0.8642% | 3.112%
15:09 | 52.8167 | 921.4 | 947.1 | OFF | 918.9 | 918.5 | 940.7 | 898.3 | 917.8 | OFF | 897.8 | 927.6 | 902.8 | OFF | 944.5 | OFF | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 926.2762 | 40767.0878 | 41122.2402 | -3.106% | -0.8637% | 3.106%
15:10 | 52.8667 | 921.63 | 947.2 | OFF | 918.8 | 918.7 | 941.3 | 898.5 | 917.9 | OFF | 898 | 928.2 | 903.1 | OFF | 944.6 | OFF | 8.01 | 12.48 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 926.4177 | 40813.1636 | 41168.5576 | -3.102% | -0.8633% | 3.102%
15:10 | 52.9167 | 921.68 | 947.2 | OFF | 918.8 | 918.6 | 941.4 | 898.6 | 918.1 | OFF | 898.1 | 928.4 | 903.1 | OFF | 944.5 | OFF | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 926.559 | 40859.2463 | 41214.882 | -3.098% | -0.8629% | 3.098%
15:10 | 52.9667 | 921.69 | 947.1 | OFF | 918.9 | 918.6 | 941.3 | 898.7 | 918.2 | OFF | 898.2 | 928.2 | 903.2 | OFF | 944.5 | OFF | 8.01 | 11.67 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 926.7001 | 40905.3306 | 41261.2135 | -3.094% | -0.8625% | 3.094%
15:10 | 53.0167 | 921.67 | 947.1 | OFF | 918.9 | 918.8 | 941.1 | 898.7 | 918.2 | OFF | 898.2 | 928.1 | 903.2 | OFF | 944.4 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 926.8412 | 40951.4146 | 41307.552 | -3.09% | -0.8622% | 3.09%
15:10 | 53.0833 | 921.84 | 947.3 | OFF | 919.3 | 918.9 | 941.6 | 898.9 | 918.2 | OFF | 898.3 | 928.2 | 903.2 | OFF | 944.5 | OFF | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 927.029 | 41012.8649 | 41369.3477 | -3.084% | -0.8617% | 3.084%
15:10 | 53.1333 | 922.02 | 947.3 | OFF | 919.6 | 919 | 942.1 | 898.9 | 918.4 | OFF | 898.4 | 928.7 | 903.4 | OFF | 944.4 | OFF | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 927.1698 | 41058.9614 | 41415.7027 | -3.08% | -0.8614% | 3.08%
15:10 | 53.1833 | 922.19 | 947.4 | OFF | 919.9 | 919.2 | 942.3 | 899 | 918.5 | OFF | 898.5 | 929 | 903.7 | OFF | 944.4 | OFF | 8.01 | 9.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 927.3104 | 41105.0667 | 41462.0647 | -3.076% | -0.861% | 3.076%
15:10 | 53.2333 | 922.38 | 947.5 | OFF | 920.3 | 919.5 | 942.6 | 899.1 | 918.6 | OFF | 898.6 | 929.5 | 903.7 | OFF | 944.4 | OFF | 8.01 | 9.94 | 11.01 | 14.01 | 6 | 927.4508 | 41151.1809 | 41508.4337 | -3.072% | -0.8607% | 3.072%
15:10 | 53.2833 | 922.56 | 947.7 | OFF | 920.5 | 919.5 | 943 | 899.2 | 918.8 | OFF | 898.8 | 929.8 | 903.7 | OFF | 944.6 | OFF | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 927.5912 | 41197.3044 | 41554.8097 | -3.067% | -0.8603% | 3.067%
15:10 | 53.3333 | 922.69 | 947.8 | OFF | 920.5 | 919.5 | 943.1 | 899.3 | 918.9 | OFF | 898.9 | 930.1 | 903.8 | OFF | 945 | OFF | 8.01 | 10.15 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 927.7314 | 41243.4357 | 41601.1928 | -3.063% | -0.86% | 3.063%
15:10 | 53.4 | 922.82 | 947.9 | OFF | 920.5 | 919.5 | 943.1 | 899.5 | 919.1 | OFF | 899 | 930.3 | 903.9 | OFF | 945.4 | OFF | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 927.9181 | 41304.9527 | 41663.0478 | -3.058% | -0.8595% | 3.058%
15:10 | 53.45 | 922.99 | 947.9 | OFF | 920.5 | 919.5 | 943.3 | 899.7 | 919.4 | OFF | 899.3 | 930.6 | 904 | OFF | 945.7 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 928.058 | 41351.0979 | 41709.4472 | -3.054% | -0.8592% | 3.054%
15:10 | 53.5 | 923.13 | 947.9 | OFF | 920.4 | 919.6 | 943.5 | 899.9 | 919.6 | OFF | 899.6 | 930.8 | 904.1 | OFF | 945.9 | OFF | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 928.1978 | 41397.2509 | 41755.8536 | -3.05% | -0.8588% | 3.05%
15:10 | 53.55 | 923.17 | 947.8 | OFF | 920.1 | 919.6 | 943.6 | 900.1 | 919.8 | OFF | 899.8 | 930.7 | 904.2 | OFF | 946 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 928.3374 | 41443.4084 | 41802.267 | -3.045% | -0.8585% | 3.045%
15:10 | 53.6 | 923.22 | 947.8 | OFF | 919.8 | 919.5 | 943.9 | 900.2 | 919.8 | OFF | 899.9 | 931.1 | 904.2 | OFF | 946 | OFF | 8.01 | 10 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 928.4769 | 41489.5682 | 41848.6873 | -3.041% | -0.8581% | 3.041%
15:10 | 53.6667 | 923.36 | 948 | OFF | 919.8 | 919.2 | 944.3 | 900.3 | 919.7 | OFF | 900.2 | 931.8 | 904.2 | OFF | 946.1 | OFF | 8.01 | 9.87 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 928.6627 | 41551.1208 | 41910.592 | -3.036% | -0.8577% | 3.036%
15:10 | 53.7167 | 923.35 | 948.2 | OFF | 919.9 | 919.3 | 944 | 900.3 | 919.7 | OFF | 900.3 | 931.4 | 904.2 | OFF | 946.2 | OFF | 8.01 | 9.84 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 928.8019 | 41597.2886 | 41957.0286 | -3.032% | -0.8574% | 3.032%
15:10 | 53.7667 | 923.32 | 948.4 | OFF | 920.2 | 919.6 | 943.4 | 900.3 | 919.6 | OFF | 900.3 | 930.9 | 904.2 | OFF | 946.3 | OFF | 8.01 | 9.79 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 928.941 | 41643.4553 | 42003.4722 | -3.027% | -0.8571% | 3.027%
15:11 | 53.8167 | 923.3 | 948.6 | OFF | 920.6 | 919.8 | 942.8 | 900.3 | 919.5 | OFF | 900.3 | 930.5 | 904.2 | OFF | 946.4 | OFF | 8.01 | 9.77 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 929.08 | 41689.6208 | 42049.9227 | -3.023% | -0.8568% | 3.023%
15:11 | 53.8667 | 923.47 | 948.9 | OFF | 920.9 | 920.1 | 943.1 | 900.3 | 919.7 | OFF | 900.4 | 930.5 | 904.3 | OFF | 946.5 | OFF | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 929.2188 | 41735.7901 | 42096.3802 | -3.019% | -0.8566% | 3.019%
15:11 | 53.9167 | 923.95 | 949.3 | OFF | 921.3 | 920.3 | 944.1 | 900.5 | 920.2 | OFF | 900.6 | 931.5 | 904.8 | OFF | 946.9 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 929.3575 | 41781.9756 | 42142.8446 | -3.015% | -0.8563% | 3.015%
15:11 | 53.9833 | 924.42 | 949.6 | OFF | 921.7 | 920.9 | 944.8 | 900.9 | 920.5 | OFF | 900.9 | 932.2 | 905.5 | OFF | 947.2 | OFF | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 929.5422 | 41843.5879 | 42204.8079 | -3.009% | -0.8559% | 3.009%
15:11 | 54.0333 | 924.71 | 949.8 | OFF | 922.3 | 921.6 | 944.7 | 901.3 | 920.7 | OFF | 901.1 | 932.1 | 906 | OFF | 947.5 | OFF | 8.01 | 12.51 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 929.6806 | 41889.8162 | 42251.2885 | -3.005% | -0.8555% | 3.005%
15:11 | 54.0833 | 924.88 | 950.1 | OFF | 922.7 | 922.2 | 944 | 901.7 | 921.2 | OFF | 901.5 | 931.4 | 906.2 | OFF | 947.8 | OFF | 8.01 | 12.82 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 929.8188 | 41936.0559 | 42297.7759 | -3.001% | -0.8552% | 3.001%
15:11 | 54.1333 | 924.98 | 950.2 | OFF | 922.9 | 922.4 | 943.8 | 901.9 | 921.4 | OFF | 901.8 | 931.2 | 906.2 | OFF | 948 | OFF | 8.01 | 12.84 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 929.957 | 41982.3024 | 42344.2703 | -2.997% | -0.8548% | 2.997%
15:11 | 54.1833 | 925.14 | 950.6 | OFF | 923.1 | 922.7 | 943.8 | 902.2 | 921.5 | OFF | 902.1 | 931 | 906.4 | OFF | 948 | OFF | 8.01 | 12.84 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 930.095 | 42028.5554 | 42390.7716 | -2.993% | -0.8545% | 2.993%
15:11 | 54.2667 | 925.48 | 951.5 | OFF | 923.6 | 923 | 943.7 | 902.5 | 921.8 | OFF | 902.5 | 931.2 | 906.5 | OFF | 948.5 | OFF | 8.01 | 12.87 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 930.3247 | 42105.6646 | 42468.2891 | -2.986% | -0.8539% | 2.986%
15:11 | 54.3167 | 925.83 | 951.9 | OFF | 924.1 | 923.4 | 944.2 | 902.7 | 922 | OFF | 902.6 | 931.6 | 906.8 | OFF | 949 | OFF | 8.01 | 12.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 930.4624 | 42151.9473 | 42514.8088 | -2.982% | -0.8535% | 2.982%
15:11 | 54.3833 | 926.41 | 952.4 | OFF | 924.3 | 923.4 | 945.6 | 903 | 922.7 | OFF | 903 | 932.9 | 907.4 | OFF | 949.4 | OFF | 8.01 | 12.67 | 11.01 | 14.01 | 6 | 930.6457 | 42213.6887 | 42576.8457 | -2.976% | -0.8529% | 2.976%
15:11 | 54.4333 | 926.73 | 952.4 | OFF | 924.2 | 923.3 | 946.5 | 903.2 | 923.1 | OFF | 903.3 | 933.9 | 907.7 | OFF | 949.7 | OFF | 8.01 | 12.53 | 11.01 | 14.01 | 6 | 930.7831 | 42260.0172 | 42623.3815 | -2.972% | -0.8525% | 2.972%
15:11 | 54.4833 | 927.07 | 952.4 | OFF | 924 | 923.3 | 947.5 | 903.5 | 923.4 | OFF | 903.7 | 935 | 908.1 | OFF | 949.8 | OFF | 8.01 | 12.18 | 11.01 | 14.01 | 6 | 930.9204 | 42306.3622 | 42669.924 | -2.968% | -0.852% | 2.968%
15:11 | 54.5333 | 927.41 | 952.5 | OFF | 924 | 923.5 | 948.4 | 903.7 | 923.6 | OFF | 904 | 936.1 | 908.4 | OFF | 949.9 | OFF | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 931.0575 | 42352.7242 | 42716.4735 | -2.964% | -0.8515% | 2.964%
15:11 | 54.5833 | 928 | 952.7 | OFF | 924.5 | 924.3 | 949.6 | 904.1 | 924 | OFF | 904.3 | 937.4 | 909 | OFF | 950.1 | OFF | 8.01 | 11.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 931.1945 | 42399.1094 | 42763.0298 | -2.96% | -0.851% | 2.96%
15:11 | 54.6333 | 928.38 | 952.9 | OFF | 924.9 | 924.8 | 950.1 | 904.5 | 924.3 | OFF | 904.5 | 938 | 909.6 | OFF | 950.2 | OFF | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 6 | 931.3314 | 42445.5189 | 42809.5929 | -2.955% | -0.8504% | 2.955%
15:11 | 54.7 | 928.75 | 952.9 | OFF | 925.5 | 925.4 | 950.5 | 904.9 | 924.7 | OFF | 905 | 938 | 910 | OFF | 950.6 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 6 | 931.5137 | 42507.4232 | 42871.6878 | -2.95% | -0.8497% | 2.95%
15:11 | 54.75 | 929.06 | 953 | OFF | 925.9 | 926 | 950.8 | 905.3 | 924.9 | OFF | 905.3 | 938.3 | 910.2 | OFF | 950.9 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 6 | 931.6503 | 42553.8685 | 42918.2669 | -2.946% | -0.8491% | 2.946%
15:11 | 54.8 | 929.28 | 953.1 | OFF | 926.2 | 926.3 | 951.2 | 905.5 | 925.1 | OFF | 905.6 | 938.4 | 910.4 | OFF | 951 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 931.7867 | 42600.327 | 42964.8528 | -2.942% | -0.8484% | 2.942%
15:12 | 54.85 | 929.45 | 953.4 | OFF | 926.1 | 926.7 | 951.4 | 905.7 | 925.4 | OFF | 905.7 | 938.4 | 910.5 | OFF | 951.2 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 931.9231 | 42646.7952 | 43011.4455 | -2.937% | -0.8478% | 2.937%
15:12 | 54.9 | 929.55 | 953.5 | OFF | 926.4 | 927 | 951.1 | 905.9 | 925.6 | OFF | 905.8 | 938.3 | 910.6 | OFF | 951.3 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 6 | 932.0593 | 42693.2702 | 43058.0451 | -2.933% | -0.8472% | 2.933%
15:12 | 54.9667 | 929.64 | 953.5 | OFF | 926.7 | 926.8 | 951.1 | 906.1 | 925.6 | OFF | 906.1 | 938.2 | 910.9 | OFF | 951.4 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 6 | 932.2407 | 42755.2432 | 43120.1884 | -2.928% | -0.8463% | 2.928%
15:12 | 55.0167 | 929.88 | 953.7 | OFF | 926.9 | 927.1 | 951.3 | 906.4 | 925.8 | OFF | 906.2 | 938.3 | 911.4 | OFF | 951.7 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6 | 932.3766 | 42801.7312 | 43166.8039 | -2.924% | -0.8457% | 2.924%
15:12 | 55.0667 | 930.07 | 953.9 | OFF | 927 | 927.3 | 951.4 | 906.7 | 926 | OFF | 906.3 | 938.4 | 911.7 | OFF | 952 | OFF | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 6 | 932.5124 | 42848.23 | 43213.4261 | -2.919% | -0.8451% | 2.919%
15:12 | 55.1167 | 930.19 | 954.1 | OFF | 927.3 | 927.4 | 951.1 | 907 | 926.1 | OFF | 906.4 | 938.3 | 912.1 | OFF | 952.1 | OFF | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 932.6481 | 42894.7365 | 43260.0551 | -2.915% | -0.8445% | 2.915%
15:12 | 55.1667 | 930.14 | 954.3 | OFF | 927.5 | 927.3 | 950.4 | 907.2 | 926.2 | OFF | 906.6 | 937.6 | 912.1 | OFF | 952.2 | OFF | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 932.7836 | 42941.2447 | 43306.6909 | -2.911% | -0.8439% | 2.911%
15:12 | 55.2333 | 930.11 | 954.4 | OFF | 927.5 | 927.4 | 949.9 | 907.3 | 926.3 | OFF | 906.9 | 937.3 | 911.9 | OFF | 952.2 | OFF | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 6 | 932.9642 | 43003.2531 | 43368.8825 | -2.906% | -0.8431% | 2.906%
15:12 | 55.2833 | 930.2 | 954.6 | OFF | 927.6 | 927.5 | 949.9 | 907.4 | 926.6 | OFF | 907.1 | 937.3 | 911.8 | OFF | 952.2 | OFF | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 6 | 933.0995 | 43049.7608 | 43415.5341 | -2.901% | -0.8425% | 2.901%
15:12 | 55.3333 | 930.48 | 954.9 | OFF | 927.8 | 927.3 | 950.7 | 907.4 | 926.8 | OFF | 907.2 | 938.2 | 911.9 | OFF | 952.6 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 6 | 933.2346 | 43096.2778 | 43462.1924 | -2.897% | -0.8419% | 2.897%
15:12 | 55.3833 | 930.69 | 955.2 | OFF | 928.1 | 927.2 | 951.3 | 907.4 | 926.8 | OFF | 907.3 | 938.7 | 912 | OFF | 952.9 | OFF | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 6 | 933.3696 | 43142.8071 | 43508.8575 | -2.893% | -0.8413% | 2.893%
15:12 | 55.4333 | 930.87 | 955.5 | OFF | 928.6 | 927.3 | 951.5 | 907.4 | 927 | OFF | 907.4 | 938.8 | 912 | OFF | 953.2 | OFF | 8.01 | 10.16 | 11.01 | 14.01 | 6 | 933.5045 | 43189.3461 | 43555.5294 | -2.889% | -0.8407% | 2.889%
15:12 | 55.4833 | 931 | 955.8 | OFF | 928.8 | 927.7 | 951.4 | 907.5 | 927.2 | OFF | 907.4 | 938.9 | 912 | OFF | 953.3 | OFF | 8.01 | 10.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 933.6393 | 43235.8928 | 43602.208 | -2.885% | -0.8401% | 2.885%
15:12 | 55.55 | 931.26 | 956.1 | OFF | 928.8 | 928.3 | 951.4 | 907.9 | 927.6 | OFF | 907.6 | 939.2 | 912.4 | OFF | 953.3 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 6 | 933.8188 | 43297.9682 | 43664.4566 | -2.879% | -0.8393% | 2.879%
15:12 | 55.6 | 931.32 | 956.2 | OFF | 928.7 | 928.3 | 951.5 | 908.1 | 927.8 | OFF | 907.8 | 938.9 | 912.5 | OFF | 953.4 | OFF | 8.01 | 10.25 | 11.01 | 14.01 | 6 | 933.9533 | 43344.5327 | 43711.1509 | -2.875% | -0.8387% | 2.875%
15:12 | 55.65 | 931.43 | 956.5 | OFF | 928.7 | 928 | 951.8 | 908.1 | 928 | OFF | 908 | 938.9 | 912.5 | OFF | 953.8 | OFF | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 934.0877 | 43391.1014 | 43757.8519 | -2.871% | -0.8381% | 2.871%
15:12 | 55.7 | 931.53 | 956.5 | OFF | 928.6 | 927.8 | 952 | 908.2 | 928.3 | OFF | 908.2 | 939.1 | 912.6 | OFF | 954 | OFF | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 6 | 934.222 | 43437.6754 | 43804.5597 | -2.867% | -0.8375% | 2.867%
15:12 | 55.75 | 931.77 | 956.4 | OFF | 928.7 | 927.7 | 952.6 | 908.5 | 928.7 | OFF | 908.6 | 939.7 | 912.6 | OFF | 954.2 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 6 | 934.3561 | 43484.2579 | 43851.2741 | -2.863% | -0.837% | 2.863%
15:13 | 55.8167 | 932.12 | 956.4 | OFF | 929 | 928 | 953.1 | 908.9 | 929.1 | OFF | 909 | 940.3 | 913.1 | OFF | 954.3 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 934.5348 | 43546.3876 | 43913.5705 | -2.857% | -0.8361% | 2.857%
15:13 | 55.8667 | 932.38 | 956.7 | OFF | 929.1 | 928.4 | 953.4 | 909.2 | 929.3 | OFF | 909.3 | 940.6 | 913.5 | OFF | 954.3 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 6 | 934.6686 | 43593.0001 | 43960.3006 | -2.853% | -0.8355% | 2.853%
15:13 | 55.9167 | 932.73 | 957.1 | OFF | 929.3 | 928.8 | 953.8 | 909.6 | 929.8 | OFF | 909.7 | 940.9 | 913.9 | OFF | 954.4 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 934.8024 | 43639.6278 | 44007.0373 | -2.849% | -0.8349% | 2.849%
15:13 | 55.9667 | 932.9 | 957.2 | OFF | 929.5 | 929 | 954 | 909.9 | 930 | OFF | 909.9 | 940.9 | 914.1 | OFF | 954.5 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 6 | 934.936 | 43686.2686 | 44053.7808 | -2.845% | -0.8342% | 2.845%
15:13 | 56.0167 | 933.2 | 957.4 | OFF | 929.8 | 929.6 | 954.3 | 910.2 | 930.2 | OFF | 910.2 | 941.1 | 914.4 | OFF | 954.8 | OFF | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 935.0695 | 43732.9211 | 44100.5309 | -2.841% | -0.8336% | 2.841%
15:13 | 56.0667 | 933.44 | 957.7 | OFF | 930.2 | 930 | 954.3 | 910.4 | 930.4 | OFF | 910.4 | 941.2 | 914.7 | OFF | 955.1 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 6 | 935.2029 | 43779.5871 | 44147.2877 | -2.836% | -0.8329% | 2.836%
15:13 | 56.1333 | 933.8 | 958 | OFF | 930.6 | 930.4 | 954.6 | 910.8 | 930.7 | OFF | 910.6 | 941.8 | 915.2 | OFF | 955.3 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 935.3805 | 43841.8284 | 44209.6405 | -2.831% | -0.832% | 2.831%
15:13 | 56.1833 | 934.13 | 958.1 | OFF | 930.7 | 930.6 | 955.3 | 911 | 931 | OFF | 910.8 | 942.7 | 915.6 | OFF | 955.5 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 6 | 935.5136 | 43888.5267 | 44256.4129 | -2.827% | -0.8313% | 2.827%
15:13 | 56.2333 | 934.56 | 958.2 | OFF | 930.8 | 931.1 | 956.1 | 911.2 | 931.4 | OFF | 911.1 | 944.1 | 916 | OFF | 955.6 | OFF | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 6 | 935.6466 | 43935.2439 | 44303.1919 | -2.823% | -0.8305% | 2.823%
15:13 | 56.2833 | 934.92 | 958.4 | OFF | 931.3 | 931.7 | 956.7 | 911.4 | 931.6 | OFF | 911.3 | 944.5 | 916.6 | OFF | 955.7 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 935.7795 | 43981.9809 | 44349.9775 | -2.818% | -0.8298% | 2.818%
15:13 | 56.3333 | 934.99 | 958.5 | OFF | 931.4 | 931.9 | 956.5 | 911.6 | 931.5 | OFF | 911.5 | 944.5 | 916.8 | OFF | 955.7 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 6 | 935.9122 | 44028.7287 | 44396.7698 | -2.814% | -0.829% | 2.814%
15:13 | 56.4 | 934.89 | 958.6 | OFF | 931.4 | 932.2 | 955.8 | 911.6 | 931.5 | OFF | 911.5 | 943.9 | 916.7 | OFF | 955.7 | OFF | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 6 | 936.089 | 44091.058 | 44459.1699 | -2.809% | -0.828% | 2.809%
15:13 | 56.45 | 934.71 | 958.6 | OFF | 931.4 | 932.1 | 955 | 911.6 | 931.3 | OFF | 911.5 | 943.3 | 916.5 | OFF | 955.8 | OFF | 8.01 | 11.69 | 11.01 | 14.01 | 6 | 936.2215 | 44137.798 | 44505.9776 | -2.805% | -0.8273% | 2.805%
15:13 | 56.5 | 934.7 | 958.9 | OFF | 931.7 | 931.9 | 954.8 | 911.6 | 931.2 | OFF | 911.7 | 943 | 916.3 | OFF | 955.9 | OFF | 8.01 | 11.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 936.3539 | 44184.5332 | 44552.792 | -2.8% | -0.8266% | 2.8%
15:13 | 56.55 | 934.79 | 959.3 | OFF | 931.6 | 931.9 | 954.9 | 911.7 | 931.3 | OFF | 911.8 | 943 | 916.3 | OFF | 956.1 | OFF | 8.01 | 12.16 | 11.01 | 14.01 | 6 | 936.4861 | 44231.2705 | 44599.613 | -2.796% | -0.8259% | 2.796%
15:13 | 56.6 | 935.06 | 959.7 | OFF | 931.6 | 932.2 | 955.4 | 911.9 | 931.5 | OFF | 911.9 | 943.5 | 916.7 | OFF | 956.2 | OFF | 8.01 | 12.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 936.6182 | 44278.0167 | 44646.4406 | -2.792% | -0.8252% | 2.792%
15:13 | 56.65 | 935.31 | 959.9 | OFF | 931.9 | 932.7 | 955.6 | 912.3 | 931.7 | OFF | 912 | 943.6 | 917.1 | OFF | 956.3 | OFF | 8.01 | 12.52 | 11.01 | 14.01 | 6 | 936.7503 | 44324.776 | 44693.2748 | -2.788% | -0.8245% | 2.788%
15:13 | 56.7167 | 935.64 | 960.1 | OFF | 932.4 | 933.5 | 955.7 | 912.7 | 932 | OFF | 912.4 | 943.6 | 917.6 | OFF | 956.4 | OFF | 8.01 | 12.44 | 11.01 | 14.01 | 6 | 936.9261 | 44387.141 | 44755.7307 | -2.783% | -0.8236% | 2.783%
15:13 | 56.7667 | 935.81 | 960.2 | OFF | 932.3 | 933.8 | 955.9 | 913 | 932.3 | OFF | 912.6 | 944 | 917.7 | OFF | 956.3 | OFF | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 6 | 937.0578 | 44433.9272 | 44802.5803 | -2.778% | -0.8228% | 2.778%
15:14 | 56.8167 | 935.92 | 960.1 | OFF | 932.3 | 933.8 | 956 | 913.2 | 932.4 | OFF | 912.9 | 944.3 | 917.9 | OFF | 956.3 | OFF | 8.01 | 12.36 | 11.01 | 14.01 | 6 | 937.1895 | 44480.7205 | 44849.4365 | -2.774% | -0.8221% | 2.774%
15:14 | 56.8667 | 936.03 | 960.1 | OFF | 932.5 | 933.9 | 956.1 | 913.4 | 932.6 | OFF | 913.1 | 944.4 | 917.9 | OFF | 956.3 | OFF | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 937.321 | 44527.5192 | 44896.2992 | -2.77% | -0.8214% | 2.77%
15:14 | 56.9167 | 935.97 | 960 | OFF | 932.4 | 934 | 955.8 | 913.5 | 932.7 | OFF | 913.3 | 943.9 | 918 | OFF | 956.1 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 6 | 937.4524 | 44574.3192 | 44943.1686 | -2.766% | -0.8207% | 2.766%
15:14 | 56.9833 | 936.04 | 960 | OFF | 932.7 | 933.8 | 955.7 | 913.7 | 932.6 | OFF | 913.4 | 944.2 | 918.2 | OFF | 956.1 | OFF | 8.01 | 11.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 937.6274 | 44636.7196 | 45005.6712 | -2.76% | -0.8198% | 2.76%
15:14 | 57.0333 | 936.25 | 960.3 | OFF | 933.2 | 934 | 955.9 | 913.7 | 932.6 | OFF | 913.5 | 944.5 | 918.2 | OFF | 956.6 | OFF | 8.01 | 11.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 937.7585 | 44683.5268 | 45052.5559 | -2.756% | -0.8191% | 2.756%
15:14 | 57.0833 | 936.37 | 960.5 | OFF | 933.6 | 934.2 | 955.7 | 913.8 | 932.7 | OFF | 913.6 | 944.3 | 918.3 | OFF | 957 | OFF | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 6 | 937.8895 | 44730.3423 | 45099.4471 | -2.752% | -0.8184% | 2.752%
15:14 | 57.1333 | 936.35 | 960.7 | OFF | 933.8 | 934.2 | 955.1 | 913.9 | 932.7 | OFF | 913.6 | 943.8 | 918.4 | OFF | 957.3 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 6 | 938.0204 | 44777.1603 | 45146.3448 | -2.748% | -0.8178% | 2.748%
15:14 | 57.1833 | 936.3 | 961 | OFF | 934 | 934 | 954.5 | 913.9 | 932.7 | OFF | 913.5 | 943.3 | 918.3 | OFF | 957.8 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 6 | 938.1512 | 44823.9766 | 45193.2491 | -2.744% | -0.8171% | 2.744%
15:14 | 57.2333 | 936.34 | 961.4 | OFF | 934 | 934 | 954.4 | 913.9 | 932.7 | OFF | 913.7 | 943.1 | 918.2 | OFF | 958 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 6 | 938.2818 | 44870.7926 | 45240.1599 | -2.74% | -0.8165% | 2.74%
15:14 | 57.3 | 936.57 | 961.8 | OFF | 934.2 | 934.5 | 954.6 | 914.1 | 932.9 | OFF | 913.9 | 943 | 918.4 | OFF | 958.3 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 938.4559 | 44933.2229 | 45302.7179 | -2.734% | -0.8156% | 2.734%
15:14 | 57.35 | 936.95 | 962.3 | OFF | 934.8 | 935 | 955.2 | 914.3 | 933.2 | OFF | 914.1 | 943.3 | 918.8 | OFF | 958.5 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 938.5863 | 44980.0609 | 45349.6439 | -2.73% | -0.815% | 2.73%
15:14 | 57.4 | 937.32 | 962.6 | OFF | 935.3 | 935.6 | 955.6 | 914.6 | 933.6 | OFF | 914.2 | 943.7 | 919.4 | OFF | 958.6 | OFF | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 6 | 938.7166 | 45026.9177 | 45396.5765 | -2.726% | -0.8143% | 2.726%
15:14 | 57.45 | 937.65 | 962.8 | OFF | 936 | 936.1 | 955.8 | 914.9 | 933.9 | OFF | 914.3 | 944 | 919.8 | OFF | 958.9 | OFF | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 6 | 938.8468 | 45073.7919 | 45443.5156 | -2.722% | -0.8136% | 2.722%
15:14 | 57.5 | 938.05 | 963 | OFF | 936.3 | 936.5 | 956.5 | 915.3 | 934.2 | OFF | 914.6 | 944.5 | 920.4 | OFF | 959.2 | OFF | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 6 | 938.9768 | 45120.6844 | 45490.4612 | -2.718% | -0.8129% | 2.718%
15:14 | 57.5667 | 938.43 | 963.2 | OFF | 936.5 | 936.8 | 957.5 | 915.6 | 934.5 | OFF | 914.8 | 945.1 | 920.7 | OFF | 959.6 | OFF | 8.01 | 10.19 | 11.01 | 14.01 | 6 | 939.1501 | 45183.2337 | 45553.0654 | -2.712% | -0.8119% | 2.712%
15:14 | 57.6167 | 938.71 | 963.2 | OFF | 936.9 | 937.2 | 958.3 | 915.8 | 934.8 | OFF | 914.9 | 945.5 | 921 | OFF | 959.5 | OFF | 8.01 | 10.03 | 11.01 | 14.01 | 6 | 939.2799 | 45230.1622 | 45600.0261 | -2.708% | -0.8111% | 2.708%
15:14 | 57.6667 | 939.02 | 963.1 | OFF | 937.2 | 937.5 | 958.9 | 916.1 | 935.2 | OFF | 915.2 | 946.1 | 921.2 | OFF | 959.7 | OFF | 8.01 | 9.86 | 11.01 | 14.01 | 6 | 939.4095 | 45277.1055 | 45646.9934 | -2.704% | -0.8103% | 2.704%
15:14 | 57.7167 | 939.11 | 963 | OFF | 937.1 | 937.7 | 959 | 916.3 | 935.5 | OFF | 915.4 | 946.3 | 921.2 | OFF | 959.6 | OFF | 8.01 | 9.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 939.5391 | 45324.0587 | 45693.9671 | -2.7% | -0.8095% | 2.7%
15:14 | 57.7667 | 939.22 | 963 | OFF | 936.9 | 937.7 | 959.3 | 916.5 | 935.6 | OFF | 915.6 | 946.7 | 921.5 | OFF | 959.4 | OFF | 8.01 | 9.83 | 11.01 | 14.01 | 6 | 939.6686 | 45371.017 | 45740.9473 | -2.695% | -0.8088% | 2.695%
15:15 | 57.8333 | 939.23 | 963.1 | OFF | 936.6 | 937.5 | 959.5 | 916.5 | 935.7 | OFF | 915.7 | 946.6 | 921.7 | OFF | 959.4 | OFF | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 6 | 939.841 | 45433.632 | 45803.5976 | -2.69% | -0.8077% | 2.69%
15:15 | 57.8833 | 939.18 | 962.9 | OFF | 936.3 | 937.5 | 959.4 | 916.5 | 935.9 | OFF | 915.8 | 946.6 | 921.6 | OFF | 959.3 | OFF | 8.01 | 10.16 | 11.01 | 14.01 | 6 | 939.9702 | 45480.5922 | 45850.5929 | -2.686% | -0.807% | 2.686%
15:15 | 57.9333 | 939.23 | 962.8 | OFF | 936 | 937.3 | 959.7 | 916.7 | 936 | OFF | 916 | 947.3 | 921.6 | OFF | 958.9 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 6 | 940.0993 | 45527.5525 | 45897.5946 | -2.682% | -0.8062% | 2.682%
15:15 | 57.9833 | 939.29 | 962.6 | OFF | 935.9 | 937.4 | 959.7 | 916.9 | 936.2 | OFF | 916.3 | 947.7 | 921.6 | OFF | 958.6 | OFF | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 940.2283 | 45574.5155 | 45944.6028 | -2.677% | -0.8055% | 2.677%
15:15 | 58.0333 | 939.39 | 962.8 | OFF | 936.2 | 937.5 | 959.3 | 917.1 | 936.3 | OFF | 916.6 | 947.6 | 921.8 | OFF | 958.7 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 6 | 940.3572 | 45621.4825 | 45991.6175 | -2.673% | -0.8048% | 2.673%
15:15 | 58.0833 | 939.78 | 963.2 | OFF | 937.1 | 937.9 | 959.4 | 917.5 | 936.6 | OFF | 916.9 | 947.9 | 922.1 | OFF | 959.2 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 6 | 940.4859 | 45668.4617 | 46038.6385 | -2.669% | -0.8041% | 2.669%
15:15 | 58.15 | 940.15 | 963.6 | OFF | 938 | 938.3 | 959.9 | 917.7 | 936.9 | OFF | 917 | 947.9 | 922.4 | OFF | 959.8 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 6 | 940.6574 | 45731.1261 | 46101.3433 | -2.664% | -0.8031% | 2.664%
15:15 | 58.2 | 940.36 | 963.9 | OFF | 938.3 | 938.5 | 960.3 | 917.9 | 937 | OFF | 917.1 | 947.8 | 922.7 | OFF | 960.1 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 6 | 940.7859 | 45778.1388 | 46148.3794 | -2.659% | -0.8023% | 2.659%
15:15 | 58.25 | 940.57 | 964 | OFF | 938.5 | 939.1 | 960.7 | 918 | 937.2 | OFF | 917.1 | 947.8 | 923 | OFF | 960.3 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 6 | 940.9143 | 45825.1621 | 46195.4219 | -2.655% | -0.8015% | 2.655%
15:15 | 58.3 | 940.72 | 964 | OFF | 938.6 | 939.4 | 960.8 | 918.2 | 937.3 | OFF | 917.3 | 947.8 | 923.3 | OFF | 960.5 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 6 | 941.0426 | 45872.1943 | 46242.4708 | -2.651% | -0.8007% | 2.651%
15:15 | 58.35 | 940.9 | 964.2 | OFF | 938.8 | 939.7 | 960.8 | 918.4 | 937.4 | OFF | 917.4 | 947.8 | 923.5 | OFF | 961 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 6 | 941.1708 | 45919.2348 | 46289.5262 | -2.647% | -0.7999% | 2.647%
15:15 | 58.4167 | 941.22 | 964.4 | OFF | 939.1 | 939.9 | 961.2 | 918.7 | 937.8 | OFF | 917.7 | 948.5 | 923.7 | OFF | 961.2 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 941.3415 | 45981.9722 | 46352.2766 | -2.641% | -0.7989% | 2.641%
15:15 | 58.4667 | 941.44 | 964.3 | OFF | 938.9 | 939.9 | 961.9 | 918.9 | 938.2 | OFF | 917.9 | 949.4 | 923.9 | OFF | 961.1 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 941.4694 | 46029.0387 | 46399.3468 | -2.637% | -0.7981% | 2.637%
15:15 | 58.5167 | 941.74 | 964.3 | OFF | 938.7 | 939.8 | 962.7 | 919.2 | 938.6 | OFF | 918.2 | 950.6 | 924.4 | OFF | 960.9 | OFF | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 6 | 941.5972 | 46076.1182 | 46446.4235 | -2.633% | -0.7973% | 2.633%
15:15 | 58.5667 | 941.99 | 964.1 | OFF | 938.5 | 939.8 | 963.5 | 919.5 | 938.9 | OFF | 918.6 | 951.6 | 924.6 | OFF | 960.8 | OFF | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 6 | 941.7249 | 46123.2114 | 46493.5066 | -2.629% | -0.7964% | 2.629%
15:15 | 58.6167 | 942.2 | 964.1 | OFF | 938.2 | 939.9 | 964.2 | 919.7 | 939.2 | OFF | 918.9 | 952.4 | 924.7 | OFF | 960.7 | OFF | 8.01 | 12.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 941.8525 | 46170.3162 | 46540.596 | -2.625% | -0.7956% | 2.625%
15:15 | 58.6667 | 942.47 | 964.4 | OFF | 938 | 940.2 | 964.9 | 919.9 | 939.6 | OFF | 919.3 | 953 | 924.9 | OFF | 960.5 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 941.98 | 46217.4329 | 46587.6918 | -2.621% | -0.7948% | 2.621%
15:15 | 58.7333 | 942.75 | 964.6 | OFF | 937.9 | 940.3 | 965.6 | 920 | 940 | OFF | 919.6 | 953.7 | 925.1 | OFF | 960.7 | OFF | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 6 | 942.1498 | 46280.2736 | 46650.4961 | -2.615% | -0.7936% | 2.615%
15:15 | 58.7833 | 942.98 | 964.7 | OFF | 937.8 | 940.2 | 966 | 920.3 | 940.1 | OFF | 920 | 954.4 | 925.3 | OFF | 961 | OFF | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 942.277 | 46327.4168 | 46697.6068 | -2.611% | -0.7927% | 2.611%
15:16 | 58.8333 | 943.25 | 964.6 | OFF | 937.7 | 940.3 | 966.5 | 920.6 | 940.2 | OFF | 920.4 | 955.5 | 925.6 | OFF | 961.1 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 942.4041 | 46374.5726 | 46744.7238 | -2.607% | -0.7919% | 2.607%
15:16 | 58.8833 | 943.41 | 964.8 | OFF | 937.8 | 940.4 | 966.9 | 920.7 | 940.3 | OFF | 920.6 | 955.7 | 925.7 | OFF | 961.2 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 942.5312 | 46421.7391 | 46791.8472 | -2.603% | -0.791% | 2.603%
15:16 | 58.9333 | 943.57 | 965 | OFF | 938 | 940.6 | 966.8 | 921 | 940.6 | OFF | 920.8 | 955.6 | 925.9 | OFF | 961.4 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 942.6581 | 46468.9136 | 46838.977 | -2.599% | -0.7901% | 2.599%
15:16 | 59 | 943.59 | 965.3 | OFF | 938.4 | 940.8 | 966 | 921.2 | 940.7 | OFF | 921.1 | 954.6 | 926 | OFF | 961.8 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 942.8271 | 46531.8189 | 46901.8265 | -2.593% | -0.7889% | 2.593%
15:16 | 59.05 | 943.52 | 965.3 | OFF | 938.5 | 940.9 | 965.5 | 921.3 | 940.7 | OFF | 921.1 | 954.1 | 925.9 | OFF | 961.9 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 942.9537 | 46578.9967 | 46948.971 | -2.589% | -0.788% | 2.589%
15:16 | 59.1 | 943.52 | 965.5 | OFF | 938.7 | 941 | 965.3 | 921.3 | 940.6 | OFF | 921.2 | 953.6 | 925.9 | OFF | 962.1 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.0803 | 46626.1727 | 46996.1218 | -2.585% | -0.7872% | 2.585%
15:16 | 59.15 | 943.71 | 965.8 | OFF | 939.3 | 941.2 | 965.4 | 921.3 | 940.7 | OFF | 921.2 | 953.8 | 925.9 | OFF | 962.5 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.2067 | 46673.3534 | 47043.279 | -2.581% | -0.7864% | 2.581%
15:16 | 59.2 | 943.93 | 966 | OFF | 939.6 | 941.6 | 965.6 | 921.4 | 940.9 | OFF | 921.2 | 954.3 | 926 | OFF | 962.7 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.3331 | 46720.5444 | 47090.4425 | -2.576% | -0.7855% | 2.576%
15:16 | 59.2667 | 944.13 | 966.2 | OFF | 939.8 | 941.9 | 965.8 | 921.6 | 941.2 | OFF | 921.4 | 954.4 | 926.2 | OFF | 962.8 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.5013 | 46783.4797 | 47153.337 | -2.571% | -0.7844% | 2.571%
15:16 | 59.3167 | 944.3 | 966.2 | OFF | 939.6 | 942.2 | 966 | 921.9 | 941.5 | OFF | 921.6 | 954.7 | 926.4 | OFF | 962.9 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.6274 | 46830.6905 | 47200.5152 | -2.567% | -0.7835% | 2.567%
15:16 | 59.3667 | 944.4 | 966.1 | OFF | 939.5 | 942.3 | 966 | 922.3 | 941.7 | OFF | 922 | 954.7 | 926.6 | OFF | 962.8 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.7534 | 46877.908 | 47247.6997 | -2.563% | -0.7827% | 2.563%
15:16 | 59.4167 | 944.43 | 966.2 | OFF | 939.6 | 942.7 | 965.4 | 922.6 | 941.8 | OFF | 922.2 | 954.2 | 926.8 | OFF | 962.8 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.8793 | 46925.1287 | 47294.8905 | -2.558% | -0.7818% | 2.558%
15:16 | 59.4667 | 944.64 | 966.5 | OFF | 940 | 943.2 | 965.3 | 922.8 | 942 | OFF | 922.4 | 954 | 927 | OFF | 963.2 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 944.0051 | 46972.3555 | 47342.0876 | -2.554% | -0.781% | 2.554%
15:16 | 59.5167 | 945.08 | 966.8 | OFF | 940.6 | 943.7 | 965.9 | 923.2 | 942.3 | OFF | 922.7 | 954.4 | 927.5 | OFF | 963.7 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 944.1307 | 47019.5985 | 47389.291 | -2.55% | -0.7801% | 2.55%
15:16 | 59.5833 | 945.5 | 967 | OFF | 940.8 | 944 | 966.7 | 923.6 | 942.7 | OFF | 923 | 954.9 | 928.3 | OFF | 964 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 944.2981 | 47082.6178 | 47452.2387 | -2.545% | -0.7789% | 2.545%
15:16 | 59.6333 | 945.59 | 967.1 | OFF | 940.9 | 943.9 | 966.9 | 923.7 | 942.8 | OFF | 923.1 | 954.9 | 928.5 | OFF | 964.1 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 944.4235 | 47129.8951 | 47499.4567 | -2.54% | -0.778% | 2.54%
15:16 | 59.6833 | 945.68 | 967.2 | OFF | 940.7 | 943.8 | 967.2 | 923.9 | 942.8 | OFF | 923.3 | 955 | 928.6 | OFF | 964.3 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 944.5488 | 47177.1768 | 47546.681 | -2.536% | -0.7771% | 2.536%
15:16 | 59.7333 | 945.88 | 967.2 | OFF | 940.8 | 943.8 | 967.7 | 924.1 | 942.9 | OFF | 923.5 | 955.6 | 928.8 | OFF | 964.4 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 944.674 | 47224.4658 | 47593.9116 | -2.532% | -0.7762% | 2.532%
15:16 | 59.7833 | 946.15 | 967.3 | OFF | 941.2 | 943.9 | 968.1 | 924.5 | 943 | OFF | 923.7 | 955.9 | 929.4 | OFF | 964.5 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 944.7991 | 47271.7666 | 47641.1484 | -2.528% | -0.7753% | 2.528%
15:17 | 59.85 | 946.37 | 967.5 | OFF | 941.5 | 944.1 | 968.3 | 924.5 | 943.2 | OFF | 923.9 | 956.6 | 929.4 | OFF | 964.7 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 944.9658 | 47334.8506 | 47704.1406 | -2.522% | -0.7741% | 2.522%
15:17 | 59.9 | 946.53 | 967.5 | OFF | 941.4 | 944.2 | 968.6 | 924.7 | 943.4 | OFF | 924.1 | 957.1 | 929.5 | OFF | 964.8 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 945.0906 | 47382.1731 | 47751.392 | -2.518% | -0.7732% | 2.518%
15:17 | 59.95 | 946.83 | 967.7 | OFF | 941.4 | 944.4 | 969.2 | 924.9 | 943.8 | OFF | 924.4 | 957.9 | 929.7 | OFF | 964.9 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 945.2154 | 47429.5071 | 47798.6496 | -2.514% | -0.7723% | 2.514%
15:17 | 60 | 947.03 | 967.7 | OFF | 941.3 | 944.5 | 969.8 | 925.1 | 943.9 | OFF | 924.7 | 958.5 | 929.9 | OFF | 964.9 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 945.3401 | 47476.8536 | 47845.9135 | -2.51% | -0.7714% | 2.51%
15:17 | 60.05 | 947.06 | 967.6 | OFF | 941.3 | 944.3 | 969.9 | 925.1 | 944 | OFF | 924.8 | 958.8 | 929.9 | OFF | 964.9 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 945.4646 | 47524.2058 | 47893.1836 | -2.5% | -0.7704% | 2.5%
15:17 | 60.1 | 947.15 | 967.6 | OFF | 941.4 | 944.3 | 970.1 | 925.1 | 944.1 | OFF | 925 | 959.3 | 929.9 | OFF | 964.7 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 945.589 | 47571.5611 | 47940.46 | -2.5% | -0.7695% | 2.5%
15:17 | 60.1667 | 947.23 | 967.9 | OFF | 941.5 | 944.9 | 969.7 | 925.3 | 944.4 | OFF | 925.1 | 958.8 | 930.1 | OFF | 964.6 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 945.7548 | 47634.7071 | 48003.5048 | -2.5% | -0.7683% | 2.5%
15:17 | 60.2167 | 947.31 | 968.1 | OFF | 941.6 | 945.1 | 969.6 | 925.4 | 944.5 | OFF | 925.2 | 958.6 | 930.2 | OFF | 964.8 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 945.879 | 47682.0706 | 48050.7956 | -2.5% | -0.7674% | 2.5%
15:17 | 60.2667 | 947.36 | 968.3 | OFF | 941.6 | 945.2 | 969.6 | 925.5 | 944.6 | OFF | 925.3 | 958.3 | 930.1 | OFF | 965.1 | OFF | 8.01 | 10.11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 946.0031 | 47729.4373 | 48098.0927 | -2.5% | -0.7665% | 2.5%
15:17 | 60.3167 | 947.28 | 968.4 | OFF | 941.6 | 945.2 | 969.2 | 925.6 | 944.6 | OFF | 925.3 | 957.5 | 930 | OFF | 965.4 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 946.1271 | 47776.8033 | 48145.3959 | -2.5% | -0.7656% | 2.5%
15:17 | 60.3667 | 947.21 | 968.5 | OFF | 941.9 | 945.2 | 968.7 | 925.6 | 944.4 | OFF | 925.3 | 956.8 | 930 | OFF | 965.7 | OFF | 8.01 | 9.37 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 946.251 | 47824.1656 | 48192.7054 | -2.5% | -0.7647% | 2.5%
15:17 | 60.4333 | 947.08 | 968.8 | OFF | 942.4 | 945.2 | 967.9 | 925.4 | 944.3 | OFF | 925.1 | 955.9 | 929.8 | OFF | 966 | OFF | 8.01 | 9.4 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 946.416 | 47887.3086 | 48255.7943 | -2.5% | -0.7636% | 2.5%
15:17 | 60.4833 | 947.07 | 968.9 | OFF | 942.4 | 945.3 | 967.7 | 925.3 | 944.4 | OFF | 925 | 955.9 | 929.6 | OFF | 966.2 | OFF | 8.01 | 9.6 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 946.5397 | 47934.6623 | 48303.1182 | -2.5% | -0.7628% | 2.5%
15:17 | 60.5333 | 947.18 | 968.9 | OFF | 942.6 | 945.5 | 967.9 | 925.3 | 944.6 | OFF | 925.1 | 956.1 | 929.5 | OFF | 966.3 | OFF | 8.01 | 9.78 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 946.6633 | 47982.0186 | 48350.4483 | -2.5% | -0.762% | 2.5%
15:17 | 60.5833 | 947.21 | 968.8 | OFF | 942.6 | 945.4 | 968 | 925.4 | 944.6 | OFF | 925.2 | 956.2 | 929.5 | OFF | 966.4 | OFF | 8.01 | 9.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 946.7867 | 48029.3783 | 48397.7845 | -2.5% | -0.7612% | 2.5%
15:17 | 60.6333 | 947.26 | 968.8 | OFF | 942.8 | 945.3 | 968.3 | 925.3 | 944.7 | OFF | 925.2 | 956.1 | 929.6 | OFF | 966.5 | OFF | 8.01 | 9.94 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 946.9101 | 48076.7401 | 48445.1269 | -2.5% | -0.7604% | 2.5%
15:17 | 60.6833 | 947.37 | 968.9 | OFF | 943.1 | 945.2 | 968.3 | 925.4 | 944.8 | OFF | 925.2 | 956 | 930 | OFF | 966.8 | OFF | 8.01 | 9.88 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 947.0333 | 48124.1058 | 48492.4755 | -2.5% | -0.7596% | 2.5%
15:17 | 60.7667 | 947.42 | 969.4 | OFF | 943.6 | 945.2 | 967.6 | 925.5 | 944.7 | OFF | 925.2 | 955.6 | 930.2 | OFF | 967.2 | OFF | 8.01 | 10.18 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 947.2385 | 48203.0554 | 48571.4035 | -2.5% | -0.7584% | 2.5%
15:18 | 60.8167 | 947.4 | 969.8 | OFF | 943.9 | 945.2 | 967 | 925.6 | 944.6 | OFF | 925.2 | 955 | 930.1 | OFF | 967.6 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 947.3615 | 48250.4259 | 48618.7685 | -2.5% | -0.7576% | 2.5%
15:18 | 60.8833 | 947.29 | 970.2 | OFF | 944.4 | 945.3 | 966.1 | 925.6 | 944.3 | OFF | 925.1 | 954.2 | 930 | OFF | 967.7 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 947.5253 | 48313.5822 | 48681.9314 | -2.5% | -0.7566% | 2.5%
15:18 | 60.9333 | 947.43 | 970.5 | OFF | 944.8 | 945.5 | 966.4 | 925.6 | 944.4 | OFF | 925.2 | 954.1 | 930 | OFF | 967.8 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 947.6481 | 48360.9502 | 48729.3107 | -2.5% | -0.7559% | 2.5%
15:18 | 60.9833 | 947.69 | 970.8 | OFF | 945.2 | 945.7 | 966.9 | 925.7 | 944.5 | OFF | 925.3 | 954.4 | 930.2 | OFF | 968.2 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 947.7707 | 48408.3282 | 48776.6962 | -2.5% | -0.7552% | 2.5%
15:18 | 61.0333 | 947.97 | 971.1 | OFF | 945.5 | 946.1 | 967.2 | 925.9 | 944.7 | OFF | 925.4 | 954.7 | 930.7 | OFF | 968.4 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 947.8932 | 48455.7197 | 48824.0878 | -2.5% | -0.7545% | 2.5%
15:18 | 61.0833 | 948.45 | 971.3 | OFF | 946.1 | 946.9 | 967.7 | 926.4 | 945 | OFF | 925.6 | 955.3 | 931.6 | OFF | 968.6 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 948.0157 | 48503.1302 | 48871.4855 | -2.5% | -0.7537% | 2.5%
15:18 | 61.15 | 949.1 | 971.8 | OFF | 946.7 | 947.6 | 968.6 | 927 | 945.6 | OFF | 926.1 | 956.4 | 932.4 | OFF | 968.8 | OFF | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 948.1788 | 48566.3819 | 48934.692 | -2.5% | -0.7527% | 2.5%
15:18 | 61.2 | 949.5 | 972.1 | OFF | 947.1 | 948.2 | 969.3 | 927.4 | 946.1 | OFF | 926.4 | 956.7 | 932.8 | OFF | 968.9 | OFF | 8.01 | 12.42 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 948.301 | 48613.8469 | 48982.104 | -2.5% | -0.7518% | 2.5%
15:18 | 61.2667 | 949.99 | 972.5 | OFF | 947.7 | 948.7 | 969.9 | 928 | 946.6 | OFF | 926.9 | 957.1 | 933.4 | OFF | 969.1 | OFF | 8.01 | 12.74 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 948.4638 | 48677.1632 | 49045.3295 | -2.5% | -0.7507% | 2.5%
15:18 | 61.3333 | 950.29 | 972.7 | OFF | 947.9 | 949 | 970.2 | 928.5 | 946.9 | OFF | 927.2 | 957.2 | 933.9 | OFF | 969.4 | OFF | 8.01 | 13.08 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 948.6264 | 48740.5059 | 49108.5658 | -2.5% | -0.7495% | 2.5%
15:18 | 61.3833 | 950.34 | 972.7 | OFF | 947.8 | 948.9 | 970.2 | 928.7 | 947 | OFF | 927.3 | 957.1 | 934 | OFF | 969.7 | OFF | 8.01 | 13.04 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 948.7483 | 48788.0217 | 49156.0002 | -2.5% | -0.7486% | 2.5%
15:18 | 61.4333 | 950.32 | 972.5 | OFF | 947.8 | 948.9 | 969.8 | 928.8 | 947.1 | OFF | 927.6 | 957 | 934 | OFF | 969.7 | OFF | 8.01 | 12.89 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 948.87 | 48835.5382 | 49203.4407 | -2.5% | -0.7477% | 2.5%
15:18 | 61.4833 | 950.26 | 972.5 | OFF | 947.6 | 948.8 | 969.3 | 928.9 | 947.2 | OFF | 927.7 | 957 | 933.9 | OFF | 969.7 | OFF | 8.01 | 12.9 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 948.9917 | 48883.0527 | 49250.8872 | -2.5% | -0.7469% | 2.5%
15:18 | 61.5333 | 950.14 | 972.4 | OFF | 947.3 | 948.7 | 968.9 | 928.9 | 947.2 | OFF | 927.9 | 956.9 | 933.7 | OFF | 969.5 | OFF | 8.01 | 12.78 | 11.01 | 14.01 | 6 | 949.1132 | 48930.5627 | 49298.3398 | -2.5% | -0.746% | 2.5%
15:18 | 61.6 | 950.11 | 972.6 | OFF | 947 | 948.7 | 968.7 | 928.9 | 947.4 | OFF | 928.2 | 956.6 | 933.5 | OFF | 969.5 | OFF | 8.01 | 12.58 | 11.01 | 14.01 | 6 | 949.2751 | 48993.9043 | 49361.6194 | -2.5% | -0.7449% | 2.5%
15:18 | 61.65 | 950.14 | 972.9 | OFF | 947.2 | 948.6 | 968.9 | 928.9 | 947.3 | OFF | 928.3 | 956.3 | 933.4 | OFF | 969.6 | OFF | 8.01 | 12.28 | 11.01 | 14.01 | 6 | 949.3964 | 49041.4106 | 49409.0862 | -2.5% | -0.7441% | 2.5%
15:18 | 61.7 | 950.3 | 973.2 | OFF | 947.5 | 948.8 | 969.2 | 929 | 947.4 | OFF | 928.4 | 956.2 | 933.4 | OFF | 969.9 | OFF | 8.01 | 12.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 949.5177 | 49088.9216 | 49456.5591 | -2.5% | -0.7434% | 2.5%
15:18 | 61.75 | 950.52 | 973.5 | OFF | 947.7 | 949.2 | 969.9 | 929 | 947.7 | OFF | 928.5 | 956.3 | 933.5 | OFF | 969.9 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 949.6388 | 49136.4421 | 49504.038 | -2.5% | -0.7426% | 2.5%
15:18 | 61.8 | 950.63 | 973.4 | OFF | 948 | 949.4 | 970 | 929 | 947.9 | OFF | 928.6 | 956.6 | 933.5 | OFF | 969.9 | OFF | 8.01 | 11.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 949.7598 | 49183.9708 | 49551.523 | -2.5% | -0.7418% | 2.5%
15:19 | 61.85 | 950.69 | 973.5 | OFF | 948.3 | 949.5 | 969.6 | 929.1 | 948 | OFF | 928.6 | 956.4 | 933.7 | OFF | 970.2 | OFF | 8.01 | 11.75 | 11.01 | 14.01 | 6 | 949.8808 | 49231.5038 | 49599.014 | -2.5% | -0.741% | 2.5%
15:19 | 61.9167 | 950.66 | 973.8 | OFF | 948.6 | 949.6 | 968.6 | 929.2 | 948.1 | OFF | 928.8 | 955.7 | 933.7 | OFF | 970.5 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6 | 950.0418 | 49294.8822 | 49662.3447 | -2.5% | -0.7399% | 2.5%
15:19 | 61.9667 | 950.66 | 973.7 | OFF | 948.6 | 949.6 | 968.5 | 929.2 | 948.1 | OFF | 928.8 | 955.7 | 933.6 | OFF | 970.8 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 950.1625 | 49342.4152 | 49709.8498 | -2.5% | -0.7392% | 2.5%
15:19 | 62.0167 | 950.65 | 973.9 | OFF | 948.6 | 949.5 | 968.3 | 929.2 | 948.1 | OFF | 928.9 | 955.5 | 933.5 | OFF | 971 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 6 | 950.2831 | 49389.9479 | 49757.361 | -2.5% | -0.7384% | 2.5%
15:19 | 62.0667 | 950.64 | 973.9 | OFF | 948.5 | 949.2 | 968.5 | 929.2 | 948.1 | OFF | 929 | 955.6 | 933.4 | OFF | 971 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 950.4037 | 49437.4802 | 49804.8781 | -2.5% | -0.7377% | 2.5%
15:19 | 62.1167 | 950.68 | 973.9 | OFF | 948.2 | 949.3 | 968.8 | 929.3 | 948.4 | OFF | 929.1 | 955.6 | 933.3 | OFF | 970.9 | OFF | 8.01 | 10.19 | 11.01 | 14.01 | 6 | 950.5241 | 49485.0132 | 49852.4013 | -2.5% | -0.737% | 2.5%
15:19 | 62.1833 | 950.79 | 974.1 | OFF | 948.1 | 949.4 | 969 | 929.4 | 948.5 | OFF | 929.3 | 955.7 | 933.4 | OFF | 971 | OFF | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 950.6845 | 49548.3955 | 49915.775 | -2.5% | -0.736% | 2.5%
15:19 | 62.2333 | 951.02 | 974.2 | OFF | 948.2 | 949.3 | 969.4 | 929.6 | 948.6 | OFF | 929.5 | 956.3 | 933.6 | OFF | 971.5 | OFF | 8.01 | 9.86 | 11.01 | 14.01 | 6 | 950.8046 | 49595.9407 | 49963.3122 | -2.5% | -0.7353% | 2.5%
15:19 | 62.2833 | 951.27 | 974.3 | OFF | 948.2 | 949.4 | 970.2 | 929.7 | 948.9 | OFF | 929.7 | 957 | 933.6 | OFF | 971.7 | OFF | 8.01 | 9.6 | 11.01 | 14.01 | 6 | 950.9247 | 49643.498 | 50010.8554 | -2.5% | -0.7346% | 2.5%
15:19 | 62.35 | 951.65 | 974.4 | OFF | 948.4 | 949.7 | 971.2 | 929.9 | 949.3 | OFF | 929.9 | 958 | 933.9 | OFF | 971.8 | OFF | 8.01 | 9.55 | 11.01 | 14.01 | 6 | 951.0847 | 49706.9287 | 50074.2557 | -2.5% | -0.7336% | 2.5%
15:19 | 62.4 | 951.95 | 974.4 | OFF | 948.5 | 949.9 | 972.1 | 930.1 | 949.5 | OFF | 930 | 958.9 | 934.3 | OFF | 971.8 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 6 | 951.2046 | 49754.5187 | 50121.813 | -2.5% | -0.7328% | 2.5%
15:19 | 62.45 | 952.28 | 974.6 | OFF | 948.8 | 950.1 | 972.8 | 930.3 | 949.7 | OFF | 930.2 | 959.7 | 934.7 | OFF | 971.9 | OFF | 8.01 | 9.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 951.3243 | 49802.1244 | 50169.3762 | -2.5% | -0.732% | 2.5%
15:19 | 62.5 | 952.56 | 974.9 | OFF | 949.3 | 950.4 | 973.2 | 930.3 | 949.9 | OFF | 930.3 | 960.3 | 935 | OFF | 972 | OFF | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 6 | 951.444 | 49849.7454 | 50216.9454 | -2.5% | -0.7312% | 2.5%
15:19 | 62.55 | 952.58 | 975.1 | OFF | 949.3 | 950.4 | 972.9 | 930.4 | 950 | OFF | 930.4 | 960.2 | 935 | OFF | 972.1 | OFF | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 951.5636 | 49897.3739 | 50264.5206 | -2.5% | -0.7304% | 2.5%
15:19 | 62.6 | 952.64 | 975.1 | OFF | 949.4 | 950.4 | 973 | 930.5 | 950.1 | OFF | 930.4 | 960.2 | 935.2 | OFF | 972.1 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 6 | 951.6831 | 49945.0044 | 50312.1018 | -2.5% | -0.7296% | 2.5%
15:19 | 62.65 | 952.69 | 974.9 | OFF | 949.1 | 950.4 | 973.1 | 930.6 | 950.2 | OFF | 930.5 | 960.5 | 935.4 | OFF | 972.2 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 951.8025 | 49992.6377 | 50359.6889 | -2.5% | -0.7289% | 2.5%
15:19 | 62.7 | 952.69 | 974.7 | OFF | 949.1 | 950.3 | 973.1 | 930.7 | 950.2 | OFF | 930.6 | 960.5 | 935.5 | OFF | 972.2 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 6 | 951.9218 | 50040.2722 | 50407.282 | -2.5% | -0.7281% | 2.5%
15:19 | 62.7667 | 952.64 | 974.6 | OFF | 948.9 | 950.1 | 973.1 | 930.8 | 950.1 | OFF | 930.8 | 960.4 | 935.5 | OFF | 972.1 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 6 | 952.0807 | 50103.7832 | 50470.7487 | -2.5% | -0.7271% | 2.5%
15:20 | 62.8167 | 952.51 | 974.7 | OFF | 948.8 | 950 | 972.7 | 930.8 | 950 | OFF | 930.8 | 959.9 | 935.4 | OFF | 972 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 952.1997 | 50151.4119 | 50518.3558 | -2.5% | -0.7264% | 2.5%
15:20 | 62.8667 | 952.47 | 974.8 | OFF | 948.8 | 949.9 | 972.4 | 930.8 | 950 | OFF | 930.8 | 959.8 | 935.4 | OFF | 972 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 6 | 952.3187 | 50199.0364 | 50565.9687 | -2.5% | -0.7257% | 2.5%
15:20 | 62.9167 | 952.57 | 975.1 | OFF | 948.8 | 950.3 | 972.4 | 931 | 950.2 | OFF | 931.1 | 959.6 | 935.4 | OFF | 971.8 | OFF | 8.01 | 11.69 | 11.01 | 14.01 | 6 | 952.4376 | 50246.6624 | 50613.5876 | -2.5% | -0.725% | 2.5%
15:20 | 62.9667 | 952.66 | 975.3 | OFF | 948.9 | 950.6 | 972.3 | 931.2 | 950.3 | OFF | 931.2 | 959.4 | 935.5 | OFF | 971.9 | OFF | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 6 | 952.5564 | 50294.2932 | 50661.2125 | -2.5% | -0.7243% | 2.5%
15:20 | 63.0333 | 952.89 | 975.5 | OFF | 949.2 | 951 | 972.3 | 931.4 | 950.5 | OFF | 931.4 | 959.6 | 935.8 | OFF | 972.2 | OFF | 8.01 | 11.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 952.7146 | 50357.8115 | 50724.7215 | -2.5% | -0.7233% | 2.5%
15:20 | 63.0833 | 953 | 975.7 | OFF | 949.7 | 951.3 | 971.8 | 931.6 | 950.5 | OFF | 931.4 | 959.4 | 936 | OFF | 972.6 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 952.8332 | 50405.4587 | 50772.3602 | -2.5% | -0.7226% | 2.5%
15:20 | 63.1333 | 953.17 | 975.7 | OFF | 950 | 951.6 | 971.7 | 931.8 | 950.8 | OFF | 931.6 | 959.6 | 936.2 | OFF | 972.7 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 952.9517 | 50453.113 | 50820.0048 | -2.5% | -0.7219% | 2.5%
15:20 | 63.1833 | 953.46 | 975.7 | OFF | 950.2 | 951.9 | 972.1 | 932.1 | 951.1 | OFF | 931.9 | 960.4 | 936.6 | OFF | 972.6 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 6 | 953.07 | 50500.7787 | 50867.6554 | -2.5% | -0.7212% | 2.5%
15:20 | 63.2333 | 953.81 | 975.7 | OFF | 950.4 | 952.1 | 972.7 | 932.4 | 951.4 | OFF | 932.2 | 961.4 | 936.9 | OFF | 972.9 | OFF | 8.01 | 11.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 953.1883 | 50548.4605 | 50915.3118 | -2.5% | -0.7205% | 2.5%
15:20 | 63.2833 | 954.02 | 975.7 | OFF | 950.6 | 952.2 | 973 | 932.5 | 951.6 | OFF | 932.4 | 962.1 | 937.1 | OFF | 973 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 6 | 953.3065 | 50596.1562 | 50962.9742 | -2.5% | -0.7198% | 2.5%
15:20 | 63.35 | 954.27 | 975.7 | OFF | 950.5 | 952.4 | 973.7 | 932.8 | 951.9 | OFF | 932.8 | 962.6 | 937.3 | OFF | 973 | OFF | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 6 | 953.464 | 50659.7659 | 51026.5332 | -2.5% | -0.7188% | 2.5%
15:20 | 63.4 | 954.35 | 975.8 | OFF | 950.5 | 952.6 | 973.8 | 933.1 | 952 | OFF | 933 | 962.4 | 937.3 | OFF | 973 | OFF | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 6 | 953.582 | 50707.4814 | 51074.2094 | -2.5% | -0.718% | 2.5%
15:20 | 63.45 | 954.4 | 975.9 | OFF | 950.6 | 952.7 | 973.7 | 933.2 | 952.2 | OFF | 933.2 | 962.1 | 937.4 | OFF | 973 | OFF | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 953.6998 | 50755.2002 | 51121.8914 | -2.5% | -0.7173% | 2.5%
15:20 | 63.5167 | 954.35 | 975.9 | OFF | 950.7 | 952.8 | 973 | 933.4 | 952.3 | OFF | 933.3 | 961.3 | 937.7 | OFF | 973.1 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6 | 953.8569 | 50818.8252 | 51185.4766 | -2.5% | -0.7163% | 2.5%
15:20 | 63.5667 | 954.28 | 976 | OFF | 950.8 | 952.8 | 972.4 | 933.5 | 952.2 | OFF | 933.3 | 960.7 | 937.8 | OFF | 973.3 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 6 | 953.9745 | 50866.5409 | 51233.1724 | -2.5% | -0.7156% | 2.5%
15:20 | 63.6167 | 954.18 | 976.2 | OFF | 950.7 | 952.6 | 971.9 | 933.5 | 952.2 | OFF | 933.4 | 960.4 | 937.7 | OFF | 973.2 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 6 | 954.0921 | 50914.2524 | 51280.8741 | -2.5% | -0.7149% | 2.5%
15:20 | 63.6833 | 954.27 | 976.2 | OFF | 950.7 | 952.7 | 972.2 | 933.6 | 952.3 | OFF | 933.5 | 960.6 | 937.7 | OFF | 973.2 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 954.2487 | 50977.8674 | 51344.4854 | -2.5% | -0.714% | 2.5%
15:20 | 63.75 | 954.61 | 976.3 | OFF | 950.9 | 952.9 | 973 | 933.8 | 952.8 | OFF | 933.8 | 961.3 | 937.8 | OFF | 973.5 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6 | 954.4052 | 51041.4967 | 51408.1072 | -2.5% | -0.7131% | 2.5%
15:20 | 63.8 | 954.91 | 976.3 | OFF | 950.9 | 953.2 | 973.7 | 934.1 | 953 | OFF | 934.1 | 962.1 | 938.1 | OFF | 973.6 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 6 | 954.5224 | 51089.2347 | 51455.8304 | -2.5% | -0.7124% | 2.5%
15:21 | 63.85 | 955.34 | 976.6 | OFF | 951.1 | 953.6 | 974.5 | 934.4 | 953.5 | OFF | 934.3 | 962.9 | 938.6 | OFF | 973.9 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 6 | 954.6396 | 51136.991 | 51503.5595 | -2.5% | -0.7117% | 2.5%
15:21 | 63.9 | 955.54 | 976.7 | OFF | 951.2 | 953.9 | 974.6 | 934.6 | 953.7 | OFF | 934.6 | 963.2 | 939 | OFF | 973.9 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 954.7567 | 51184.763 | 51551.2944 | -2.5% | -0.711% | 2.5%
15:21 | 63.95 | 955.78 | 977 | OFF | 951.3 | 954.1 | 975 | 934.8 | 953.9 | OFF | 934.7 | 963.8 | 939.2 | OFF | 974 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 6 | 954.8736 | 51232.546 | 51599.0351 | -2.5% | -0.7103% | 2.5%
15:21 | 64 | 956.07 | 977.2 | OFF | 951.3 | 954.4 | 975.7 | 935 | 954.2 | OFF | 934.9 | 964.4 | 939.4 | OFF | 974.2 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 954.9905 | 51280.3422 | 51646.7818 | -2.5% | -0.7095% | 2.5%
15:21 | 64.0667 | 956.39 | 977.3 | OFF | 951.4 | 954.8 | 976.2 | 935.2 | 954.5 | OFF | 935.1 | 965.3 | 939.7 | OFF | 974.4 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 6 | 955.1462 | 51344.0909 | 51710.453 | -2.5% | -0.7085% | 2.5%
15:21 | 64.1167 | 956.6 | 977.2 | OFF | 951.4 | 954.9 | 976.5 | 935.5 | 954.7 | OFF | 935.3 | 965.8 | 940.2 | OFF | 974.5 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 955.2628 | 51391.9157 | 51758.2132 | -2.5% | -0.7077% | 2.5%
15:21 | 64.1833 | 956.78 | 977.3 | OFF | 951.3 | 955.1 | 976.7 | 935.9 | 954.9 | OFF | 935.6 | 966 | 940.6 | OFF | 974.4 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 6 | 955.4182 | 51455.695 | 51821.9026 | -2.5% | -0.7067% | 2.5%
15:21 | 64.2333 | 956.77 | 977.2 | OFF | 951.3 | 955.3 | 976.4 | 936 | 955 | OFF | 935.6 | 965.7 | 940.9 | OFF | 974.3 | OFF | 8.01 | 10 | 11.01 | 14.01 | 6 | 955.5347 | 51503.5337 | 51869.6764 | -2.5% | -0.7059% | 2.5%
15:21 | 64.2833 | 956.54 | 977 | OFF | 951.1 | 955.1 | 975.6 | 936 | 954.8 | OFF | 935.6 | 965 | 941 | OFF | 974.2 | OFF | 8.01 | 9.7 | 11.01 | 14.01 | 6 | 955.6511 | 51551.3665 | 51917.456 | -2.5% | -0.7051% | 2.5%
15:21 | 64.35 | 956.2 | 977 | OFF | 951.1 | 954.9 | 974.6 | 935.9 | 954.6 | OFF | 935.5 | 964 | 940.6 | OFF | 973.8 | OFF | 8.01 | 9.32 | 11.01 | 14.01 | 6 | 955.8061 | 51615.1245 | 51981.1713 | -2.5% | -0.7042% | 2.5%
15:21 | 64.4 | 955.93 | 976.6 | OFF | 951.2 | 954.7 | 974.3 | 935.7 | 954.5 | OFF | 935.3 | 963.4 | 940.1 | OFF | 973.5 | OFF | 8.01 | 8.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 955.9222 | 51662.9277 | 52028.9645 | -2.5% | -0.7035% | 2.5%
15:21 | 64.4667 | 955.66 | 976.3 | OFF | 950.9 | 954.6 | 974.7 | 935.5 | 954.3 | OFF | 935.1 | 963.1 | 939.9 | OFF | 972.2 | OFF | 8.01 | 7.35 | 11.01 | 14.01 | 6 | 956.0769 | 51726.6474 | 52092.6978 | -2.5% | -0.7027% | 2.5%
15:21 | 64.5167 | 953.96 | 973.7 | OFF | 949.3 | 953.2 | 972.9 | 934.3 | 953.4 | OFF | 934.2 | 961.3 | 938.4 | OFF | 968.9 | OFF | 8.01 | 5.32 | 11.01 | 14.01 | 6 | 956.1929 | 51774.3879 | 52140.5045 | -2.5% | -0.7022% | 2.5%
15:21 | 64.5667 | 949.6 | 969 | OFF | 946 | 949.3 | 967.1 | 930.5 | 950.6 | OFF | 930.8 | 955 | 934.1 | OFF | 963.6 | OFF | 8.01 | 5.2461 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 956.3087 | 51821.9769 | 52188.3171 | -2.5% | -0.702% | 2.5%
15:21 | 64.6167 | 944.65 | 964 | OFF | 942.6 | 944.6 | 960.8 | 925.9 | 946.7 | OFF | 926.5 | 948.4 | 928.6 | OFF | 958.4 | OFF | 8.01 | 5.1723 | 11.01 | 14.01 | 6.8 | 956.4245 | 51869.3332 | 52236.1354 | -2.5% | -0.7022% | 2.5%
15:21 | 64.7333 | 929.02 | 947.9 | OFF | 930.7 | 929.5 | 942.2 | 911.4 | 933 | OFF | 911.5 | 928.8 | 912.3 | OFF | 942.9 | OFF | 8.01 | 5 | 11.01 | 14.01 | 1.9 | 956.6942 | 51978.6306 | 52347.734 | -2.5% | -0.7051% | 2.5%
15:21 | 64.75 | 929.02 | 947.9 | OFF | 930.7 | 929.5 | 942.2 | 911.4 | 933 | OFF | 911.5 | 928.8 | 912.3 | OFF | 942.9 | OFF | 8.01 | 5 | 11.01 | 14.01 | 1.9 | 956.7327 | 51994.1142 | 52363.6792 | -2.5% | -0.7058% | 2.5%