## Annexe 8
Constante de temps du capteur : 10 sec.
Période d'échantillonage du signal : 3 sec.

## T,P,O2
Temps universel | Temps (minutes) | Moyenne | TC 1 | TC 2 | TC 3 | TC 4 | TC 5 | TC 6 | TC 7 | TC 8 | TC 9 | TC 10 | TC 11 | TC 12 | TC 13 | TC 14 | Tolérance - | Pression | Consigne 11,01 Pa | Tolérance + | Taux d'oxygène | ISO 834 | A | As | Tolérance - | Déviation | Tolérance +
14:51 | 0 | 34.325 | 54 | 41.1 | 44.3 | 39.8 | 25.7 | 16.6 | 41 | OFF | 18.5 | 20 | 17.6 | 43.2 | 50.1 | OFF |  | #VALUE! | 11.01 |  | 19.4 | 20 | 0 | 0 |  | 0%
14:51 | 0.05 | 36.0833 | 57.1 | 43.3 | 47 | 42 | 26.8 | 16.8 | 43 | OFF | 18.9 | 20.7 | 18 | 46 | 53.4 | OFF |  | -0.27 | 11.01 |  | 19.3 | 70.4142 | 1.7602 | 2.2604 |  | -22.13%
14:51 | 0.1 | 37.775 | 60.2 | 45.7 | 49.6 | 44.2 | 27.8 | 17 | 45 | OFF | 19.2 | 21.4 | 18.2 | 48.6 | 56.4 | OFF |  | -0.05 | 11.01 |  | 19.1 | 108.069 | 3.6067 | 6.7224 |  | -46.35%
14:51 | 0.15 | 39.7917 | 64.1 | 48.3 | 53 | 46.5 | 29.1 | 17.2 | 47.3 | OFF | 19.6 | 22.2 | 18.6 | 51.7 | 59.9 | OFF |  | 0.53 | 11.01 |  | 19 | 138.1358 | 5.5458 | 12.8776 |  | -56.93%
14:51 | 0.2 | 41.5333 | 67.3 | 50.6 | 56.4 | 48.5 | 30.2 | 17.4 | 49.2 | OFF | 19.9 | 22.9 | 18.9 | 54.2 | 62.9 | OFF |  | 1.18 | 11.01 |  | 18.9 | 163.1658 | 7.579 | 20.4101 |  | -62.87%
14:51 | 0.25 | 43.9 | 71.7 | 53.5 | 60.6 | 51.2 | 31.7 | 17.7 | 52.1 | OFF | 20.5 | 23.9 | 19.3 | 57.5 | 67.1 | OFF |  | 2.13 | 11.01 |  | 18.8 | 184.6068 | 9.7148 | 29.1044 |  | -66.62%
14:51 | 0.31667 | 47.225 | 77.8 | 57.5 | 66.5 | 55.1 | 34 | 18.1 | 56.3 | OFF | 21.4 | 25.3 | 20 | 61.7 | 73 | OFF |  | 3.28 | 11.01 |  | 18.7 | 209.1237 | 12.7523 | 42.2288 |  | -69.8%
14:52 | 0.36667 | 50.125 | 83.4 | 60.9 | 70.9 | 58.5 | 36.2 | 18.5 | 59.8 | OFF | 22.5 | 26.6 | 20.6 | 65.3 | 78.3 | OFF |  | 3.82 | 11.01 |  | 18.5 | 225.1925 | 15.186 | 53.0867 |  | -71.39%
14:52 | 0.41667 | 53.9083 | 91.2 | 64.8 | 75.2 | 62.8 | 39.6 | 19.1 | 64 | OFF | 24.9 | 28.5 | 21.5 | 69.8 | 85.5 | OFF |  | 4.24 | 11.01 |  | 18.4 | 239.7036 | 17.7869 | 64.7091 |  | -72.51%
14:52 | 0.46667 | 58.275 | 99.5 | 68.7 | 80.8 | 67.6 | 44.1 | 19.8 | 69.2 | OFF | 28.9 | 30.7 | 22.6 | 74.2 | 93.2 | OFF |  | 4.92 | 11.01 |  | 18.2 | 252.9326 | 20.5915 | 77.025 |  | -73.27%
14:52 | 0.51667 | 63.35 | 109.8 | 73.4 | 87.3 | 72.6 | 48.9 | 20.6 | 73.7 | OFF | 33.8 | 33.7 | 24.3 | 79.3 | 102.8 | OFF |  | 5.72 | 11.01 |  | 18.1 | 265.0878 | 23.6321 | 89.9755 |  | -73.73%
14:52 | 0.58333 | 70.3333 | 124 | 79.4 | 96 | 79.2 | 56.2 | 22.1 | 80.6 | OFF | 39.2 | 38 | 27.2 | 86.1 | 116 | OFF |  | 7.4 | 11.01 |  | 17.9 | 279.898 | 28.0882 | 108.1417 |  | -74.03%
14:52 | 0.63333 | 77.7417 | 138.4 | 85.6 | 104.1 | 86 | 65.2 | 24.1 | 88.2 | OFF | 44 | 43.4 | 30.6 | 93.4 | 129.9 | OFF |  | 9.66 | 11.01 |  | 17.7 | 290.1178 | 31.7901 | 122.3921 |  | -74.03%
14:52 | 0.68333 | 84.875 | 152.4 | 91.7 | 111.6 | 92.1 | 73 | 25.8 | 94.8 | OFF | 49.2 | 50 | 34.3 | 100.3 | 143.3 | OFF |  | 11.68 | 11.01 |  | 17.5 | 299.6848 | 35.8555 | 137.1371 |  | -73.85%
14:52 | 0.73333 | 93.7083 | 168.3 | 98.6 | 120.9 | 99.4 | 83.3 | 28.4 | 104.3 | OFF | 57.7 | 58.5 | 38.7 | 108.3 | 158.1 | OFF |  | 13.67 | 11.01 |  | 17.3 | 308.6774 | 40.3201 | 152.3462 |  | -73.53%
14:52 | 0.78333 | 103.3417 | 184.8 | 106.1 | 129.5 | 107.9 | 94.5 | 31.6 | 114.5 | OFF | 66.8 | 69.1 | 44.2 | 116.5 | 174.6 | OFF |  | 14.63 | 11.01 |  | 17.1 | 317.1607 | 45.2463 | 167.9921 |  | -73.07%
14:52 | 0.85 | 116.6 | 206.6 | 116.4 | 141.6 | 119.7 | 109.6 | 36.4 | 128.9 | OFF | 80.2 | 83.5 | 52.5 | 127.7 | 196.1 | OFF |  | 14.44 | 11.01 |  | 16.7 | 327.7726 | 52.5777 | 189.4899 |  | -72.25%
14:52 | 0.9 | 127.3833 | 223.8 | 125.1 | 151.3 | 129.5 | 122.2 | 40.2 | 140.7 | OFF | 90.3 | 95.9 | 59.7 | 136.9 | 213 | OFF |  | 13.55 | 11.01 |  | 16.5 | 335.2658 | 58.6773 | 206.0659 |  | -71.52%
14:52 | 0.95 | 139.0583 | 241.7 | 134.2 | 161.7 | 140.1 | 136.1 | 44.2 | 153.9 | OFF | 101.3 | 109.7 | 67.7 | 147.4 | 230.7 | OFF |  | 12.4 | 11.01 |  | 16.2 | 342.402 | 65.3383 | 223.0076 |  | -70.7%
14:52 | 1 | 150.5417 | 258.3 | 143.3 | 172.8 | 150.7 | 149.4 | 48.4 | 165.8 | OFF | 111.7 | 123.7 | 76.4 | 157.6 | 248.4 | OFF |  | 11.47 | 11.01 |  | 15.9 | 349.2137 | 72.5783 | 240.298 |  | -69.8%
14:52 | 1.05 | 162.1667 | 274.5 | 153.4 | 183.8 | 161.2 | 162.9 | 53.7 | 177.8 | OFF | 120.9 | 138 | 85.2 | 168.6 | 266 | OFF |  | 10.82 | 11.01 |  | 15.6 | 355.7291 | 80.396 | 257.9215 |  | -68.83%
14:52 | 1.1 | 173.1917 | 289.8 | 162.6 | 194.5 | 170.9 | 176.5 | 59.5 | 188.1 | OFF | 128.9 | 152 | 93.7 | 179.5 | 282.3 | OFF |  | 11.08 | 11.01 |  | 15.3 | 361.973 | 88.78 | 275.8641 |  | -67.82%
14:52 | 1.1667 | 189.2083 | 311.4 | 175.9 | 210.2 | 184.9 | 195.9 | 67.8 | 203.3 | OFF | 141.1 | 172.8 | 106.1 | 194.7 | 306.4 | OFF |  | 12.77 | 11.01 |  | 14.8 | 369.913 | 100.86 | 300.2603 |  | -66.41%
14:52 | 1.2167 | 202.1417 | 328.5 | 187 | 222.5 | 196.5 | 211.6 | 74.9 | 216.7 | OFF | 151.9 | 188.4 | 115.9 | 207.1 | 324.7 | OFF |  | 14.45 | 11.01 |  | 14.5 | 375.6034 | 110.6437 | 318.8982 |  | -65.3%
14:52 | 1.2667 | 214.325 | 344.2 | 196.8 | 233.8 | 208.3 | 226.2 | 81.9 | 229.5 | OFF | 162.6 | 202.1 | 125.7 | 219 | 341.8 | OFF |  | 15.73 | 11.01 |  | 14.1 | 381.0857 | 121.0554 | 337.8154 |  | -64.17%
14:52 | 1.3167 | 228.0917 | 361.3 | 208.4 | 247 | 222 | 242.8 | 90.5 | 244.8 | OFF | 173.4 | 218.2 | 136.7 | 232 | 360 | OFF |  | 16.89 | 11.01 |  | 13.7 | 386.3744 | 132.1158 | 357.0019 |  | -62.99%
14:53 | 1.3667 | 241.5917 | 378 | 219.5 | 260.2 | 234.9 | 258.6 | 98.4 | 258.2 | OFF | 185.5 | 234.6 | 147.9 | 245.2 | 378.1 | OFF |  | 17.79 | 11.01 |  | 13.3 | 391.4828 | 143.8579 | 376.4484 |  | -61.79%
14:53 | 1.4333 | 259.575 | 399.1 | 234.6 | 277.9 | 252.6 | 280.4 | 110.3 | 276.7 | OFF | 200.1 | 256.9 | 162.7 | 262.8 | 400.8 | OFF |  | 19.05 | 11.01 |  | 12.9 | 398.0339 | 160.5635 | 402.7656 |  | -60.13%
14:53 | 1.4833 | 272.55 | 413.8 | 246 | 290.9 | 265.6 | 296.3 | 119.4 | 290.5 | OFF | 209.2 | 273.2 | 173.5 | 275.7 | 416.5 | OFF |  | 19.95 | 11.01 |  | 12.5 | 402.7658 | 173.8666 | 422.7856 |  | -58.88%
14:53 | 1.5333 | 286.325 | 429 | 259 | 304.7 | 278.4 | 311.6 | 129.1 | 304.8 | OFF | 219.5 | 290.5 | 185.3 | 290.4 | 433.6 | OFF |  | 20.7 | 11.01 |  | 12.1 | 407.3528 | 187.8385 | 443.0385 |  | -57.6%
14:53 | 1.5833 | 299.225 | 442.2 | 271.7 | 317 | 289.8 | 326.6 | 138.7 | 319 | OFF | 229.3 | 307.3 | 195.8 | 304.3 | 449 | OFF |  | 21.04 | 11.01 |  | 11.7 | 411.8036 | 202.4772 | 463.5174 |  | -56.32%
14:53 | 1.6333 | 312.1583 | 455.8 | 284.4 | 329.7 | 301.7 | 342.3 | 149.4 | 333.1 | OFF | 239.2 | 322.2 | 206.2 | 318.3 | 463.6 | OFF |  | 21.35 | 11.01 |  | 11.3 | 416.126 | 217.7618 | 484.2157 |  | -55.03%
14:53 | 1.6833 | 324.3667 | 468.6 | 296.3 | 341.8 | 312.9 | 355.6 | 158.8 | 344.9 | OFF | 249.6 | 336.9 | 217 | 332.6 | 477.4 | OFF |  | 21.77 | 11.01 |  | 11 | 420.3271 | 233.6749 | 505.127 |  | -53.74%
14:53 | 1.75 | 339.625 | 483.9 | 310.6 | 357.4 | 328.1 | 373 | 170.8 | 360.5 | OFF | 262.3 | 355.2 | 230.5 | 349.6 | 493.6 | OFF |  | 22.42 | 11.01 |  | 10.6 | 425.7515 | 255.808 | 533.3296 |  | -52.04%
14:53 | 1.8 | 353.2667 | 496.7 | 324.2 | 373.1 | 342.7 | 388.5 | 182.9 | 375.3 | OFF | 273.3 | 369.8 | 241.9 | 364.2 | 506.6 | OFF |  | 22.81 | 11.01 |  | 10.2 | 429.6946 | 273.1303 | 554.7158 |  | -50.76%
14:53 | 1.85 | 364.3583 | 506.6 | 335.4 | 385.5 | 354.2 | 400.2 | 191.9 | 385.7 | OFF | 283.5 | 382.6 | 252.2 | 377.2 | 517.3 | OFF |  | 22.75 | 11.01 |  | 10 | 433.5367 | 291.0709 | 576.2966 |  | -49.49%
14:53 | 1.9 | 376.85 | 517.2 | 348.1 | 399.6 | 367.7 | 413.5 | 203.5 | 397.9 | OFF | 294.6 | 395.6 | 263.9 | 391.7 | 528.9 | OFF |  | 22.73 | 11.01 |  | 9.7 | 437.2827 | 309.6011 | 598.0671 |  | -48.23%
14:53 | 1.95 | 388.3833 | 526.6 | 360.9 | 411.8 | 379.8 | 425.8 | 214.4 | 409.6 | OFF | 304.5 | 407.8 | 274.8 | 405.1 | 539.5 | OFF |  | 22.93 | 11.01 |  | 9.4 | 440.9373 | 328.7319 | 620.0226 |  | -46.98%
14:53 | 2.0167 | 403.2167 | 538.3 | 376.7 | 426.9 | 394.7 | 441.9 | 229.5 | 424.4 | OFF | 317.9 | 424.7 | 288.8 | 421.9 | 552.9 | OFF |  | 23.29 | 11.01 |  | 9.1 | 445.6754 | 355.1186 | 649.5763 |  | -45.33%
14:53 | 2.0667 | 413.8083 | 546.9 | 387.7 | 437.7 | 405.5 | 453.7 | 240.2 | 434.2 | OFF | 327.9 | 437.4 | 298.9 | 433.6 | 562 | OFF |  | 23.3 | 11.01 |  | 8.8 | 449.1332 | 375.5442 | 671.9465 |  | -44.11%
14:53 | 2.1167 | 424.3333 | 555 | 399.2 | 448.7 | 416.1 | 465 | 251.8 | 444.1 | OFF | 337.6 | 449.7 | 309.2 | 445.2 | 570.4 | OFF |  | 23.09 | 11.01 |  | 8.6 | 452.5131 | 396.4978 | 694.4877 |  | -42.91%
14:53 | 2.1667 | 433.3667 | 562 | 409 | 458.9 | 425.4 | 474.4 | 261.9 | 452.7 | OFF | 346.2 | 459.2 | 317.9 | 455.2 | 577.6 | OFF |  | 22.76 | 11.01 |  | 8.4 | 455.8183 | 417.9403 | 717.196 |  | -41.73%
14:53 | 2.2167 | 442.7333 | 568.7 | 419.2 | 468.5 | 435.4 | 484.3 | 273.1 | 462.3 | OFF | 355.3 | 468.8 | 327.1 | 465.5 | 584.6 | OFF |  | 22.36 | 11.01 |  | 8.2 | 459.0522 | 439.8428 | 740.0677 |  | -40.57%
14:53 | 2.2667 | 451.6083 | 574.8 | 428.9 | 479.1 | 444.6 | 493.6 | 283.8 | 470.5 | OFF | 364.2 | 478.4 | 336.3 | 475 | 590.1 | OFF |  | 21.54 | 11.01 |  | 8 | 462.2178 | 462.2013 | 763.0995 |  | -39.43%
14:53 | 2.3333 | 463.0333 | 582.7 | 442 | 490.3 | 456.9 | 504.8 | 298.4 | 481 | OFF | 376.5 | 490.7 | 348.6 | 487.1 | 597.4 | OFF |  | 20.57 | 11.01 |  | 7.7 | 466.3371 | 492.6894 | 794.0513 |  | -37.95%
14:54 | 2.3833 | 470.2917 | 588.2 | 450.2 | 497.6 | 464.4 | 511.7 | 308.3 | 487.5 | OFF | 384.2 | 497.9 | 356.4 | 494.7 | 602.4 | OFF |  | 19.89 | 11.01 |  | 7.5 | 469.354 | 516.0225 | 817.4436 |  | -36.87%
14:54 | 2.4333 | 477.6667 | 592.9 | 458.5 | 504.6 | 472.4 | 518.6 | 318.1 | 494.5 | OFF | 392.5 | 504.8 | 364.9 | 502.6 | 607.6 | OFF |  | 19.19 | 11.01 |  | 7.4 | 472.3113 | 539.7215 | 840.9852 |  | -35.82%
14:54 | 2.4833 | 484.225 | 597 | 466.4 | 510.4 | 478.5 | 524.3 | 327.4 | 500.2 | OFF | 399.9 | 511.1 | 372.9 | 510.1 | 612.5 | OFF |  | 18.51 | 11.01 |  | 7.2 | 475.2113 | 563.7687 | 864.6733 |  | -34.8%
14:54 | 2.5333 | 491.525 | 601.7 | 475.2 | 518.1 | 485.1 | 531.2 | 337.8 | 506.4 | OFF | 407.4 | 518.1 | 381.4 | 518.2 | 617.7 | OFF |  | 17.74 | 11.01 |  | 7.1 | 478.0563 | 588.1625 | 888.505 |  | -33.8%
14:54 | 2.6 | 499.7 | 607.2 | 484.9 | 525.8 | 493 | 539 | 349.3 | 513.5 | OFF | 416.1 | 526 | 391.1 | 527.4 | 623.1 | OFF |  | 17.04 | 11.01 |  | 6.9 | 481.7675 | 621.2033 | 920.4991 |  | -32.51%
14:54 | 2.65 | 505.2167 | 610.9 | 491.8 | 530.6 | 498.5 | 543.3 | 357.6 | 518.6 | OFF | 422.3 | 531.2 | 397.9 | 533.4 | 626.5 | OFF |  | 16.5 | 11.01 |  | 6.8 | 484.4918 | 646.3263 | 944.6556 |  | -31.58%
14:54 | 2.7 | 511.2333 | 614.4 | 499.5 | 536 | 504.2 | 548.5 | 366.5 | 523.6 | OFF | 429.3 | 537.4 | 405.2 | 540 | 630.2 | OFF |  | 16 | 11.01 |  | 6.7 | 487.1674 | 671.7375 | 968.9471 |  | -30.67%
14:54 | 2.75 | 516.1417 | 617.1 | 506 | 540.4 | 508.3 | 552.2 | 374.1 | 527.1 | OFF | 435 | 542.2 | 411.7 | 545.9 | 633.7 | OFF |  | 15.54 | 11.01 |  | 6.6 | 489.7961 | 697.4219 | 993.3712 |  | -29.79%
14:54 | 2.8 | 521.425 | 619.7 | 513 | 545.1 | 512.5 | 556.3 | 382.4 | 530.7 | OFF | 441.2 | 547.3 | 418.5 | 552.4 | 638 | OFF |  | 15.06 | 11.01 |  | 6.5 | 492.3795 | 723.361 | 1017.9255 |  | -28.94%
14:54 | 2.8667 | 528.4417 | 623.4 | 522.9 | 551.7 | 518 | 561.8 | 393.3 | 536.1 | OFF | 449.2 | 553.7 | 427.2 | 560.8 | 643.2 | OFF |  | 14.71 | 11.01 |  | 6.4 | 495.7561 | 758.3566 | 1050.8634 |  | -27.83%
14:54 | 2.9167 | 533.0667 | 626 | 529.3 | 555.8 | 522.1 | 565.4 | 400.8 | 539.9 | OFF | 454.6 | 557.4 | 432.9 | 566.2 | 646.4 | OFF |  | 14.25 | 11.01 |  | 6.3 | 498.2396 | 784.8943 | 1075.7133 |  | -27.03%
14:54 | 2.9667 | 537.6417 | 628.9 | 535.4 | 559.8 | 526.2 | 569 | 408 | 543.8 | OFF | 460 | 560.8 | 438.8 | 571.5 | 649.5 | OFF |  | 13.79 | 11.01 |  | 6.3 | 500.6825 | 811.662 | 1100.6863 |  | -26.26%
14:54 | 3.0167 | 541.8583 | 631.5 | 541.2 | 563.7 | 529.9 | 572.3 | 414.8 | 548 | OFF | 464.8 | 563.7 | 444.2 | 576.2 | 652 | OFF |  | 13.15 | 11.01 |  | 6.2 | 503.0863 | 838.6495 | 1125.7806 |  | -25.51%
14:54 | 3.0667 | 545.725 | 633.6 | 546.9 | 567.2 | 533.5 | 575.3 | 421.6 | 551.4 | OFF | 469.2 | 566.3 | 449.4 | 580.4 | 653.9 | OFF |  | 12.2 | 11.01 |  | 6.1 | 505.4521 | 865.8391 | 1150.994 |  | -24.77%
14:54 | 3.1167 | 548.8833 | 635.3 | 551.6 | 570.7 | 536.5 | 577.5 | 427.3 | 553.8 | OFF | 473.1 | 567.7 | 453.5 | 584.4 | 655.2 | OFF |  | 10.97 | 11.01 |  | 6.1 | 507.7811 | 893.2043 | 1176.3248 |  | -24.07%
14:54 | 3.1833 | 552.5667 | 637.4 | 557.5 | 574.9 | 540.1 | 579.4 | 434.3 | 556.9 | OFF | 477.3 | 568.7 | 458.6 | 589.2 | 656.5 | OFF |  | 9.64 | 11.01 |  | 6 | 510.8312 | 929.9193 | 1210.2786 |  | -23.16%
14:54 | 3.2333 | 555.5 | 638.8 | 562.2 | 577.5 | 543.3 | 581.4 | 439.7 | 559.5 | OFF | 480.8 | 570.3 | 462.5 | 592.6 | 657.4 | OFF |  | 8.81 | 11.01 |  | 6 | 513.0788 | 957.621 | 1235.8763 |  | -22.51%
14:54 | 3.2833 | 558.15 | 640.1 | 566.1 | 580.1 | 546.4 | 582.9 | 444.7 | 562 | OFF | 484 | 571.9 | 466.2 | 595.6 | 657.8 | OFF |  | 7.79 | 11.01 |  | 6 | 515.2931 | 985.4622 | 1261.5856 |  | -21.89%
14:55 | 3.3333 | 560.5417 | 641 | 569.7 | 582.6 | 549.2 | 584.1 | 449.3 | 564.1 | OFF | 487.2 | 573.1 | 469.9 | 598.1 | 658.2 | OFF |  | 6.97 | 11.01 |  | 5.9 | 517.4751 | 1013.4295 | 1287.4048 |  | -21.28%
14:55 | 3.3833 | 563.0417 | 641.7 | 573.4 | 584.9 | 552.3 | 585.3 | 454.4 | 566.1 | OFF | 490.9 | 574.3 | 474.4 | 600.4 | 658.4 | OFF |  | 6.4 | 11.01 |  | 5.9 | 519.6258 | 1041.5191 | 1313.3324 |  | -20.7%
14:55 | 3.45 | 565.9833 | 642.1 | 577.9 | 587.8 | 555.3 | 586.5 | 460.8 | 568.5 | OFF | 495 | 575.4 | 479.7 | 603.8 | 659 | OFF |  | 5.66 | 11.01 |  | 5.9 | 522.4463 | 1079.1533 | 1348.0681 |  | -19.95%
14:55 | 3.5 | 568.0417 | 642.1 | 581.2 | 589.9 | 557.2 | 587.1 | 465.8 | 570.2 | OFF | 498 | 576.3 | 483.7 | 605.9 | 659.1 | OFF |  | 5.28 | 11.01 |  | 5.9 | 524.5273 | 1107.5039 | 1374.2424 |  | -19.41%
14:55 | 3.55 | 570.0833 | 642.6 | 584.4 | 592.2 | 559.3 | 588 | 470.4 | 571.4 | OFF | 500.9 | 577.2 | 487.6 | 607.8 | 659.2 | OFF |  | 5.07 | 11.01 |  | 5.8 | 526.5798 | 1135.957 | 1400.5201 |  | -18.89%
14:55 | 3.6 | 571.8167 | 643.4 | 587.3 | 594 | 561.3 | 588.7 | 474.4 | 572.9 | OFF | 503.3 | 577.7 | 490.5 | 609.2 | 659.1 | OFF |  | 4.9 | 11.01 |  | 5.8 | 528.6046 | 1164.5045 | 1426.8997 |  | -18.39%
14:55 | 3.65 | 573.4083 | 644.3 | 589.9 | 595.9 | 563.7 | 588.6 | 478.3 | 575.1 | OFF | 505.6 | 577.2 | 493.2 | 610.3 | 658.8 | OFF |  | 4.86 | 11.01 |  | 5.8 | 530.6024 | 1193.1351 | 1453.3799 |  | -17.91%
14:55 | 3.7 | 574.8917 | 644.5 | 592.6 | 597.9 | 565.8 | 588.4 | 481.9 | 576.9 | OFF | 507.9 | 576.6 | 496 | 611.4 | 658.8 | OFF |  | 5.13 | 11.01 |  | 5.8 | 532.5739 | 1221.8426 | 1479.9593 |  | -17.44%
14:55 | 3.7667 | 576.4833 | 644 | 595.6 | 599.6 | 568.2 | 588.6 | 485.9 | 578.8 | OFF | 510.1 | 576.8 | 498.8 | 612.6 | 658.8 | OFF |  | 5.5 | 11.01 |  | 5.8 | 535.1628 | 1260.2218 | 1515.5505 |  | -16.85%
14:55 | 3.8167 | 577.6167 | 644 | 597.5 | 600.7 | 569.8 | 589 | 488.9 | 580.1 | OFF | 511.7 | 577 | 500.9 | 613.3 | 658.5 | OFF |  | 5.48 | 11.01 |  | 5.8 | 537.0756 | 1289.0743 | 1542.3565 |  | -16.42%
14:55 | 3.8667 | 578.625 | 644.1 | 599.2 | 601.8 | 571.4 | 588.8 | 492 | 581.3 | OFF | 513.2 | 576.7 | 503 | 613.8 | 658.2 | OFF |  | 5.22 | 11.01 |  | 5.8 | 538.9643 | 1317.9803 | 1569.2575 |  | -16.01%
14:55 | 3.9167 | 579.675 | 644.4 | 601.1 | 603 | 573.2 | 588.1 | 495.1 | 582.6 | OFF | 514.8 | 576.2 | 505.5 | 614.1 | 658 | OFF |  | 5.2 | 11.01 |  | 5.8 | 540.8294 | 1346.9378 | 1596.2523 |  | -15.62%
14:55 | 3.9667 | 580.625 | 644.6 | 602.5 | 604 | 574.9 | 587.7 | 498.3 | 584 | OFF | 516.2 | 575.6 | 507.6 | 614.2 | 657.9 | OFF |  | 5.77 | 11.01 |  | 5.9 | 542.6716 | 1375.9453 | 1623.3399 |  | -15.24%
14:55 | 4.0333 | 581.55 | 644.5 | 603.8 | 604.7 | 576.5 | 587.7 | 501.5 | 584.9 | OFF | 517.9 | 575.2 | 510.2 | 614 | 657.7 | OFF |  | 6.85 | 11.01 |  | 5.9 | 545.0932 | 1414.6845 | 1659.5987 |  | -14.76%
14:55 | 4.0833 | 582.2417 | 644.6 | 604.4 | 604.9 | 577.6 | 588.1 | 504.1 | 585.6 | OFF | 519.1 | 575.3 | 512.2 | 613.7 | 657.3 | OFF |  | 7.61 | 11.01 |  | 5.9 | 546.884 | 1443.7793 | 1686.8981 |  | -14.41%
14:55 | 4.1333 | 582.925 | 644.8 | 604.8 | 605 | 578.5 | 588.4 | 506.8 | 586.5 | OFF | 520.2 | 575.6 | 514.2 | 613.3 | 657 | OFF |  | 8.19 | 11.01 |  | 5.9 | 548.6537 | 1472.9085 | 1714.2866 |  | -14.08%
14:55 | 4.1833 | 583.475 | 644.9 | 604.9 | 604.9 | 579.3 | 588.7 | 509.3 | 587.3 | OFF | 521.5 | 576 | 516.1 | 612.6 | 656.2 | OFF |  | 8.55 | 11.01 |  | 5.9 | 550.4028 | 1502.0685 | 1741.763 |  | -13.76%
14:55 | 4.2333 | 583.975 | 644.9 | 604.9 | 604.8 | 580 | 588.9 | 511.8 | 587.8 | OFF | 522.8 | 576.3 | 518.1 | 611.8 | 655.6 | OFF |  | 8.86 | 11.01 |  | 5.9 | 552.1316 | 1531.2547 | 1769.3263 |  | -13.46%
14:55 | 4.2833 | 584.5417 | 645 | 604.9 | 604.7 | 580.7 | 588.8 | 514.9 | 588.3 | OFF | 524.3 | 576.4 | 520.6 | 611 | 654.9 | OFF |  | 9.01 | 11.01 |  | 5.9 | 553.8407 | 1560.4676 | 1796.9756 |  | -13.16%
14:56 | 4.35 | 585.1417 | 645.3 | 605 | 604.8 | 581.5 | 588.3 | 518.3 | 588.5 | OFF | 525.8 | 575.9 | 523.4 | 610.4 | 654.5 | OFF |  | 9.1 | 11.01 |  | 6 | 556.0896 | 1599.4571 | 1833.9733 |  | -12.79%
14:56 | 4.4 | 585.5667 | 645.2 | 604.9 | 604.6 | 582.1 | 587.9 | 520.8 | 588.6 | OFF | 527 | 575.6 | 525.5 | 610.1 | 654.5 | OFF |  | 9.07 | 11.01 |  | 6 | 557.7545 | 1628.7248 | 1861.8194 |  | -12.52%
14:56 | 4.45 | 585.8667 | 644.5 | 604.8 | 604.3 | 582.4 | 587.6 | 523.3 | 588.5 | OFF | 528.1 | 575.4 | 527.7 | 609.7 | 654.1 | OFF |  | 9.03 | 11.01 |  | 6 | 559.401 | 1658.0106 | 1889.7483 |  | -12.26%
14:56 | 4.5 | 586.0917 | 644.3 | 604.8 | 604.2 | 582.5 | 587.3 | 525.3 | 588.2 | OFF | 528.7 | 575.4 | 529.3 | 609.3 | 653.8 | OFF |  | 9.19 | 11.01 |  | 6 | 561.0296 | 1687.3096 | 1917.7591 |  | -12.02%
14:56 | 4.55 | 586.2583 | 644.4 | 604.7 | 604.4 | 583 | 586.5 | 526.9 | 588 | OFF | 529.4 | 574.8 | 530.4 | 608.9 | 653.7 | OFF |  | 9.31 | 11.01 |  | 6 | 562.6407 | 1716.6183 | 1945.8508 |  | -11.78%
14:56 | 4.6167 | 586.375 | 644.6 | 604.4 | 604.3 | 584 | 584.9 | 529.2 | 587.9 | OFF | 530.3 | 573.2 | 532.3 | 607.9 | 653.5 | OFF |  | 9.56 | 11.01 |  | 6.1 | 564.7622 | 1755.7061 | 1983.4309 |  | -11.48%
14:56 | 4.6667 | 586.4667 | 644.7 | 603.9 | 604.2 | 584.6 | 584.1 | 530.7 | 587.8 | OFF | 531 | 571.9 | 533.8 | 607.2 | 653.7 | OFF |  | 9.63 | 11.01 |  | 6.1 | 566.3339 | 1785.0272 | 2011.7083 |  | -11.27%
14:56 | 4.7167 | 586.6 | 644.7 | 603.5 | 604 | 584.9 | 583.8 | 532.2 | 587.7 | OFF | 531.6 | 570.9 | 535.2 | 606.6 | 654.1 | OFF |  | 9.67 | 11.01 |  | 6.1 | 567.8893 | 1814.3538 | 2040.0639 |  | -11.06%
14:56 | 4.7667 | 586.725 | 644.3 | 603.2 | 603.7 | 584.8 | 583.8 | 533.7 | 587.5 | OFF | 532.2 | 570 | 536.6 | 606.3 | 654.6 | OFF |  | 9.74 | 11.01 |  | 6.1 | 569.4287 | 1843.6869 | 2068.4969 |  | -10.87%
14:56 | 4.8167 | 586.8167 | 644.3 | 602.7 | 603.5 | 584.5 | 584 | 534.8 | 587.4 | OFF | 532.6 | 570 | 537.5 | 605.9 | 654.6 | OFF |  | 9.77 | 11.01 |  | 6.1 | 570.9524 | 1873.0255 | 2097.0064 |  | -10.68%
14:56 | 4.8667 | 587.0167 | 644.7 | 602.2 | 603.4 | 584.5 | 584.2 | 536.1 | 587.5 | OFF | 533.2 | 570.2 | 538.4 | 605.4 | 654.4 | OFF |  | 9.79 | 11.01 |  | 6.1 | 572.4608 | 1902.3713 | 2125.5917 |  | -10.5%
14:56 | 4.9333 | 587.3167 | 645.3 | 601.6 | 603.2 | 584.8 | 584.4 | 537.6 | 587.8 | OFF | 534.1 | 570 | 539.7 | 604.8 | 654.5 | OFF |  | 9.73 | 11.01 |  | 6.1 | 574.4486 | 1941.5158 | 2163.822 |  | -10.27%
14:56 | 4.9833 | 587.5 | 645.6 | 601.1 | 603 | 585 | 584.3 | 538.7 | 588 | OFF | 534.8 | 569.6 | 540.7 | 604.4 | 654.8 | OFF |  | 9.58 | 11.01 |  | 6.2 | 575.9224 | 1970.8862 | 2192.5813 |  | -10.11%
14:56 | 5.0333 | 587.7667 | 646 | 600.6 | 602.6 | 585 | 584.8 | 539.8 | 588 | OFF | 535.4 | 570 | 541.9 | 604.2 | 654.9 | OFF | 6.01 | 9.47 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 577.3818 | 2000.2678 | 2221.4139 | -15% | -9.955% | 15%
14:56 | 5.0833 | 588.0167 | 646.3 | 600.1 | 602.3 | 584.7 | 585.4 | 541 | 587.6 | OFF | 536 | 570.7 | 542.9 | 604.2 | 655 | OFF | 6.01 | 9.35 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 578.8271 | 2029.6624 | 2250.3191 | -15% | -9.806% | 15%
14:56 | 5.1333 | 588.15 | 646.3 | 599.7 | 601.9 | 584.3 | 585.9 | 541.7 | 587.3 | OFF | 536.4 | 571.9 | 543.5 | 604 | 654.9 | OFF | 6.01 | 9.43 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 580.2586 | 2059.0666 | 2279.2963 | -15% | -9.662% | 15%
14:56 | 5.2 | 588.4333 | 646.6 | 599.2 | 601.6 | 584.4 | 586.4 | 542.6 | 587.5 | OFF | 536.9 | 573.1 | 544.2 | 603.8 | 654.9 | OFF | 6.01 | 9.63 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 582.1463 | 2098.286 | 2318.0431 | -15% | -9.48% | 15%
14:56 | 5.25 | 588.6833 | 646.9 | 598.7 | 601.6 | 584.5 | 586.6 | 543.4 | 587.7 | OFF | 537.6 | 573.5 | 545 | 603.6 | 655.1 | OFF | 6.01 | 9.69 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 583.5466 | 2127.714 | 2347.1854 | -15% | -9.35% | 15%
14:56 | 5.3 | 588.9583 | 647 | 598.5 | 601.6 | 584.5 | 587 | 544.2 | 587.8 | OFF | 538.1 | 573.7 | 545.8 | 603.7 | 655.6 | OFF | 6.01 | 9.66 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 584.934 | 2157.155 | 2376.3974 | -15% | -9.226% | 15%
14:57 | 5.35 | 589.3833 | 647.5 | 598.3 | 602 | 584.8 | 587.7 | 544.8 | 587.8 | OFF | 538.6 | 574.2 | 546.7 | 603.9 | 656.3 | OFF | 6.01 | 9.65 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 586.3086 | 2186.6135 | 2405.6785 | -15% | -9.106% | 15%
14:57 | 5.4 | 589.625 | 647.7 | 598.2 | 602.2 | 584.8 | 588.2 | 545.3 | 587.7 | OFF | 538.9 | 574.2 | 547.2 | 604.2 | 656.9 | OFF | 6.01 | 9.7 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 587.6707 | 2216.0888 | 2435.028 | -15% | -8.991% | 15%
14:57 | 5.4667 | 589.975 | 647.7 | 598.2 | 602.1 | 584.8 | 589.2 | 545.9 | 587.5 | OFF | 539.2 | 575 | 548 | 604.7 | 657.4 | OFF | 6.01 | 9.91 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 589.4678 | 2255.4088 | 2474.2659 | -15% | -8.845% | 15%
14:57 | 5.5167 | 590.1833 | 648.1 | 597.9 | 601.7 | 584.7 | 590.2 | 546.3 | 587.3 | OFF | 539.4 | 576.2 | 548.4 | 604.8 | 657.2 | OFF | 6.01 | 10.13 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 590.8016 | 2284.9127 | 2503.7727 | -15% | -8.741% | 15%
14:57 | 5.5667 | 590.375 | 648.6 | 597.6 | 601.2 | 584.4 | 591 | 546.7 | 587.3 | OFF | 539.7 | 577.5 | 548.8 | 604.8 | 656.9 | OFF | 6.01 | 10.25 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 592.1237 | 2314.4267 | 2533.3458 | -15% | -8.642% | 15%
14:57 | 5.6167 | 590.6 | 648.9 | 597.3 | 600.8 | 584.2 | 591.7 | 547.1 | 587.2 | OFF | 540.2 | 578.6 | 549.5 | 604.9 | 656.8 | OFF | 6.01 | 10.34 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 593.4341 | 2343.951 | 2562.9848 | -15% | -8.546% | 15%
14:57 | 5.6667 | 590.8333 | 649.1 | 597.2 | 600.6 | 584.1 | 592.2 | 547.5 | 587 | OFF | 540.6 | 579.7 | 550 | 605.3 | 656.7 | OFF | 6.01 | 10.45 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 594.7333 | 2373.4869 | 2592.6889 | -15% | -8.455% | 15%
14:57 | 5.7167 | 591.1417 | 649.7 | 597.2 | 600.5 | 584.1 | 592.7 | 547.8 | 587 | OFF | 540.8 | 580.9 | 550.3 | 605.6 | 657.1 | OFF | 6.01 | 10.79 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 596.0212 | 2403.0363 | 2622.4578 | -15% | -8.367% | 15%
14:57 | 5.7833 | 591.5417 | 650.6 | 597.2 | 600.7 | 584.4 | 593.1 | 547.9 | 587.5 | OFF | 541.1 | 581.7 | 550.5 | 606 | 657.8 | OFF | 6.01 | 11.46 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 597.7215 | 2442.459 | 2662.2492 | -15% | -8.256% | 15%
14:57 | 5.8333 | 591.8083 | 651.4 | 597.4 | 601.2 | 584.9 | 593 | 548 | 587.9 | OFF | 541.4 | 581.5 | 550.5 | 606.2 | 658.3 | OFF | 6.01 | 11.8 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 598.9841 | 2472.0428 | 2692.1669 | -15% | -8.176% | 15%
14:57 | 5.8833 | 592.1083 | 652.1 | 597.8 | 601.9 | 585.3 | 592.7 | 548.1 | 588.4 | OFF | 542 | 581.2 | 550.8 | 606.3 | 658.7 | OFF | 6.01 | 12.22 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 600.2362 | 2501.6407 | 2722.1474 | -15% | -8.1% | 15%
14:57 | 5.9333 | 592.5083 | 652.7 | 598.1 | 602.5 | 585.6 | 592.9 | 548.4 | 588.9 | OFF | 542.6 | 581.4 | 551.3 | 606.6 | 659.1 | OFF | 6.01 | 12.59 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 601.4779 | 2531.2561 | 2752.1902 | -15% | -8.028% | 15%
14:57 | 5.9833 | 593.0333 | 652.9 | 598.5 | 603 | 585.7 | 593.8 | 548.8 | 589 | OFF | 543.1 | 582.3 | 551.9 | 607.3 | 660.1 | OFF | 6.01 | 12.8 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 602.7094 | 2560.8947 | 2782.2949 | -15% | -7.957% | 15%
14:57 | 6.05 | 593.6833 | 653 | 599.1 | 603.7 | 586 | 594.8 | 549 | 589.2 | OFF | 543.5 | 584 | 552.4 | 608.3 | 661.2 | OFF | 6.01 | 13.04 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 604.3358 | 2600.4519 | 2822.5297 | -15% | -7.868% | 15%
14:57 | 6.1 | 594.2083 | 653.8 | 599.5 | 604.2 | 586.4 | 595.7 | 549 | 589.6 | OFF | 543.9 | 585.4 | 552.5 | 608.8 | 661.7 | OFF | 6.01 | 13.33 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 605.5441 | 2630.1492 | 2852.7767 | -15% | -7.804% | 15%
14:57 | 6.15 | 594.8083 | 654.8 | 599.9 | 604.7 | 586.7 | 596.8 | 549.1 | 590.1 | OFF | 544.3 | 586.9 | 552.7 | 609.3 | 662.4 | OFF | 6.01 | 13.44 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 606.7428 | 2659.8746 | 2883.0839 | -15% | -7.742% | 15%
14:57 | 6.2 | 595.4583 | 655.8 | 600.4 | 605.1 | 586.9 | 598.1 | 549.3 | 590.5 | OFF | 544.8 | 588.1 | 553.3 | 610.1 | 663.1 | OFF | 6.01 | 13.41 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 607.9319 | 2689.6313 | 2913.4508 | -15% | -7.682% | 15%
14:57 | 6.25 | 596.325 | 657.5 | 601 | 605.7 | 587.6 | 599.6 | 549.6 | 591.3 | OFF | 545.3 | 589.5 | 554 | 610.9 | 663.9 | OFF | 6.01 | 13.4 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 609.1117 | 2719.4258 | 2943.8769 | -15% | -7.624% | 15%
14:57 | 6.3 | 597.1083 | 659 | 601.5 | 606.5 | 588.4 | 600.4 | 549.9 | 592.3 | OFF | 545.9 | 590 | 554.6 | 611.7 | 665.1 | OFF | 6.01 | 13.13 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 610.2823 | 2749.2617 | 2974.3617 | -15% | -7.568% | 15%
14:58 | 6.3667 | 598.475 | 660.8 | 602.5 | 608 | 590.1 | 602.1 | 550.5 | 594.1 | OFF | 547.4 | 590.9 | 555.4 | 612.9 | 667 | OFF | 6.01 | 12.87 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 611.8289 | 2789.1144 | 3015.0988 | -15% | -7.495% | 15%
14:58 | 6.4167 | 599.7917 | 662.1 | 603.4 | 609.3 | 591.5 | 604 | 551.3 | 595.6 | OFF | 549.1 | 592.5 | 556.4 | 613.9 | 668.4 | OFF | 6.01 | 12.42 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 612.9785 | 2819.0711 | 3045.719 | -15% | -7.442% | 15%
14:58 | 6.4667 | 601.1167 | 662.8 | 604.3 | 610.2 | 592.9 | 605.8 | 552.4 | 597 | OFF | 551 | 594.5 | 557.9 | 614.8 | 669.8 | OFF | 6.01 | 12.26 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 614.1194 | 2849.0938 | 3076.3964 | -15% | -7.389% | 15%
14:58 | 6.5167 | 601.7917 | 663.1 | 604.8 | 610.7 | 593.5 | 606.8 | 553.1 | 597.7 | OFF | 551.8 | 595.3 | 558.7 | 615.4 | 670.6 | OFF | 6.01 | 12.06 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 615.2516 | 2879.1665 | 3107.1307 | -15% | -7.337% | 15%
14:58 | 6.5667 | 602.6417 | 664 | 605.5 | 611.5 | 594.2 | 607.7 | 553.8 | 598.5 | OFF | 552.7 | 596.2 | 559.4 | 616.2 | 672 | OFF | 6.01 | 11.94 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 616.3754 | 2909.2774 | 3137.9214 | -15% | -7.286% | 15%
14:58 | 6.6333 | 603.9667 | 665.6 | 606.7 | 612.8 | 595.5 | 608.7 | 554.6 | 600 | OFF | 553.8 | 597.7 | 560.2 | 617.8 | 674.2 | OFF | 6.01 | 11.57 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 617.8607 | 2949.4976 | 3179.0626 | -15% | -7.221% | 15%
14:58 | 6.6833 | 604.9667 | 667.4 | 607.6 | 613.9 | 596.5 | 609.4 | 555 | 601.1 | OFF | 554.7 | 598.3 | 560.7 | 619.1 | 675.9 | OFF | 6.01 | 11.5 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 618.9651 | 2979.721 | 3209.9832 | -15% | -7.173% | 15%
14:58 | 6.7333 | 606.0333 | 669.1 | 608.6 | 615.2 | 597.6 | 610.3 | 555.6 | 602.6 | OFF | 555.6 | 599.1 | 561.4 | 620.2 | 677.1 | OFF | 6.01 | 11.4 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 620.0615 | 3009.996 | 3240.9589 | -15% | -7.126% | 15%
14:58 | 6.7833 | 607.2 | 670.8 | 609.5 | 616.5 | 598.7 | 611.5 | 556.3 | 603.7 | OFF | 556.8 | 600.5 | 562.3 | 621.3 | 678.5 | OFF | 6.01 | 11.4 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 621.1498 | 3040.3268 | 3271.9891 | -15% | -7.08% | 15%
14:58 | 6.8333 | 608.25 | 672.2 | 610.5 | 617.8 | 599.5 | 612.4 | 557.1 | 604.5 | OFF | 557.8 | 601.3 | 563.4 | 622.5 | 680 | OFF | 6.01 | 11.2 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 622.2303 | 3070.7131 | 3303.0737 | -15% | -7.035% | 15%
14:58 | 6.8833 | 609.3083 | 673.8 | 611.7 | 619.1 | 600.5 | 613.2 | 558 | 605.5 | OFF | 558.8 | 601.7 | 564.4 | 623.7 | 681.3 | OFF | 6.01 | 11.2 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 623.3031 | 3101.152 | 3334.212 | -15% | -6.99% | 15%
14:58 | 6.95 | 610.7833 | 675.9 | 613.2 | 621.3 | 602.4 | 614.4 | 559.1 | 607.1 | OFF | 560.4 | 602.2 | 565.8 | 624.9 | 682.7 | OFF | 6.01 | 10.98 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 624.7217 | 3141.8217 | 3375.8128 | -15% | -6.931% | 15%
14:58 | 7 | 612.225 | 677.8 | 614.4 | 622.9 | 603.9 | 616 | 560.2 | 608.8 | OFF | 562 | 603.3 | 567.2 | 625.9 | 684.3 | OFF | 6.01 | 10.66 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 625.7768 | 3172.3969 | 3407.0753 | -15% | -6.888% | 15%
14:58 | 7.05 | 613.6417 | 679.5 | 615.6 | 624.2 | 605.3 | 617.7 | 561.4 | 610.1 | OFF | 563.5 | 605 | 568.7 | 627.1 | 685.6 | OFF | 6.01 | 10.77 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 626.8246 | 3203.0436 | 3438.3903 | -15% | -6.845% | 15%
14:58 | 7.1 | 614.8917 | 681 | 616.4 | 625.1 | 606.4 | 619.3 | 562.6 | 611.2 | OFF | 564.8 | 606.9 | 570.1 | 628.1 | 686.8 | OFF | 6.01 | 10.88 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 627.8651 | 3233.7569 | 3469.7576 | -15% | -6.802% | 15%
14:58 | 7.15 | 616.1417 | 682.3 | 617.3 | 625.9 | 607.1 | 621.1 | 563.7 | 612.5 | OFF | 566 | 609.1 | 571.2 | 629.3 | 688.2 | OFF | 6.01 | 10.95 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 628.8984 | 3264.5328 | 3501.1766 | -15% | -6.759% | 15%
14:58 | 7.2167 | 617.825 | 684.2 | 618.7 | 627.1 | 608 | 623.6 | 565.1 | 614.1 | OFF | 567.6 | 612 | 572.6 | 630.9 | 690 | OFF | 6.01 | 11.08 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 630.2652 | 3305.665 | 3543.1488 | -15% | -6.703% | 15%
14:58 | 7.2667 | 618.9333 | 685.5 | 619.3 | 627.8 | 608.8 | 625.1 | 566 | 615.6 | OFF | 568.8 | 613.7 | 573.4 | 631.8 | 691.4 | OFF | 6.01 | 11.06 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 631.2822 | 3336.584 | 3574.6874 | -15% | -6.661% | 15%
14:58 | 7.3167 | 620.2083 | 687 | 620.3 | 628.6 | 610 | 626.7 | 567.2 | 617 | OFF | 570 | 615.6 | 574.7 | 632.9 | 692.5 | OFF | 6.01 | 11.12 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 632.2923 | 3367.5625 | 3606.2768 | -15% | -6.619% | 15%
14:59 | 7.3667 | 621.2 | 688.1 | 621.2 | 629.3 | 611.1 | 627.6 | 568.1 | 618.1 | OFF | 571 | 617 | 575.7 | 633.9 | 693.3 | OFF | 6.01 | 11.22 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 633.2956 | 3398.5977 | 3637.9165 | -15% | -6.578% | 15%
14:59 | 7.4167 | 622.3167 | 689.7 | 622.2 | 630.4 | 612.2 | 628.6 | 569 | 619.2 | OFF | 572 | 618.2 | 576.6 | 635.2 | 694.5 | OFF | 6.01 | 11.23 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 634.2923 | 3429.6856 | 3669.6062 | -15% | -6.538% | 15%
14:59 | 7.4833 | 624.075 | 692 | 623.8 | 632.3 | 614.2 | 630.1 | 570.5 | 621 | OFF | 574.1 | 619.4 | 578.3 | 636.7 | 696.5 | OFF | 6.01 | 11.36 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 635.6109 | 3471.232 | 3711.9363 | -15% | -6.485% | 15%
14:59 | 7.5333 | 625.3417 | 693.1 | 624.7 | 633.5 | 615.4 | 631.7 | 571.7 | 622.2 | OFF | 575.7 | 620.7 | 579.7 | 637.8 | 697.9 | OFF | 6.01 | 10.96 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 636.5924 | 3502.4674 | 3743.7414 | -15% | -6.445% | 15%
14:59 | 7.5833 | 626.775 | 694.5 | 625.9 | 634.7 | 616.7 | 633.6 | 573.1 | 623.4 | OFF | 577.3 | 622.4 | 581.2 | 639 | 699.5 | OFF | 6.01 | 10.85 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 637.5674 | 3533.7703 | 3775.5954 | -15% | -6.405% | 15%
14:59 | 7.6333 | 628.2 | 696.1 | 627.1 | 636.1 | 618.2 | 635.2 | 574.4 | 625 | OFF | 578.7 | 623.9 | 582.4 | 640.3 | 701 | OFF | 6.01 | 10.97 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 638.5362 | 3565.1447 | 3807.498 | -15% | -6.365% | 15%
14:59 | 7.6833 | 629.65 | 697.4 | 628.4 | 637.5 | 620.1 | 637 | 575.5 | 626.9 | OFF | 580.1 | 625.5 | 583.6 | 641.6 | 702.2 | OFF | 6.01 | 10.81 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 639.4987 | 3596.591 | 3839.4488 | -15% | -6.325% | 15%
14:59 | 7.7333 | 630.9917 | 698.5 | 629.5 | 638.6 | 621.5 | 639 | 576.7 | 628.4 | OFF | 581.5 | 627.6 | 585 | 642.6 | 703 | OFF | 6.01 | 10.85 | 11.01 | 16.01 | 6 | 640.455 | 3628.107 | 3871.4477 | -15% | -6.286% | 15%
14:59 | 7.8 | 632.725 | 700.4 | 631 | 640.3 | 623.5 | 641.3 | 578.4 | 630.6 | OFF | 583.2 | 629.9 | 586.5 | 643.6 | 704 | OFF | 6.01 | 11.08 | 11.01 | 16.01 | 6 | 641.7208 | 3670.2309 | 3914.1869 | -15% | -6.233% | 15%
14:59 | 7.85 | 634.075 | 701.8 | 632.4 | 642 | 625.5 | 642.9 | 579.6 | 632 | OFF | 584.5 | 631.2 | 587.5 | 644.5 | 705 | OFF | 6.01 | 11.33 | 11.01 | 16.01 | 6 | 642.6631 | 3701.9009 | 3946.2965 | -15% | -6.193% | 15%
14:59 | 7.9 | 635.6083 | 703.1 | 633.9 | 643.9 | 627.2 | 645.1 | 580.9 | 633.5 | OFF | 586.1 | 632.9 | 588.9 | 645.7 | 706.1 | OFF | 6.01 | 11.22 | 11.01 | 16.01 | 6 | 643.5996 | 3733.643 | 3978.4531 | -15% | -6.153% | 15%
14:59 | 7.95 | 637.0167 | 704.2 | 635.3 | 645.2 | 628.6 | 647.2 | 582.1 | 634.8 | OFF | 587.4 | 634.8 | 590.3 | 647 | 707.3 | OFF | 6.01 | 11.21 | 11.01 | 16.01 | 6 | 644.5302 | 3765.4586 | 4010.6563 | -15% | -6.114% | 15%
14:59 | 8 | 638.4833 | 705.4 | 636.7 | 646.3 | 629.7 | 649.2 | 583.5 | 636.1 | OFF | 588.9 | 637.2 | 591.6 | 648.6 | 708.6 | OFF | 6.01 | 11.2 | 11.01 | 16.01 | 6 | 645.4551 | 3797.3461 | 4042.9059 | -15% | -6.074% | 15%
14:59 | 8.0667 | 640.175 | 707.1 | 638.1 | 647.7 | 631.1 | 651.5 | 585 | 637.5 | OFF | 590.5 | 640.1 | 593.1 | 650.4 | 710 | OFF | 6.01 | 11.24 | 11.01 | 16.01 | 6 | 646.6795 | 3839.9681 | 4085.9771 | -15% | -6.021% | 15%
14:59 | 8.1167 | 641.4583 | 708.6 | 639.2 | 648.7 | 632.2 | 652.8 | 586.1 | 638.6 | OFF | 591.7 | 642.1 | 594.3 | 651.7 | 711.5 | OFF | 6.01 | 11.26 | 11.01 | 16.01 | 6 | 647.5912 | 3872.0089 | 4118.3339 | -15% | -5.981% | 15%
14:59 | 8.1667 | 642.6167 | 710.1 | 640.2 | 649.7 | 633.1 | 653.9 | 587.1 | 639.8 | OFF | 592.6 | 643.4 | 595.4 | 653 | 713.1 | OFF | 6.01 | 11.14 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 648.4975 | 3904.1108 | 4150.7361 | -15% | -5.942% | 15%
14:59 | 8.2167 | 643.8583 | 711.6 | 641.4 | 650.8 | 634.4 | 654.9 | 588.2 | 641.5 | OFF | 593.8 | 644.1 | 596.5 | 654.4 | 714.7 | OFF | 6.01 | 11.22 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 649.3983 | 3936.2726 | 4183.1835 | -15% | -5.902% | 15%
14:59 | 8.2667 | 645.1167 | 712.4 | 642.6 | 651.8 | 635.7 | 656.5 | 589.5 | 642.8 | OFF | 595.1 | 645.7 | 597.9 | 655.7 | 715.7 | OFF | 6.01 | 11.03 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 650.2937 | 3968.497 | 4215.6758 | -15% | -5.863% | 15%
14:59 | 8.3167 | 646.25 | 713.5 | 643.8 | 652.8 | 636.6 | 657.5 | 590.6 | 643.7 | OFF | 596.1 | 647 | 599.1 | 657.2 | 717.1 | OFF | 6.01 | 10.98 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 651.1838 | 4000.7812 | 4248.2127 | -15% | -5.824% | 15%
15:00 | 8.3833 | 647.4667 | 715 | 645.3 | 654.4 | 637.6 | 658.3 | 591.7 | 644.6 | OFF | 597.2 | 647.7 | 600 | 659 | 718.8 | OFF | 6.01 | 10.91 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 652.3624 | 4043.9051 | 4291.6642 | -15% | -5.773% | 15%
15:00 | 8.4333 | 648.75 | 716.5 | 647 | 656.4 | 638.9 | 658.9 | 592.9 | 646 | OFF | 598.5 | 647.8 | 601.2 | 660.7 | 720.2 | OFF | 6.01 | 10.98 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 653.2403 | 4076.3105 | 4324.3043 | -15% | -5.735% | 15%
15:00 | 8.4833 | 650.0833 | 717.7 | 648.6 | 658.2 | 640.5 | 660.2 | 594.1 | 647.5 | OFF | 599.9 | 648.4 | 602.4 | 662.2 | 721.3 | OFF | 6.01 | 11.02 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 654.1131 | 4108.7813 | 4356.9881 | -15% | -5.697% | 15%
15:00 | 8.5333 | 651.2917 | 718.7 | 649.9 | 659.5 | 641.8 | 661.7 | 595.3 | 648.6 | OFF | 601.2 | 649.6 | 603.6 | 663.2 | 722.4 | OFF | 6.01 | 10.79 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 654.9809 | 4141.3157 | 4389.7155 | -15% | -5.659% | 15%
15:00 | 8.5833 | 652.025 | 719.2 | 650.6 | 660.1 | 642.6 | 662.7 | 596.1 | 649.3 | OFF | 602.1 | 650.5 | 604.5 | 663.6 | 723 | OFF | 6.01 | 10.65 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 655.8436 | 4173.8986 | 4422.4861 | -15% | -5.621% | 15%
15:00 | 8.65 | 654.2083 | 720.7 | 652.3 | 661.7 | 644.7 | 665.6 | 598.9 | 651.4 | OFF | 605.2 | 653.4 | 607.4 | 664.8 | 724.4 | OFF | 6.01 | 10.43 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 656.9863 | 4217.4397 | 4466.2471 | -15% | -5.571% | 15%
15:00 | 8.7 | 655.0167 | 721.3 | 652.9 | 662.2 | 645.5 | 666.7 | 600 | 652.3 | OFF | 606.3 | 654.4 | 608.4 | 665.3 | 724.9 | OFF | 6.01 | 10.58 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 657.8376 | 4250.1703 | 4499.1177 | -15% | -5.533% | 15%
15:00 | 8.75 | 655.3417 | 721.6 | 653.2 | 662.5 | 645.8 | 667.2 | 600.4 | 652.7 | OFF | 606.7 | 654.7 | 608.8 | 665.5 | 725 | OFF | 6.01 | 10.65 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 658.6841 | 4282.9293 | 4532.0307 | -15% | -5.496% | 15%
15:00 | 8.8167 | 657.4583 | 724.1 | 654.9 | 664.5 | 648.2 | 669.3 | 602.8 | 655.3 | OFF | 609.2 | 656.3 | 611.2 | 667 | 726.7 | OFF | 6.01 | 11.15 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 659.8054 | 4326.6893 | 4575.9804 | -15% | -5.448% | 15%
15:00 | 8.8833 | 658.8917 | 726 | 656 | 666 | 649.9 | 670.4 | 604.5 | 657.1 | OFF | 610.9 | 656.8 | 612.9 | 668 | 728.2 | OFF | 6.01 | 11.27 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 660.9184 | 4370.5676 | 4620.0045 | -15% | -5.399% | 15%
15:00 | 8.9333 | 660.0083 | 727.1 | 657.1 | 667 | 651 | 671 | 605.8 | 658.4 | OFF | 612.1 | 657.8 | 614.3 | 669.1 | 729.4 | OFF | 6.01 | 11.4 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 661.7477 | 4403.5401 | 4653.0712 | -15% | -5.363% | 15%
15:00 | 9 | 661.3667 | 728.8 | 658.3 | 668.3 | 652.3 | 672 | 607.2 | 659.9 | OFF | 613.6 | 659.1 | 615.5 | 670.4 | 731 | OFF | 6.01 | 11.45 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 662.8464 | 4447.586 | 4697.2243 | -15% | -5.315% | 15%
15:00 | 9.0667 | 663.525 | 731.5 | 659.9 | 670 | 654.9 | 674.2 | 609.5 | 662.6 | OFF | 616.4 | 661.4 | 617.7 | 671.8 | 732.4 | OFF | 6.01 | 11.31 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 663.9371 | 4491.749 | 4741.4504 | -15% | -5.266% | 15%
15:00 | 9.1167 | 664.3333 | 732.3 | 660.5 | 670.7 | 655.6 | 675.1 | 610.4 | 663.2 | OFF | 617.3 | 662.8 | 618.6 | 672.4 | 733.1 | OFF | 6.01 | 11.06 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 664.7499 | 4524.9455 | 4774.6676 | -15% | -5.23% | 15%
15:00 | 9.1667 | 665.425 | 733.1 | 661.6 | 671.8 | 656.6 | 676.4 | 611.4 | 664.1 | OFF | 618.3 | 664.8 | 619.6 | 673.3 | 734.1 | OFF | 6.01 | 10.66 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 665.5583 | 4558.1894 | 4807.9253 | -15% | -5.194% | 15%
15:00 | 9.2333 | 666.7 | 733.9 | 663.1 | 673 | 657.8 | 677.8 | 612.6 | 665.2 | OFF | 619.5 | 666.9 | 620.6 | 674.7 | 735.3 | OFF | 6.01 | 10.26 | 11.01 | 16.01 | 5.8 | 666.6295 | 4602.5936 | 4852.3316 | -15% | -5.147% | 15%
15:00 | 9.2833 | 667.725 | 734.9 | 664.1 | 673.9 | 658.8 | 679 | 613.4 | 665.9 | OFF | 620.6 | 668.7 | 621.2 | 675.9 | 736.3 | OFF | 6.01 | 10.04 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 667.4279 | 4635.9542 | 4885.683 | -15% | -5.111% | 15%
15:00 | 9.3333 | 668.6833 | 735.6 | 665 | 674.8 | 659.5 | 680.4 | 614.2 | 666.6 | OFF | 621.4 | 670.3 | 621.9 | 677.3 | 737.2 | OFF | 6.01 | 9.82 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 668.2221 | 4669.3644 | 4919.0743 | -15% | -5.076% | 15%
15:01 | 9.3833 | 669.7583 | 736.6 | 666.2 | 675.6 | 659.9 | 682.2 | 615 | 667 | OFF | 622.3 | 672.4 | 622.7 | 678.7 | 738.5 | OFF | 6.01 | 9.68 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 669.0121 | 4702.8255 | 4952.5051 | -15% | -5.041% | 15%
15:01 | 9.4333 | 670.9583 | 738 | 667.2 | 676.5 | 660.8 | 684 | 616.1 | 668.2 | OFF | 623.5 | 674 | 623.8 | 679.8 | 739.6 | OFF | 6.01 | 9.75 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 669.7979 | 4736.3434 | 4985.9754 | -15% | -5.007% | 15%
15:01 | 9.5 | 672.3167 | 739.4 | 668.1 | 677.3 | 662.1 | 686.1 | 617.5 | 669.6 | OFF | 625.2 | 676.3 | 625.3 | 680.6 | 740.3 | OFF | 6.01 | 9.63 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 670.8393 | 4781.1192 | 5030.6633 | -15% | -4.96% | 15%
15:01 | 9.55 | 673.3917 | 740.5 | 668.8 | 678 | 663.5 | 687.7 | 618.5 | 670.9 | OFF | 626.3 | 678 | 626.2 | 681.4 | 740.9 | OFF | 6.01 | 9.62 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 671.6156 | 4814.7619 | 5064.2246 | -15% | -4.926% | 15%
15:01 | 9.6 | 674.4667 | 741.5 | 669.7 | 678.9 | 664.7 | 689.2 | 619.4 | 672.1 | OFF | 627.4 | 679.4 | 627.1 | 682.4 | 741.8 | OFF | 6.01 | 9.74 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 672.388 | 4848.4584 | 5097.8247 | -15% | -4.892% | 15%
15:01 | 9.65 | 675.6417 | 742.3 | 670.8 | 679.8 | 665.6 | 691 | 620.5 | 672.8 | OFF | 628.7 | 681.1 | 628.1 | 683.7 | 743.3 | OFF | 6.01 | 9.98 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 673.1563 | 4882.2111 | 5131.4633 | -15% | -4.857% | 15%
15:01 | 9.7 | 676.6833 | 743.4 | 671.9 | 680.5 | 666.3 | 692.3 | 621.4 | 673.7 | OFF | 630.1 | 682.3 | 628.9 | 684.9 | 744.5 | OFF | 6.01 | 10.17 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 673.9208 | 4916.0192 | 5165.1403 | -15% | -4.823% | 15%
15:01 | 9.75 | 677.5667 | 744.7 | 672.8 | 681.3 | 667 | 692.8 | 622.4 | 674.5 | OFF | 631.3 | 682.9 | 629.6 | 685.9 | 745.6 | OFF | 6.01 | 10.48 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 674.6813 | 4949.8755 | 5198.8553 | -15% | -4.789% | 15%
15:01 | 9.8167 | 678.8917 | 746.2 | 674.1 | 682.4 | 668.8 | 694.3 | 623.6 | 676.1 | OFF | 632.9 | 683.7 | 630.9 | 687.1 | 746.6 | OFF | 6.01 | 10.78 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 675.6895 | 4995.0908 | 5243.8677 | -15% | -4.744% | 15%
15:01 | 9.8667 | 679.9667 | 746.9 | 675.1 | 683.4 | 670.2 | 695.5 | 624.7 | 677.4 | OFF | 634 | 684.6 | 632.3 | 688.1 | 747.4 | OFF | 6.01 | 10.9 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 676.4411 | 5029.0622 | 5277.6709 | -15% | -4.711% | 15%
15:01 | 9.9167 | 680.9833 | 747.5 | 676.2 | 684.7 | 671.2 | 696.6 | 625.8 | 678.2 | OFF | 634.9 | 685.5 | 633.6 | 689.2 | 748.4 | OFF | 6.01 | 11.11 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 677.189 | 5063.086 | 5311.5117 | -15% | -4.677% | 15%
15:01 | 9.9667 | 681.9917 | 748.5 | 677.5 | 686.4 | 672 | 697.5 | 626.9 | 679 | OFF | 635.8 | 686 | 634.6 | 690.3 | 749.4 | OFF | 6.01 | 11.41 | 11.01 | 16.01 | 5.7 | 677.9332 | 5097.1603 | 5345.3898 | -15% | -4.644% | 15%
15:01 | 10.0167 | 683.0667 | 749.5 | 678.9 | 688.3 | 673.2 | 698.3 | 628 | 680.1 | OFF | 637.2 | 685.9 | 635.6 | 691.5 | 750.3 | OFF | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 678.6738 | 5131.2868 | 5379.3049 | -14.99% | -4.611% | 14.99%
15:01 | 10.0833 | 684.55 | 750.5 | 681.1 | 691 | 675.1 | 699.4 | 629.8 | 681.4 | OFF | 639.1 | 685.8 | 637.1 | 692.9 | 751.4 | OFF | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 679.6555 | 5176.874 | 5424.5826 | -14.96% | -4.566% | 14.96%
15:01 | 10.1333 | 685.525 | 751 | 682.3 | 692.2 | 676.3 | 700.6 | 631 | 682.3 | OFF | 640.3 | 686.6 | 638.2 | 693.7 | 751.8 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 680.3875 | 5211.1259 | 5458.5836 | -14.93% | -4.533% | 14.93%
15:01 | 10.1833 | 686.4167 | 751.3 | 683.5 | 693.1 | 677.2 | 701.9 | 632 | 683 | OFF | 641.3 | 687.7 | 639.1 | 694.5 | 752.4 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 681.1161 | 5245.4244 | 5492.6212 | -14.91% | -4.501% | 14.91%
15:01 | 10.2333 | 687.125 | 751.4 | 684.5 | 693.8 | 677.6 | 702.9 | 633 | 683.7 | OFF | 642.3 | 688.4 | 639.8 | 695.1 | 753 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 681.8411 | 5279.763 | 5526.6952 | -14.88% | -4.468% | 14.88%
15:01 | 10.2833 | 687.7667 | 751.6 | 685.4 | 694.5 | 677.9 | 703.8 | 633.8 | 684.3 | OFF | 643 | 689 | 640.5 | 695.8 | 753.6 | OFF | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 682.5626 | 5314.1353 | 5560.8053 | -14.86% | -4.436% | 14.86%
15:02 | 10.3333 | 688.45 | 751.9 | 686.3 | 695.3 | 678.5 | 705 | 634.5 | 685 | OFF | 643.5 | 690.1 | 641.1 | 696.4 | 753.8 | OFF | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 683.2806 | 5348.5407 | 5594.9513 | -14.83% | -4.404% | 14.83%
15:02 | 10.4 | 689.4833 | 752.6 | 687.5 | 696.4 | 679.8 | 706.1 | 635.7 | 685.6 | OFF | 644.7 | 691.3 | 642.3 | 697.3 | 754.5 | OFF | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 684.2327 | 5394.4718 | 5640.5351 | -14.8% | -4.362% | 14.8%
15:02 | 10.45 | 690.225 | 752.8 | 688.3 | 696.9 | 680.5 | 707.1 | 636.7 | 686.3 | OFF | 645.6 | 692.3 | 643.3 | 697.9 | 755 | OFF | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 684.9428 | 5428.9645 | 5674.7645 | -14.77% | -4.331% | 14.77%
15:02 | 10.5 | 690.9833 | 753 | 689 | 697.3 | 681.1 | 708.2 | 637.7 | 686.9 | OFF | 646.4 | 694 | 644.2 | 698.7 | 755.3 | OFF | 8.01 | 9.84 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 685.6495 | 5463.4947 | 5709.0293 | -14.75% | -4.301% | 14.75%
15:02 | 10.55 | 691.6417 | 753.6 | 689.6 | 697.6 | 681.5 | 709.2 | 638.4 | 687.2 | OFF | 647 | 695 | 645 | 699.7 | 755.9 | OFF | 8.01 | 9.77 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 686.353 | 5498.0603 | 5743.3294 | -14.72% | -4.271% | 14.72%
15:02 | 10.6 | 692.1667 | 754.1 | 690.2 | 698 | 681.7 | 710 | 639.1 | 687.4 | OFF | 647.4 | 695.7 | 645.6 | 700.3 | 756.5 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 687.0531 | 5532.6556 | 5777.6645 | -14.7% | -4.241% | 14.7%
15:02 | 10.6667 | 692.7583 | 754.3 | 690.8 | 698.2 | 682.2 | 710.9 | 639.8 | 688.1 | OFF | 647.9 | 696.6 | 646.3 | 701 | 757 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 687.9816 | 5578.8197 | 5823.499 | -14.67% | -4.202% | 14.67%
15:02 | 10.7167 | 693.1417 | 754.1 | 691.2 | 698.3 | 682.5 | 711.5 | 640.3 | 688.3 | OFF | 648.4 | 697.4 | 646.8 | 701.6 | 757.3 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 688.6742 | 5613.4672 | 5857.9154 | -14.64% | -4.173% | 14.64%
15:02 | 10.7667 | 693.65 | 754.6 | 691.6 | 698.5 | 683 | 712.1 | 640.9 | 688.7 | OFF | 649.2 | 698.2 | 647.3 | 702.1 | 757.6 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 689.3636 | 5648.137 | 5892.3663 | -14.62% | -4.145% | 14.62%
15:02 | 10.8167 | 694.25 | 754.9 | 692.1 | 698.7 | 683.6 | 712.7 | 641.7 | 689.3 | OFF | 650 | 699.4 | 648.2 | 702.9 | 757.5 | OFF | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 690.0498 | 5682.8345 | 5926.8517 | -14.59% | -4.117% | 14.59%
15:02 | 10.8667 | 694.7333 | 754.8 | 692.7 | 698.9 | 683.8 | 713.4 | 642.3 | 689.2 | OFF | 650.5 | 700.8 | 649 | 703.6 | 757.8 | OFF | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 690.733 | 5717.5591 | 5961.3713 | -14.57% | -4.09% | 14.57%
15:02 | 10.9167 | 695.3917 | 755.3 | 693.4 | 699.1 | 683.6 | 714.5 | 642.9 | 689 | OFF | 650.9 | 702.9 | 649.7 | 704.6 | 758.8 | OFF | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 691.413 | 5752.3122 | 5995.9249 | -14.54% | -4.063% | 14.54%
15:02 | 10.9833 | 696.225 | 756.9 | 694.2 | 699.9 | 683.9 | 715.4 | 643.7 | 689.9 | OFF | 652 | 703.8 | 650.2 | 705.2 | 759.6 | OFF | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 692.3149 | 5798.6994 | 6042.0492 | -14.51% | -4.028% | 14.51%
15:02 | 11.0333 | 696.8583 | 758.1 | 694.6 | 700.5 | 684.4 | 716.1 | 644.3 | 690.9 | OFF | 653 | 704.1 | 650.7 | 705.5 | 760.1 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 692.9878 | 5833.5265 | 6076.6817 | -14.48% | -4.001% | 14.48%
15:02 | 11.0833 | 697.6167 | 759.2 | 695.2 | 701.4 | 685.4 | 716.7 | 645.1 | 692.1 | OFF | 654.1 | 704.2 | 651.4 | 706.1 | 760.5 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 693.6577 | 5868.3884 | 6111.3479 | -14.46% | -3.976% | 14.46%
15:02 | 11.1333 | 698.2833 | 760 | 695.9 | 702.4 | 686.3 | 717.1 | 645.9 | 692.8 | OFF | 655 | 704.3 | 652.1 | 706.7 | 760.9 | OFF | 8.01 | 12.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 694.3246 | 5903.2859 | 6146.0474 | -14.43% | -3.95% | 14.43%
15:02 | 11.1833 | 698.975 | 760.5 | 696.7 | 703.3 | 687.4 | 717.9 | 646.6 | 693.7 | OFF | 655.9 | 704.5 | 652.6 | 707.2 | 761.4 | OFF | 8.01 | 11.84 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 694.9886 | 5938.2174 | 6180.7803 | -14.41% | -3.924% | 14.41%
15:02 | 11.25 | 699.6 | 760.6 | 697.6 | 704.1 | 688.2 | 718.6 | 647.4 | 694.5 | OFF | 656.8 | 704.9 | 653.3 | 707.4 | 761.8 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 695.8693 | 5984.8365 | 6227.1422 | -14.37% | -3.891% | 14.37%
15:02 | 11.3 | 699.9917 | 760.6 | 698.1 | 704.5 | 688.6 | 718.8 | 648 | 694.9 | OFF | 657.2 | 705.3 | 653.8 | 707.8 | 762.3 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 696.5264 | 6019.8263 | 6261.9521 | -14.35% | -3.867% | 14.35%
15:03 | 11.35 | 700.2 | 760.7 | 698.4 | 704.7 | 688.8 | 718.7 | 648.3 | 695.1 | OFF | 657.4 | 705.3 | 654 | 708.2 | 762.8 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 697.1807 | 6054.8311 | 6296.7948 | -14.32% | -3.843% | 14.32%
15:03 | 11.4 | 700.475 | 760.5 | 698.9 | 704.9 | 688.9 | 718.7 | 648.7 | 695.2 | OFF | 657.8 | 705.3 | 654.3 | 708.9 | 763.6 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 697.8322 | 6089.848 | 6331.6701 | -14.3% | -3.819% | 14.3%
15:03 | 11.45 | 700.8333 | 760.3 | 699.6 | 705.2 | 688.8 | 718.8 | 649.1 | 695.2 | OFF | 658.2 | 705.8 | 654.7 | 710.1 | 764.2 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 698.4808 | 6124.8807 | 6366.5779 | -14.27% | -3.796% | 14.27%
15:03 | 11.5 | 701.3 | 760.1 | 700.4 | 705.6 | 688.4 | 719.2 | 649.6 | 695.1 | OFF | 659.1 | 707 | 655.1 | 711.3 | 764.7 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 699.1266 | 6159.934 | 6401.5181 | -14.25% | -3.774% | 14.25%
15:03 | 11.5667 | 701.7667 | 758.7 | 701.5 | 706.2 | 688.2 | 719.2 | 650.2 | 694.9 | OFF | 659.8 | 708.5 | 655.7 | 713.1 | 765.2 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 699.9834 | 6206.7029 | 6448.1551 | -14.22% | -3.745% | 14.22%
15:03 | 11.6167 | 702.2833 | 758.7 | 702.3 | 706.5 | 688.2 | 720 | 650.7 | 695.2 | OFF | 660.3 | 710 | 656.2 | 713.9 | 765.4 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 700.6228 | 6241.8042 | 6483.1702 | -14.19% | -3.723% | 14.19%
15:03 | 11.6667 | 702.9083 | 759.5 | 702.8 | 706.9 | 688.8 | 720.9 | 651.2 | 696.2 | OFF | 661 | 710.5 | 656.9 | 714.5 | 765.7 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 701.2595 | 6276.934 | 6518.2173 | -14.17% | -3.702% | 14.17%
15:03 | 11.7167 | 703.4667 | 760.6 | 703.1 | 707.4 | 689.4 | 721.6 | 651.9 | 697.1 | OFF | 661.7 | 710.5 | 657.6 | 714.7 | 766 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 701.8935 | 6312.0933 | 6553.2961 | -14.14% | -3.681% | 14.14%
15:03 | 11.7667 | 704.0583 | 761.8 | 703.5 | 708.1 | 690.2 | 721.9 | 652.6 | 698.1 | OFF | 662.5 | 710.1 | 658.4 | 715 | 766.5 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 702.5248 | 6347.2815 | 6588.4066 | -14.12% | -3.66% | 14.12%
15:03 | 11.8333 | 704.8833 | 763 | 704.2 | 709.4 | 691.5 | 722.1 | 653.7 | 699.2 | OFF | 663.6 | 709.5 | 659.6 | 715.4 | 767.4 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 703.3624 | 6394.2462 | 6635.2695 | -14.08% | -3.632% | 14.08%
15:03 | 11.8833 | 705.6 | 763.6 | 704.8 | 710.1 | 692.5 | 722.7 | 654.6 | 700.5 | OFF | 664.5 | 709.7 | 660.5 | 715.8 | 767.9 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 703.9876 | 6429.5083 | 6670.4532 | -14.06% | -3.612% | 14.06%
15:03 | 11.9333 | 706.2083 | 764 | 705.3 | 710.4 | 693.3 | 723.3 | 655.5 | 701.4 | OFF | 665.5 | 710.3 | 661.5 | 716 | 768 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 704.6102 | 6464.8035 | 6705.6682 | -14.03% | -3.592% | 14.03%
15:03 | 11.9833 | 706.5583 | 764.1 | 705.6 | 710.3 | 693.5 | 723.6 | 656.2 | 701.7 | OFF | 666.1 | 711.1 | 662.2 | 716.2 | 768.1 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 705.2302 | 6500.1226 | 6740.9142 | -14.01% | -3.572% | 14.01%
15:03 | 12.0333 | 707.0333 | 764.6 | 706 | 710.6 | 693.7 | 724.1 | 656.9 | 702.1 | OFF | 666.7 | 711.6 | 662.9 | 716.7 | 768.5 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 705.8476 | 6535.4624 | 6776.1911 | -13.98% | -3.553% | 13.98%
15:03 | 12.1 | 707.9333 | 765.9 | 706.7 | 711.6 | 694.8 | 725.1 | 657.9 | 703.1 | OFF | 667.8 | 712.1 | 663.8 | 717.2 | 769.2 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 706.6669 | 6582.628 | 6823.275 | -13.95% | -3.527% | 13.95%
15:03 | 12.15 | 708.5833 | 766.3 | 707.2 | 712.3 | 695.6 | 726.2 | 658.7 | 703.6 | OFF | 668.4 | 712.9 | 664.5 | 717.6 | 769.7 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 707.2785 | 6618.0409 | 6858.6236 | -13.93% | -3.508% | 13.93%
15:03 | 12.2 | 709.125 | 766.6 | 707.7 | 712.8 | 695.9 | 727.2 | 659.4 | 703.7 | OFF | 669.1 | 713.7 | 665.1 | 718 | 770.3 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 707.8875 | 6653.4836 | 6894.0027 | -13.9% | -3.489% | 13.9%
15:03 | 12.25 | 709.6083 | 767.1 | 708.1 | 713.3 | 696.2 | 728 | 660 | 703.8 | OFF | 669.4 | 714.3 | 665.7 | 718.5 | 770.9 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 708.4941 | 6688.9519 | 6929.4123 | -13.88% | -3.47% | 13.88%
15:03 | 12.3 | 710.0417 | 767.8 | 708.3 | 713.5 | 696.5 | 728.8 | 660.6 | 704.3 | OFF | 669.8 | 714.7 | 666.1 | 718.8 | 771.3 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 709.0983 | 6724.4432 | 6964.8521 | -13.85% | -3.452% | 13.85%
15:04 | 12.35 | 710.325 | 768.1 | 708.4 | 713.7 | 697 | 729 | 661.1 | 704.6 | OFF | 670.3 | 714.9 | 666.6 | 718.8 | 771.4 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 709.7 | 6759.9524 | 7000.322 | -13.83% | -3.434% | 13.83%
15:04 | 12.4167 | 710.8 | 768.3 | 708.7 | 713.7 | 697.4 | 729.5 | 661.9 | 705.1 | OFF | 670.8 | 715.7 | 667.7 | 719.2 | 771.6 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 710.4986 | 6807.3232 | 7047.662 | -13.79% | -3.41% | 13.79%
15:04 | 12.4667 | 711.175 | 768.9 | 708.9 | 713.7 | 697.7 | 729.6 | 662.6 | 705.5 | OFF | 671.2 | 716.3 | 668.5 | 719.6 | 771.6 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 711.0948 | 6842.8726 | 7083.2018 | -13.77% | -3.393% | 13.77%
15:04 | 12.5167 | 711.6917 | 769.4 | 709.3 | 714 | 698 | 730 | 663.2 | 705.9 | OFF | 671.6 | 717.4 | 669.3 | 720.2 | 772 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 711.6885 | 6878.4442 | 7118.7714 | -13.74% | -3.376% | 13.74%
15:04 | 12.5667 | 712.3167 | 770 | 709.8 | 714.3 | 698.1 | 731 | 663.8 | 706.4 | OFF | 672 | 718.9 | 670 | 720.9 | 772.6 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 712.28 | 6914.0444 | 7154.3706 | -13.72% | -3.359% | 13.72%
15:04 | 12.6167 | 712.7667 | 770.8 | 710.1 | 714.4 | 698.3 | 731.9 | 664.2 | 707 | OFF | 672.4 | 719.6 | 670.4 | 721.2 | 772.9 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 712.8691 | 6949.6715 | 7189.9994 | -13.69% | -3.343% | 13.69%
15:04 | 12.6833 | 713.3833 | 771.6 | 710.7 | 714.6 | 699.1 | 732.6 | 664.8 | 707.7 | OFF | 673 | 720 | 671.1 | 721.9 | 773.5 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 713.651 | 6997.2099 | 7237.55 | -13.66% | -3.321% | 13.66%
15:04 | 12.7333 | 713.8583 | 772.5 | 711.3 | 714.8 | 699.6 | 733.2 | 665.3 | 708 | OFF | 673.6 | 720.2 | 671.5 | 722.5 | 773.8 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 714.2348 | 7032.8909 | 7273.2472 | -13.63% | -3.305% | 13.63%
15:04 | 12.7833 | 714.325 | 773.3 | 711.7 | 715.2 | 700.2 | 733.6 | 665.8 | 708.7 | OFF | 674.4 | 720.4 | 671.8 | 722.9 | 773.9 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 714.8163 | 7068.5955 | 7308.9734 | -13.61% | -3.289% | 13.61%
15:04 | 12.8333 | 714.8583 | 773.9 | 712 | 715.6 | 700.9 | 734.2 | 666.5 | 709.6 | OFF | 675.3 | 720.6 | 672.3 | 723.1 | 774.3 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 715.3955 | 7104.3251 | 7344.7287 | -13.58% | -3.273% | 13.58%
15:04 | 12.8833 | 715.3583 | 773.9 | 712.2 | 715.9 | 701.5 | 734.9 | 667.2 | 710.3 | OFF | 676.2 | 721 | 673.1 | 723.3 | 774.8 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 715.9725 | 7140.0805 | 7380.5129 | -13.56% | -3.258% | 13.56%
15:04 | 12.9333 | 716.1333 | 774.4 | 712.7 | 716.6 | 701.7 | 736.1 | 668 | 711 | OFF | 676.9 | 722.1 | 673.9 | 724.3 | 775.9 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 716.5473 | 7175.8678 | 7416.3259 | -13.53% | -3.242% | 13.53%
15:04 | 13 | 716.8917 | 775 | 713.4 | 717.1 | 702.2 | 737 | 668.8 | 711.4 | OFF | 677.6 | 723.5 | 674.8 | 725.2 | 776.7 | OFF | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 717.3103 | 7223.6353 | 7464.1212 | -13.5% | -3.222% | 13.5%
15:04 | 13.05 | 717.275 | 775.2 | 713.8 | 717.4 | 702.7 | 737.3 | 669.3 | 711.6 | OFF | 678.1 | 724.1 | 675.3 | 725.6 | 776.9 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 717.88 | 7259.4894 | 7500.001 | -13.48% | -3.207% | 13.48%
15:04 | 13.1 | 717.5917 | 775.5 | 714.1 | 717.8 | 703.1 | 737.3 | 669.9 | 712 | OFF | 678.6 | 724 | 676 | 725.8 | 777 | OFF | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 718.4476 | 7295.3611 | 7535.9091 | -13.45% | -3.192% | 13.45%
15:04 | 13.15 | 717.925 | 776 | 714.5 | 718.5 | 703.5 | 737.5 | 670.4 | 712.2 | OFF | 678.9 | 724.1 | 676.5 | 726 | 777 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 719.013 | 7331.249 | 7571.8457 | -13.43% | -3.178% | 13.43%
15:04 | 13.2 | 718.3083 | 776.3 | 714.9 | 719 | 704 | 737.9 | 670.9 | 712.7 | OFF | 679.3 | 724.5 | 677 | 726.2 | 777 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 719.5762 | 7367.1549 | 7607.8104 | -13.4% | -3.163% | 13.4%
15:04 | 13.2667 | 718.8083 | 776.9 | 715.1 | 719.5 | 704.4 | 738.6 | 671.6 | 713 | OFF | 680 | 725.5 | 677.7 | 726.2 | 777.2 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 720.324 | 7415.0587 | 7655.8071 | -13.37% | -3.145% | 13.37%
15:04 | 13.3167 | 719.1667 | 777.3 | 715.1 | 719.6 | 704.8 | 739.5 | 672.2 | 713.4 | OFF | 680.4 | 726.5 | 678.3 | 725.9 | 777 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 720.8824 | 7451.0081 | 7691.8372 | -13.34% | -3.131% | 13.34%
15:05 | 13.3667 | 719.6833 | 777.8 | 715.1 | 719.7 | 705.5 | 740.4 | 672.9 | 714.1 | OFF | 681.1 | 727.6 | 679 | 725.7 | 777.3 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 721.4387 | 7486.9794 | 7727.8952 | -13.32% | -3.117% | 13.32%
15:05 | 13.4167 | 720.0833 | 778.1 | 715.3 | 720 | 706 | 740.7 | 673.6 | 714.4 | OFF | 681.6 | 728.1 | 679.8 | 725.9 | 777.5 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 721.9929 | 7522.9735 | 7763.981 | -13.29% | -3.104% | 13.29%
15:05 | 13.4667 | 720.35 | 778.1 | 715.6 | 720.5 | 706.5 | 740.3 | 674.3 | 714.8 | OFF | 682 | 727.6 | 680.4 | 726.3 | 777.8 | OFF | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 722.5451 | 7558.9844 | 7800.0945 | -13.27% | -3.091% | 13.27%
15:05 | 13.5167 | 720.55 | 778.1 | 716 | 721.1 | 706.8 | 739.8 | 674.7 | 715 | OFF | 682.2 | 727 | 680.8 | 726.9 | 778.2 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 723.0953 | 7595.0069 | 7836.2355 | -13.24% | -3.078% | 13.24%
15:05 | 13.5833 | 720.925 | 778.4 | 716.8 | 721.8 | 707.2 | 739.4 | 675.1 | 715.4 | OFF | 682.5 | 726.6 | 681.1 | 727.7 | 779.1 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 723.8258 | 7643.056 | 7884.4662 | -13.21% | -3.062% | 13.21%
15:05 | 13.6333 | 721.3583 | 779 | 717.3 | 722.5 | 707.8 | 739.7 | 675.6 | 716.1 | OFF | 683.1 | 726.6 | 681.3 | 727.9 | 779.4 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 724.3713 | 7679.1131 | 7920.6711 | -13.18% | -3.05% | 13.18%
15:05 | 13.6833 | 721.85 | 779.4 | 717.7 | 723.4 | 708.6 | 740 | 676.1 | 717 | OFF | 683.9 | 726.4 | 681.8 | 728.1 | 779.8 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 724.9148 | 7715.1933 | 7956.9033 | -13.16% | -3.038% | 13.16%
15:05 | 13.7333 | 722.35 | 779.4 | 718.3 | 724.1 | 709.3 | 740.5 | 676.7 | 717.6 | OFF | 684.7 | 726.6 | 682.4 | 728.5 | 780.1 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 725.4563 | 7751.2983 | 7993.1626 | -13.13% | -3.026% | 13.13%
15:05 | 13.7833 | 722.7 | 779.2 | 718.7 | 724.4 | 709.7 | 740.8 | 677.3 | 717.8 | OFF | 685.3 | 727 | 682.9 | 728.9 | 780.4 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 725.996 | 7787.4246 | 8029.4489 | -13.11% | -3.014% | 13.11%
15:05 | 13.85 | 723.1417 | 779.9 | 719.1 | 725 | 710.3 | 740.8 | 678.1 | 718.4 | OFF | 686.2 | 726.8 | 683.4 | 729.1 | 780.6 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 726.7124 | 7835.6193 | 8077.8725 | -13.08% | -2.999% | 13.08%
15:05 | 13.9 | 723.475 | 780.4 | 719.2 | 725.3 | 710.8 | 740.9 | 678.8 | 719.1 | OFF | 686.9 | 726.9 | 683.9 | 729 | 780.5 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 727.2475 | 7871.7847 | 8114.2215 | -13.05% | -2.988% | 13.05%
15:05 | 13.95 | 723.9833 | 780.7 | 719.3 | 725.6 | 711.2 | 741.6 | 679.5 | 719.6 | OFF | 687.7 | 727.9 | 684.7 | 729.1 | 780.9 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 727.7807 | 7907.9712 | 8150.5972 | -13.03% | -2.977% | 13.03%
15:05 | 14 | 724.525 | 781.2 | 719.5 | 726.2 | 711.8 | 742.3 | 680.1 | 720.3 | OFF | 688.2 | 728.7 | 685.2 | 729.4 | 781.4 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 728.3121 | 7944.1839 | 8186.9995 | -13% | -2.966% | 13%
15:05 | 14.05 | 725.1583 | 781.8 | 719.8 | 726.7 | 712.8 | 742.9 | 680.8 | 721.3 | OFF | 689.1 | 729.2 | 685.9 | 729.6 | 782 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 728.8415 | 7980.426 | 8223.4283 | -12.97% | -2.955% | 12.97%
15:05 | 14.1167 | 725.8417 | 782.1 | 720.1 | 726.9 | 713.7 | 743.2 | 681.9 | 722 | OFF | 690.3 | 730.2 | 686.9 | 730 | 782.8 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 729.5445 | 8028.7926 | 8272.0412 | -12.94% | -2.941% | 12.94%
15:05 | 14.1667 | 726.3167 | 782.5 | 720.6 | 727.3 | 714.2 | 743.4 | 682.5 | 722.2 | OFF | 690.9 | 730.7 | 687.4 | 730.7 | 783.4 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 730.0696 | 8065.0966 | 8308.5316 | -12.92% | -2.93% | 12.92%
15:05 | 14.2167 | 726.8583 | 783.3 | 721.1 | 727.9 | 714.8 | 743.8 | 683.2 | 722.7 | OFF | 691.6 | 730.9 | 687.9 | 731.2 | 783.9 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 730.5929 | 8101.426 | 8345.0481 | -12.89% | -2.919% | 12.89%
15:05 | 14.2667 | 727.325 | 784 | 721.3 | 728.3 | 715.3 | 744.4 | 683.7 | 723.4 | OFF | 692.3 | 731.3 | 688.4 | 731.3 | 784.2 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 731.1144 | 8137.7806 | 8381.5908 | -12.87% | -2.909% | 12.87%
15:05 | 14.3167 | 727.8833 | 784.6 | 721.5 | 728.9 | 716.2 | 745.4 | 684.5 | 724.3 | OFF | 693 | 731.5 | 689.1 | 731.3 | 784.3 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 731.634 | 8174.1608 | 8418.1595 | -12.84% | -2.898% | 12.84%
15:06 | 14.3667 | 728.2833 | 784.8 | 721.6 | 729.3 | 716.9 | 746.1 | 685 | 725 | OFF | 693.6 | 731.9 | 689.7 | 731.3 | 784.2 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 732.1519 | 8210.5649 | 8454.7542 | -12.82% | -2.888% | 12.82%
15:06 | 14.4333 | 728.875 | 785.1 | 722 | 730.1 | 717.9 | 746.8 | 686 | 726 | OFF | 694.3 | 732.5 | 690.7 | 731.2 | 783.9 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 732.8396 | 8259.1369 | 8503.5872 | -12.78% | -2.875% | 12.78%
15:06 | 14.4833 | 729.2667 | 785.4 | 722.2 | 730.8 | 718.6 | 747.2 | 686.7 | 726.4 | OFF | 694.8 | 733 | 691.3 | 731.1 | 783.7 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 733.3533 | 8295.5904 | 8540.242 | -12.76% | -2.865% | 12.76%
15:06 | 14.5333 | 729.5917 | 785.8 | 722.4 | 731.3 | 719.3 | 747.5 | 687.2 | 726.5 | OFF | 695.2 | 733.4 | 691.8 | 731.1 | 783.6 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 733.8652 | 8332.0619 | 8576.9225 | -12.73% | -2.855% | 12.73%
15:06 | 14.5833 | 730.1083 | 786.2 | 722.8 | 731.8 | 720.1 | 748 | 687.8 | 727.1 | OFF | 695.6 | 734.1 | 692.4 | 731.6 | 783.8 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 734.3754 | 8368.5544 | 8613.6285 | -12.71% | -2.845% | 12.71%
15:06 | 14.6333 | 730.55 | 786.2 | 723.3 | 732 | 720.7 | 748.6 | 688.4 | 727.7 | OFF | 696 | 734.9 | 693 | 732.1 | 783.7 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 734.8839 | 8405.0708 | 8650.36 | -12.68% | -2.836% | 12.68%
15:06 | 14.7 | 731.0167 | 786.9 | 723.8 | 732.1 | 721 | 749 | 689 | 728.2 | OFF | 696.4 | 735.6 | 693.6 | 732.8 | 783.8 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 735.5592 | 8453.7897 | 8699.3748 | -12.65% | -2.823% | 12.65%
15:06 | 14.75 | 731.425 | 787.4 | 724.2 | 732.4 | 721.4 | 749.2 | 689.5 | 728.6 | OFF | 696.9 | 736 | 694 | 733.2 | 784.3 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 736.0637 | 8490.3508 | 8736.1653 | -12.62% | -2.814% | 12.62%
15:06 | 14.8 | 731.775 | 787.7 | 724.6 | 732.8 | 721.5 | 749.4 | 690.1 | 728.8 | OFF | 697.4 | 736.2 | 694.5 | 733.5 | 784.8 | OFF | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 736.5665 | 8526.9308 | 8772.9811 | -12.6% | -2.805% | 12.6%
15:06 | 14.85 | 732.1167 | 787.9 | 725.1 | 733.2 | 721.5 | 749.5 | 690.6 | 728.9 | OFF | 697.9 | 736.3 | 694.9 | 734.1 | 785.5 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 737.0676 | 8563.5281 | 8809.8219 | -12.57% | -2.796% | 12.57%
15:06 | 14.9 | 732.6333 | 788.3 | 725.8 | 733.7 | 721.6 | 749.9 | 691.1 | 729 | OFF | 698.3 | 736.7 | 695.3 | 735.3 | 786.6 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 737.567 | 8600.1468 | 8846.6878 | -12.55% | -2.787% | 12.55%
15:06 | 14.95 | 733.3333 | 789 | 726.6 | 734.2 | 721.5 | 750.8 | 691.5 | 729.4 | OFF | 698.8 | 738.3 | 695.7 | 736.4 | 787.8 | OFF | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 738.0648 | 8636.796 | 8883.5786 | -12.53% | -2.778% | 12.53%
15:06 | 15.0167 | 734.2833 | 789.9 | 727.6 | 734.7 | 721.9 | 752.4 | 691.8 | 730 | OFF | 699.3 | 741.3 | 695.9 | 737.6 | 789 | OFF | 8.01 | 12.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 738.726 | 8685.7165 | 8932.805 | -12.49% | -2.766% | 12.49%
15:06 | 15.0667 | 735.0417 | 790.7 | 728.2 | 735.1 | 722.4 | 753.7 | 692.1 | 730.6 | OFF | 699.9 | 743.4 | 696.2 | 738.2 | 790 | OFF | 8.01 | 12.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 739.2199 | 8722.4497 | 8969.7536 | -12.47% | -2.757% | 12.47%
15:06 | 15.1167 | 735.6583 | 791 | 728.9 | 735.4 | 722.6 | 754.5 | 692.5 | 730.8 | OFF | 700.5 | 744.9 | 696.6 | 739 | 791.2 | OFF | 8.01 | 12.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 739.7122 | 8759.2172 | 9006.7269 | -12.44% | -2.748% | 12.44%
15:06 | 15.1667 | 736.3333 | 790.7 | 729.9 | 736 | 722.7 | 755.3 | 692.9 | 730.9 | OFF | 700.8 | 746.5 | 697.1 | 740.6 | 792.6 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 740.203 | 8796.0169 | 9043.7248 | -12.42% | -2.739% | 12.42%
15:06 | 15.2167 | 736.9917 | 790.8 | 730.9 | 736.6 | 723 | 756 | 693.2 | 731.6 | OFF | 701.1 | 747.4 | 697.5 | 742 | 793.8 | OFF | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 740.6921 | 8832.8501 | 9080.7472 | -12.39% | -2.73% | 12.39%
15:06 | 15.2833 | 737.7333 | 791.7 | 731.9 | 737.6 | 723.9 | 756.2 | 693.8 | 732.5 | OFF | 701.8 | 747.5 | 698.1 | 743.1 | 794.7 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 741.3417 | 8882.0076 | 9130.1483 | -12.36% | -2.718% | 12.36%
15:07 | 15.3333 | 738.3 | 792.7 | 732.5 | 738.6 | 725 | 756.5 | 694.4 | 733.4 | OFF | 702.5 | 747 | 698.8 | 743.3 | 794.9 | OFF | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 741.8272 | 8918.9084 | 9167.2275 | -12.33% | -2.709% | 12.33%
15:07 | 15.3833 | 739.0167 | 793.7 | 733 | 739.6 | 726.4 | 756.9 | 695.3 | 734.4 | OFF | 703.6 | 746.9 | 699.8 | 743.3 | 795.3 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 742.311 | 8955.8413 | 9204.331 | -12.31% | -2.7% | 12.31%
15:07 | 15.4333 | 739.675 | 794.4 | 733.3 | 740.3 | 727.5 | 757.7 | 696.2 | 735.2 | OFF | 704.7 | 747.1 | 700.7 | 743.2 | 795.8 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 742.7933 | 8992.8086 | 9241.4586 | -12.28% | -2.691% | 12.28%
15:07 | 15.4833 | 740.3417 | 795.2 | 733.6 | 741 | 728.3 | 758.4 | 697.1 | 735.9 | OFF | 705.6 | 747.8 | 701.6 | 743.1 | 796.5 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 743.274 | 9029.809 | 9278.6103 | -12.26% | -2.681% | 12.26%
15:07 | 15.5333 | 740.9583 | 795.9 | 734 | 741.8 | 729.1 | 758.9 | 698 | 736.6 | OFF | 706.5 | 748 | 702.4 | 743.2 | 797.1 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 743.7533 | 9066.8415 | 9315.786 | -12.23% | -2.672% | 12.23%
15:07 | 15.6 | 741.6 | 796.5 | 734.4 | 742.5 | 730 | 759.5 | 699.2 | 737.5 | OFF | 707.5 | 747.9 | 703.5 | 743.3 | 797.4 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 744.3898 | 9116.2601 | 9365.3907 | -12.2% | -2.66% | 12.2%
15:07 | 15.65 | 742.0167 | 796.5 | 734.7 | 742.9 | 730.4 | 760.2 | 699.9 | 737.8 | OFF | 708 | 748.1 | 704.3 | 743.9 | 797.5 | OFF | 8.01 | 10.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 744.8655 | 9153.3506 | 9402.6221 | -12.17% | -2.651% | 12.17%
15:07 | 15.7 | 742.5417 | 796.7 | 735.3 | 743.4 | 730.6 | 761.1 | 700.4 | 737.9 | OFF | 708.3 | 748.9 | 704.8 | 744.9 | 798.2 | OFF | 8.01 | 10.11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 745.3396 | 9190.4645 | 9439.8772 | -12.15% | -2.642% | 12.15%
15:07 | 15.75 | 743.2417 | 797.2 | 736.2 | 744.3 | 731.2 | 761.9 | 700.9 | 738.7 | OFF | 708.9 | 749.4 | 705.2 | 745.9 | 799.1 | OFF | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 745.8123 | 9227.6091 | 9477.156 | -12.12% | -2.633% | 12.12%
15:07 | 15.8 | 743.875 | 797.8 | 736.9 | 745.1 | 732.1 | 762.7 | 701.6 | 739.8 | OFF | 709.6 | 749.5 | 705.8 | 746.3 | 799.3 | OFF | 8.01 | 10.23 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 746.2835 | 9264.787 | 9514.4584 | -12.1% | -2.624% | 12.1%
15:07 | 15.8667 | 744.725 | 798.8 | 737.5 | 746 | 733.4 | 763.9 | 702.6 | 740.7 | OFF | 710.6 | 750.5 | 706.8 | 746.3 | 799.6 | OFF | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 746.9094 | 9314.407 | 9564.2315 | -12.07% | -2.612% | 12.07%
15:07 | 15.9167 | 745.2417 | 799.4 | 737.9 | 746.5 | 734 | 764.2 | 703.4 | 741.1 | OFF | 711.4 | 751.1 | 707.5 | 746.6 | 799.8 | OFF | 8.01 | 10.11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 747.3771 | 9351.6562 | 9601.5887 | -12.04% | -2.603% | 12.04%
15:07 | 15.9667 | 745.7083 | 800 | 738.4 | 747.1 | 734.6 | 764 | 704.1 | 741.6 | OFF | 712 | 750.9 | 708.2 | 747.3 | 800.3 | OFF | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 747.8434 | 9388.9299 | 9638.9692 | -12.02% | -2.594% | 12.02%
15:07 | 16.0167 | 746.3167 | 800.4 | 739.2 | 748 | 735.3 | 764.4 | 704.8 | 742.2 | OFF | 712.6 | 751.3 | 708.8 | 748.2 | 800.6 | OFF | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 748.3082 | 9426.2306 | 9676.373 | -11.99% | -2.585% | 11.99%
15:07 | 16.0667 | 746.975 | 800.7 | 740 | 748.8 | 735.9 | 765.2 | 705.5 | 742.7 | OFF | 713.2 | 752.3 | 709.7 | 748.8 | 800.9 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 748.7716 | 9463.5628 | 9713.8 | -11.97% | -2.576% | 11.97%
15:07 | 16.1167 | 747.4917 | 800.9 | 740.6 | 749.3 | 736.1 | 766 | 706.2 | 743 | OFF | 713.7 | 753.2 | 710.3 | 749.4 | 801.2 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 749.2336 | 9500.9245 | 9751.2501 | -11.94% | -2.567% | 11.94%
15:07 | 16.1833 | 747.9917 | 801.6 | 741.2 | 749.9 | 736.7 | 766.5 | 706.8 | 743.7 | OFF | 714.3 | 753.5 | 710.8 | 749.7 | 801.2 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 749.8474 | 9550.774 | 9801.2195 | -11.91% | -2.555% | 11.91%
15:07 | 16.2333 | 748.4167 | 802.2 | 741.4 | 750.2 | 737.4 | 766.9 | 707.5 | 744.6 | OFF | 715.1 | 753.4 | 711.5 | 749.6 | 801.2 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 750.306 | 9588.1842 | 9838.7233 | -11.88% | -2.546% | 11.88%
15:07 | 16.2833 | 748.8417 | 802.7 | 741.7 | 750.7 | 738.2 | 767.3 | 708.1 | 745.5 | OFF | 715.7 | 753.3 | 712.1 | 749.6 | 801.2 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 750.7633 | 9625.6156 | 9876.25 | -11.86% | -2.538% | 11.86%
15:07 | 16.3333 | 749.3667 | 803 | 742 | 751.1 | 739.2 | 768.2 | 708.7 | 746.2 | OFF | 716.3 | 754.1 | 712.7 | 749.6 | 801.3 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 751.2192 | 9663.0708 | 9913.7996 | -11.83% | -2.529% | 11.83%
15:08 | 16.3833 | 749.9333 | 803.5 | 742.3 | 751.5 | 739.9 | 768.9 | 709.3 | 746.8 | OFF | 716.7 | 754.9 | 713.4 | 750.1 | 801.9 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 751.6737 | 9700.5533 | 9951.3719 | -11.81% | -2.52% | 11.81%
15:08 | 16.45 | 750.6583 | 804.4 | 743 | 751.9 | 740.7 | 769.4 | 710.1 | 747.7 | OFF | 717.7 | 754.9 | 714.2 | 751.2 | 802.7 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 752.2775 | 9750.5731 | 10001.5036 | -11.77% | -2.509% | 11.77%
15:08 | 16.5 | 751.125 | 805.1 | 743.4 | 752 | 741 | 769.7 | 710.8 | 748.2 | OFF | 718.3 | 755.4 | 714.8 | 751.9 | 802.9 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 752.7288 | 9788.1176 | 10039.1288 | -11.75% | -2.5% | 11.75%
15:08 | 16.55 | 751.625 | 805.4 | 743.9 | 752.4 | 741.6 | 770 | 711.4 | 748.6 | OFF | 718.8 | 756.2 | 715.4 | 752.5 | 803.3 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 753.1788 | 9825.6864 | 10076.7765 | -11.72% | -2.492% | 11.72%
15:08 | 16.6 | 752.1167 | 805.8 | 744.2 | 752.8 | 742.2 | 770.7 | 711.9 | 749 | OFF | 719.2 | 757.2 | 715.9 | 752.9 | 803.6 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 753.6274 | 9863.2799 | 10114.4466 | -11.7% | -2.483% | 11.7%
15:08 | 16.65 | 752.7167 | 806.4 | 744.6 | 753.1 | 742.5 | 771.5 | 712.6 | 749.5 | OFF | 719.8 | 758.4 | 716.6 | 753.4 | 804.2 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 754.0746 | 9900.9008 | 10152.1392 | -11.68% | -2.475% | 11.68%
15:08 | 16.7167 | 753.2333 | 807.2 | 745.2 | 753.4 | 742.8 | 771.8 | 713.3 | 750.3 | OFF | 720.4 | 758.8 | 717.1 | 753.9 | 804.6 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 754.6689 | 9951.0991 | 10202.4306 | -11.64% | -2.463% | 11.64%
15:08 | 16.7667 | 753.625 | 807.5 | 745.7 | 753.5 | 743 | 772.1 | 713.8 | 750.9 | OFF | 721 | 759.2 | 717.5 | 754.6 | 804.7 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 755.1131 | 9988.7706 | 10240.1752 | -11.62% | -2.455% | 11.62%
15:08 | 16.8167 | 753.975 | 808.1 | 746.1 | 753.6 | 743 | 772.6 | 714.1 | 751.1 | OFF | 721.3 | 759.5 | 717.8 | 755.3 | 805.2 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 755.5559 | 10026.4606 | 10277.9419 | -11.59% | -2.447% | 11.59%
15:08 | 16.8667 | 754.35 | 808.8 | 746.5 | 754.1 | 743.1 | 773 | 714.3 | 751.4 | OFF | 721.5 | 759.9 | 717.9 | 755.8 | 805.9 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 755.9975 | 10064.1687 | 10315.7307 | -11.57% | -2.439% | 11.57%
15:08 | 16.9167 | 754.7833 | 809.3 | 746.8 | 754.6 | 743.5 | 773.7 | 714.7 | 751.7 | OFF | 721.8 | 760.4 | 718.2 | 756.1 | 806.6 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 756.4377 | 10101.897 | 10353.5416 | -11.54% | -2.431% | 11.54%
15:08 | 16.9667 | 755.3167 | 809.8 | 747.2 | 755.1 | 743.8 | 774.7 | 715 | 752 | OFF | 722.1 | 761.7 | 718.7 | 756.3 | 807.4 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 756.8767 | 10139.6495 | 10391.3745 | -11.52% | -2.422% | 11.52%
15:08 | 17.0333 | 756.025 | 810.4 | 747.8 | 755.9 | 744 | 776 | 715.4 | 752 | OFF | 722.5 | 763.8 | 719.2 | 756.9 | 808.4 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 757.46 | 10190.0276 | 10441.8524 | -11.48% | -2.412% | 11.48%
15:08 | 17.0833 | 756.5 | 811.2 | 748.3 | 756.7 | 744 | 776.7 | 715.6 | 752.1 | OFF | 722.7 | 765 | 719.3 | 757.5 | 808.9 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 757.8959 | 10227.8407 | 10479.7363 | -11.46% | -2.404% | 11.46%
15:08 | 17.1333 | 757 | 811.8 | 748.7 | 757.7 | 744.8 | 777.2 | 716 | 752.8 | OFF | 723.4 | 765.5 | 719.6 | 757.5 | 809 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 758.3306 | 10265.6782 | 10517.6419 | -11.43% | -2.396% | 11.43%
15:08 | 17.1833 | 757.3083 | 811.8 | 749 | 758.1 | 745.2 | 777.5 | 716.5 | 753.2 | OFF | 723.9 | 766 | 720 | 757.5 | 809 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 758.7641 | 10303.5359 | 10555.5693 | -11.41% | -2.388% | 11.41%
15:08 | 17.2333 | 757.7 | 811.6 | 749.5 | 758.4 | 745.5 | 778 | 717 | 753.7 | OFF | 724.5 | 766.6 | 720.5 | 757.9 | 809.2 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 759.1963 | 10341.4111 | 10593.5183 | -11.38% | -2.38% | 11.38%
15:08 | 17.3 | 758.475 | 811.7 | 750.2 | 759.4 | 746 | 779.1 | 717.9 | 754.1 | OFF | 725.2 | 768.3 | 721.3 | 758.5 | 810 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 759.7707 | 10391.9503 | 10644.1505 | -11.35% | -2.369% | 11.35%
15:09 | 17.35 | 758.8167 | 811.9 | 750.5 | 760 | 746.5 | 779 | 718.3 | 754.4 | OFF | 725.5 | 768.6 | 721.6 | 758.9 | 810.6 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 760.2 | 10429.8826 | 10682.1498 | -11.33% | -2.362% | 11.33%
15:09 | 17.4 | 759.1333 | 812.2 | 750.9 | 760.7 | 746.8 | 779 | 718.6 | 754.7 | OFF | 725.7 | 768.4 | 722 | 759.4 | 811.2 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 760.6281 | 10467.8313 | 10720.1705 | -11.3% | -2.354% | 11.3%
15:09 | 17.45 | 759.4417 | 812.4 | 751.2 | 761.1 | 747 | 779.4 | 719 | 755.1 | OFF | 726.1 | 768.4 | 722.3 | 759.6 | 811.7 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 761.0549 | 10505.7957 | 10758.2126 | -11.28% | -2.346% | 11.28%
15:09 | 17.5 | 759.7583 | 812.7 | 751.4 | 761.4 | 747.4 | 780.1 | 719.4 | 755.2 | OFF | 726.5 | 768.9 | 722.5 | 759.6 | 812 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 761.4806 | 10543.7757 | 10796.276 | -11.25% | -2.339% | 11.25%
15:09 | 17.55 | 760.0667 | 813.1 | 751.6 | 761.3 | 747.6 | 780.8 | 719.7 | 755.4 | OFF | 726.8 | 769.9 | 722.7 | 759.8 | 812.1 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 761.905 | 10581.7713 | 10834.3606 | -11.22% | -2.331% | 11.22%
15:09 | 17.6167 | 760.4083 | 813.9 | 751.8 | 761 | 748.1 | 781.1 | 720.1 | 755.9 | OFF | 727.1 | 770.3 | 723 | 760.4 | 812.2 | OFF | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 762.4691 | 10632.4538 | 10885.1731 | -11.19% | -2.322% | 11.19%
15:09 | 17.6667 | 760.8167 | 814.5 | 752.2 | 761.3 | 748.5 | 781.7 | 720.4 | 756.4 | OFF | 727.5 | 770.4 | 723.3 | 760.9 | 812.7 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 762.8908 | 10670.4844 | 10923.3071 | -11.17% | -2.315% | 11.17%
15:09 | 17.7167 | 761.2917 | 814.9 | 752.6 | 762 | 749.1 | 782.2 | 720.9 | 757 | OFF | 728.4 | 770.3 | 723.8 | 761 | 813.3 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 763.3113 | 10708.5372 | 10961.4621 | -11.14% | -2.307% | 11.14%
15:09 | 17.7667 | 761.7417 | 815.1 | 753 | 762.8 | 749.4 | 782.6 | 721.5 | 757.4 | OFF | 729.1 | 770.3 | 724.5 | 761.4 | 813.8 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 763.7306 | 10746.613 | 10999.6382 | -11.12% | -2.3% | 11.12%
15:09 | 17.8167 | 762.3417 | 815.3 | 753.7 | 763.2 | 749.7 | 783.4 | 722.3 | 757.8 | OFF | 729.9 | 770.9 | 725.1 | 762.1 | 814.7 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 764.1487 | 10784.7151 | 11037.8352 | -11.09% | -2.293% | 11.09%
15:09 | 17.8833 | 763.0917 | 816 | 754.6 | 763.6 | 750 | 784.2 | 722.9 | 758.5 | OFF | 730.6 | 771.9 | 725.7 | 763.4 | 815.7 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 764.7044 | 10835.5628 | 11088.7969 | -11.06% | -2.284% | 11.06%
15:09 | 17.9333 | 763.625 | 816.6 | 755.2 | 764.2 | 750.7 | 784.4 | 723.4 | 759.2 | OFF | 731 | 772.3 | 726.2 | 764 | 816.3 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 765.1198 | 10873.7308 | 11127.0425 | -11.03% | -2.277% | 11.03%
15:09 | 17.9833 | 764.1917 | 816.8 | 755.8 | 764.9 | 751.4 | 785 | 724 | 760 | OFF | 731.5 | 772.8 | 726.8 | 764.5 | 816.8 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 765.5341 | 10911.9262 | 11165.3089 | -11.01% | -2.269% | 11.01%
15:09 | 18.0333 | 764.625 | 816.9 | 756.4 | 765.5 | 752 | 785.5 | 724.5 | 760.5 | OFF | 731.8 | 773.4 | 727.3 | 764.8 | 816.9 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 765.9473 | 10950.1466 | 11203.5959 | -10.98% | -2.262% | 10.98%
15:09 | 18.0833 | 764.9167 | 817.1 | 756.8 | 766.1 | 752.5 | 785.4 | 724.9 | 760.9 | OFF | 732.2 | 773.2 | 727.7 | 765.2 | 817 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 766.3593 | 10988.3851 | 11241.9036 | -10.96% | -2.255% | 10.96%
15:09 | 18.1333 | 765.1083 | 817.2 | 757.3 | 766.5 | 752.8 | 784.8 | 725.3 | 761.2 | OFF | 732.5 | 772.5 | 727.9 | 765.9 | 817.4 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 766.7701 | 11026.6358 | 11280.2318 | -10.93% | -2.248% | 10.93%
15:09 | 18.2 | 765.3 | 817.3 | 758 | 767 | 752.8 | 783.7 | 725.7 | 761.1 | OFF | 733.2 | 771.6 | 728 | 766.8 | 818.4 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 767.3162 | 11077.6494 | 11331.368 | -10.9% | -2.239% | 10.9%
15:09 | 18.25 | 765.5 | 817.6 | 758.5 | 767.7 | 752.9 | 782.9 | 725.9 | 761.3 | OFF | 733.7 | 771.3 | 728 | 767.3 | 818.9 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 767.7245 | 11115.9194 | 11369.744 | -10.88% | -2.232% | 10.88%
15:09 | 18.3 | 765.6917 | 818 | 759 | 768.2 | 753 | 782.6 | 726.2 | 761.4 | OFF | 734.2 | 771 | 728.2 | 767.4 | 819.1 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 768.1316 | 11154.1992 | 11408.1405 | -10.85% | -2.226% | 10.85%
15:10 | 18.35 | 765.8833 | 818.2 | 759.5 | 768.6 | 753 | 782 | 726.7 | 761.6 | OFF | 734.7 | 770.6 | 728.5 | 767.7 | 819.5 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 768.5377 | 11192.4885 | 11446.5572 | -10.82% | -2.22% | 10.82%
15:10 | 18.4 | 766.2 | 818.5 | 760.1 | 769 | 753.1 | 782.1 | 727 | 761.6 | OFF | 735.1 | 770.7 | 728.7 | 768.3 | 820.2 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 768.9426 | 11230.7906 | 11484.9942 | -10.8% | -2.213% | 10.8%
15:10 | 18.4667 | 766.8917 | 819.1 | 760.9 | 769.7 | 753.7 | 783.2 | 727.5 | 762 | OFF | 735.5 | 771.9 | 729.3 | 769 | 820.9 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 769.4809 | 11281.8937 | 11536.275 | -10.77% | -2.205% | 10.77%
15:10 | 18.5167 | 767.45 | 819.6 | 761.5 | 770.3 | 754.4 | 783.8 | 728 | 762.4 | OFF | 735.9 | 772.6 | 729.9 | 769.5 | 821.5 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 769.8833 | 11320.2522 | 11574.7591 | -10.74% | -2.199% | 10.74%
15:10 | 18.5667 | 768.0083 | 820.5 | 762.1 | 771.1 | 755.1 | 783.9 | 728.5 | 763 | OFF | 736.2 | 772.9 | 730.5 | 770.2 | 822.1 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 770.2846 | 11358.6387 | 11613.2633 | -10.72% | -2.193% | 10.72%
15:10 | 18.6167 | 768.5583 | 821.3 | 762.7 | 772 | 755.9 | 784.2 | 729.1 | 763.7 | OFF | 736.8 | 773 | 731.2 | 770.5 | 822.3 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 770.6849 | 11397.0528 | 11651.7875 | -10.69% | -2.186% | 10.69%
15:10 | 18.6667 | 769.0833 | 821.8 | 763.1 | 772.7 | 756.6 | 784.7 | 729.8 | 764.2 | OFF | 737.3 | 773.3 | 732 | 771 | 822.5 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 771.0841 | 11435.4939 | 11690.3317 | -10.67% | -2.18% | 10.67%
15:10 | 18.7333 | 769.925 | 822.3 | 764 | 773.4 | 757.7 | 786 | 730.4 | 765.2 | OFF | 737.9 | 774.2 | 732.9 | 772 | 823.1 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 771.6147 | 11486.7942 | 11741.755 | -10.63% | -2.171% | 10.63%
15:10 | 18.7833 | 770.6083 | 822.9 | 764.6 | 773.8 | 758.4 | 787.3 | 731.1 | 765.7 | OFF | 738.4 | 775.5 | 733.5 | 772.7 | 823.4 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 772.0114 | 11525.3075 | 11780.3457 | -10.61% | -2.165% | 10.61%
15:10 | 18.8333 | 771.35 | 823.3 | 765.1 | 774.1 | 759.2 | 788.8 | 731.7 | 766.2 | OFF | 739.1 | 777.1 | 734.1 | 773.5 | 824 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 772.4071 | 11563.8565 | 11818.9561 | -10.58% | -2.158% | 10.58%
15:10 | 18.8833 | 771.9667 | 823.7 | 765.5 | 774.3 | 759.6 | 790.2 | 732.2 | 766.7 | OFF | 739.5 | 778.8 | 734.6 | 774 | 824.5 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 772.8017 | 11602.4394 | 11857.5864 | -10.56% | -2.152% | 10.56%
15:10 | 18.9333 | 772.4583 | 824.1 | 765.8 | 774.4 | 760 | 791.4 | 732.6 | 767 | OFF | 739.8 | 780.1 | 735 | 774.4 | 824.9 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 773.1953 | 11641.05 | 11896.2363 | -10.53% | -2.145% | 10.53%
15:10 | 18.9833 | 772.95 | 824.7 | 766.1 | 774.4 | 760.6 | 792.2 | 733 | 767.5 | OFF | 740.2 | 780.9 | 735.5 | 774.8 | 825.5 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 773.5879 | 11679.6852 | 11934.9059 | -10.51% | -2.138% | 10.51%
15:10 | 19.05 | 773.5583 | 825.2 | 766.6 | 774.7 | 760.7 | 793.3 | 733.4 | 767.8 | OFF | 740.2 | 782.5 | 735.9 | 775.9 | 826.5 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 774.1097 | 11731.2355 | 11986.4958 | -10.47% | -2.13% | 10.47%
15:10 | 19.1 | 773.9917 | 825.5 | 767.1 | 774.9 | 760.7 | 794.1 | 733.6 | 768 | OFF | 740.3 | 783.8 | 736.1 | 776.6 | 827.2 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 774.4999 | 11769.9242 | 12025.211 | -10.45% | -2.123% | 10.45%
15:10 | 19.15 | 774.4167 | 825.8 | 767.5 | 775.1 | 760.7 | 794.7 | 733.9 | 768.2 | OFF | 740.8 | 784.8 | 736.4 | 777.2 | 827.9 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 774.8891 | 11808.6344 | 12063.9458 | -10.42% | -2.116% | 10.42%
15:10 | 19.2 | 774.8917 | 826.1 | 768 | 775.4 | 760.9 | 795.1 | 734.3 | 768.6 | OFF | 741.6 | 785.5 | 736.6 | 777.9 | 828.7 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 775.2773 | 11847.3672 | 12102.6999 | -10.4% | -2.11% | 10.4%
15:10 | 19.25 | 775.3083 | 825.6 | 768.5 | 775.6 | 760.9 | 795.2 | 734.8 | 769.1 | OFF | 742.7 | 786.3 | 736.8 | 778.7 | 829.5 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 775.6644 | 11886.1222 | 12141.4735 | -10.38% | -2.103% | 10.38%
15:10 | 19.3167 | 775.975 | 825.7 | 769.2 | 775.8 | 760.9 | 796.2 | 735.4 | 769.6 | OFF | 743.8 | 788 | 737.2 | 779.5 | 830.4 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 776.1791 | 11937.8316 | 12193.2016 | -10.34% | -2.094% | 10.34%
15:11 | 19.3667 | 776.5417 | 826.3 | 769.6 | 776.1 | 761.7 | 797.2 | 735.8 | 770.6 | OFF | 744.2 | 788.5 | 737.7 | 779.9 | 830.9 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 776.5639 | 11976.6445 | 12232.0202 | -10.32% | -2.088% | 10.32%
15:11 | 19.4167 | 776.9083 | 826.9 | 769.8 | 776.1 | 762.5 | 798 | 736.1 | 771.2 | OFF | 744.4 | 788.9 | 738.2 | 779.9 | 830.9 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 776.9478 | 12015.4808 | 12270.858 | -10.29% | -2.081% | 10.29%
15:11 | 19.4667 | 777.2083 | 826.9 | 770 | 776.2 | 762.8 | 798.6 | 736.4 | 771.8 | OFF | 744.4 | 789.3 | 738.7 | 780.4 | 831 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 777.3307 | 12054.3337 | 12309.7149 | -10.27% | -2.075% | 10.27%
15:11 | 19.5167 | 777.6417 | 827 | 770.6 | 776.4 | 762.9 | 799.2 | 736.8 | 772 | OFF | 744.8 | 790.3 | 739.3 | 781.1 | 831.3 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 777.7126 | 12093.2049 | 12348.591 | -10.24% | -2.068% | 10.24%
15:11 | 19.5667 | 778.1417 | 827.4 | 771.1 | 776.6 | 762.8 | 800 | 737.2 | 772.3 | OFF | 745.3 | 791.6 | 739.7 | 781.6 | 832.1 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 778.0935 | 12132.0995 | 12387.4861 | -10.22% | -2.062% | 10.22%
15:11 | 19.6333 | 778.8333 | 828.7 | 771.7 | 777.1 | 763 | 801 | 737.7 | 772.7 | OFF | 745.6 | 793 | 740.2 | 782.2 | 833.1 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 778.5999 | 12183.9987 | 12439.3759 | -10.18% | -2.053% | 10.18%
15:11 | 19.6833 | 779.3333 | 829.5 | 772.2 | 777.7 | 763.3 | 801.5 | 737.9 | 772.9 | OFF | 746 | 793.8 | 740.5 | 782.8 | 833.9 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 778.9786 | 12222.9528 | 12478.3154 | -10.16% | -2.046% | 10.16%
15:11 | 19.7333 | 779.7833 | 829.3 | 773.2 | 778.5 | 763.6 | 801.6 | 738.3 | 773 | OFF | 746.3 | 793.8 | 741 | 784 | 834.8 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 779.3563 | 12261.9308 | 12517.2738 | -10.13% | -2.04% | 10.13%
15:11 | 19.7833 | 780.1333 | 828.6 | 774 | 779.1 | 763.7 | 801.2 | 738.8 | 773.4 | OFF | 747.1 | 794 | 741.5 | 785 | 835.2 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 779.7331 | 12300.9287 | 12556.251 | -10.11% | -2.033% | 10.11%
15:11 | 19.8333 | 780.5333 | 828.8 | 774.4 | 779.5 | 764 | 801.6 | 739.5 | 773.7 | OFF | 747.7 | 794.7 | 742.2 | 785.3 | 835 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 780.1089 | 12339.9453 | 12595.247 | -10.08% | -2.027% | 10.08%
15:11 | 19.9 | 780.9167 | 829.4 | 774.6 | 779.9 | 764.5 | 802.1 | 740.3 | 774.2 | OFF | 748.2 | 794.9 | 743.1 | 785.1 | 834.7 | OFF | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 780.6086 | 12391.9937 | 12647.271 | -10.05% | -2.018% | 10.05%
15:11 | 19.95 | 781.0833 | 830 | 774.6 | 780.2 | 765 | 802.2 | 740.8 | 774.7 | OFF | 748.6 | 794.1 | 743.7 | 784.9 | 834.2 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 780.9822 | 12431.0437 | 12686.3107 | -10.03% | -2.012% | 10.03%
15:11 | 20 | 781.25 | 830.5 | 774.6 | 780.4 | 765.5 | 802.4 | 741.4 | 774.8 | OFF | 748.9 | 794 | 744.3 | 784.5 | 833.7 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 781.3549 | 12470.102 | 12725.3692 | -10% | -2.006% | 10%
15:11 | 20.05 | 781.35 | 830.5 | 774.6 | 780.6 | 765.9 | 802.7 | 741.8 | 775 | OFF | 749.2 | 794 | 744.8 | 784 | 833.1 | OFF | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 781.7267 | 12509.167 | 12764.4462 | -9.975% | -2% | 9.975%
15:11 | 20.1 | 781.45 | 830.2 | 774.7 | 780.8 | 766 | 803.1 | 742.3 | 774.8 | OFF | 749.3 | 794.1 | 745.4 | 784.1 | 832.6 | OFF | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 782.0976 | 12548.237 | 12803.5418 | -9.95% | -1.994% | 9.95%
15:11 | 20.15 | 781.575 | 830.3 | 775.1 | 781 | 766 | 803 | 742.6 | 774.7 | OFF | 749.3 | 793.8 | 745.8 | 784.7 | 832.6 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 782.4675 | 12587.3126 | 12842.6559 | -9.925% | -1.988% | 9.925%
15:11 | 20.2167 | 781.775 | 831 | 775.5 | 781.4 | 766.2 | 802.9 | 742.8 | 775 | OFF | 749.1 | 792.9 | 746.2 | 785.2 | 833.1 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 782.9594 | 12639.4243 | 12894.8368 | -9.892% | -1.981% | 9.892%
15:11 | 20.2667 | 782.1167 | 831.7 | 775.9 | 782.1 | 767 | 803.2 | 743 | 775.6 | OFF | 749.4 | 792.4 | 746.2 | 785.3 | 833.6 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 783.3272 | 12678.5216 | 12933.994 | -9.867% | -1.975% | 9.867%
15:11 | 20.3167 | 782.5833 | 832.3 | 776.5 | 782.9 | 767.5 | 803.8 | 743.4 | 776 | OFF | 749.9 | 792.8 | 746.4 | 785.5 | 834 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 783.6942 | 12717.6391 | 12973.1695 | -9.842% | -1.97% | 9.842%
15:12 | 20.3667 | 782.9333 | 832.9 | 776.9 | 783.5 | 768 | 804.2 | 743.6 | 776.6 | OFF | 749.9 | 792.8 | 746.6 | 785.8 | 834.4 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 784.0602 | 12756.777 | 13012.3634 | -9.817% | -1.964% | 9.817%
15:12 | 20.4167 | 783.3167 | 833.4 | 777.4 | 784 | 768.7 | 804.5 | 743.9 | 777.1 | OFF | 750.3 | 792.9 | 746.9 | 785.9 | 834.8 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 784.4254 | 12795.9333 | 13051.5755 | -9.792% | -1.959% | 9.792%
15:12 | 20.4833 | 783.6833 | 833.5 | 778 | 784.8 | 769.3 | 804.9 | 744.4 | 777.2 | OFF | 750.7 | 793.1 | 747.4 | 785.9 | 835 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 784.9108 | 12848.1666 | 13103.8867 | -9.758% | -1.951% | 9.758%
15:12 | 20.5333 | 783.8167 | 833.5 | 778.3 | 785.2 | 769.6 | 804.7 | 744.7 | 777.4 | OFF | 750.8 | 792.8 | 747.6 | 786 | 835.2 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 785.2739 | 12887.3541 | 13143.1414 | -9.733% | -1.946% | 9.733%
15:12 | 20.5833 | 784.0167 | 833.7 | 778.8 | 785.8 | 770 | 804.5 | 744.9 | 777.7 | OFF | 750.8 | 792.3 | 747.8 | 786.4 | 835.5 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 785.6361 | 12926.5499 | 13182.4141 | -9.708% | -1.941% | 9.708%
15:12 | 20.6333 | 784.2833 | 833.7 | 779.3 | 786.3 | 770.5 | 804.7 | 745.1 | 778.3 | OFF | 751.2 | 791.9 | 747.9 | 786.8 | 835.7 | OFF | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 785.9975 | 12965.7574 | 13221.705 | -9.683% | -1.936% | 9.683%
15:12 | 20.6833 | 784.6333 | 833.6 | 779.7 | 786.4 | 771 | 805.5 | 745.5 | 779.1 | OFF | 751.8 | 792.3 | 748.2 | 786.9 | 835.6 | OFF | 8.01 | 11.67 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 786.3579 | 13004.9803 | 13261.0138 | -9.658% | -1.931% | 9.658%
15:12 | 20.75 | 785.0833 | 833.7 | 779.9 | 786.5 | 771.4 | 806.8 | 745.9 | 779.4 | OFF | 752.1 | 793.7 | 748.9 | 786.8 | 835.9 | OFF | 8.01 | 11.67 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 786.8372 | 13057.3042 | 13313.4537 | -9.625% | -1.924% | 9.625%
15:12 | 20.8 | 785.3 | 834.1 | 779.9 | 786.5 | 771.6 | 807.3 | 746.1 | 779.9 | OFF | 752.2 | 794.1 | 749.2 | 786.7 | 836 | OFF | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 787.1956 | 13096.5638 | 13352.8045 | -9.6% | -1.919% | 9.6%
15:12 | 20.85 | 785.4583 | 834.2 | 780 | 786.6 | 771.7 | 807.4 | 746.5 | 780.1 | OFF | 752.4 | 794.1 | 749.7 | 786.7 | 836.1 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 787.5532 | 13135.8328 | 13392.1732 | -9.575% | -1.914% | 9.575%
15:12 | 20.9 | 785.6167 | 834.4 | 780.2 | 786.8 | 772 | 807.4 | 746.8 | 780.3 | OFF | 752.4 | 794.3 | 750.1 | 786.8 | 835.9 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 787.91 | 13175.1097 | 13431.5598 | -9.55% | -1.909% | 9.55%
15:12 | 20.95 | 785.7083 | 834.7 | 780.3 | 787 | 772.3 | 807 | 747.2 | 780.6 | OFF | 752.6 | 793.9 | 750.5 | 786.8 | 835.6 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 788.2659 | 13214.3928 | 13470.9642 | -9.525% | -1.905% | 9.525%
15:12 | 21 | 785.75 | 835.1 | 780.4 | 787.4 | 772.5 | 806.2 | 747.5 | 780.6 | OFF | 752.7 | 793.2 | 750.9 | 786.9 | 835.6 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 788.6209 | 13253.6792 | 13510.3864 | -9.5% | -1.9% | 9.5%
15:12 | 21.0667 | 786.075 | 835.9 | 781 | 788.4 | 773 | 805.4 | 747.8 | 781.1 | OFF | 752.9 | 792.8 | 751.2 | 787.3 | 836.1 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 789.093 | 13306.0734 | 13562.9768 | -9.467% | -1.894% | 9.467%
15:12 | 21.1167 | 786.3917 | 836.1 | 781.4 | 788.8 | 773.5 | 805.6 | 748 | 781.5 | OFF | 753 | 793.3 | 751.5 | 787.7 | 836.3 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 789.4461 | 13345.3851 | 13602.4403 | -9.442% | -1.89% | 9.442%
15:12 | 21.1667 | 786.8167 | 836.4 | 782 | 789.1 | 774.2 | 806.3 | 748.2 | 782.2 | OFF | 753.2 | 794.1 | 751.7 | 788.1 | 836.3 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 789.7984 | 13384.7153 | 13641.9214 | -9.417% | -1.885% | 9.417%
15:12 | 21.2167 | 787.1167 | 836.5 | 782.3 | 789.3 | 774.6 | 806.6 | 748.6 | 782.5 | OFF | 753.5 | 794.3 | 752.2 | 788.3 | 836.7 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 790.1498 | 13424.0636 | 13681.4201 | -9.392% | -1.881% | 9.392%
15:12 | 21.2667 | 787.375 | 836.9 | 782.8 | 789.7 | 774.7 | 806.6 | 748.9 | 782.5 | OFF | 753.5 | 794.3 | 752.6 | 788.8 | 837.2 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 790.5004 | 13463.4259 | 13720.9364 | -9.367% | -1.877% | 9.367%
15:13 | 21.3333 | 787.85 | 837.1 | 783.7 | 790.7 | 775.3 | 806.7 | 749.1 | 782.9 | OFF | 753.6 | 794.2 | 752.9 | 789.8 | 838.2 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 790.9667 | 13515.9334 | 13773.6519 | -9.333% | -1.871% | 9.333%
15:13 | 21.3833 | 788.2417 | 837.4 | 784.2 | 791.2 | 775.9 | 806.7 | 749.6 | 783.2 | OFF | 753.9 | 793.9 | 753.4 | 790.5 | 839 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 791.3154 | 13555.3357 | 13813.209 | -9.308% | -1.867% | 9.308%
15:13 | 21.4333 | 788.6167 | 837.6 | 784.8 | 791.8 | 776.4 | 807 | 749.9 | 783.8 | OFF | 754.2 | 793.6 | 753.9 | 791.1 | 839.3 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 791.6633 | 13594.7572 | 13852.7835 | -9.283% | -1.863% | 9.283%
15:13 | 21.4833 | 789.0833 | 837.9 | 785.4 | 792.2 | 777.1 | 807.8 | 750.4 | 784.4 | OFF | 754.6 | 794.1 | 754.4 | 791.4 | 839.3 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 792.0104 | 13634.1997 | 13892.3753 | -9.258% | -1.858% | 9.258%
15:13 | 21.5333 | 789.45 | 837.9 | 785.8 | 792.6 | 777.7 | 808.2 | 750.9 | 784.9 | OFF | 755.1 | 794.4 | 755 | 791.6 | 839.3 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 792.3567 | 13673.663 | 13931.9845 | -9.233% | -1.854% | 9.233%
15:13 | 21.5833 | 789.7 | 838.2 | 786.3 | 792.9 | 777.9 | 808 | 751.4 | 785.1 | OFF | 755.5 | 794 | 755.5 | 792 | 839.6 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 792.7022 | 13713.1417 | 13971.611 | -9.208% | -1.85% | 9.208%
15:13 | 21.65 | 790.1417 | 839 | 787.3 | 793.7 | 778.7 | 807.1 | 751.9 | 785.5 | OFF | 755.8 | 793.3 | 756 | 792.9 | 840.5 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 793.1616 | 13765.8031 | 14024.4731 | -9.175% | -1.844% | 9.175%
15:13 | 21.7 | 790.425 | 839.4 | 787.9 | 794.1 | 779.3 | 806.7 | 752.3 | 785.6 | OFF | 756.1 | 792.9 | 756.3 | 793.5 | 841 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 793.5053 | 13805.3173 | 14064.1398 | -9.15% | -1.84% | 9.15%
15:13 | 21.75 | 790.6583 | 839.9 | 788.3 | 794.4 | 779.8 | 806.2 | 752.6 | 785.8 | OFF | 756.3 | 792.5 | 756.7 | 794 | 841.4 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 793.8481 | 13844.8444 | 14103.8236 | -9.125% | -1.836% | 9.125%
15:13 | 21.8 | 790.925 | 840.5 | 788.8 | 794.8 | 780.2 | 805.6 | 753 | 786.3 | OFF | 756.5 | 792.1 | 757 | 794.5 | 841.8 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 794.1902 | 13884.384 | 14143.5245 | -9.1% | -1.832% | 9.1%
15:13 | 21.85 | 791.3167 | 840.9 | 789.3 | 795.4 | 780.6 | 805.7 | 753.4 | 786.7 | OFF | 756.9 | 792.1 | 757.3 | 795 | 842.5 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 794.5315 | 13923.94 | 14183.2426 | -9.075% | -1.828% | 9.075%
15:13 | 21.9167 | 791.8667 | 841 | 790 | 795.9 | 781.2 | 806.6 | 753.8 | 787.3 | OFF | 757.3 | 792.9 | 757.7 | 795.7 | 843 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 794.9854 | 13976.7128 | 14236.2265 | -9.042% | -1.823% | 9.042%
15:13 | 21.9667 | 792.2 | 840.9 | 790.3 | 796 | 781.5 | 807.3 | 754.1 | 787.7 | OFF | 757.6 | 793.9 | 757.9 | 795.9 | 843.3 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 795.3249 | 14016.3144 | 14275.9842 | -9.017% | -1.819% | 9.017%
15:13 | 22.0167 | 792.5333 | 841.1 | 790.4 | 796 | 782 | 808.2 | 754.5 | 788.1 | OFF | 758.1 | 794.2 | 758.2 | 796 | 843.6 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 795.6636 | 14055.9328 | 14315.759 | -8.992% | -1.815% | 8.992%
15:13 | 22.0667 | 793.0167 | 841.5 | 790.7 | 796.2 | 782.5 | 809.7 | 754.9 | 788.6 | OFF | 758.7 | 794.7 | 758.7 | 796.2 | 843.8 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 796.0016 | 14095.5715 | 14355.5506 | -8.967% | -1.811% | 8.967%
15:13 | 22.1167 | 793.525 | 841.8 | 791.1 | 796.5 | 783.1 | 810.8 | 755.4 | 789.1 | OFF | 759.3 | 795.6 | 759.2 | 796.4 | 844 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 796.3388 | 14135.2351 | 14395.3591 | -8.942% | -1.807% | 8.942%
15:13 | 22.1667 | 794.0167 | 842.1 | 791.3 | 796.7 | 783.5 | 812 | 756 | 789.5 | OFF | 759.9 | 796.4 | 759.7 | 796.7 | 844.4 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 796.6752 | 14174.9236 | 14435.1844 | -8.917% | -1.803% | 8.917%
15:13 | 22.2333 | 794.5583 | 842.3 | 791.6 | 796.9 | 783.7 | 813.3 | 756.6 | 790.1 | OFF | 761 | 797.4 | 760.2 | 796.8 | 844.8 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.1226 | 14227.8761 | 14488.311 | -8.883% | -1.798% | 8.883%
15:13 | 22.2833 | 794.8333 | 842.6 | 791.7 | 797.1 | 783.7 | 813.9 | 757.1 | 790.5 | OFF | 761.8 | 797.9 | 760.5 | 796.6 | 844.6 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.4573 | 14267.6109 | 14528.1755 | -8.858% | -1.794% | 8.858%
15:14 | 22.3333 | 795.1167 | 843.1 | 791.7 | 797.2 | 783.7 | 814.3 | 757.6 | 791 | OFF | 762.9 | 798.3 | 760.7 | 796.5 | 844.4 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.7913 | 14307.3597 | 14568.0568 | -8.833% | -1.79% | 8.833%
15:14 | 22.3833 | 795.475 | 843.3 | 792 | 797.5 | 783.9 | 814.4 | 758.1 | 791.5 | OFF | 763.8 | 798.5 | 761 | 797 | 844.7 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.1245 | 14347.1244 | 14607.9546 | -8.808% | -1.786% | 8.808%
15:14 | 22.4333 | 795.825 | 843.4 | 792.3 | 797.7 | 784.1 | 814.9 | 758.6 | 791.7 | OFF | 764.3 | 798.9 | 761.4 | 797.5 | 845.1 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.457 | 14386.9069 | 14647.8692 | -8.783% | -1.782% | 8.783%
15:14 | 22.5 | 796.3333 | 843.5 | 792.8 | 797.8 | 784.6 | 815.5 | 759.2 | 792.4 | OFF | 765.2 | 799.7 | 762 | 798 | 845.3 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.8991 | 14439.9789 | 14701.1144 | -8.75% | -1.776% | 8.75%
15:14 | 22.55 | 796.7583 | 843.6 | 793.2 | 798 | 785 | 816.2 | 759.7 | 792.8 | OFF | 765.7 | 800.4 | 762.5 | 798.4 | 845.6 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.2299 | 14479.8062 | 14741.0676 | -8.725% | -1.772% | 8.725%
15:14 | 22.6 | 797.1333 | 844 | 793.6 | 798.3 | 785.7 | 817 | 760.1 | 793.3 | OFF | 766 | 800.6 | 762.9 | 798.5 | 845.6 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.5599 | 14519.6535 | 14781.0374 | -8.7% | -1.768% | 8.7%
15:14 | 22.65 | 797.4333 | 844.3 | 793.7 | 798.5 | 786.2 | 817.5 | 760.6 | 793.7 | OFF | 766.4 | 801 | 763.4 | 798.3 | 845.6 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.8892 | 14559.5176 | 14821.0236 | -8.675% | -1.764% | 8.675%
15:14 | 22.7 | 797.6167 | 844.3 | 793.7 | 798.5 | 786.2 | 817.6 | 761 | 793.6 | OFF | 766.6 | 801.5 | 763.9 | 798.5 | 846 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.2178 | 14599.3939 | 14861.0263 | -8.65% | -1.761% | 8.65%
15:14 | 22.75 | 797.675 | 844 | 793.9 | 798.8 | 786.1 | 817.3 | 761.1 | 793.3 | OFF | 766.5 | 801.5 | 764.1 | 798.9 | 846.6 | OFF | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.5456 | 14639.2762 | 14901.0453 | -8.625% | -1.757% | 8.625%
15:14 | 22.8167 | 797.925 | 844.2 | 794.1 | 799.4 | 786.3 | 817.5 | 761.3 | 793.3 | OFF | 766.9 | 801.8 | 764.1 | 799.1 | 847.1 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.9817 | 14692.4628 | 14954.4296 | -8.592% | -1.752% | 8.592%
15:14 | 22.8667 | 798.2667 | 844.5 | 794.3 | 799.7 | 786.5 | 818.1 | 761.6 | 793.9 | OFF | 767.4 | 802.2 | 764.3 | 799.3 | 847.4 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.3079 | 14732.3676 | 14994.4868 | -8.567% | -1.748% | 8.567%
15:14 | 22.9167 | 798.6667 | 845 | 794.7 | 799.9 | 786.6 | 818.8 | 761.9 | 794.2 | OFF | 767.8 | 802.9 | 764.5 | 799.9 | 847.8 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.6333 | 14772.291 | 15034.5603 | -8.542% | -1.744% | 8.542%
15:14 | 22.9667 | 799.0333 | 845.4 | 795.1 | 800.1 | 786.8 | 819.4 | 762.2 | 794.5 | OFF | 768.3 | 803.6 | 764.8 | 800.2 | 848 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.9581 | 14812.2335 | 15074.6501 | -8.517% | -1.741% | 8.517%
15:14 | 23.0167 | 799.3083 | 845.9 | 795.4 | 800.5 | 787.1 | 819.3 | 762.6 | 794.7 | OFF | 768.7 | 803.7 | 765.1 | 800.4 | 848.3 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 802.2822 | 14852.192 | 15114.7561 | -8.492% | -1.737% | 8.492%
15:14 | 23.0833 | 799.65 | 846.4 | 795.7 | 801.2 | 787.7 | 819.3 | 763.1 | 795.1 | OFF | 769 | 803.4 | 765.6 | 800.7 | 848.6 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 802.7132 | 14905.4906 | 15168.256 | -8.458% | -1.732% | 8.458%
15:14 | 23.1333 | 800.05 | 846.8 | 796 | 801.7 | 788.1 | 819.6 | 763.6 | 795.8 | OFF | 769.2 | 803.5 | 766.1 | 801.1 | 849.1 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 803.0357 | 14945.4831 | 15208.3997 | -8.433% | -1.729% | 8.433%
15:14 | 23.1833 | 800.3083 | 847 | 796.2 | 802 | 788.5 | 819.7 | 763.9 | 796.2 | OFF | 769.5 | 803.9 | 766.5 | 801.2 | 849.1 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 803.3574 | 14985.4921 | 15248.5595 | -8.408% | -1.725% | 8.408%
15:14 | 23.2333 | 800.5833 | 847.4 | 796.3 | 802.2 | 788.8 | 820.3 | 764.3 | 796.5 | OFF | 769.8 | 804.5 | 766.9 | 801 | 849 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 803.6785 | 15025.5144 | 15288.7354 | -8.383% | -1.722% | 8.383%
15:14 | 23.2833 | 800.8417 | 847.8 | 796.3 | 802.4 | 788.8 | 820.9 | 764.5 | 796.6 | OFF | 770 | 805.6 | 767.1 | 801 | 849.1 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 803.9989 | 15065.55 | 15328.9274 | -8.358% | -1.718% | 8.358%
15:15 | 23.35 | 801.3833 | 848.7 | 796.6 | 802.9 | 789.6 | 821.7 | 764.8 | 797.5 | OFF | 770.1 | 806.5 | 767.5 | 801.2 | 849.5 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 804.425 | 15118.9575 | 15382.5415 | -8.325% | -1.714% | 8.325%
15:15 | 23.4 | 801.9167 | 849.2 | 796.9 | 803.2 | 790.2 | 822.7 | 765.2 | 798.1 | OFF | 770.6 | 807.3 | 767.9 | 801.6 | 850.1 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 804.7438 | 15159.04 | 15422.7707 | -8.3% | -1.71% | 8.3%
15:15 | 23.45 | 802.35 | 849.2 | 797.2 | 803.4 | 790.4 | 823.5 | 765.5 | 798.7 | OFF | 771.2 | 808.4 | 768.2 | 802 | 850.5 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 805.0619 | 15199.1467 | 15463.0159 | -8.275% | -1.706% | 8.275%
15:15 | 23.5 | 802.7417 | 849.4 | 797.4 | 803.4 | 790.7 | 824.2 | 765.9 | 799.1 | OFF | 771.7 | 809.5 | 768.5 | 802.2 | 850.9 | OFF | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 805.3793 | 15239.274 | 15503.2769 | -8.25% | -1.703% | 8.25%
15:15 | 23.55 | 803.05 | 849.8 | 797.6 | 803.4 | 790.8 | 824.7 | 766.2 | 799.4 | OFF | 772 | 810.5 | 768.8 | 802.4 | 851 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 805.6961 | 15279.4188 | 15543.5538 | -8.225% | -1.699% | 8.225%
15:15 | 23.6 | 803.2833 | 850.1 | 797.7 | 803.6 | 791.1 | 824.9 | 766.4 | 799.7 | OFF | 772.2 | 811 | 769 | 802.6 | 851.1 | OFF | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 806.0122 | 15319.5771 | 15583.8465 | -8.2% | -1.696% | 8.2%
15:15 | 23.6667 | 803.65 | 850.7 | 797.7 | 804.1 | 791.9 | 825.4 | 766.8 | 799.9 | OFF | 772.7 | 811.7 | 769.5 | 802.4 | 851 | OFF | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 806.4326 | 15373.1415 | 15637.5946 | -8.167% | -1.691% | 8.167%
15:15 | 23.7167 | 803.9667 | 851.1 | 797.9 | 804.6 | 792.1 | 825.7 | 767.3 | 800.3 | OFF | 773.1 | 811.7 | 770 | 802.5 | 851.3 | OFF | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 806.7472 | 15413.3319 | 15677.9241 | -8.142% | -1.688% | 8.142%
15:15 | 23.7667 | 804.2667 | 851.4 | 798.4 | 805 | 792.2 | 826 | 767.7 | 800.6 | OFF | 773.3 | 811.6 | 770.5 | 803 | 851.5 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 807.0611 | 15453.5378 | 15718.2693 | -8.117% | -1.684% | 8.117%
15:15 | 23.8167 | 804.5 | 851.9 | 798.7 | 805.3 | 792.4 | 826.2 | 768 | 800.8 | OFF | 773.4 | 811.6 | 770.8 | 803.3 | 851.6 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 807.3743 | 15493.7569 | 15758.6302 | -8.092% | -1.681% | 8.092%
15:15 | 23.8667 | 804.6083 | 852.1 | 798.8 | 805.2 | 792.6 | 826.3 | 768.1 | 800.9 | OFF | 773.6 | 811.9 | 770.9 | 803.4 | 851.5 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 807.6869 | 15533.9847 | 15799.0068 | -8.067% | -1.677% | 8.067%
15:15 | 23.9333 | 804.8583 | 852.4 | 799 | 805.3 | 792.8 | 826.4 | 768.3 | 801.2 | OFF | 773.7 | 811.9 | 771.1 | 804 | 852.2 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 808.1027 | 15587.6335 | 15852.8664 | -8.033% | -1.673% | 8.033%
15:15 | 23.9833 | 805.3667 | 852.7 | 799.5 | 805.6 | 793.1 | 827.2 | 768.5 | 801.7 | OFF | 774 | 813.1 | 771.2 | 804.8 | 853 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 808.4137 | 15627.8892 | 15893.2793 | -8.008% | -1.67% | 8.008%
15:15 | 24.0333 | 805.8583 | 853 | 799.7 | 805.9 | 793.7 | 828.4 | 768.7 | 802.2 | OFF | 774.5 | 814.3 | 771.5 | 805.1 | 853.3 | OFF | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 808.7241 | 15668.1698 | 15933.7078 | -7.983% | -1.667% | 7.983%
15:15 | 24.0833 | 806.25 | 853.5 | 799.9 | 806.3 | 794.4 | 829.3 | 769.1 | 802.4 | OFF | 774.9 | 815.1 | 771.9 | 805 | 853.2 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 809.0339 | 15708.4725 | 15974.1517 | -7.958% | -1.663% | 7.958%
15:15 | 24.1333 | 806.55 | 853.8 | 799.9 | 806.6 | 794.8 | 830 | 769.5 | 802.4 | OFF | 775.2 | 815.8 | 772.4 | 805 | 853.2 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 809.3431 | 15748.7925 | 16014.6111 | -7.933% | -1.66% | 7.933%
15:15 | 24.1833 | 806.7667 | 854 | 800.1 | 806.9 | 794.9 | 830.6 | 769.9 | 802.4 | OFF | 775.4 | 815.8 | 772.8 | 805.1 | 853.3 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 809.6516 | 15789.1254 | 16055.086 | -7.908% | -1.657% | 7.908%
15:15 | 24.25 | 807 | 854.4 | 800.3 | 807 | 795 | 830.7 | 770.3 | 802.4 | OFF | 775.5 | 815.7 | 773.2 | 805.7 | 853.8 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 810.0619 | 15842.9176 | 16109.0765 | -7.875% | -1.652% | 7.875%
15:15 | 24.3 | 807.225 | 854.8 | 800.7 | 807.4 | 795.2 | 830.3 | 770.5 | 802.5 | OFF | 775.5 | 815.3 | 773.3 | 806.6 | 854.6 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 810.369 | 15883.2733 | 16149.5872 | -7.85% | -1.649% | 7.85%
15:16 | 24.35 | 807.5917 | 855.2 | 801.5 | 808 | 795.4 | 829.9 | 770.7 | 803 | OFF | 775.7 | 815 | 773.5 | 807.9 | 855.3 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 810.6754 | 15923.6437 | 16190.1133 | -7.825% | -1.646% | 7.825%
15:16 | 24.4 | 808.0417 | 855.4 | 802.1 | 808.5 | 795.8 | 830.4 | 771 | 803.6 | OFF | 776.4 | 815.1 | 773.7 | 808.7 | 855.8 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 810.9812 | 15964.0345 | 16230.6548 | -7.8% | -1.643% | 7.8%
15:16 | 24.45 | 808.5333 | 855.4 | 802.8 | 808.8 | 796.4 | 830.9 | 771.5 | 804.7 | OFF | 777.2 | 815.2 | 774.2 | 809.2 | 856.1 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 811.2863 | 16004.4489 | 16271.2114 | -7.775% | -1.639% | 7.775%
15:16 | 24.5167 | 809 | 855.6 | 803.4 | 809.2 | 796.9 | 831 | 772.3 | 805.5 | OFF | 778.4 | 815.4 | 774.9 | 809.4 | 856 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 811.6922 | 16058.3667 | 16325.3107 | -7.742% | -1.635% | 7.742%
15:16 | 24.5667 | 809.3417 | 856 | 803.7 | 809.5 | 797.8 | 831.2 | 773 | 806.1 | OFF | 779.3 | 815.5 | 775.5 | 809 | 855.5 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 811.9959 | 16098.8252 | 16365.9029 | -7.717% | -1.632% | 7.717%
15:16 | 24.6167 | 809.825 | 856.4 | 804 | 809.9 | 798.5 | 831.9 | 773.7 | 806.7 | OFF | 780 | 816 | 776.3 | 808.9 | 855.6 | OFF | 8.01 | 11.51 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 812.299 | 16139.3044 | 16406.5103 | -7.692% | -1.629% | 7.692%
15:16 | 24.6667 | 810.275 | 856.7 | 804.2 | 810.2 | 799.1 | 832.7 | 774.3 | 807.1 | OFF | 780.6 | 816.7 | 776.9 | 808.8 | 856 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 812.6015 | 16179.8069 | 16447.1328 | -7.667% | -1.625% | 7.667%
15:16 | 24.7167 | 810.55 | 856.5 | 804.4 | 810.3 | 799.3 | 833.2 | 774.8 | 807.3 | OFF | 780.8 | 817.3 | 777.5 | 809 | 856.2 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 812.9034 | 16220.3275 | 16487.7704 | -7.642% | -1.622% | 7.642%
15:16 | 24.7667 | 810.7667 | 856.5 | 804.6 | 810.7 | 799.2 | 833.3 | 775.1 | 807.3 | OFF | 780.9 | 817.9 | 777.8 | 809.3 | 856.6 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 813.2047 | 16260.8604 | 16528.4231 | -7.617% | -1.619% | 7.617%
15:16 | 24.8333 | 810.9083 | 857.3 | 805 | 811.6 | 799.2 | 832.8 | 775.2 | 807.5 | OFF | 780.7 | 817.3 | 777.8 | 809.5 | 857 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 813.6054 | 16314.9163 | 16582.6501 | -7.583% | -1.615% | 7.583%
15:16 | 24.8833 | 811.125 | 857.8 | 805.4 | 812.1 | 799.5 | 832.7 | 775.4 | 807.7 | OFF | 780.6 | 817 | 778 | 809.8 | 857.5 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 813.9053 | 16355.4671 | 16623.3379 | -7.558% | -1.611% | 7.558%
15:16 | 24.9333 | 811.25 | 858.1 | 805.8 | 812.4 | 799.6 | 832.3 | 775.6 | 807.6 | OFF | 780.7 | 816.4 | 778.3 | 810.3 | 857.9 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 814.2045 | 16396.0265 | 16664.0407 | -7.533% | -1.608% | 7.533%
15:16 | 24.9833 | 811.4417 | 858.2 | 806.4 | 812.9 | 799.6 | 832.1 | 775.8 | 807.5 | OFF | 780.7 | 816.2 | 778.3 | 811.2 | 858.4 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 814.5032 | 16436.5938 | 16704.7584 | -7.508% | -1.605% | 7.508%
15:16 | 25.0333 | 811.5833 | 858.3 | 806.8 | 813.1 | 799.7 | 832.1 | 775.9 | 807.3 | OFF | 780.7 | 816.5 | 778.4 | 811.7 | 858.5 | OFF | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 814.8013 | 16477.1694 | 16745.491 | -7.483% | -1.602% | 7.483%
15:16 | 25.1 | 811.8917 | 858.9 | 807.1 | 813.5 | 800.3 | 832 | 776.2 | 807.7 | OFF | 780.8 | 816.9 | 778.7 | 811.9 | 858.7 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 815.1978 | 16531.2852 | 16799.8243 | -7.45% | -1.598% | 7.45%
15:16 | 25.15 | 812.0917 | 859.2 | 807.2 | 813.7 | 800.5 | 831.9 | 776.5 | 807.9 | OFF | 781.1 | 817 | 779 | 811.9 | 859.2 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 815.4945 | 16571.8848 | 16840.5916 | -7.425% | -1.596% | 7.425%
15:16 | 25.2 | 812.3833 | 859.8 | 807.6 | 814.4 | 800.8 | 831.6 | 776.8 | 808.1 | OFF | 781.2 | 816.6 | 779.4 | 812.3 | 860 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 815.7906 | 16612.4967 | 16881.3737 | -7.4% | -1.593% | 7.4%
15:16 | 25.25 | 812.8333 | 860.3 | 808.3 | 815.3 | 801.3 | 831.8 | 777 | 808.7 | OFF | 781.3 | 816.5 | 779.7 | 813.1 | 860.7 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 816.0861 | 16653.1271 | 16922.1706 | -7.375% | -1.59% | 7.375%
15:16 | 25.3 | 813.2083 | 860.6 | 808.9 | 815.7 | 801.5 | 831.9 | 777.5 | 809 | OFF | 781.6 | 816.5 | 780.2 | 813.7 | 861.4 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 816.3811 | 16693.7781 | 16962.9823 | -7.35% | -1.587% | 7.35%
15:17 | 25.3667 | 813.6083 | 860.9 | 809.4 | 816.1 | 801.7 | 832.4 | 777.7 | 809.5 | OFF | 781.7 | 817.3 | 780.4 | 814.3 | 861.9 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 816.7734 | 16748.0053 | 17017.4208 | -7.317% | -1.583% | 7.317%
15:17 | 25.4167 | 814.0167 | 861.1 | 809.8 | 816.3 | 802.2 | 832.9 | 778 | 810.1 | OFF | 782.2 | 818 | 780.7 | 814.7 | 862.2 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 817.067 | 16788.696 | 17058.2668 | -7.292% | -1.58% | 7.292%
15:17 | 25.4667 | 814.3917 | 861.2 | 810.2 | 816.7 | 802.6 | 833.4 | 778.5 | 810.4 | OFF | 782.8 | 818.7 | 781.2 | 814.8 | 862.2 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 817.3601 | 16829.4062 | 17099.1275 | -7.267% | -1.577% | 7.267%
15:17 | 25.5167 | 814.6917 | 861.6 | 810.6 | 817.1 | 802.8 | 833.5 | 778.9 | 810.6 | OFF | 783.1 | 819.1 | 781.6 | 815.1 | 862.3 | OFF | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 817.6525 | 16870.1333 | 17140.0028 | -7.242% | -1.575% | 7.242%
15:17 | 25.5667 | 815.0333 | 862 | 811.1 | 817.6 | 803.4 | 833.5 | 779.3 | 811.1 | OFF | 783.3 | 818.9 | 782 | 815.6 | 862.6 | OFF | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 817.9444 | 16910.8764 | 17180.8927 | -7.217% | -1.572% | 7.217%
15:17 | 25.6167 | 815.4917 | 862.3 | 811.6 | 818 | 804.4 | 833.9 | 779.6 | 811.6 | OFF | 783.7 | 819.1 | 782.5 | 816.2 | 863 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 818.2357 | 16951.6395 | 17221.7972 | -7.192% | -1.569% | 7.192%
15:17 | 25.6833 | 816.0083 | 862.9 | 812.1 | 818.2 | 805.6 | 834.2 | 780.3 | 811.9 | OFF | 784.2 | 819.5 | 783.3 | 816.5 | 863.4 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 818.6232 | 17006.0228 | 17276.3592 | -7.158% | -1.565% | 7.158%
15:17 | 25.7333 | 816.4083 | 863.1 | 812.2 | 818.3 | 806.1 | 835.3 | 780.8 | 812 | OFF | 784.7 | 820.3 | 783.9 | 816.5 | 863.7 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 818.9132 | 17046.8333 | 17317.2976 | -7.133% | -1.562% | 7.133%
15:17 | 25.7833 | 816.6917 | 863.2 | 812.2 | 818.4 | 806.5 | 835.8 | 781.3 | 812.2 | OFF | 785 | 820.7 | 784.4 | 816.6 | 864 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 819.2027 | 17087.6608 | 17358.2505 | -7.108% | -1.559% | 7.108%
15:17 | 25.8333 | 816.8083 | 863.1 | 812.6 | 818.5 | 806.5 | 835.7 | 781.6 | 812.2 | OFF | 785.1 | 820.3 | 784.6 | 817.2 | 864.3 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 819.4915 | 17128.4983 | 17399.2178 | -7.083% | -1.556% | 7.083%
15:17 | 25.8833 | 816.8833 | 862.8 | 813 | 818.7 | 806.1 | 835.9 | 781.6 | 811.8 | OFF | 785.1 | 820.5 | 784.6 | 817.8 | 864.7 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 819.7799 | 17169.3406 | 17440.1996 | -7.058% | -1.553% | 7.058%
15:17 | 25.95 | 817 | 863 | 813.6 | 819 | 805.5 | 836.3 | 781.5 | 811.4 | OFF | 785.1 | 820.7 | 784.4 | 818.4 | 865.1 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 820.1634 | 17223.8033 | 17494.8644 | -7.025% | -1.549% | 7.025%
15:17 | 26 | 817.2667 | 863.7 | 814 | 819.4 | 805.6 | 836.3 | 781.6 | 811.8 | OFF | 785.2 | 820.8 | 784.5 | 818.8 | 865.5 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 820.4505 | 17264.66 | 17535.8797 | -7% | -1.547% | 7%
15:17 | 26.05 | 817.5667 | 864.3 | 814.5 | 819.8 | 806.1 | 836 | 781.8 | 812.4 | OFF | 785.3 | 820.3 | 784.8 | 819.4 | 866.1 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 820.737 | 17305.5308 | 17576.9094 | -6.975% | -1.544% | 6.975%
15:17 | 26.1 | 818.1 | 864.9 | 815 | 820.2 | 806.8 | 836.5 | 782.2 | 813.1 | OFF | 785.7 | 820.6 | 785.3 | 820 | 866.9 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 821.0229 | 17346.4225 | 17617.9534 | -6.95% | -1.541% | 6.95%
15:17 | 26.15 | 818.85 | 865.5 | 815.7 | 820.6 | 807.4 | 837.7 | 782.8 | 814.1 | OFF | 786.3 | 822 | 785.8 | 820.6 | 867.7 | OFF | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 821.3083 | 17387.3462 | 17659.0117 | -6.925% | -1.538% | 6.925%
15:17 | 26.2 | 819.4583 | 865.9 | 816.1 | 820.9 | 808 | 838.9 | 783.3 | 814.8 | OFF | 786.8 | 823.3 | 786.3 | 821 | 868.2 | OFF | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 821.5931 | 17428.304 | 17700.0842 | -6.9% | -1.535% | 6.9%
15:17 | 26.2667 | 820.125 | 866.3 | 816.4 | 821.3 | 808.7 | 840 | 783.8 | 815.4 | OFF | 787.9 | 824.7 | 787.4 | 821.1 | 868.5 | OFF | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 821.9721 | 17482.9567 | 17754.8698 | -6.867% | -1.531% | 6.867%
15:17 | 26.3167 | 820.9833 | 867.2 | 816.8 | 822 | 810.2 | 841.7 | 785 | 816.4 | OFF | 788.6 | 825.3 | 788.3 | 821.2 | 869.1 | OFF | 8.01 | 12.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 822.2557 | 17523.9844 | 17795.9754 | -6.842% | -1.528% | 6.842%
15:18 | 26.3667 | 821.5083 | 867.8 | 817.1 | 822.3 | 810.7 | 842.4 | 785.6 | 817 | OFF | 789.2 | 825.8 | 788.9 | 821.6 | 869.7 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 822.5387 | 17565.0467 | 17837.0953 | -6.817% | -1.525% | 6.817%
15:18 | 26.4167 | 822 | 868.3 | 817.6 | 822.9 | 811.1 | 842.6 | 786.2 | 817.6 | OFF | 789.7 | 826 | 789.6 | 822.3 | 870.1 | OFF | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 822.8213 | 17606.1344 | 17878.2293 | -6.792% | -1.522% | 6.792%
15:18 | 26.4667 | 822.35 | 868.8 | 818 | 823.5 | 811.3 | 842.7 | 786.8 | 817.9 | OFF | 790.3 | 826 | 790.1 | 822.5 | 870.3 | OFF | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 823.1033 | 17647.2432 | 17919.3774 | -6.767% | -1.519% | 6.767%
15:18 | 26.5333 | 822.75 | 868.8 | 818.5 | 824 | 811.6 | 843.1 | 787.5 | 818.3 | OFF | 790.9 | 826.1 | 790.6 | 823.1 | 870.5 | OFF | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 823.4784 | 17702.0799 | 17974.2635 | -6.733% | -1.514% | 6.733%
15:18 | 26.5833 | 823.1167 | 869.1 | 819.2 | 824.5 | 811.9 | 843.2 | 787.7 | 818.7 | OFF | 791.3 | 826.3 | 790.7 | 823.9 | 870.9 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 823.7592 | 17743.2265 | 18015.4444 | -6.708% | -1.511% | 6.708%
15:18 | 26.6333 | 823.55 | 869.5 | 819.8 | 825.1 | 812.6 | 843.2 | 788.1 | 819.2 | OFF | 791.8 | 826.2 | 791 | 824.6 | 871.5 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 824.0394 | 17784.3932 | 18056.6394 | -6.683% | -1.508% | 6.683%
15:18 | 26.6833 | 824.2417 | 870.2 | 820.7 | 825.8 | 813.8 | 843.3 | 788.9 | 819.9 | OFF | 792.5 | 826.3 | 791.9 | 825.4 | 872.2 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 824.3191 | 17825.588 | 18097.8483 | -6.658% | -1.504% | 6.658%
15:18 | 26.7333 | 824.7167 | 870.7 | 821.2 | 826.4 | 814.7 | 843.7 | 789.5 | 820.2 | OFF | 793 | 826.6 | 792.7 | 825.6 | 872.3 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 824.5983 | 17866.8119 | 18139.0713 | -6.633% | -1.501% | 6.633%
15:18 | 26.7833 | 825.2333 | 871.2 | 821.4 | 826.9 | 815.3 | 844.6 | 790.2 | 820.7 | OFF | 793.5 | 827.6 | 793.4 | 825.6 | 872.4 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 824.877 | 17908.0607 | 18180.3082 | -6.608% | -1.497% | 6.608%
15:18 | 26.85 | 825.8 | 871.4 | 822 | 827.4 | 815.6 | 845.7 | 790.9 | 821.2 | OFF | 794.1 | 828.4 | 794 | 826.2 | 872.7 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 825.2477 | 17963.0951 | 18235.3123 | -6.575% | -1.493% | 6.575%
15:18 | 26.9 | 826.1167 | 871.7 | 822.4 | 827.6 | 815.2 | 846.4 | 791.2 | 821.1 | OFF | 794.4 | 829.4 | 794.1 | 826.8 | 873.1 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 825.5252 | 18004.3931 | 18276.5816 | -6.55% | -1.489% | 6.55%
15:18 | 26.95 | 826.3583 | 872.1 | 822.8 | 828.1 | 814.8 | 846.6 | 791.3 | 821 | OFF | 794.6 | 830 | 794.1 | 827.3 | 873.6 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 825.8022 | 18045.7049 | 18317.8648 | -6.525% | -1.486% | 6.525%
15:18 | 27 | 826.625 | 872.7 | 823.3 | 828.6 | 814.7 | 846.5 | 791.4 | 821.4 | OFF | 794.8 | 829.8 | 794.1 | 827.9 | 874.3 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 826.0786 | 18087.0295 | 18359.1619 | -6.5% | -1.482% | 6.5%
15:18 | 27.05 | 826.9 | 873.1 | 823.7 | 829.1 | 815 | 846.5 | 791.6 | 821.8 | OFF | 794.9 | 829.8 | 794.3 | 828.4 | 874.6 | OFF | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 826.3545 | 18128.3676 | 18400.4727 | -6.475% | -1.479% | 6.475%
15:18 | 27.1167 | 827.2833 | 873.7 | 824.1 | 829.5 | 815.5 | 846.7 | 791.9 | 822.5 | OFF | 795.2 | 829.9 | 794.6 | 828.8 | 875 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 826.7217 | 18183.5071 | 18455.5752 | -6.442% | -1.474% | 6.442%
15:18 | 27.1667 | 827.6667 | 874 | 824.6 | 829.8 | 816.3 | 847.2 | 792.1 | 823 | OFF | 795.4 | 830 | 794.9 | 829.4 | 875.3 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 826.9964 | 18224.8808 | 18496.9182 | -6.417% | -1.471% | 6.417%
15:18 | 27.2167 | 828.1417 | 874.3 | 825.1 | 830.1 | 816.9 | 848.1 | 792.5 | 823.8 | OFF | 795.9 | 830.4 | 795.3 | 830 | 875.3 | OFF | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 827.2707 | 18266.276 | 18538.2749 | -6.392% | -1.467% | 6.392%
15:18 | 27.2667 | 828.55 | 874.7 | 825.5 | 830.5 | 817.1 | 848.8 | 792.9 | 824.2 | OFF | 796.5 | 831.2 | 795.6 | 830.3 | 875.3 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 827.5444 | 18307.6933 | 18579.6452 | -6.367% | -1.464% | 6.367%
15:18 | 27.3167 | 829.0917 | 875.3 | 825.9 | 830.8 | 817.6 | 849.6 | 793.3 | 825.1 | OFF | 797.3 | 831.8 | 795.9 | 830.8 | 875.7 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 827.8177 | 18349.1344 | 18621.0293 | -6.342% | -1.46% | 6.342%
15:19 | 27.3667 | 829.7667 | 875.8 | 826.6 | 831.2 | 818.3 | 850.7 | 793.9 | 825.8 | OFF | 798 | 832.7 | 796.5 | 831.5 | 876.2 | OFF | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 828.0904 | 18390.6058 | 18662.427 | -6.317% | -1.457% | 6.317%
15:19 | 27.4333 | 830.5417 | 876.3 | 827.3 | 831.9 | 819.4 | 851.9 | 794.7 | 826.6 | OFF | 798.8 | 833.6 | 797.3 | 832.1 | 876.6 | OFF | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 828.4533 | 18445.9494 | 18717.6451 | -6.283% | -1.452% | 6.283%
15:19 | 27.4833 | 831.0167 | 876.4 | 827.6 | 832.4 | 820 | 852.7 | 795.4 | 826.9 | OFF | 799.5 | 834.3 | 798.1 | 832.2 | 876.7 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 828.7249 | 18487.4884 | 18759.0746 | -6.258% | -1.448% | 6.258%
15:19 | 27.5333 | 831.3167 | 876.7 | 827.7 | 832.7 | 820.2 | 853.2 | 795.9 | 827 | OFF | 799.9 | 835.2 | 798.6 | 831.9 | 876.8 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 828.996 | 18529.0467 | 18800.5176 | -6.233% | -1.444% | 6.233%
15:19 | 27.5833 | 831.5 | 876.9 | 827.6 | 833 | 820.5 | 853.5 | 796.4 | 827.2 | OFF | 800.4 | 835.6 | 799 | 831.4 | 876.5 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 829.2666 | 18570.6172 | 18841.9742 | -6.208% | -1.44% | 6.208%
15:19 | 27.6333 | 831.7417 | 877.1 | 827.6 | 833.3 | 820.9 | 853.8 | 796.9 | 827.4 | OFF | 800.9 | 836.1 | 799.4 | 831.1 | 876.4 | OFF | 8.01 | 9.94 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 829.5368 | 18612.1982 | 18883.4442 | -6.183% | -1.436% | 6.183%
15:19 | 27.7 | 831.9083 | 877.3 | 827.5 | 833.4 | 821 | 853.6 | 797.6 | 827.4 | OFF | 801.5 | 836 | 800.1 | 830.9 | 876.6 | OFF | 8.01 | 9.9 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 829.8962 | 18667.6532 | 18938.7587 | -6.15% | -1.431% | 6.15%
15:19 | 27.75 | 832.1583 | 877.7 | 827.9 | 833.7 | 821.1 | 853.4 | 797.9 | 827.6 | OFF | 801.8 | 835.8 | 800.5 | 831.4 | 877.1 | OFF | 8.01 | 9.89 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 830.1652 | 18709.2549 | 18980.2602 | -6.125% | -1.428% | 6.125%
15:19 | 27.8 | 832.3833 | 877.7 | 828.2 | 833.8 | 821 | 853.8 | 798.3 | 827.8 | OFF | 802 | 836.1 | 800.7 | 832 | 877.2 | OFF | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 830.4337 | 18750.8684 | 19021.7752 | -6.1% | -1.424% | 6.1%
15:19 | 27.85 | 832.675 | 877.8 | 828.6 | 833.9 | 821 | 854.3 | 798.7 | 828.2 | OFF | 802.6 | 836.3 | 800.9 | 832.6 | 877.2 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 830.7017 | 18792.4949 | 19063.3036 | -6.075% | -1.421% | 6.075%
15:19 | 27.9 | 832.975 | 877.9 | 828.9 | 834.2 | 821.4 | 854.8 | 799 | 828.7 | OFF | 803.2 | 836.3 | 801.2 | 832.8 | 877.3 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 830.9693 | 18834.1361 | 19104.8453 | -6.05% | -1.417% | 6.05%
15:19 | 27.9667 | 833.375 | 878 | 829.1 | 834.3 | 822 | 855.8 | 799.5 | 829.1 | OFF | 804 | 836.6 | 801.6 | 832.8 | 877.7 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 831.3253 | 18889.6811 | 19160.2552 | -6.017% | -1.412% | 6.017%
15:19 | 28.0167 | 833.5083 | 877.8 | 829 | 834.1 | 822 | 856.4 | 799.8 | 829.1 | OFF | 804.4 | 837.3 | 801.8 | 832.6 | 877.8 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 831.5917 | 18931.3532 | 19201.8281 | -5.992% | -1.409% | 5.992%
15:19 | 28.0667 | 833.725 | 877.9 | 829.1 | 834.1 | 821.7 | 857.1 | 800.1 | 829.1 | OFF | 804.5 | 838.1 | 802.1 | 832.9 | 878 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 831.8577 | 18973.034 | 19243.4143 | -5.967% | -1.405% | 5.967%
15:19 | 28.1167 | 833.8917 | 877.9 | 829.3 | 834.2 | 821.4 | 857.5 | 800.1 | 829.2 | OFF | 804.4 | 838.9 | 802.1 | 833.4 | 878.3 | OFF | 8.01 | 11.73 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 832.1232 | 19014.7244 | 19285.0138 | -5.942% | -1.402% | 5.942%
15:19 | 28.1667 | 834.1833 | 878.2 | 829.6 | 834.5 | 821.9 | 857.5 | 800.3 | 829.6 | OFF | 804.5 | 839.3 | 802.3 | 833.6 | 878.9 | OFF | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 832.3882 | 19056.4263 | 19326.6266 | -5.917% | -1.398% | 5.917%
15:19 | 28.2167 | 834.4583 | 878.3 | 829.7 | 834.6 | 822.5 | 857.6 | 800.6 | 830.2 | OFF | 804.9 | 839.2 | 802.9 | 833.7 | 879.3 | OFF | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 832.6528 | 19098.1424 | 19368.2526 | -5.892% | -1.395% | 5.892%
15:19 | 28.2833 | 834.7583 | 878.5 | 829.9 | 834.8 | 822.7 | 857.7 | 801.1 | 830.2 | OFF | 805 | 839.7 | 803.5 | 834.3 | 879.7 | OFF | 8.01 | 11.95 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 833.0048 | 19153.7829 | 19423.7746 | -5.858% | -1.39% | 5.858%
15:20 | 28.3333 | 834.9583 | 878.8 | 830.1 | 835.3 | 822.8 | 857.9 | 801.3 | 830.3 | OFF | 805.1 | 840.3 | 803.8 | 834.4 | 879.4 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 833.2683 | 19195.5258 | 19465.4314 | -5.833% | -1.387% | 5.833%
15:20 | 28.3833 | 835.1417 | 879.3 | 830.2 | 835.8 | 823.4 | 858.1 | 801.4 | 830.7 | OFF | 805.4 | 840.4 | 803.9 | 834.1 | 879 | OFF | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 833.5313 | 19237.2783 | 19507.1014 | -5.808% | -1.383% | 5.808%
15:20 | 28.4333 | 835.3333 | 879.8 | 830.3 | 836 | 823.9 | 858 | 801.7 | 830.9 | OFF | 805.7 | 840.5 | 804.3 | 833.9 | 879 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 833.7939 | 19279.0402 | 19548.7845 | -5.783% | -1.38% | 5.783%
15:20 | 28.4833 | 835.5083 | 880.5 | 830.4 | 836.4 | 824 | 857.7 | 802.1 | 830.9 | OFF | 806 | 840.2 | 804.6 | 833.8 | 879.5 | OFF | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 834.056 | 19320.8112 | 19590.4808 | -5.758% | -1.377% | 5.758%
15:20 | 28.55 | 835.7 | 881 | 830.6 | 836.8 | 824.1 | 857 | 802.5 | 831.1 | OFF | 806.3 | 839.8 | 805 | 834.2 | 880 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 834.4047 | 19376.5182 | 19646.0961 | -5.725% | -1.372% | 5.725%
15:20 | 28.6 | 835.8667 | 881 | 831.1 | 837 | 824.2 | 856.8 | 802.7 | 831.2 | OFF | 806.4 | 839.4 | 805.3 | 834.9 | 880.4 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 834.6658 | 19418.3074 | 19687.8229 | -5.7% | -1.369% | 5.7%
15:20 | 28.65 | 836.1 | 881.2 | 831.7 | 837.4 | 824.2 | 856.8 | 802.9 | 831.3 | OFF | 806.3 | 839.3 | 805.5 | 835.6 | 881 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 834.9263 | 19460.1065 | 19729.5627 | -5.675% | -1.366% | 5.675%
15:20 | 28.7 | 836.4333 | 881.5 | 832.3 | 837.9 | 824.4 | 857.3 | 803 | 831.8 | OFF | 806.7 | 839.3 | 805.5 | 836.2 | 881.3 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 835.1865 | 19501.9199 | 19771.3155 | -5.65% | -1.363% | 5.65%
15:20 | 28.75 | 836.8083 | 881.5 | 832.7 | 838.1 | 824.9 | 858.4 | 803.3 | 832.2 | OFF | 807.4 | 839.7 | 805.7 | 836.6 | 881.2 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 835.4461 | 19543.7509 | 19813.0813 | -5.625% | -1.359% | 5.625%
15:20 | 28.8 | 837.2167 | 881.5 | 833.1 | 838.3 | 825.2 | 859.4 | 803.7 | 832.6 | OFF | 807.9 | 840.8 | 806 | 836.9 | 881.2 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 835.7054 | 19585.6015 | 19854.8601 | -5.6% | -1.356% | 5.6%
15:20 | 28.8667 | 837.5833 | 881.3 | 833.3 | 838.2 | 825.3 | 860.5 | 804.1 | 832.6 | OFF | 808.1 | 842.7 | 806.5 | 837.3 | 881.1 | OFF | 8.01 | 10.03 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 836.0503 | 19641.4282 | 19910.5853 | -5.567% | -1.352% | 5.567%
15:20 | 28.9167 | 837.65 | 881.2 | 833.3 | 838 | 825.2 | 860.7 | 804.3 | 832.4 | OFF | 808 | 843.6 | 806.6 | 837.5 | 881 | OFF | 8.01 | 9.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 836.3085 | 19683.309 | 19952.3943 | -5.542% | -1.349% | 5.542%
15:20 | 28.9667 | 837.575 | 880.9 | 833.4 | 837.6 | 824.9 | 860.7 | 804.3 | 832.1 | OFF | 808 | 843.7 | 806.6 | 837.8 | 880.9 | OFF | 8.01 | 9.33 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 836.5662 | 19725.1897 | 19994.2161 | -5.517% | -1.346% | 5.517%
15:20 | 29.0167 | 837.5583 | 880.6 | 833.4 | 837.4 | 824.4 | 861 | 804.2 | 831.7 | OFF | 808.1 | 844.2 | 806.5 | 838.2 | 881 | OFF | 8.01 | 9.17 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 836.8235 | 19767.068 | 20036.0509 | -5.492% | -1.342% | 5.492%
15:20 | 29.0667 | 837.625 | 880.7 | 833.4 | 837.2 | 824.1 | 861.3 | 804.2 | 831.8 | OFF | 808.4 | 844.8 | 806.3 | 838.3 | 881 | OFF | 8.01 | 9.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 837.0804 | 19808.9476 | 20077.8985 | -5.467% | -1.34% | 5.467%
15:20 | 29.1333 | 837.6417 | 880.7 | 833.4 | 837.1 | 824.1 | 861.2 | 804.3 | 832.4 | OFF | 808.8 | 844.1 | 806.1 | 838.5 | 881 | OFF | 8.01 | 9.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 837.4222 | 19864.7898 | 20133.7152 | -5.433% | -1.336% | 5.433%
15:20 | 29.1833 | 837.6333 | 880.6 | 833.6 | 837.1 | 824 | 861 | 804.4 | 832.3 | OFF | 809 | 843.7 | 806.1 | 838.8 | 881 | OFF | 8.01 | 9.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 837.678 | 19906.6717 | 20175.5927 | -5.408% | -1.333% | 5.408%
15:20 | 29.2333 | 837.7167 | 881.2 | 833.6 | 837.1 | 824.2 | 861.2 | 804.6 | 832.6 | OFF | 809.4 | 843.1 | 806.1 | 838.7 | 880.8 | OFF | 8.01 | 9.62 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 837.9334 | 19948.5554 | 20217.483 | -5.383% | -1.33% | 5.383%
15:20 | 29.2833 | 837.8667 | 881.7 | 833.5 | 837.1 | 824.7 | 861.5 | 804.9 | 833 | OFF | 809.9 | 842.9 | 806.5 | 838.2 | 880.5 | OFF | 8.01 | 9.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 838.1883 | 19990.445 | 20259.3861 | -5.358% | -1.327% | 5.358%
15:20 | 29.3333 | 838.0333 | 882 | 833.4 | 837 | 825 | 861.6 | 805.4 | 833.2 | OFF | 810.2 | 843.4 | 806.9 | 837.9 | 880.4 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 838.4429 | 20032.3425 | 20301.3018 | -5.333% | -1.325% | 5.333%
15:21 | 29.3833 | 838.0333 | 882.1 | 833.3 | 837.1 | 825.1 | 861.5 | 805.6 | 832.9 | OFF | 810.1 | 843.6 | 807.2 | 837.6 | 880.3 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 838.697 | 20074.2442 | 20343.2303 | -5.308% | -1.322% | 5.308%
15:21 | 29.45 | 838.1083 | 882.2 | 833.1 | 837.1 | 825.4 | 861.4 | 806 | 833.2 | OFF | 810.4 | 843.9 | 807.5 | 837.1 | 880 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 839.0351 | 20130.1156 | 20399.1547 | -5.275% | -1.319% | 5.275%
15:21 | 29.5 | 838.1417 | 882.3 | 832.9 | 837.2 | 825.5 | 861 | 806.3 | 833.4 | OFF | 810.7 | 843.7 | 807.8 | 836.9 | 880 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 839.2882 | 20172.0218 | 20441.1128 | -5.25% | -1.316% | 5.25%
15:21 | 29.55 | 838.3417 | 882.6 | 833 | 837.5 | 825.7 | 861 | 806.6 | 833.8 | OFF | 811 | 843.7 | 808 | 837 | 880.2 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 839.5408 | 20213.9339 | 20483.0835 | -5.225% | -1.314% | 5.225%
15:21 | 29.6 | 838.3833 | 882.2 | 833 | 837.4 | 825.9 | 860.9 | 806.9 | 833.7 | OFF | 811.3 | 843.6 | 808.4 | 837 | 880.3 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 839.7931 | 20255.852 | 20525.0669 | -5.2% | -1.312% | 5.2%
15:21 | 29.65 | 838.3083 | 882 | 833.2 | 837.6 | 825.8 | 860.1 | 807 | 833.4 | OFF | 811.2 | 842.7 | 808.6 | 837.4 | 880.7 | OFF | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 840.0449 | 20297.7693 | 20567.0628 | -5.175% | -1.309% | 5.175%
15:21 | 29.7167 | 838.3167 | 882.2 | 833.3 | 838.1 | 826.1 | 859.4 | 807 | 833.5 | OFF | 810.9 | 841.8 | 808.7 | 837.8 | 881 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 840.38 | 20353.6568 | 20623.077 | -5.142% | -1.306% | 5.142%
15:21 | 29.7667 | 838.425 | 882.6 | 833.5 | 838.5 | 826.5 | 859.3 | 807 | 833.7 | OFF | 810.8 | 841.8 | 808.8 | 837.9 | 880.7 | OFF | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 840.6308 | 20395.5753 | 20665.1023 | -5.117% | -1.304% | 5.117%
15:21 | 29.8167 | 838.425 | 882.7 | 833.5 | 838.6 | 826.8 | 859.2 | 807.1 | 834 | OFF | 810.7 | 841.6 | 808.9 | 837.7 | 880.3 | OFF | 8.01 | 12.59 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 840.8813 | 20437.4966 | 20707.1401 | -5.092% | -1.302% | 5.092%
15:21 | 29.8667 | 838.4333 | 882.9 | 833.5 | 838.8 | 827.1 | 858.7 | 807.3 | 834.2 | OFF | 810.9 | 840.7 | 809.1 | 837.6 | 880.4 | OFF | 8.01 | 12.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 841.1313 | 20479.4181 | 20749.1904 | -5.067% | -1.3% | 5.067%
15:21 | 29.9167 | 838.525 | 883.2 | 833.5 | 838.9 | 827.6 | 858.3 | 807.6 | 834.4 | OFF | 811.3 | 840.3 | 809.4 | 837.3 | 880.5 | OFF | 8.01 | 12.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 841.3808 | 20521.342 | 20791.2532 | -5.042% | -1.298% | 5.042%
15:21 | 29.9833 | 838.8583 | 883.5 | 833.6 | 839.4 | 828 | 858.6 | 808.2 | 834.9 | OFF | 811.9 | 840.1 | 810 | 837.3 | 880.8 | OFF | 8.01 | 12.84 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 841.713 | 20577.2548 | 20847.3563 | -5.008% | -1.296% | 5.008%
15:21 | 30.0333 | 839.2417 | 883.5 | 834 | 839.7 | 828.2 | 859.3 | 808.6 | 835.3 | OFF | 812.2 | 840.6 | 810.4 | 837.8 | 881.3 | OFF | 8.01 | 12.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 841.9616 | 20619.2073 | 20889.4482 | -4.997% | -1.294% | 4.997%
15:21 | 30.0833 | 839.5167 | 883.4 | 834.4 | 839.9 | 828.3 | 859.7 | 808.9 | 835.6 | OFF | 812.5 | 841.4 | 810.6 | 838.2 | 881.3 | OFF | 8.01 | 12.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 842.2098 | 20661.1763 | 20931.5525 | -4.993% | -1.292% | 4.993%
15:21 | 30.1333 | 839.8 | 883.4 | 834.5 | 839.9 | 828.7 | 860.4 | 809.2 | 836 | OFF | 812.9 | 842.3 | 810.9 | 838.3 | 881.1 | OFF | 8.01 | 12.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 842.4576 | 20703.1592 | 20973.6691 | -4.989% | -1.29% | 4.989%
15:21 | 30.1833 | 840.0333 | 883.5 | 834.6 | 839.9 | 828.8 | 861.1 | 809.4 | 836.2 | OFF | 813.1 | 843.3 | 811 | 838.5 | 881 | OFF | 8.01 | 12.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 842.705 | 20745.155 | 21015.7982 | -4.985% | -1.288% | 4.985%
15:21 | 30.2333 | 840.2833 | 883.7 | 834.9 | 840 | 829 | 861.7 | 809.6 | 836.7 | OFF | 813.3 | 843.5 | 811.2 | 838.9 | 880.9 | OFF | 8.01 | 12.45 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 842.9519 | 20787.1629 | 21057.9396 | -4.981% | -1.286% | 4.981%
15:21 | 30.3 | 840.6333 | 883.8 | 835.1 | 840.2 | 829.2 | 862.5 | 810 | 836.8 | OFF | 813.8 | 844.3 | 811.6 | 839.2 | 881.1 | OFF | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 843.2806 | 20843.1935 | 21114.1474 | -4.975% | -1.283% | 4.975%
15:22 | 30.35 | 841.0333 | 884.1 | 835.4 | 840.5 | 829.6 | 863.2 | 810.2 | 837.3 | OFF | 814 | 845.5 | 811.8 | 839.5 | 881.3 | OFF | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 843.5266 | 20885.2351 | 21156.3176 | -4.971% | -1.281% | 4.971%
15:22 | 30.4 | 841.375 | 884.4 | 835.6 | 840.8 | 829.9 | 863.6 | 810.6 | 837.8 | OFF | 814.4 | 846.1 | 812.2 | 839.6 | 881.5 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 843.7723 | 20927.2953 | 21198.5 | -4.967% | -1.279% | 4.967%
15:22 | 30.45 | 841.6333 | 884.5 | 835.8 | 840.9 | 830 | 863.8 | 811 | 838 | OFF | 814.8 | 846.7 | 812.6 | 839.8 | 881.7 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 844.0175 | 20969.3706 | 21240.6948 | -4.963% | -1.277% | 4.963%
15:22 | 30.5 | 841.8167 | 884.5 | 836 | 840.9 | 830.1 | 864.1 | 811.3 | 838 | OFF | 815 | 846.9 | 812.9 | 840.1 | 882 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 844.2623 | 21011.4568 | 21282.9018 | -4.958% | -1.275% | 4.958%
15:22 | 30.5667 | 842.125 | 884.7 | 836.6 | 841.1 | 830.2 | 864.5 | 811.5 | 838.4 | OFF | 815.3 | 846.9 | 813.1 | 840.7 | 882.5 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 844.5881 | 21067.5882 | 21339.1968 | -4.953% | -1.273% | 4.953%
15:22 | 30.6167 | 842.3583 | 884.9 | 836.8 | 841.1 | 830.4 | 864.7 | 811.8 | 838.8 | OFF | 815.8 | 847.1 | 813.2 | 840.9 | 882.8 | OFF | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 844.832 | 21109.7003 | 21381.4323 | -4.949% | -1.271% | 4.949%
15:22 | 30.6667 | 842.5583 | 885.2 | 836.9 | 841.2 | 830.5 | 864.6 | 812.1 | 838.9 | OFF | 816.1 | 847.7 | 813.5 | 841.1 | 882.9 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 845.0755 | 21151.8232 | 21423.68 | -4.945% | -1.269% | 4.945%
15:22 | 30.7167 | 842.6833 | 885.4 | 837 | 841.4 | 830.6 | 864.5 | 812.3 | 839 | OFF | 816.3 | 847.6 | 813.7 | 841.2 | 883.2 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 845.3186 | 21193.9542 | 21465.9398 | -4.941% | -1.267% | 4.941%
15:22 | 30.7667 | 842.775 | 885.4 | 837.1 | 841.7 | 830.9 | 864.3 | 812.5 | 839 | OFF | 816.4 | 847.5 | 813.9 | 841.2 | 883.4 | OFF | 8.01 | 10.11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 845.5613 | 21236.0907 | 21508.2118 | -4.936% | -1.265% | 4.936%
15:22 | 30.8167 | 842.925 | 885.7 | 837.3 | 842 | 831.2 | 864.1 | 812.8 | 839.1 | OFF | 816.5 | 847.3 | 814.1 | 841.1 | 883.9 | OFF | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 845.8036 | 21278.2332 | 21550.496 | -4.932% | -1.263% | 4.932%
15:22 | 30.8833 | 843.0667 | 885.9 | 837.3 | 842.5 | 831.4 | 863.7 | 813.2 | 839 | OFF | 817 | 846.2 | 814.5 | 841.2 | 884.9 | OFF | 8.01 | 9.69 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 846.1261 | 21334.4329 | 21606.8936 | -4.927% | -1.261% | 4.927%
15:22 | 30.9333 | 843.1167 | 885.7 | 837.5 | 842.5 | 831.4 | 863.6 | 813.5 | 838.9 | OFF | 817.2 | 845.3 | 814.8 | 841.6 | 885.4 | OFF | 8.01 | 9.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 846.3675 | 21376.5875 | 21649.2059 | -4.923% | -1.259% | 4.923%
15:22 | 30.9833 | 843.2583 | 886 | 837.7 | 842.6 | 831.4 | 863.9 | 813.6 | 839.1 | OFF | 817.2 | 845.2 | 814.9 | 841.8 | 885.7 | OFF | 8.01 | 9.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 846.6085 | 21418.7469 | 21691.5304 | -4.918% | -1.258% | 4.918%
15:22 | 31.0333 | 843.4833 | 886.4 | 837.8 | 842.9 | 831.5 | 864.4 | 813.8 | 839.4 | OFF | 817.3 | 845.7 | 815.1 | 841.9 | 885.6 | OFF | 8.01 | 9.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 846.8492 | 21460.9154 | 21733.8668 | -4.914% | -1.256% | 4.914%
15:22 | 31.0833 | 843.5667 | 886.4 | 837.8 | 842.9 | 831.6 | 864.7 | 813.9 | 839.5 | OFF | 817.5 | 846.2 | 815.3 | 841.7 | 885.3 | OFF | 8.01 | 9.83 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 847.0894 | 21503.0917 | 21776.2153 | -4.91% | -1.254% | 4.91%
15:22 | 31.15 | 843.6083 | 886.6 | 837.7 | 842.8 | 831.7 | 864.7 | 814.1 | 839.3 | OFF | 817.6 | 846.5 | 815.5 | 841.5 | 885.3 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 847.4091 | 21559.3308 | 21832.6985 | -4.905% | -1.252% | 4.905%
15:22 | 31.2 | 843.7333 | 887 | 837.8 | 843 | 831.8 | 864.7 | 814.2 | 839.4 | OFF | 817.6 | 846.4 | 815.6 | 841.8 | 885.5 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 847.6485 | 21601.5144 | 21875.075 | -4.9% | -1.251% | 4.9%
15:22 | 31.25 | 843.9333 | 887.3 | 838 | 843.5 | 832.2 | 864.6 | 814.3 | 839.7 | OFF | 817.5 | 846.3 | 815.8 | 842.1 | 885.9 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 847.8874 | 21643.706 | 21917.4634 | -4.896% | -1.249% | 4.896%
15:22 | 31.3 | 844.1583 | 887.5 | 838.2 | 843.8 | 832.4 | 864.6 | 814.5 | 840 | OFF | 817.7 | 846.3 | 816.1 | 842.4 | 886.4 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.126 | 21685.9083 | 21959.8637 | -4.892% | -1.248% | 4.892%
15:23 | 31.35 | 844.3917 | 887.5 | 838.4 | 844 | 832.6 | 864.9 | 814.7 | 840.2 | OFF | 817.9 | 846.7 | 816.3 | 842.6 | 886.9 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.3642 | 21728.1221 | 22002.276 | -4.888% | -1.246% | 4.888%
15:23 | 31.4 | 844.6417 | 887.7 | 838.6 | 844.2 | 832.8 | 865.5 | 814.9 | 840.4 | OFF | 818.2 | 847.2 | 816.5 | 842.8 | 886.9 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.6021 | 21770.3479 | 22044.7001 | -4.884% | -1.245% | 4.884%
15:23 | 31.4667 | 844.875 | 887.9 | 838.7 | 844.3 | 833 | 865.9 | 815.3 | 840.7 | OFF | 818.5 | 847.8 | 816.9 | 842.7 | 886.8 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.9186 | 21826.6651 | 22101.2841 | -4.878% | -1.243% | 4.878%
15:23 | 31.5167 | 845.1083 | 888.2 | 838.9 | 844.7 | 833.2 | 866 | 815.6 | 840.8 | OFF | 818.8 | 847.9 | 817.2 | 842.9 | 887.1 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 849.1555 | 21868.9147 | 22143.736 | -4.874% | -1.241% | 4.874%
15:23 | 31.5667 | 845.2083 | 888.3 | 839 | 844.9 | 833.3 | 866 | 816 | 840.9 | OFF | 819.1 | 847.1 | 817.6 | 842.9 | 887.4 | OFF | 8.01 | 11.8 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 849.3921 | 21911.1726 | 22186.1997 | -4.87% | -1.24% | 4.87%
15:23 | 31.6167 | 845.3333 | 888.8 | 839.2 | 845.3 | 833.5 | 865.8 | 816.3 | 841 | OFF | 819.3 | 846.6 | 817.8 | 843 | 887.4 | OFF | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 849.6283 | 21953.4362 | 22228.6752 | -4.866% | -1.238% | 4.866%
15:23 | 31.6667 | 845.4 | 889 | 839.4 | 845.7 | 833.9 | 865.3 | 816.5 | 841.3 | OFF | 819.6 | 845.9 | 818.1 | 842.9 | 887.2 | OFF | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 849.8641 | 21995.7045 | 22271.1625 | -4.862% | -1.237% | 4.862%
15:23 | 31.7333 | 845.5167 | 889.1 | 839.6 | 845.9 | 834.3 | 864.8 | 816.9 | 841.7 | OFF | 820 | 845.6 | 818.5 | 842.8 | 887 | OFF | 8.01 | 11.73 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 850.178 | 22052.0684 | 22327.8306 | -4.856% | -1.235% | 4.856%
15:23 | 31.7833 | 845.6 | 889.3 | 839.8 | 846 | 834.3 | 864.3 | 817.3 | 841.7 | OFF | 820.3 | 845.2 | 818.8 | 843.2 | 887 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 850.413 | 22094.3463 | 22370.3454 | -4.852% | -1.234% | 4.852%
15:23 | 31.8333 | 845.7667 | 889.6 | 840.3 | 846.3 | 834.4 | 863.9 | 817.4 | 841.9 | OFF | 820.4 | 844.8 | 818.9 | 844 | 887.3 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 850.6476 | 22136.6305 | 22412.8719 | -4.848% | -1.233% | 4.848%
15:23 | 31.8833 | 846.05 | 889.7 | 841 | 846.9 | 834.8 | 863.6 | 817.6 | 842 | OFF | 820.6 | 844.6 | 819.1 | 844.9 | 887.8 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 850.8818 | 22178.9259 | 22455.4101 | -4.844% | -1.231% | 4.844%
15:23 | 31.9333 | 846.3833 | 889.9 | 841.7 | 847.4 | 835.5 | 863.7 | 817.8 | 842.1 | OFF | 820.6 | 844.6 | 819.3 | 845.5 | 888.5 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 851.1157 | 22221.2367 | 22497.96 | -4.84% | -1.23% | 4.84%
15:23 | 32 | 847.0417 | 890.3 | 842.6 | 848.3 | 836.7 | 864.6 | 818 | 842.5 | OFF | 820.9 | 845.5 | 819.6 | 846.2 | 889.3 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 851.4269 | 22277.6842 | 22554.7115 | -4.834% | -1.228% | 4.834%
15:23 | 32.05 | 847.3417 | 890.4 | 843 | 848.5 | 837 | 865 | 818.3 | 842.8 | OFF | 821 | 846.1 | 819.8 | 846.5 | 889.7 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 851.6599 | 22320.0438 | 22597.2886 | -4.83% | -1.227% | 4.83%
15:23 | 32.1 | 847.6 | 890.6 | 843.2 | 848.6 | 837.2 | 865.5 | 818.5 | 843.1 | OFF | 821.2 | 846.6 | 820 | 846.7 | 890 | OFF | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 851.8926 | 22362.4174 | 22639.8774 | -4.826% | -1.226% | 4.826%
15:23 | 32.15 | 847.8667 | 890.5 | 843.4 | 848.5 | 837.5 | 866.4 | 818.7 | 843.6 | OFF | 821.5 | 847.5 | 820.1 | 846.7 | 890 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 852.1249 | 22404.804 | 22682.4779 | -4.822% | -1.224% | 4.822%
15:23 | 32.2 | 848.1917 | 890.6 | 843.5 | 848.3 | 838 | 867.4 | 818.9 | 844.1 | OFF | 821.9 | 848.7 | 820.3 | 846.8 | 889.8 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 852.3568 | 22447.2055 | 22725.0899 | -4.817% | -1.223% | 4.817%
15:23 | 32.25 | 848.5333 | 890.5 | 843.6 | 848.2 | 838.3 | 868.5 | 819.1 | 844.5 | OFF | 822.2 | 850.1 | 820.7 | 847 | 889.7 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 852.5884 | 22489.6236 | 22767.7136 | -4.813% | -1.221% | 4.813%
15:23 | 32.3167 | 848.925 | 890.7 | 843.9 | 848.2 | 838.3 | 869.6 | 819.5 | 844.7 | OFF | 822.5 | 851.5 | 821 | 847.2 | 890 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 852.8966 | 22546.2056 | 22824.5631 | -4.808% | -1.22% | 4.808%
15:24 | 32.3667 | 849.2417 | 890.8 | 844.2 | 848.4 | 838.2 | 870 | 819.6 | 845 | OFF | 822.8 | 852.8 | 821.1 | 847.6 | 890.4 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 853.1274 | 22588.6597 | 22867.2137 | -4.804% | -1.218% | 4.804%
15:24 | 32.4167 | 849.7667 | 891.1 | 844.6 | 848.6 | 838.5 | 870.8 | 819.8 | 845.6 | OFF | 823.2 | 855.2 | 821.2 | 848.1 | 890.5 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.3578 | 22631.1349 | 22909.8758 | -4.799% | -1.217% | 4.799%
15:24 | 32.4667 | 849.9417 | 891.3 | 845 | 848.7 | 839 | 871.9 | 820 | 846 | OFF | 823.7 | 853.4 | 821.5 | 848.4 | 890.4 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.5878 | 22673.6276 | 22952.5494 | -4.795% | -1.215% | 4.795%
15:24 | 32.5167 | 850.325 | 891.2 | 845.2 | 848.9 | 839.4 | 873.3 | 820.3 | 846.3 | OFF | 824.1 | 854.4 | 821.8 | 848.6 | 890.4 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.8175 | 22716.1343 | 22995.2346 | -4.791% | -1.214% | 4.791%
15:24 | 32.5833 | 850.7833 | 891.4 | 845.3 | 848.9 | 839.9 | 874.6 | 820.7 | 846.4 | OFF | 824.4 | 856.9 | 822.3 | 848.5 | 890.1 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.1232 | 22772.8379 | 23052.1659 | -4.786% | -1.212% | 4.786%
15:24 | 32.6333 | 851.1333 | 891.5 | 845.3 | 849.1 | 839.9 | 875.1 | 821 | 846.6 | OFF | 824.7 | 859.5 | 822.6 | 848.3 | 890 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.3521 | 22815.3858 | 23094.8778 | -4.781% | -1.21% | 4.781%
15:24 | 32.6833 | 851.2083 | 891.6 | 845.3 | 849.2 | 839.8 | 874.8 | 821.3 | 846.5 | OFF | 825 | 859.4 | 822.9 | 848.4 | 890.3 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.5806 | 22857.9444 | 23137.6011 | -4.777% | -1.209% | 4.777%
15:24 | 32.7333 | 851.1667 | 891.9 | 845.4 | 849.5 | 839.6 | 874.3 | 821.5 | 846.3 | OFF | 825.1 | 858.2 | 823 | 848.5 | 890.7 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.8088 | 22900.5038 | 23180.3359 | -4.773% | -1.207% | 4.773%
15:24 | 32.7833 | 851.225 | 892.2 | 845.3 | 849.9 | 839.7 | 874.1 | 821.6 | 846.5 | OFF | 825.1 | 858.3 | 823.1 | 848.3 | 890.6 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.0366 | 22943.0635 | 23223.082 | -4.769% | -1.206% | 4.769%
15:24 | 32.8333 | 851.3333 | 892.4 | 845.3 | 850.1 | 839.9 | 873.7 | 822 | 846.9 | OFF | 825.6 | 857.5 | 823.4 | 848.3 | 890.9 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 855.2641 | 22985.6275 | 23265.8395 | -4.765% | -1.204% | 4.765%
15:24 | 32.9 | 851.4167 | 892.7 | 845.4 | 850.5 | 840 | 873.3 | 822.3 | 846.9 | OFF | 825.8 | 856.8 | 823.6 | 848.5 | 891.2 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 855.5668 | 23042.3858 | 23322.8672 | -4.759% | -1.203% | 4.759%
15:24 | 32.95 | 851.55 | 893.2 | 845.7 | 850.7 | 840 | 873.1 | 822.4 | 847 | OFF | 825.8 | 856.4 | 823.7 | 849.1 | 891.5 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 855.7935 | 23084.96 | 23365.6512 | -4.755% | -1.201% | 4.755%
15:24 | 33 | 851.6667 | 893.6 | 845.9 | 851.1 | 840.4 | 872.9 | 822.6 | 847.4 | OFF | 825.9 | 854.9 | 824 | 849.6 | 891.7 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 856.0198 | 23127.5404 | 23408.4465 | -4.751% | -1.2% | 4.751%
15:24 | 33.05 | 851.9083 | 894 | 846.2 | 851.6 | 840.7 | 872.9 | 822.9 | 847.6 | OFF | 826.1 | 855.5 | 824.4 | 849.6 | 891.4 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 856.2458 | 23170.1298 | 23451.2532 | -4.747% | -1.199% | 4.747%
15:24 | 33.1 | 852.1333 | 894.2 | 846.4 | 852 | 840.9 | 872.9 | 823.2 | 847.9 | OFF | 826.5 | 855.7 | 824.7 | 849.8 | 891.4 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 856.4715 | 23212.7308 | 23494.0711 | -4.743% | -1.197% | 4.743%
15:24 | 33.1667 | 852.4833 | 894.6 | 846.9 | 852.5 | 841.1 | 873.1 | 823.7 | 848.2 | OFF | 826.9 | 855.9 | 825.1 | 850.2 | 891.6 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 856.7718 | 23269.5514 | 23551.1792 | -4.737% | -1.196% | 4.737%
15:24 | 33.2167 | 852.6667 | 894.6 | 847.1 | 852.6 | 841.1 | 873.2 | 824 | 848.4 | OFF | 827.1 | 855.9 | 825.4 | 850.6 | 892 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 856.9967 | 23312.1801 | 23594.0234 | -4.733% | -1.195% | 4.733%
15:24 | 33.2667 | 852.675 | 894.2 | 847.3 | 852.5 | 841.1 | 873.2 | 824.2 | 848.3 | OFF | 827.1 | 855.7 | 825.5 | 850.9 | 892.1 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 857.2212 | 23354.8137 | 23636.8789 | -4.729% | -1.193% | 4.729%
15:24 | 33.3167 | 852.8167 | 894.3 | 847.5 | 852.7 | 841.4 | 873.3 | 824.3 | 848.4 | OFF | 827.1 | 855.5 | 825.7 | 851.1 | 892.5 | OFF | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 857.4454 | 23397.451 | 23679.7455 | -4.725% | -1.192% | 4.725%
15:25 | 33.3667 | 852.925 | 894.5 | 847.6 | 852.8 | 841.8 | 873.1 | 824.5 | 848.8 | OFF | 827.4 | 855.2 | 825.9 | 851 | 892.5 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 857.6692 | 23440.0945 | 23722.6234 | -4.721% | -1.191% | 4.721%
15:25 | 33.4167 | 853.1083 | 894.7 | 847.7 | 853 | 842 | 873.3 | 824.7 | 849 | OFF | 827.7 | 855.6 | 826.2 | 850.8 | 892.6 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 857.8927 | 23482.7453 | 23765.5125 | -4.716% | -1.19% | 4.716%
15:25 | 33.4833 | 853.4583 | 894.9 | 847.8 | 853.1 | 842.1 | 874.1 | 825 | 849.3 | OFF | 828 | 857 | 826.4 | 850.9 | 892.9 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 858.1903 | 23539.6309 | 23822.7152 | -4.711% | -1.188% | 4.711%
15:25 | 33.5333 | 853.6667 | 895.1 | 848 | 853.3 | 842.1 | 874.4 | 825.2 | 849.4 | OFF | 828.2 | 857.8 | 826.6 | 851 | 892.9 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 858.413 | 23582.309 | 23865.6303 | -4.707% | -1.187% | 4.707%
15:25 | 33.5833 | 854.0333 | 895.6 | 848.4 | 853.8 | 842.3 | 874.9 | 825.4 | 849.8 | OFF | 828.4 | 858.7 | 826.8 | 851.3 | 893 | OFF | 8.01 | 11.67 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 858.6354 | 23625.0015 | 23908.5565 | -4.703% | -1.186% | 4.703%
15:25 | 33.6333 | 854.4417 | 895.8 | 848.8 | 854 | 842.7 | 875.6 | 825.7 | 850.3 | OFF | 828.8 | 859.9 | 827 | 851.5 | 893.2 | OFF | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 858.8575 | 23667.7134 | 23951.4938 | -4.698% | -1.185% | 4.698%
15:25 | 33.6833 | 854.675 | 895.8 | 848.9 | 854.1 | 842.7 | 876.3 | 825.9 | 850.3 | OFF | 829.1 | 860.8 | 827.3 | 851.5 | 893.4 | OFF | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 859.0792 | 23710.4413 | 23994.4423 | -4.694% | -1.184% | 4.694%
15:25 | 33.75 | 854.9667 | 896.1 | 849.3 | 854.3 | 842.7 | 876.7 | 826 | 850.4 | OFF | 829.3 | 861.3 | 827.3 | 852 | 894.2 | OFF | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 859.3744 | 23767.4294 | 24051.724 | -4.689% | -1.182% | 4.689%
15:25 | 33.8 | 855.2083 | 896.2 | 849.5 | 854.4 | 842.9 | 877 | 826.2 | 850.7 | OFF | 829.5 | 861.5 | 827.4 | 852.5 | 894.7 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 859.5954 | 23810.1838 | 24094.6983 | -4.685% | -1.181% | 4.685%
15:25 | 33.85 | 855.375 | 896.5 | 849.6 | 854.4 | 843 | 877.3 | 826.3 | 850.8 | OFF | 829.6 | 861.7 | 827.7 | 852.7 | 894.9 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 859.8161 | 23852.9483 | 24137.6836 | -4.68% | -1.18% | 4.68%
15:25 | 33.9 | 855.5833 | 896.8 | 849.8 | 854.7 | 843.3 | 877.4 | 826.5 | 851 | OFF | 829.6 | 861.9 | 827.9 | 853 | 895.1 | OFF | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 860.0364 | 23895.7223 | 24180.6799 | -4.676% | -1.178% | 4.676%
15:25 | 33.95 | 855.8 | 896.9 | 850.1 | 855.1 | 843.7 | 877.5 | 826.7 | 851.1 | OFF | 829.9 | 861.8 | 828.2 | 853.2 | 895.4 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 860.2564 | 23938.5069 | 24223.6872 | -4.672% | -1.177% | 4.672%
15:25 | 34 | 855.8667 | 897 | 850.3 | 855.2 | 843.7 | 877.4 | 826.9 | 851.2 | OFF | 830 | 861.4 | 828.4 | 853.3 | 895.6 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 860.4761 | 23981.2985 | 24266.7055 | -4.668% | -1.176% | 4.668%
15:25 | 34.0667 | 856.05 | 897.5 | 850.9 | 855.6 | 843.8 | 877.1 | 827 | 851.1 | OFF | 829.9 | 860.9 | 828.5 | 854 | 896.3 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 860.7685 | 24038.3624 | 24324.0803 | -4.662% | -1.175% | 4.662%
15:25 | 34.1167 | 856.375 | 897.6 | 851.5 | 856.1 | 844 | 877.4 | 827 | 851.5 | OFF | 830 | 861.4 | 828.6 | 854.7 | 896.7 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 860.9875 | 24081.1731 | 24367.1242 | -4.658% | -1.174% | 4.658%
15:25 | 34.1667 | 856.7083 | 897.6 | 851.8 | 856.3 | 844.4 | 877.7 | 827.3 | 852 | OFF | 830.4 | 862.5 | 828.9 | 854.9 | 896.7 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 861.2061 | 24124.0001 | 24410.1791 | -4.654% | -1.172% | 4.654%
15:25 | 34.2167 | 856.9333 | 897.7 | 851.7 | 856.2 | 844.7 | 878.3 | 827.6 | 852.3 | OFF | 830.8 | 863.7 | 829.2 | 854.5 | 896.5 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 861.4244 | 24166.8412 | 24453.2448 | -4.65% | -1.171% | 4.65%
15:25 | 34.2667 | 857.0667 | 897.9 | 851.5 | 856.3 | 844.9 | 878.9 | 827.9 | 852.4 | OFF | 831.2 | 864 | 829.5 | 854.1 | 896.2 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 861.6424 | 24209.6912 | 24496.3215 | -4.646% | -1.17% | 4.646%
15:25 | 34.3333 | 857.25 | 898.4 | 851.7 | 856.8 | 845.6 | 878.6 | 828.1 | 852.8 | OFF | 831.3 | 863.3 | 829.8 | 854.3 | 896.3 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 861.9326 | 24266.8351 | 24553.774 | -4.64% | -1.169% | 4.64%
15:26 | 34.3833 | 857.5167 | 898.6 | 852.1 | 857.4 | 846 | 878.4 | 828.4 | 853.3 | OFF | 831.5 | 863 | 830.2 | 854.7 | 896.6 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 862.1498 | 24309.7042 | 24596.8761 | -4.636% | -1.168% | 4.636%
15:26 | 34.4333 | 857.6417 | 898.6 | 852.4 | 857.7 | 846.3 | 878 | 828.7 | 853.7 | OFF | 831.8 | 862.5 | 830.5 | 854.8 | 896.7 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 862.3668 | 24352.5832 | 24639.989 | -4.632% | -1.166% | 4.632%
15:26 | 34.4833 | 857.8167 | 898.6 | 852.7 | 858.2 | 846.6 | 878 | 829.1 | 853.9 | OFF | 832.1 | 862.3 | 830.8 | 854.9 | 896.6 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 862.5834 | 24395.4697 | 24683.1127 | -4.628% | -1.165% | 4.628%
15:26 | 34.5333 | 857.925 | 898.7 | 852.9 | 858.5 | 846.8 | 877.9 | 829.2 | 854 | OFF | 832.4 | 862.2 | 830.8 | 855 | 896.7 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 862.7997 | 24438.3632 | 24726.2473 | -4.624% | -1.164% | 4.624%
15:26 | 34.6 | 858.125 | 899 | 853.3 | 858.8 | 846.9 | 877.3 | 829.6 | 854.2 | OFF | 832.8 | 861.3 | 831 | 855.8 | 897.5 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 863.0876 | 24495.5649 | 24783.7769 | -4.618% | -1.163% | 4.618%
15:26 | 34.65 | 858.3 | 899.1 | 853.6 | 859 | 847 | 877.1 | 829.8 | 854.4 | OFF | 833 | 860.6 | 831.2 | 856.5 | 898.3 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 863.3032 | 24538.4755 | 24826.9367 | -4.614% | -1.162% | 4.614%
15:26 | 34.7 | 858.5083 | 899.5 | 853.9 | 859.2 | 847.1 | 877.2 | 829.9 | 854.7 | OFF | 833.2 | 860.5 | 831.3 | 856.8 | 898.8 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 863.5185 | 24581.3957 | 24870.1072 | -4.61% | -1.161% | 4.61%
15:26 | 34.75 | 858.7083 | 899.9 | 854.1 | 859.3 | 847.5 | 877.3 | 830 | 855 | OFF | 833.3 | 860.7 | 831.5 | 857 | 898.9 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 863.7335 | 24624.3261 | 24913.2885 | -4.606% | -1.16% | 4.606%
15:26 | 34.8 | 858.9417 | 900.3 | 854.4 | 859.7 | 847.8 | 877.4 | 830.3 | 855.1 | OFF | 833.5 | 861 | 831.6 | 857.2 | 899 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 863.9481 | 24667.2674 | 24956.4805 | -4.602% | -1.159% | 4.602%
15:26 | 34.85 | 859.2167 | 900.6 | 854.8 | 860.1 | 848 | 877.7 | 830.5 | 855.2 | OFF | 833.9 | 861.1 | 831.9 | 857.6 | 899.2 | OFF | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 864.1625 | 24710.2213 | 24999.6833 | -4.597% | -1.158% | 4.597%
15:26 | 34.9167 | 859.5833 | 901 | 855 | 860.4 | 848.2 | 878.3 | 831.2 | 855 | OFF | 834.7 | 861.5 | 832.5 | 857.7 | 899.5 | OFF | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 864.4478 | 24767.5147 | 25057.3037 | -4.592% | -1.157% | 4.592%
15:26 | 34.9667 | 859.8333 | 901.5 | 855.2 | 860.8 | 848.5 | 878.4 | 831.5 | 855.1 | OFF | 835.1 | 861.5 | 832.8 | 857.8 | 899.8 | OFF | 8.01 | 12.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 864.6614 | 24810.5001 | 25100.5314 | -4.588% | -1.155% | 4.588%
15:26 | 35.0167 | 860.1667 | 901.7 | 855.4 | 861 | 849 | 878.5 | 831.9 | 855.5 | OFF | 835.5 | 861.9 | 833.1 | 858.2 | 900.3 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 864.8748 | 24853.5001 | 25143.7698 | -4.584% | -1.154% | 4.584%
15:26 | 35.0667 | 860.55 | 902.1 | 855.8 | 861.2 | 849.2 | 878.8 | 832.2 | 856.1 | OFF | 835.9 | 862.2 | 833.5 | 858.6 | 901 | OFF | 8.01 | 12.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 865.0878 | 24896.518 | 25187.0189 | -4.579% | -1.153% | 4.579%
15:26 | 35.1167 | 860.9833 | 902.8 | 856 | 861.4 | 849.5 | 879.5 | 832.5 | 856.7 | OFF | 836.1 | 863.1 | 833.9 | 859 | 901.3 | OFF | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 865.3005 | 24939.5563 | 25230.2786 | -4.575% | -1.152% | 4.575%
15:26 | 35.1833 | 861.4917 | 903.5 | 856.4 | 861.8 | 850.1 | 880.2 | 832.9 | 857.4 | OFF | 836.3 | 864 | 834.3 | 859.4 | 901.6 | OFF | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 865.5837 | 24996.9722 | 25287.9747 | -4.57% | -1.151% | 4.57%
15:26 | 35.2333 | 861.875 | 903.6 | 856.7 | 862.1 | 850.2 | 880.8 | 833.3 | 857.5 | OFF | 836.7 | 864.9 | 834.7 | 859.9 | 902.1 | OFF | 8.01 | 11.81 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 865.7957 | 25040.0563 | 25331.2592 | -4.566% | -1.15% | 4.566%
15:26 | 35.2833 | 862.1167 | 903.8 | 857 | 862.4 | 850.4 | 881.3 | 833.5 | 857.7 | OFF | 837 | 865.1 | 834.8 | 860.1 | 902.3 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 866.0074 | 25083.1561 | 25374.5543 | -4.561% | -1.148% | 4.561%
15:27 | 35.3333 | 862.1083 | 903.9 | 857.2 | 862.7 | 850.5 | 881.8 | 833.7 | 857.8 | OFF | 837.2 | 862.5 | 834.9 | 860.4 | 902.7 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 866.2189 | 25126.2617 | 25417.8599 | -4.557% | -1.147% | 4.557%
15:27 | 35.3833 | 862.375 | 904.2 | 857.7 | 863 | 850.8 | 882.3 | 834 | 858 | OFF | 837.6 | 861.3 | 835.2 | 861 | 903.4 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 866.43 | 25169.3738 | 25461.1761 | -4.553% | -1.146% | 4.553%
15:27 | 35.4333 | 862.6833 | 904.5 | 858.1 | 863.4 | 851.2 | 882.6 | 834.4 | 858.2 | OFF | 838 | 861 | 835.5 | 861.4 | 903.9 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 866.6408 | 25212.5003 | 25504.5029 | -4.549% | -1.145% | 4.549%
15:27 | 35.5 | 863.075 | 904.7 | 858.6 | 863.8 | 852 | 883.4 | 834.8 | 858.9 | OFF | 838.4 | 861.4 | 836.2 | 861.3 | 903.4 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 866.9215 | 25270.0256 | 25562.2883 | -4.543% | -1.143% | 4.543%
15:27 | 35.55 | 863.4417 | 905.1 | 858.8 | 864.2 | 852.7 | 884 | 835.2 | 859.5 | OFF | 838.8 | 861.8 | 836.6 | 861.3 | 903.3 | OFF | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 867.1316 | 25313.1885 | 25605.6396 | -4.539% | -1.142% | 4.539%
15:27 | 35.6 | 863.7667 | 905.6 | 859.2 | 864.7 | 853.2 | 883.8 | 835.5 | 859.8 | OFF | 839.2 | 861.6 | 836.9 | 861.9 | 903.8 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 867.3415 | 25356.3687 | 25649.0015 | -4.535% | -1.141% | 4.535%
15:27 | 35.65 | 864.1917 | 906.1 | 859.7 | 865.1 | 853.6 | 884 | 836 | 860.3 | OFF | 839.6 | 861.5 | 837.4 | 862.4 | 904.6 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 867.551 | 25399.5676 | 25692.3738 | -4.531% | -1.14% | 4.531%
15:27 | 35.7 | 864.5167 | 906.2 | 859.9 | 865.3 | 854 | 884.3 | 836.4 | 860.5 | OFF | 840.1 | 861.9 | 837.9 | 862.6 | 905.1 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 867.7603 | 25442.7853 | 25735.7566 | -4.527% | -1.138% | 4.527%
15:27 | 35.7667 | 864.9 | 906.6 | 860.1 | 865.5 | 854.4 | 884.7 | 836.9 | 860.6 | OFF | 840.5 | 863 | 838.3 | 862.8 | 905.4 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 868.0388 | 25500.4326 | 25793.6165 | -4.521% | -1.137% | 4.521%
15:27 | 35.8167 | 865.4083 | 906.9 | 860.2 | 865.6 | 854.7 | 885.6 | 837.2 | 860.8 | OFF | 840.7 | 866.1 | 838.7 | 862.9 | 905.5 | OFF | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 868.2474 | 25543.6903 | 25837.0237 | -4.517% | -1.135% | 4.517%
15:27 | 35.8667 | 865.475 | 906.9 | 860.3 | 865.7 | 854.8 | 886.2 | 837.5 | 860.8 | OFF | 840.8 | 865 | 839 | 863.1 | 905.6 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 868.4557 | 25586.9624 | 25880.4413 | -4.513% | -1.134% | 4.513%
15:27 | 35.9167 | 865.6917 | 907.2 | 860.5 | 866 | 854.8 | 886.5 | 837.6 | 860.9 | OFF | 840.9 | 865.8 | 839.2 | 863.3 | 905.6 | OFF | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 868.6637 | 25630.2415 | 25923.8693 | -4.509% | -1.133% | 4.509%
15:27 | 35.9667 | 866.0083 | 907.6 | 861 | 866.6 | 854.9 | 886.6 | 837.7 | 861.3 | OFF | 841.3 | 866 | 839.3 | 863.9 | 905.9 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 868.8714 | 25673.534 | 25967.3076 | -4.505% | -1.131% | 4.505%
15:27 | 36.0167 | 866.3083 | 907.8 | 861.2 | 866.8 | 855.2 | 887.2 | 837.9 | 862 | OFF | 841.6 | 866.4 | 839.3 | 864.2 | 906.1 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 869.0789 | 25716.8419 | 26010.7564 | -4.501% | -1.13% | 4.501%
15:27 | 36.0833 | 867.05 | 908.3 | 861.5 | 866.9 | 855.7 | 888.8 | 838.4 | 863.1 | OFF | 842.5 | 868.9 | 839.7 | 864.3 | 906.5 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 869.355 | 25774.6206 | 26068.7042 | -4.495% | -1.128% | 4.495%
15:27 | 36.1333 | 867.3583 | 908.2 | 861.5 | 866.8 | 855.9 | 890 | 839 | 863.6 | OFF | 843.3 | 869.2 | 840.1 | 864.3 | 906.4 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 869.5617 | 25817.9808 | 26112.1771 | -4.491% | -1.127% | 4.491%
15:27 | 36.1833 | 867.675 | 908.5 | 861.6 | 866.8 | 856 | 891 | 839.3 | 863.8 | OFF | 843.7 | 870.1 | 840.5 | 864.3 | 906.5 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 869.7682 | 25861.3566 | 26155.6604 | -4.487% | -1.125% | 4.487%
15:27 | 36.2333 | 868.1833 | 909.2 | 862 | 867.3 | 856.6 | 892.1 | 839.6 | 864.3 | OFF | 844 | 871.2 | 840.8 | 864.5 | 906.6 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 869.9744 | 25904.7531 | 26199.1539 | -4.483% | -1.124% | 4.483%
15:27 | 36.2833 | 868.6417 | 909.5 | 862.5 | 867.6 | 857.2 | 892.8 | 839.9 | 864.8 | OFF | 844.4 | 872 | 841.1 | 864.9 | 907 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 870.1803 | 25948.1737 | 26242.6578 | -4.478% | -1.122% | 4.478%
15:28 | 36.35 | 868.9917 | 909.9 | 863 | 867.9 | 857.4 | 893 | 840.4 | 865 | OFF | 844.6 | 872 | 841.6 | 865.6 | 907.5 | OFF | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 870.4544 | 26006.0948 | 26300.679 | -4.473% | -1.12% | 4.473%
15:28 | 36.4 | 869.2583 | 910.4 | 863.5 | 868.2 | 857.5 | 892.8 | 840.6 | 865.1 | OFF | 844.9 | 871.9 | 841.8 | 866.2 | 908.2 | OFF | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 870.6597 | 26049.551 | 26344.2068 | -4.469% | -1.118% | 4.469%
15:28 | 36.45 | 869.45 | 910.7 | 863.9 | 868.7 | 857.5 | 892.1 | 840.9 | 865.1 | OFF | 845.1 | 871.6 | 842.1 | 866.7 | 909 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 870.8646 | 26093.0187 | 26387.7449 | -4.465% | -1.117% | 4.465%
15:28 | 36.5 | 869.5083 | 910.7 | 864.2 | 869.1 | 857.5 | 891.8 | 841.2 | 865 | OFF | 845.3 | 870.8 | 842.3 | 866.9 | 909.3 | OFF | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 871.0693 | 26136.4927 | 26431.2933 | -4.46% | -1.115% | 4.46%
15:28 | 36.55 | 869.6917 | 910.7 | 864.6 | 869.7 | 857.6 | 891.7 | 841.5 | 865.3 | OFF | 845.7 | 870.3 | 842.5 | 867.2 | 909.5 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 871.2737 | 26179.9727 | 26474.8518 | -4.456% | -1.114% | 4.456%
15:28 | 36.6167 | 870.0667 | 910.9 | 865.1 | 870.2 | 858 | 892 | 842 | 865.8 | OFF | 846.2 | 869.8 | 843.1 | 867.8 | 909.9 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 871.5458 | 26237.9647 | 26532.9458 | -4.451% | -1.112% | 4.451%
15:28 | 36.6667 | 870.3667 | 911.1 | 865.3 | 870.3 | 858.4 | 892.6 | 842.4 | 866.3 | OFF | 846.4 | 869.9 | 843.5 | 868 | 910.2 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 871.7496 | 26281.4755 | 26576.5282 | -4.447% | -1.11% | 4.447%
15:28 | 36.7167 | 870.5667 | 911.2 | 865.7 | 870.7 | 858.6 | 892.7 | 842.7 | 866.3 | OFF | 846.6 | 869.9 | 843.8 | 868.2 | 910.4 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 871.9531 | 26324.9988 | 26620.1208 | -4.443% | -1.109% | 4.443%
15:28 | 36.7667 | 870.775 | 911.3 | 866.1 | 871.1 | 858.7 | 892.8 | 842.9 | 866.4 | OFF | 846.8 | 870 | 843.9 | 868.7 | 910.6 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 872.1563 | 26368.5324 | 26663.7235 | -4.438% | -1.107% | 4.438%
15:28 | 36.8167 | 870.975 | 911.4 | 866.5 | 871.5 | 858.9 | 892.9 | 843.1 | 866.7 | OFF | 846.9 | 870 | 844.1 | 869.1 | 910.6 | OFF | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 872.3592 | 26412.0761 | 26707.3364 | -4.434% | -1.106% | 4.434%
15:28 | 36.8667 | 871.2833 | 911.6 | 866.8 | 871.8 | 859.1 | 893.4 | 843.3 | 867.1 | OFF | 847.2 | 870.7 | 844.3 | 869.4 | 910.7 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 872.5619 | 26455.6326 | 26750.9594 | -4.43% | -1.104% | 4.43%
15:28 | 36.9333 | 871.6417 | 911.7 | 866.9 | 872 | 859.6 | 894.2 | 843.7 | 867.6 | OFF | 847.7 | 871.8 | 844.7 | 869.2 | 910.6 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 872.8317 | 26513.7301 | 26809.1392 | -4.425% | -1.102% | 4.425%
15:28 | 36.9833 | 871.9333 | 912.2 | 867.1 | 872.3 | 860.1 | 894.3 | 844.1 | 867.9 | OFF | 848.1 | 871.8 | 845.1 | 869.3 | 910.9 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 873.0337 | 26557.3194 | 26852.7859 | -4.42% | -1.1% | 4.42%
15:28 | 37.0333 | 872.1167 | 912.5 | 867.2 | 872.6 | 860.3 | 894.5 | 844.5 | 868.1 | OFF | 848.5 | 871.5 | 845.5 | 869.3 | 910.9 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 873.2354 | 26600.9207 | 26896.4426 | -4.416% | -1.099% | 4.416%
15:28 | 37.0833 | 872.175 | 912.6 | 867.3 | 872.9 | 860.6 | 894.6 | 844.8 | 868 | OFF | 848.7 | 871.4 | 845.8 | 868.9 | 910.5 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 873.4369 | 26644.528 | 26940.1094 | -4.412% | -1.097% | 4.412%
15:28 | 37.1333 | 872.1417 | 912.9 | 867.3 | 872.9 | 860.7 | 894 | 845 | 867.7 | OFF | 848.8 | 871 | 846 | 868.9 | 910.5 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 873.6381 | 26688.1359 | 26983.7863 | -4.408% | -1.096% | 4.408%
15:28 | 37.2 | 872.3167 | 913.3 | 867.6 | 872.9 | 861.1 | 894.1 | 845.1 | 867.9 | OFF | 848.7 | 870.5 | 846.2 | 869.5 | 910.9 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 873.906 | 26746.2845 | 27042.0377 | -4.402% | -1.094% | 4.402%
15:28 | 37.25 | 872.5833 | 913.5 | 867.7 | 872.7 | 861.6 | 894.9 | 845.2 | 868.6 | OFF | 848.7 | 870.9 | 846.3 | 869.7 | 911.2 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 874.1066 | 26789.907 | 27085.7381 | -4.398% | -1.092% | 4.398%
15:28 | 37.3 | 872.8333 | 913.5 | 867.6 | 872.4 | 861.9 | 895.5 | 845.4 | 869 | OFF | 849 | 871.7 | 846.7 | 869.7 | 911.6 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 874.3069 | 26833.5424 | 27129.4484 | -4.394% | -1.091% | 4.394%
15:29 | 37.35 | 872.9833 | 913.7 | 867.5 | 872.4 | 862.2 | 895.6 | 845.7 | 869 | OFF | 849.3 | 871.9 | 847 | 869.7 | 911.8 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 874.5069 | 26877.1878 | 27173.1687 | -4.39% | -1.089% | 4.39%
15:29 | 37.4 | 873.1667 | 914.1 | 867.7 | 872.6 | 862.4 | 895.4 | 846 | 869.2 | OFF | 849.6 | 871.8 | 847.3 | 869.8 | 912.1 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 874.7067 | 26920.8416 | 27216.8991 | -4.386% | -1.088% | 4.386%
15:29 | 37.45 | 873.3917 | 914.2 | 867.9 | 872.9 | 862.5 | 895.6 | 846.2 | 869.3 | OFF | 849.9 | 872.2 | 847.5 | 870 | 912.5 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 874.9062 | 26964.5056 | 27260.6394 | -4.382% | -1.086% | 4.382%
15:29 | 37.5167 | 873.85 | 914.5 | 868.1 | 873.2 | 862.8 | 896.8 | 846.4 | 869.9 | OFF | 850.3 | 873.3 | 847.8 | 870.3 | 912.8 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 875.1718 | 27022.7469 | 27318.9753 | -4.376% | -1.084% | 4.376%
15:29 | 37.5667 | 874.3 | 914.7 | 868.3 | 873.4 | 863.1 | 897.9 | 846.7 | 870.2 | OFF | 850.6 | 875 | 848.2 | 870.5 | 913 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 875.3707 | 27066.4507 | 27362.7389 | -4.372% | -1.083% | 4.372%
15:29 | 37.6167 | 874.65 | 915 | 868.7 | 874.1 | 863.3 | 898 | 847 | 870.3 | OFF | 850.9 | 876 | 848.4 | 870.7 | 913.4 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 875.5693 | 27110.1744 | 27406.5124 | -4.368% | -1.081% | 4.368%
15:29 | 37.6667 | 874.75 | 915.4 | 869 | 874.7 | 863.3 | 897.2 | 847.2 | 870.3 | OFF | 851.2 | 875.6 | 848.5 | 871 | 913.6 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 875.7677 | 27153.9094 | 27450.2958 | -4.364% | -1.08% | 4.364%
15:29 | 37.7167 | 874.7917 | 915.7 | 869.3 | 875.2 | 863.3 | 896.8 | 847.4 | 870.3 | OFF | 851.5 | 874.6 | 848.7 | 871.1 | 913.6 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 875.9658 | 27197.648 | 27494.0892 | -4.36% | -1.078% | 4.36%
15:29 | 37.7833 | 875.0583 | 916.1 | 869.7 | 875.7 | 863.8 | 896.9 | 847.9 | 870.8 | OFF | 851.9 | 873.9 | 849.2 | 871.4 | 913.4 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 876.2295 | 27255.9763 | 27552.4957 | -4.354% | -1.076% | 4.354%
15:29 | 37.8333 | 875.275 | 916.3 | 870.1 | 876.2 | 864.5 | 896.8 | 848.3 | 871.3 | OFF | 852.1 | 873 | 849.7 | 871.7 | 913.3 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 876.427 | 27299.7347 | 27596.3121 | -4.35% | -1.075% | 4.35%
15:29 | 37.8833 | 875.5583 | 916.5 | 870.3 | 876.4 | 865.2 | 897.2 | 848.7 | 871.7 | OFF | 852.3 | 872.7 | 850.1 | 872 | 913.6 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 876.6242 | 27343.5055 | 27640.1384 | -4.346% | -1.073% | 4.346%
15:29 | 37.9333 | 875.975 | 916.8 | 870.6 | 876.5 | 865.6 | 898 | 849.1 | 872.1 | OFF | 852.7 | 873.4 | 850.4 | 872.4 | 914.1 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 876.8212 | 27387.2938 | 27683.9745 | -4.342% | -1.072% | 4.342%
15:29 | 37.9833 | 876.2917 | 916.8 | 870.9 | 876.4 | 865.6 | 898.5 | 849.5 | 872.1 | OFF | 853 | 874.1 | 850.8 | 873 | 914.8 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 877.0179 | 27431.1005 | 27727.8205 | -4.337% | -1.07% | 4.337%
15:29 | 38.0333 | 876.5083 | 916.8 | 871 | 876.4 | 865.5 | 899.1 | 849.6 | 872.1 | OFF | 853.2 | 875.3 | 850.9 | 873.2 | 915 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 877.2144 | 27474.9205 | 27771.6763 | -4.333% | -1.069% | 4.333%
15:29 | 38.1 | 876.7083 | 917 | 871.2 | 876.3 | 865.3 | 898.8 | 849.7 | 872 | OFF | 853.5 | 876.5 | 851 | 873.8 | 915.4 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 877.4759 | 27533.361 | 27830.166 | -4.328% | -1.066% | 4.328%
15:29 | 38.15 | 876.9083 | 917.4 | 871.7 | 876.8 | 865.4 | 898.2 | 849.8 | 871.9 | OFF | 853.8 | 876.2 | 851.1 | 874.6 | 916 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 877.6718 | 27577.2015 | 27874.0446 | -4.324% | -1.065% | 4.324%
15:29 | 38.2 | 877.275 | 917.9 | 872.2 | 877.4 | 865.8 | 898.5 | 850 | 872.2 | OFF | 854.2 | 876.3 | 851.1 | 875.2 | 916.5 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 877.8674 | 27621.056 | 27917.9331 | -4.319% | -1.063% | 4.319%
15:29 | 38.25 | 877.8083 | 918.1 | 872.7 | 877.8 | 866.5 | 899.6 | 850.3 | 873 | OFF | 854.7 | 877.1 | 851.5 | 875.5 | 916.9 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 878.0627 | 27664.9331 | 27961.8314 | -4.315% | -1.062% | 4.315%
15:29 | 38.3 | 878.35 | 918.2 | 873 | 878.1 | 867.4 | 900.7 | 850.8 | 873.8 | OFF | 855.1 | 878.4 | 852.2 | 875.6 | 916.9 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 878.2578 | 27708.8371 | 28005.7394 | -4.311% | -1.06% | 4.311%
15:30 | 38.3667 | 878.725 | 918.5 | 873.3 | 878.5 | 868 | 901.2 | 851.5 | 874.3 | OFF | 855.6 | 878.4 | 853.1 | 875.6 | 916.7 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 878.5176 | 27767.4063 | 28064.2986 | -4.306% | -1.058% | 4.306%
15:30 | 38.4167 | 878.8917 | 918.5 | 873.4 | 878.6 | 868.3 | 901.7 | 851.8 | 874.4 | OFF | 855.8 | 879 | 853.3 | 875.5 | 916.4 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 878.7121 | 27811.3467 | 28108.2293 | -4.301% | -1.056% | 4.301%
15:30 | 38.4667 | 879.0833 | 918.7 | 873.5 | 878.8 | 868.4 | 901.4 | 851.9 | 874.6 | OFF | 855.9 | 880.5 | 853.4 | 875.6 | 916.3 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 878.9063 | 27855.296 | 28152.1698 | -4.297% | -1.055% | 4.297%
15:30 | 38.5167 | 878.975 | 918.9 | 873.7 | 879.2 | 868.4 | 900.3 | 852 | 874.5 | OFF | 855.8 | 878.6 | 853.5 | 876 | 916.8 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 879.1003 | 27899.2475 | 28196.1199 | -4.293% | -1.053% | 4.293%
15:30 | 38.5667 | 878.9583 | 919.2 | 874.1 | 879.5 | 868.5 | 899.4 | 852 | 874.7 | OFF | 855.6 | 877.1 | 853.5 | 876.4 | 917.5 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 879.2941 | 27943.1958 | 28240.0798 | -4.289% | -1.051% | 4.289%
15:30 | 38.6167 | 879.0833 | 919.6 | 874.6 | 879.8 | 868.9 | 899.2 | 852 | 874.8 | OFF | 855.3 | 876.1 | 853.7 | 876.9 | 918.1 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 879.4876 | 27987.1469 | 28284.0493 | -4.285% | -1.05% | 4.285%
15:30 | 38.6833 | 879.3583 | 920.1 | 875.3 | 880.6 | 869.6 | 899.3 | 852.1 | 875.4 | OFF | 855.3 | 874.9 | 853.9 | 877.3 | 918.5 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 879.7452 | 28045.7616 | 28342.6904 | -4.279% | -1.048% | 4.279%
15:30 | 38.7333 | 879.775 | 920.5 | 875.9 | 881.2 | 870.1 | 899.7 | 852.5 | 876 | OFF | 855.7 | 874.7 | 854.3 | 877.9 | 918.8 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 879.9381 | 28089.7399 | 28386.6825 | -4.275% | -1.046% | 4.275%
15:30 | 38.7833 | 880.075 | 920.8 | 876.2 | 881.6 | 870.3 | 899.7 | 853 | 876.3 | OFF | 856.1 | 875.2 | 854.9 | 878 | 918.8 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 880.1308 | 28133.7362 | 28430.6842 | -4.271% | -1.044% | 4.271%
15:30 | 38.8333 | 880.2417 | 921.2 | 876.5 | 882 | 870.3 | 899.5 | 853.3 | 876.6 | OFF | 856.5 | 874.7 | 855.2 | 878.2 | 918.9 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 880.3232 | 28177.7441 | 28474.6956 | -4.267% | -1.043% | 4.267%
15:30 | 38.8833 | 880.4917 | 921.4 | 877 | 882.4 | 870.5 | 899.6 | 853.7 | 876.9 | OFF | 856.9 | 874.3 | 855.4 | 878.6 | 919.2 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 880.5153 | 28221.7624 | 28518.7165 | -4.263% | -1.041% | 4.263%
15:30 | 38.95 | 880.8 | 921.7 | 877.3 | 882.7 | 870.9 | 900.1 | 854.1 | 877.2 | OFF | 857.1 | 874.1 | 855.6 | 879 | 919.8 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 880.7712 | 28280.4722 | 28577.4261 | -4.257% | -1.039% | 4.257%
15:30 | 39 | 881.0333 | 921.9 | 877.7 | 883 | 871.4 | 900.6 | 854.2 | 877.5 | OFF | 857.2 | 873.9 | 855.7 | 879.4 | 919.9 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 880.9628 | 28324.518 | 28621.4694 | -4.253% | -1.038% | 4.253%
15:30 | 39.05 | 881.3 | 922 | 878 | 883.2 | 871.7 | 901.5 | 854.3 | 877.9 | OFF | 857.3 | 873.9 | 855.9 | 879.7 | 920.2 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 881.1542 | 28368.5763 | 28665.5224 | -4.249% | -1.036% | 4.249%
15:30 | 39.1 | 881.65 | 922.2 | 878.3 | 883.5 | 872 | 902.4 | 854.6 | 878.3 | OFF | 857.5 | 874.4 | 856.3 | 879.9 | 920.4 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 881.3453 | 28412.6501 | 28709.5849 | -4.245% | -1.034% | 4.245%
15:30 | 39.15 | 882.025 | 922.4 | 878.6 | 883.8 | 872.3 | 903 | 855 | 878.9 | OFF | 857.9 | 874.9 | 856.8 | 880.2 | 920.5 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 881.5361 | 28456.7419 | 28753.6569 | -4.241% | -1.033% | 4.241%
15:30 | 39.2167 | 882.375 | 922.6 | 879 | 884.1 | 872.5 | 903.3 | 855.6 | 879.3 | OFF | 858.5 | 875 | 857.3 | 880.5 | 920.8 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 881.7902 | 28515.5553 | 28812.4344 | -4.235% | -1.03% | 4.235%
15:30 | 39.2667 | 882.725 | 922.8 | 879.2 | 884.3 | 872.8 | 904 | 856 | 879.7 | OFF | 859.1 | 875.8 | 857.7 | 880.5 | 920.8 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 881.9805 | 28559.6828 | 28856.5287 | -4.231% | -1.029% | 4.231%
15:30 | 39.3167 | 882.975 | 923 | 879.2 | 884.4 | 873 | 904.5 | 856.4 | 879.9 | OFF | 859.4 | 876.5 | 858.1 | 880.5 | 920.8 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 882.1706 | 28603.8253 | 28900.6325 | -4.227% | -1.027% | 4.227%
15:31 | 39.3667 | 883.05 | 923.2 | 879.3 | 884.5 | 873.1 | 904.6 | 856.6 | 879.9 | OFF | 859.6 | 876.3 | 858.3 | 880.5 | 920.7 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 882.3604 | 28647.9759 | 28944.7458 | -4.223% | -1.025% | 4.223%
15:31 | 39.4167 | 883.1833 | 923.4 | 879.5 | 884.7 | 873.1 | 904.7 | 856.6 | 879.7 | OFF | 859.7 | 876.7 | 858.4 | 880.8 | 920.9 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 882.55 | 28692.1317 | 28988.8685 | -4.218% | -1.024% | 4.218%
15:31 | 39.4667 | 883.2833 | 923.5 | 879.6 | 884.9 | 873.3 | 904.5 | 856.8 | 879.9 | OFF | 859.8 | 876.6 | 858.6 | 880.9 | 921 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 882.7394 | 28736.2934 | 29033.0008 | -4.214% | -1.022% | 4.214%
15:31 | 39.5333 | 883.45 | 923.4 | 879.7 | 884.9 | 873.6 | 904.7 | 857.2 | 880.2 | OFF | 860.2 | 876.7 | 858.8 | 880.9 | 921.1 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 882.9914 | 28795.1845 | 29091.8584 | -4.209% | -1.02% | 4.209%
15:31 | 39.5833 | 883.7 | 923.6 | 879.7 | 885 | 873.8 | 904.8 | 857.4 | 880.1 | OFF | 860.5 | 878.2 | 859 | 881 | 921.3 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 883.1802 | 28839.3633 | 29136.0127 | -4.205% | -1.018% | 4.205%
15:31 | 39.6333 | 883.7917 | 923.9 | 879.8 | 885.1 | 873.7 | 904.7 | 857.6 | 879.8 | OFF | 860.7 | 878.2 | 859.2 | 881.1 | 921.7 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 883.3688 | 28883.5506 | 29180.1765 | -4.2% | -1.017% | 4.2%
15:31 | 39.6833 | 883.9083 | 924 | 879.9 | 885.2 | 873.7 | 904.8 | 857.6 | 879.9 | OFF | 860.8 | 878 | 859.2 | 881.6 | 922.2 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 883.5571 | 28927.7431 | 29224.3496 | -4.196% | -1.015% | 4.196%
15:31 | 39.7333 | 884.1833 | 923.9 | 880.3 | 885.3 | 874.1 | 905.3 | 857.7 | 880.2 | OFF | 860.9 | 878.5 | 859.4 | 882 | 922.6 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 883.7451 | 28971.9453 | 29268.5322 | -4.192% | -1.013% | 4.192%
15:31 | 39.8 | 884.5083 | 924 | 880.6 | 885.5 | 874.3 | 905.3 | 858 | 880.5 | OFF | 861.3 | 880.4 | 859.7 | 882.1 | 922.4 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 883.9955 | 29030.9017 | 29327.4569 | -4.187% | -1.011% | 4.187%
15:31 | 39.85 | 884.5917 | 924.4 | 880.7 | 886 | 874.5 | 905 | 858.3 | 880.6 | OFF | 861.6 | 879.8 | 859.8 | 882.1 | 922.3 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 884.1831 | 29075.1292 | 29371.6613 | -4.182% | -1.01% | 4.182%
15:31 | 39.9 | 884.8333 | 924.9 | 881 | 886.4 | 874.9 | 905.3 | 858.5 | 881 | OFF | 861.9 | 879.8 | 860.2 | 882.1 | 922 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 884.3704 | 29119.3649 | 29415.8752 | -4.178% | -1.008% | 4.178%
15:31 | 39.95 | 885.1917 | 925.3 | 881.1 | 886.7 | 875.4 | 905.8 | 859 | 881.7 | OFF | 862.3 | 880.1 | 860.7 | 882.2 | 922 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 884.5574 | 29163.6155 | 29460.0984 | -4.174% | -1.006% | 4.174%
15:31 | 40 | 885.3917 | 925.4 | 881.2 | 886.8 | 875.7 | 906.1 | 859.4 | 881.9 | OFF | 862.7 | 880.3 | 861.1 | 882.1 | 922 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 884.7442 | 29207.8801 | 29504.3309 | -4.17% | -1.005% | 4.17%
15:31 | 40.05 | 885.65 | 925.8 | 881.2 | 886.9 | 875.8 | 906.6 | 859.6 | 882.1 | OFF | 862.9 | 880.8 | 861.4 | 882.3 | 922.4 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 884.9308 | 29252.1561 | 29548.5728 | -4.166% | -1.003% | 4.166%
15:31 | 40.1167 | 886.1583 | 926.3 | 881.7 | 887.3 | 876.1 | 907.5 | 860 | 882.6 | OFF | 863 | 881.5 | 861.9 | 883 | 923 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 885.1793 | 29311.2164 | 29607.5764 | -4.16% | -1.001% | 4.16%
15:31 | 40.1667 | 886.475 | 926.4 | 881.9 | 887.5 | 876.3 | 907.6 | 860.3 | 882.7 | OFF | 863.2 | 883 | 862.2 | 883.3 | 923.3 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 885.3653 | 29355.5322 | 29651.8401 | -4.156% | -0.9993% | 4.156%
15:31 | 40.2167 | 886.5 | 926.8 | 882 | 887.6 | 876.5 | 907.1 | 860.4 | 882.6 | OFF | 863.3 | 882.6 | 862.3 | 883.3 | 923.5 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 885.5511 | 29399.8566 | 29696.113 | -4.152% | -0.9976% | 4.152%
15:31 | 40.2667 | 886.7167 | 927 | 882.2 | 888 | 876.9 | 906.9 | 860.5 | 882.8 | OFF | 863.5 | 882.8 | 862.4 | 883.6 | 924 | OFF | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 885.7367 | 29444.187 | 29740.3952 | -4.148% | -0.996% | 4.148%
15:31 | 40.3167 | 886.9167 | 927.4 | 882.6 | 888.2 | 877.1 | 906.8 | 860.8 | 883 | OFF | 863.9 | 881.9 | 862.5 | 884.2 | 924.6 | OFF | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 885.9221 | 29488.5278 | 29784.6866 | -4.144% | -0.9943% | 4.144%
15:32 | 40.3833 | 887.25 | 927.5 | 883 | 888.3 | 877.6 | 907 | 861.2 | 883.5 | OFF | 864.4 | 881.6 | 862.9 | 884.9 | 925.1 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 886.1689 | 29547.6667 | 29843.7563 | -4.138% | -0.9921% | 4.138%
15:32 | 40.4333 | 887.5333 | 927.4 | 883.2 | 888.5 | 877.8 | 907.6 | 861.6 | 883.8 | OFF | 864.9 | 882.1 | 863.3 | 885.1 | 925.1 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 886.3537 | 29592.0363 | 29888.0694 | -4.134% | -0.9905% | 4.134%
15:32 | 40.4833 | 887.8583 | 927.6 | 883.5 | 888.7 | 878 | 908 | 862.1 | 884 | OFF | 865.4 | 882.7 | 863.7 | 885.3 | 925.3 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 886.5383 | 29636.4211 | 29932.3917 | -4.13% | -0.9888% | 4.13%
15:32 | 40.5333 | 888.2 | 928 | 884 | 889.1 | 878.1 | 908 | 862.5 | 884 | OFF | 865.9 | 883.1 | 864 | 885.9 | 925.8 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 886.7226 | 29680.8226 | 29976.7232 | -4.126% | -0.9871% | 4.126%
15:32 | 40.5833 | 888.4833 | 928.3 | 884.4 | 889.5 | 878.5 | 908 | 862.8 | 884.3 | OFF | 866.1 | 883.1 | 864.3 | 886.2 | 926.3 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 886.9068 | 29725.2397 | 30021.0639 | -4.122% | -0.9854% | 4.122%
15:32 | 40.6333 | 888.725 | 928.6 | 884.7 | 889.6 | 878.6 | 907.5 | 863.1 | 884.8 | OFF | 866.3 | 883.5 | 864.6 | 886.5 | 926.9 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 887.0907 | 29769.6699 | 30065.4139 | -4.117% | -0.9837% | 4.117%
15:32 | 40.7 | 888.7833 | 928.6 | 885.1 | 889.9 | 878.8 | 907.2 | 863.3 | 885.1 | OFF | 866.3 | 882 | 864.9 | 886.9 | 927.3 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 887.3356 | 29828.9201 | 30124.5614 | -4.112% | -0.9814% | 4.112%
15:32 | 40.75 | 888.85 | 928.6 | 885.3 | 890.1 | 878.9 | 907.2 | 863.4 | 885.2 | OFF | 866.3 | 881.8 | 865.1 | 886.9 | 927.4 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 887.519 | 29873.361 | 30168.9328 | -4.108% | -0.9797% | 4.108%
15:32 | 40.8 | 888.8833 | 928.7 | 885.4 | 890.4 | 878.8 | 907 | 863.5 | 885.2 | OFF | 866.4 | 881.8 | 865.2 | 887 | 927.2 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 887.7021 | 29917.8043 | 30213.3133 | -4.104% | -0.9781% | 4.104%
15:32 | 40.85 | 888.975 | 929 | 885.6 | 890.6 | 878.9 | 907.3 | 863.5 | 885.4 | OFF | 866.3 | 881.4 | 865.2 | 887.2 | 927.3 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 887.8851 | 29962.2508 | 30257.703 | -4.099% | -0.9765% | 4.099%
15:32 | 40.9 | 889.325 | 929.2 | 885.8 | 890.7 | 879.2 | 908.2 | 863.6 | 885.5 | OFF | 866.4 | 882.8 | 865.5 | 887.5 | 927.5 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 888.0678 | 30006.7083 | 30302.1018 | -4.095% | -0.9748% | 4.095%
15:32 | 40.9667 | 889.8333 | 929.7 | 885.9 | 890.8 | 879.8 | 909.5 | 863.9 | 885.8 | OFF | 866.8 | 884.8 | 865.9 | 887.6 | 927.5 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 888.3111 | 30066.0135 | 30361.3145 | -4.09% | -0.9726% | 4.09%
15:32 | 41.0167 | 890.1417 | 930 | 886.1 | 891.1 | 880 | 909.9 | 864.2 | 886 | OFF | 867 | 885.5 | 866.2 | 887.9 | 927.8 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 888.4933 | 30110.5129 | 30405.7346 | -4.086% | -0.9709% | 4.086%
15:32 | 41.0667 | 890.4667 | 930.2 | 886.4 | 891.3 | 880.4 | 910.3 | 864.4 | 886.4 | OFF | 867.2 | 886 | 866.4 | 888.4 | 928.2 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 888.6753 | 30155.0281 | 30450.1638 | -4.081% | -0.9692% | 4.081%
15:32 | 41.1167 | 890.675 | 930.2 | 886.5 | 891.5 | 880.4 | 910.6 | 864.6 | 886.7 | OFF | 867.4 | 887.1 | 866.6 | 888.3 | 928.2 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 888.857 | 30199.5567 | 30494.6021 | -4.077% | -0.9675% | 4.077%
15:32 | 41.1667 | 890.85 | 930.4 | 886.7 | 892 | 880.3 | 910.7 | 864.9 | 886.6 | OFF | 867.8 | 887.6 | 866.7 | 888.2 | 928.3 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 889.0386 | 30244.0948 | 30539.0495 | -4.073% | -0.9658% | 4.073%
15:32 | 41.2333 | 890.9583 | 931 | 887.3 | 892.8 | 880.4 | 910.4 | 865.1 | 886.8 | OFF | 868.1 | 885.9 | 866.8 | 888.6 | 928.3 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 889.2803 | 30303.4884 | 30598.3268 | -4.068% | -0.9636% | 4.068%
15:32 | 41.2833 | 891.175 | 931.2 | 887.7 | 893.3 | 880.8 | 910.7 | 865.4 | 887.3 | OFF | 868.6 | 884.8 | 867.2 | 888.9 | 928.2 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 889.4613 | 30348.0417 | 30642.7953 | -4.063% | -0.9619% | 4.063%
15:32 | 41.3333 | 891.45 | 931.4 | 888 | 893.6 | 881.1 | 910.8 | 865.8 | 887.4 | OFF | 869 | 885 | 867.6 | 889.2 | 928.5 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 889.6421 | 30392.6074 | 30687.2729 | -4.059% | -0.9602% | 4.059%
15:33 | 41.3833 | 891.575 | 931.8 | 888 | 893.6 | 881.3 | 910.8 | 866 | 887.2 | OFF | 869.1 | 884.9 | 867.7 | 889.4 | 929.1 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 889.8227 | 30437.183 | 30731.7595 | -4.055% | -0.9585% | 4.055%
15:33 | 41.4333 | 891.6833 | 931.9 | 888.1 | 893.6 | 881.5 | 910.7 | 866.1 | 887.4 | OFF | 869.2 | 885 | 867.9 | 889.4 | 929.4 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.0031 | 30481.7644 | 30776.2552 | -4.051% | -0.9569% | 4.051%
15:33 | 41.4833 | 891.7333 | 931.8 | 888.1 | 893.5 | 881.8 | 910.9 | 866.3 | 887.7 | OFF | 869.3 | 884.6 | 868.1 | 889.5 | 929.2 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.1833 | 30526.3499 | 30820.7598 | -4.047% | -0.9552% | 4.047%
15:33 | 41.55 | 891.9417 | 931.7 | 888.2 | 893.4 | 882.4 | 911.9 | 866.4 | 888.1 | OFF | 869.3 | 884.6 | 868.4 | 889.7 | 929.2 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.4231 | 30585.8057 | 30880.1134 | -4.041% | -0.9531% | 4.041%
15:33 | 41.6 | 892.1583 | 931.9 | 888.3 | 893.5 | 882.6 | 912.5 | 866.6 | 888.3 | OFF | 869.5 | 885.3 | 868.5 | 889.5 | 929.4 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.6028 | 30630.4082 | 30924.639 | -4.037% | -0.9514% | 4.037%
15:33 | 41.65 | 892.4167 | 932 | 888.4 | 893.7 | 882.6 | 913 | 866.8 | 888.5 | OFF | 869.8 | 886.6 | 868.6 | 889.5 | 929.5 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.7822 | 30675.0226 | 30969.1736 | -4.033% | -0.9498% | 4.033%
15:33 | 41.7 | 892.6417 | 932.3 | 888.5 | 893.9 | 882.9 | 913 | 867 | 888.8 | OFF | 870.1 | 887.1 | 868.7 | 889.7 | 929.7 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.9614 | 30719.649 | 31013.7172 | -4.029% | -0.9482% | 4.029%
15:33 | 41.75 | 892.9333 | 932.7 | 889 | 894.3 | 883.2 | 912.9 | 867.3 | 889.3 | OFF | 870.4 | 886.9 | 869 | 890.2 | 930 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.1405 | 30764.2884 | 31058.2698 | -4.025% | -0.9465% | 4.025%
15:33 | 41.8167 | 893.1167 | 933.2 | 889.6 | 895 | 883.3 | 912.9 | 867.7 | 889.3 | OFF | 870.7 | 885.3 | 869.5 | 890.7 | 930.2 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.3788 | 30823.8234 | 31117.6871 | -4.019% | -0.9444% | 4.019%
15:33 | 41.8667 | 893.3 | 933.5 | 889.8 | 895.3 | 883.4 | 913.4 | 868 | 889.4 | OFF | 871 | 885 | 869.7 | 890.7 | 930.4 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.5573 | 30868.4838 | 31162.2605 | -4.015% | -0.9427% | 4.015%
15:33 | 41.9167 | 893.625 | 933.6 | 889.9 | 895.7 | 883.7 | 914.2 | 868.3 | 889.7 | OFF | 871.3 | 886.3 | 870 | 890.6 | 930.2 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.7356 | 30913.1569 | 31206.8428 | -4.011% | -0.9411% | 4.011%
15:33 | 41.9667 | 893.9083 | 933.6 | 890.1 | 896 | 883.9 | 914.6 | 868.6 | 889.9 | OFF | 871.6 | 887.3 | 870.4 | 890.7 | 930.2 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.9137 | 30957.8453 | 31251.434 | -4.007% | -0.9394% | 4.007%
15:33 | 42.0167 | 894.1083 | 933.7 | 890.3 | 896.4 | 884.2 | 914.8 | 868.9 | 890.2 | OFF | 871.9 | 887.5 | 870.7 | 890.7 | 930 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.0916 | 31002.5457 | 31296.0342 | -4.003% | -0.9378% | 4.003%
15:33 | 42.0667 | 894.5333 | 933.9 | 890.6 | 896.7 | 884.7 | 915.2 | 869.3 | 890.7 | OFF | 872.4 | 888.7 | 871.1 | 891 | 930.1 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.2693 | 31047.2617 | 31340.6432 | -3.998% | -0.9361% | 3.998%
15:33 | 42.1333 | 894.9333 | 934.3 | 891 | 896.8 | 885.1 | 915.4 | 869.9 | 891.2 | OFF | 873.2 | 888.7 | 871.6 | 891.5 | 930.5 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.5058 | 31106.9106 | 31400.1357 | -3.993% | -0.9338% | 3.993%
15:33 | 42.1833 | 895.0917 | 934.4 | 891.2 | 896.8 | 885.3 | 915.7 | 870.1 | 891.5 | OFF | 873.2 | 888.5 | 871.7 | 891.9 | 930.8 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.683 | 31151.6613 | 31444.7654 | -3.989% | -0.9321% | 3.989%
15:33 | 42.2333 | 895.375 | 934.6 | 891.4 | 896.9 | 885.6 | 916.5 | 870.2 | 891.9 | OFF | 873.3 | 888.7 | 871.8 | 892.2 | 931.4 | OFF | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.86 | 31196.4229 | 31489.404 | -3.985% | -0.9304% | 3.985%
15:33 | 42.2833 | 895.7583 | 934.8 | 891.5 | 897.1 | 885.9 | 916.8 | 870.3 | 892.1 | OFF | 873.5 | 891.1 | 871.9 | 892.3 | 931.8 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 893.0367 | 31241.2012 | 31534.0514 | -3.98% | -0.9287% | 3.98%
15:34 | 42.3333 | 895.875 | 935.1 | 891.7 | 897.2 | 886 | 916.5 | 870.6 | 892.1 | OFF | 873.7 | 890.6 | 872.3 | 892.5 | 932.2 | OFF | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 893.2133 | 31285.9921 | 31578.7077 | -3.976% | -0.9269% | 3.976%
15:34 | 42.4 | 896.2083 | 935.2 | 892 | 897.4 | 886.1 | 916.8 | 871 | 892.4 | OFF | 874.1 | 891.1 | 872.6 | 893.1 | 932.7 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 893.4483 | 31345.7282 | 31638.2631 | -3.971% | -0.9246% | 3.971%
15:34 | 42.45 | 896.275 | 935.1 | 892.3 | 897.6 | 886.2 | 916.4 | 871.2 | 892.5 | OFF | 874.2 | 890.8 | 872.7 | 893.4 | 932.9 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 893.6244 | 31390.5403 | 31682.9399 | -3.967% | -0.9229% | 3.967%
15:34 | 42.5 | 896.4 | 935.4 | 892.6 | 898 | 886.4 | 916.5 | 871.4 | 892.8 | OFF | 874.5 | 889.7 | 872.9 | 893.6 | 933 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 893.8003 | 31435.3572 | 31727.6255 | -3.962% | -0.9212% | 3.962%
15:34 | 42.55 | 896.7833 | 935.8 | 893 | 898.4 | 886.8 | 916.8 | 871.7 | 893.3 | OFF | 874.9 | 890.6 | 873.2 | 893.9 | 933 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 893.9759 | 31480.1867 | 31772.3199 | -3.958% | -0.9195% | 3.958%
15:34 | 42.6 | 897.0333 | 936 | 893.2 | 898.8 | 887.1 | 916.9 | 872.1 | 893.4 | OFF | 875.3 | 890.9 | 873.6 | 894 | 933.1 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 894.1514 | 31525.0322 | 31817.0231 | -3.954% | -0.9177% | 3.954%
15:34 | 42.65 | 897.2167 | 936.1 | 893.4 | 899.1 | 887.4 | 917 | 872.4 | 893.3 | OFF | 875.6 | 891.4 | 873.8 | 894 | 933.1 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 894.3266 | 31569.8884 | 31861.735 | -3.95% | -0.916% | 3.95%
15:34 | 42.7167 | 897.2917 | 936.1 | 893.6 | 899.5 | 887.5 | 917.2 | 872.6 | 893.3 | OFF | 875.7 | 890.8 | 874 | 894.1 | 933.1 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 894.5599 | 31629.7053 | 31921.3646 | -3.945% | -0.9137% | 3.945%
15:34 | 42.7667 | 897.2583 | 936 | 893.7 | 899.2 | 887.5 | 917.4 | 872.7 | 893.4 | OFF | 875.7 | 890.3 | 874 | 894.2 | 933 | OFF | 8.01 | 10.09 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 894.7347 | 31674.5691 | 31966.0969 | -3.94% | -0.912% | 3.94%
15:34 | 42.8167 | 897.3 | 935.7 | 893.6 | 898.8 | 887.1 | 917.7 | 872.7 | 893.4 | OFF | 875.7 | 891.6 | 874 | 894.3 | 933 | OFF | 8.01 | 9.79 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 894.9093 | 31719.4331 | 32010.838 | -3.936% | -0.9103% | 3.936%
15:34 | 42.8667 | 897.25 | 935.5 | 893.6 | 898.6 | 886.9 | 917.5 | 872.6 | 893.1 | OFF | 875.5 | 892.1 | 873.9 | 894.6 | 933.1 | OFF | 8.01 | 9.58 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 895.0836 | 31764.2968 | 32055.5879 | -3.932% | -0.9087% | 3.932%
15:34 | 42.9167 | 897.15 | 935.6 | 893.7 | 898.6 | 886.7 | 917.6 | 872.4 | 892.9 | OFF | 875.2 | 891.3 | 873.8 | 894.8 | 933.2 | OFF | 8.01 | 9.5 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 895.2578 | 31809.1568 | 32100.3464 | -3.928% | -0.9071% | 3.928%
15:34 | 42.9833 | 897.3583 | 935.4 | 893.7 | 898.5 | 886.8 | 918.2 | 872.3 | 893.1 | OFF | 875.2 | 892.9 | 873.7 | 895.1 | 933.4 | OFF | 8.01 | 9.62 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 895.4897 | 31868.9737 | 32160.038 | -3.922% | -0.905% | 3.922%
15:34 | 43.0333 | 897.3083 | 935.3 | 893.6 | 898.2 | 886.8 | 918 | 872.3 | 893.1 | OFF | 875.3 | 893 | 873.8 | 895 | 933.3 | OFF | 8.01 | 9.73 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 895.6634 | 31913.8404 | 32204.8168 | -3.918% | -0.9035% | 3.918%
15:34 | 43.0833 | 897.175 | 935.3 | 893.4 | 898.1 | 886.8 | 917.6 | 872.4 | 892.9 | OFF | 875.4 | 892.4 | 873.8 | 894.7 | 933.3 | OFF | 8.01 | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 895.8368 | 31958.7025 | 32249.6043 | -3.914% | -0.902% | 3.914%
15:34 | 43.1333 | 897.25 | 935.6 | 893.6 | 898.3 | 886.7 | 917 | 872.5 | 893 | OFF | 875.6 | 892.5 | 873.9 | 894.9 | 933.4 | OFF | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.0101 | 32003.5631 | 32294.4005 | -3.91% | -0.9006% | 3.91%
15:34 | 43.1833 | 897.1833 | 935.8 | 893.9 | 898.4 | 886.7 | 916.5 | 872.5 | 892.8 | OFF | 875.5 | 891.6 | 873.9 | 895.1 | 933.5 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.1832 | 32048.424 | 32339.2053 | -3.906% | -0.8992% | 3.906%
15:34 | 43.25 | 897.1667 | 935.9 | 894 | 898.8 | 887.2 | 916.2 | 872.4 | 893 | OFF | 875.5 | 890.8 | 873.8 | 895 | 933.4 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.4137 | 32108.2356 | 32398.9585 | -3.9% | -0.8973% | 3.9%
15:34 | 43.3 | 897.1333 | 935.8 | 894 | 898.8 | 887.3 | 916 | 872.5 | 893 | OFF | 875.5 | 890.3 | 874 | 895.1 | 933.3 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.5863 | 32153.0931 | 32443.7835 | -3.896% | -0.896% | 3.896%
15:35 | 43.35 | 897.3 | 935.8 | 894 | 898.9 | 887.4 | 916.3 | 872.6 | 893.2 | OFF | 875.6 | 891.2 | 874.2 | 895.1 | 933.3 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.7587 | 32197.954 | 32488.6172 | -3.892% | -0.8947% | 3.892%
15:35 | 43.4 | 897.3583 | 935.8 | 894.1 | 899.1 | 887.6 | 916.5 | 872.9 | 893.4 | OFF | 875.9 | 890.3 | 874.4 | 895 | 933.3 | OFF | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.9309 | 32242.8204 | 32533.4594 | -3.888% | -0.8934% | 3.888%
15:35 | 43.45 | 897.575 | 936.1 | 894.1 | 899.3 | 887.8 | 916.8 | 873.1 | 893.7 | OFF | 876 | 891.1 | 874.7 | 894.9 | 933.3 | OFF | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 897.1029 | 32287.6938 | 32578.3103 | -3.884% | -0.8921% | 3.884%
15:35 | 43.5 | 897.8083 | 936.4 | 894.3 | 899.4 | 887.9 | 917.5 | 873.3 | 894.1 | OFF | 876.2 | 891.3 | 874.9 | 895.1 | 933.3 | OFF | 8.01 | 11.9 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 897.2748 | 32332.5783 | 32623.1697 | -3.88% | -0.8908% | 3.88%
15:35 | 43.5667 | 898.15 | 936.2 | 894.4 | 899.2 | 888.2 | 918.7 | 873.5 | 894.6 | OFF | 876.6 | 892.9 | 875 | 895.1 | 933.4 | OFF | 8.01 | 12.11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 897.5036 | 32392.4436 | 32682.9956 | -3.874% | -0.889% | 3.874%
15:35 | 43.6167 | 898.2333 | 936.2 | 894.4 | 899.1 | 888.4 | 918.8 | 873.6 | 894.5 | OFF | 876.8 | 893.2 | 875.1 | 895.2 | 933.5 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 897.6749 | 32437.3532 | 32727.8751 | -3.87% | -0.8877% | 3.87%
15:35 | 43.6667 | 898.2667 | 936.4 | 894.6 | 899.2 | 888.4 | 918.6 | 873.7 | 894.6 | OFF | 876.8 | 892.6 | 875.1 | 895.5 | 933.7 | OFF | 8.01 | 12.11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 897.8461 | 32482.2657 | 32772.7631 | -3.866% | -0.8864% | 3.866%
15:35 | 43.7167 | 898.4167 | 936.6 | 894.9 | 899.4 | 888.5 | 918.7 | 873.8 | 894.7 | OFF | 876.9 | 892.5 | 875.2 | 895.7 | 934.1 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.0171 | 32527.1828 | 32817.6597 | -3.862% | -0.8851% | 3.862%
15:35 | 43.7667 | 898.5417 | 936.7 | 895 | 899.5 | 888.8 | 918.8 | 874 | 894.8 | OFF | 877 | 892.7 | 875.4 | 895.7 | 934.1 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.1879 | 32572.1067 | 32862.5648 | -3.857% | -0.8839% | 3.857%
15:35 | 43.8333 | 898.5583 | 936.5 | 895.1 | 899.7 | 888.9 | 918.3 | 874.2 | 894.8 | OFF | 877.2 | 892.3 | 875.7 | 895.9 | 934.1 | OFF | 8.01 | 12.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.4153 | 32632.0101 | 32922.4516 | -3.852% | -0.8822% | 3.852%
15:35 | 43.8833 | 898.8167 | 936.6 | 895.4 | 900 | 888.8 | 918.5 | 874.3 | 894.8 | OFF | 877.3 | 894.1 | 875.8 | 896.2 | 934 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.5856 | 32676.9444 | 32967.3766 | -3.848% | -0.881% | 3.848%
15:35 | 43.9333 | 899.0667 | 936.7 | 895.6 | 900 | 889 | 919.2 | 874.4 | 895 | OFF | 877.5 | 895 | 875.9 | 896.5 | 934 | OFF | 8.01 | 12.11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.7557 | 32721.8915 | 33012.3102 | -3.844% | -0.8797% | 3.844%
15:35 | 43.9833 | 899.2417 | 936.9 | 895.6 | 900 | 889.1 | 919.6 | 874.5 | 895.2 | OFF | 877.6 | 895 | 876.2 | 896.9 | 934.3 | OFF | 8.01 | 12.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.9257 | 32766.8492 | 33057.2522 | -3.839% | -0.8785% | 3.839%
15:35 | 44.0333 | 899.675 | 937.3 | 895.8 | 900.2 | 889.2 | 919.5 | 874.6 | 895.3 | OFF | 877.5 | 898.4 | 876.4 | 897.2 | 934.7 | OFF | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.0954 | 32811.8222 | 33102.2027 | -3.835% | -0.8772% | 3.835%
15:35 | 44.0833 | 899.9167 | 937.5 | 896 | 900.4 | 889.5 | 919.8 | 874.8 | 895.6 | OFF | 877.6 | 898.9 | 876.7 | 897.3 | 934.9 | OFF | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.265 | 32856.8119 | 33147.1617 | -3.831% | -0.8759% | 3.831%
15:35 | 44.15 | 899.725 | 937.5 | 896 | 900.7 | 889.7 | 920.2 | 875.1 | 895.6 | OFF | 877.8 | 895.4 | 877.1 | 897.1 | 934.5 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.4908 | 32916.8 | 33207.1203 | -3.826% | -0.8743% | 3.826%
15:35 | 44.2 | 900.0833 | 937.5 | 896.2 | 901 | 889.9 | 920.4 | 875.2 | 896 | OFF | 877.8 | 897.9 | 877.2 | 897.3 | 934.6 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.6599 | 32961.7952 | 33252.099 | -3.821% | -0.873% | 3.821%
15:35 | 44.25 | 899.9833 | 937.5 | 896.4 | 901.2 | 890.2 | 920.8 | 875.4 | 896.4 | OFF | 878 | 894.3 | 877.3 | 897.6 | 934.7 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.8288 | 33006.7969 | 33297.0862 | -3.817% | -0.8718% | 3.817%
15:35 | 44.3 | 900.0417 | 937.5 | 896.6 | 901.5 | 890.3 | 920.6 | 875.6 | 896.5 | OFF | 878.2 | 893.8 | 877.5 | 897.7 | 934.7 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.9975 | 33051.7975 | 33342.0819 | -3.813% | -0.8706% | 3.813%
15:36 | 44.35 | 900.3083 | 937.4 | 896.8 | 901.7 | 890.5 | 920.4 | 875.8 | 896.6 | OFF | 878.5 | 895.8 | 877.6 | 897.8 | 934.8 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.1661 | 33096.8062 | 33387.086 | -3.809% | -0.8694% | 3.809%
15:36 | 44.4167 | 900.925 | 937.6 | 897.2 | 902.2 | 890.9 | 920.5 | 876.1 | 897.2 | OFF | 878.9 | 899.3 | 877.8 | 898.3 | 935.1 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.3905 | 33156.8474 | 33447.1045 | -3.803% | -0.8678% | 3.803%
15:36 | 44.4667 | 900.9 | 937.9 | 897.5 | 902.5 | 890.9 | 920.4 | 876.4 | 897.3 | OFF | 879.2 | 896.9 | 878 | 898.6 | 935.2 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.5586 | 33201.893 | 33492.1283 | -3.799% | -0.8666% | 3.799%
15:36 | 44.5167 | 900.7083 | 938 | 897.7 | 902.9 | 890.9 | 920.4 | 876.6 | 897.3 | OFF | 879.4 | 893.5 | 878.2 | 898.5 | 935.1 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.7265 | 33246.9332 | 33537.1604 | -3.795% | -0.8654% | 3.795%
15:36 | 44.5667 | 900.7667 | 938.1 | 898.1 | 903.3 | 891.1 | 920.1 | 876.7 | 897.4 | OFF | 879.5 | 892.3 | 878.3 | 898.8 | 935.5 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.8942 | 33291.9701 | 33582.2009 | -3.791% | -0.8642% | 3.791%
15:36 | 44.6167 | 901.375 | 938.2 | 898.6 | 903.6 | 891.3 | 920 | 876.8 | 897.4 | OFF | 879.4 | 897.4 | 878.4 | 899.5 | 935.9 | OFF | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 901.0617 | 33337.0236 | 33627.2498 | -3.787% | -0.8631% | 3.787%
15:36 | 44.6667 | 901.4417 | 938.2 | 898.8 | 903.7 | 891.4 | 920.4 | 876.9 | 897.5 | OFF | 879.4 | 896.8 | 878.5 | 899.7 | 936 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 901.2291 | 33382.094 | 33672.3071 | -3.783% | -0.8619% | 3.783%
15:36 | 44.7333 | 901.4083 | 938.5 | 899 | 903.8 | 891.6 | 920.9 | 877.1 | 897.7 | OFF | 879.7 | 893.8 | 878.7 | 899.9 | 936.2 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 901.4519 | 33442.189 | 33732.3964 | -3.777% | -0.8603% | 3.777%
15:36 | 44.7833 | 901.55 | 938.8 | 899 | 903.9 | 891.7 | 921.3 | 877.3 | 897.8 | OFF | 879.9 | 893.9 | 878.9 | 899.9 | 936.2 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 901.6188 | 33487.263 | 33777.4732 | -3.773% | -0.8592% | 3.773%
15:36 | 44.8333 | 901.8417 | 939.1 | 899.1 | 904.2 | 892.1 | 921.8 | 877.5 | 898.1 | OFF | 880.1 | 894.7 | 879.2 | 900 | 936.2 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 901.7856 | 33532.3478 | 33822.5583 | -3.769% | -0.858% | 3.769%
15:36 | 44.8833 | 902.1667 | 939.3 | 899.4 | 904.7 | 892.5 | 922.5 | 877.7 | 898.5 | OFF | 880.4 | 894.9 | 879.5 | 900.2 | 936.4 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 901.9521 | 33577.448 | 33867.6518 | -3.765% | -0.8569% | 3.765%
15:36 | 44.9333 | 902.4 | 939.4 | 899.7 | 905 | 892.7 | 922.8 | 878.1 | 898.6 | OFF | 880.7 | 895 | 879.8 | 900.5 | 936.5 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 902.1185 | 33622.5622 | 33912.7535 | -3.761% | -0.8557% | 3.761%
15:36 | 45 | 902.6667 | 939.8 | 900 | 905.5 | 892.9 | 923.2 | 878.3 | 898.6 | OFF | 880.9 | 895.6 | 880 | 900.7 | 936.5 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 902.34 | 33682.731 | 33972.9021 | -3.755% | -0.8541% | 3.755%
15:36 | 45.05 | 902.8583 | 940 | 900.4 | 905.9 | 893 | 923.6 | 878.3 | 898.8 | OFF | 880.9 | 895.7 | 880 | 901.1 | 936.6 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 902.5059 | 33727.8692 | 34018.0233 | -3.751% | -0.8529% | 3.751%
15:36 | 45.1 | 903.1833 | 940.2 | 900.6 | 906.1 | 893.2 | 924.2 | 878.4 | 899.2 | OFF | 881 | 896.7 | 880.1 | 901.5 | 937 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 902.6717 | 33773.0202 | 34063.1527 | -3.747% | -0.8517% | 3.747%
15:36 | 45.15 | 903.3417 | 940.1 | 900.7 | 906.1 | 893.3 | 924.8 | 878.6 | 899.2 | OFF | 881.2 | 896.9 | 880.3 | 901.7 | 937.2 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 902.8372 | 33818.1833 | 34108.2904 | -3.743% | -0.8505% | 3.743%
15:36 | 45.2 | 903.55 | 940.2 | 900.7 | 906 | 893.5 | 925 | 878.8 | 899.2 | OFF | 881.5 | 897.6 | 880.4 | 902 | 937.7 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 903.0026 | 33863.3556 | 34153.4364 | -3.738% | -0.8493% | 3.738%
15:36 | 45.25 | 903.95 | 940.2 | 900.9 | 905.9 | 893.9 | 925.7 | 879.1 | 899.6 | OFF | 881.9 | 899.4 | 880.6 | 902.2 | 938 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 903.1678 | 33908.5431 | 34198.5907 | -3.734% | -0.8481% | 3.734%
15:36 | 45.3167 | 904.4583 | 940.1 | 901 | 905.9 | 894.2 | 927.2 | 879.6 | 900.2 | OFF | 882.9 | 901.3 | 881 | 902.1 | 938 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 903.3878 | 33968.8234 | 34258.8092 | -3.729% | -0.8465% | 3.729%
15:37 | 45.3667 | 904.6583 | 940.2 | 901 | 906 | 894.5 | 927.8 | 879.9 | 900.7 | OFF | 883.3 | 901.2 | 881.3 | 902 | 938 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 903.5525 | 34014.0513 | 34303.9827 | -3.725% | -0.8452% | 3.725%
15:37 | 45.4167 | 904.7583 | 940.5 | 901.1 | 906.2 | 894.7 | 927.3 | 880.3 | 900.9 | OFF | 883.5 | 900.9 | 881.6 | 901.9 | 938.2 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 903.7171 | 34059.2867 | 34349.1645 | -3.72% | -0.8439% | 3.72%
15:37 | 45.4667 | 904.8417 | 940.8 | 901.3 | 906.6 | 894.9 | 926.7 | 880.6 | 901 | OFF | 883.7 | 900.1 | 881.9 | 902.1 | 938.4 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 903.8815 | 34104.5267 | 34394.3544 | -3.716% | -0.8427% | 3.716%
15:37 | 45.5167 | 905.025 | 940.9 | 901.7 | 907 | 895.3 | 926.4 | 880.8 | 901.3 | OFF | 883.8 | 899.7 | 882.1 | 902.6 | 938.7 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 904.0458 | 34149.7734 | 34439.5526 | -3.712% | -0.8414% | 3.712%
15:37 | 45.5833 | 905.425 | 940.8 | 902.5 | 907.6 | 895.7 | 926.6 | 881.2 | 901.9 | OFF | 884.1 | 899.9 | 882.6 | 903.3 | 938.9 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 904.2645 | 34210.1217 | 34499.8296 | -3.707% | -0.8397% | 3.707%
15:37 | 45.6333 | 905.5333 | 940.8 | 902.8 | 907.8 | 896.1 | 926.9 | 881.6 | 902.3 | OFF | 884.2 | 898.8 | 882.9 | 903.4 | 938.8 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 904.4283 | 34255.3957 | 34545.0469 | -3.702% | -0.8385% | 3.702%
15:37 | 45.6833 | 905.6333 | 940.8 | 902.9 | 907.7 | 896.5 | 926.9 | 881.9 | 902.4 | OFF | 884.4 | 898.5 | 883.2 | 903.4 | 939 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 904.5919 | 34300.6749 | 34590.2724 | -3.698% | -0.8372% | 3.698%
15:37 | 45.7333 | 905.7333 | 941.1 | 903.2 | 907.8 | 896.6 | 926.4 | 882.1 | 902.6 | OFF | 884.6 | 898 | 883.5 | 903.7 | 939.2 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 904.7553 | 34345.959 | 34635.5061 | -3.694% | -0.836% | 3.694%
15:37 | 45.7833 | 905.9083 | 941.4 | 903.5 | 908.2 | 896.8 | 926.3 | 882.3 | 903 | OFF | 884.7 | 897.5 | 883.8 | 904 | 939.4 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 904.9186 | 34391.2501 | 34680.748 | -3.69% | -0.8348% | 3.69%
15:37 | 45.85 | 906.2 | 941.5 | 903.7 | 908.7 | 897.1 | 926.5 | 882.7 | 903.2 | OFF | 885 | 898.6 | 884.1 | 904 | 939.3 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 905.136 | 34451.6537 | 34741.0831 | -3.684% | -0.8331% | 3.684%
15:37 | 45.9 | 906.4667 | 941.6 | 903.8 | 908.8 | 897.3 | 927 | 882.8 | 903.5 | OFF | 885.2 | 899.8 | 884.3 | 904.1 | 939.4 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 905.2989 | 34496.9703 | 34786.344 | -3.68% | -0.8319% | 3.68%
15:37 | 45.95 | 906.6167 | 941.7 | 903.9 | 909 | 897.3 | 927.6 | 882.9 | 903.5 | OFF | 885.3 | 900.6 | 884.3 | 904.1 | 939.2 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 905.4616 | 34542.2974 | 34831.613 | -3.676% | -0.8306% | 3.676%
15:37 | 46 | 906.6 | 941.7 | 903.9 | 909.1 | 897.3 | 927.7 | 882.8 | 903.4 | OFF | 885.3 | 900.9 | 884.2 | 904 | 938.9 | OFF | 8.01 | 10.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 905.6241 | 34587.6278 | 34876.8902 | -3.672% | -0.8294% | 3.672%
15:37 | 46.05 | 906.6 | 941.7 | 904 | 909.4 | 897.1 | 927.4 | 882.8 | 903.4 | OFF | 885.3 | 900.8 | 884.2 | 904.2 | 938.9 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 905.7864 | 34632.9578 | 34922.1754 | -3.668% | -0.8282% | 3.668%
15:37 | 46.1 | 906.6333 | 941.4 | 904.2 | 909.7 | 897 | 927.1 | 882.9 | 903.2 | OFF | 885.3 | 900.9 | 884.2 | 904.6 | 939.1 | OFF | 8.01 | 9.44 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 905.9486 | 34678.2887 | 34967.4688 | -3.664% | -0.827% | 3.664%
15:37 | 46.1667 | 906.5083 | 941 | 904.3 | 909.8 | 896.6 | 926.8 | 882.9 | 902.9 | OFF | 885.2 | 901 | 884.1 | 904.7 | 938.8 | OFF | 8.01 | 9.21 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 906.1645 | 34738.7267 | 35027.8726 | -3.658% | -0.8255% | 3.658%
15:37 | 46.2167 | 906.325 | 940.8 | 904.3 | 909.6 | 896.3 | 926.2 | 882.7 | 902.7 | OFF | 885 | 900.4 | 884 | 904.9 | 939 | OFF | 8.01 | 9.26 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 906.3263 | 34784.0476 | 35073.1848 | -3.654% | -0.8244% | 3.654%
15:37 | 46.2667 | 906.1917 | 940.8 | 904.3 | 909.4 | 896.1 | 925.9 | 882.6 | 902.5 | OFF | 884.9 | 900 | 883.8 | 905 | 939 | OFF | 8.01 | 9.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 906.4878 | 34829.3605 | 35118.5052 | -3.65% | -0.8233% | 3.65%
15:37 | 46.3167 | 906.0417 | 940.9 | 904.2 | 909.3 | 895.9 | 925.5 | 882.5 | 902.4 | OFF | 884.9 | 899.6 | 883.7 | 904.7 | 938.9 | OFF | 8.01 | 9.72 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 906.6492 | 34874.6663 | 35163.8336 | -3.646% | -0.8223% | 3.646%
15:38 | 46.3667 | 905.975 | 941.3 | 904.1 | 909.3 | 895.9 | 925.4 | 882.5 | 902.3 | OFF | 884.9 | 898.8 | 883.7 | 904.5 | 939 | OFF | 8.01 | 9.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 906.8105 | 34919.9667 | 35209.1701 | -3.642% | -0.8214% | 3.642%
15:38 | 46.4333 | 905.9083 | 941.4 | 904.1 | 909.3 | 896.2 | 925.4 | 882.6 | 902.4 | OFF | 884.9 | 898 | 883.8 | 904.2 | 938.6 | OFF | 8.01 | 10.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.0252 | 34980.3628 | 35269.6313 | -3.636% | -0.8202% | 3.636%
15:38 | 46.4833 | 905.9333 | 941.4 | 904.1 | 909.5 | 896.5 | 925.4 | 882.7 | 902.7 | OFF | 884.9 | 897.5 | 884 | 904.2 | 938.3 | OFF | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.186 | 35025.6589 | 35314.9866 | -3.632% | -0.8193% | 3.632%
15:38 | 46.5333 | 905.975 | 941.1 | 904.2 | 909.5 | 896.8 | 925.8 | 882.9 | 902.9 | OFF | 885 | 896.9 | 884.2 | 904.2 | 938.2 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.3466 | 35070.9566 | 35360.3499 | -3.628% | -0.8184% | 3.628%
15:38 | 46.5833 | 906.1083 | 941 | 904.5 | 909.8 | 897 | 926.1 | 883 | 903.2 | OFF | 885 | 896.9 | 884.4 | 904.3 | 938.1 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.5071 | 35116.2587 | 35405.7212 | -3.624% | -0.8176% | 3.624%
15:38 | 46.6333 | 906.3167 | 941 | 904.9 | 910.1 | 897.7 | 926.4 | 883.3 | 903.7 | OFF | 885.2 | 896.2 | 884.8 | 904.5 | 938 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.6674 | 35161.5693 | 35451.1006 | -3.619% | -0.8167% | 3.619%
15:38 | 46.6833 | 906.4417 | 940.9 | 905.1 | 910.3 | 898.2 | 926.4 | 883.6 | 904 | OFF | 885.3 | 895.9 | 885.2 | 904.5 | 937.9 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.8275 | 35206.8883 | 35496.488 | -3.615% | -0.8159% | 3.615%
15:38 | 46.75 | 906.75 | 940.9 | 905.1 | 910.1 | 898.9 | 926.9 | 884.1 | 904.3 | OFF | 885.7 | 896.9 | 885.6 | 904.4 | 938.1 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.0408 | 35267.328 | 35557.0169 | -3.61% | -0.8147% | 3.61%
15:38 | 46.8 | 906.9083 | 940.9 | 905.4 | 910 | 899.1 | 927.4 | 884.3 | 904.6 | OFF | 885.8 | 896.7 | 885.9 | 904.6 | 938.2 | OFF | 8.01 | 11.81 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.2005 | 35312.6694 | 35602.4229 | -3.606% | -0.8139% | 3.606%
15:38 | 46.85 | 906.9833 | 941 | 905.5 | 910.1 | 899.1 | 927.4 | 884.5 | 904.6 | OFF | 886 | 896.6 | 886 | 904.8 | 938.2 | OFF | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.3601 | 35358.0167 | 35647.837 | -3.601% | -0.813% | 3.601%
15:38 | 46.9 | 907.0167 | 940.9 | 905.6 | 910.1 | 899 | 927.6 | 884.6 | 904.7 | OFF | 886.1 | 896.9 | 886 | 904.8 | 937.9 | OFF | 8.01 | 12.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.5195 | 35403.3667 | 35693.259 | -3.597% | -0.8122% | 3.597%
15:38 | 46.95 | 907.0833 | 940.9 | 905.7 | 910 | 899 | 927.7 | 884.6 | 904.8 | OFF | 886.1 | 897.2 | 886.1 | 904.9 | 938 | OFF | 8.01 | 12.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.6787 | 35448.7192 | 35738.6889 | -3.593% | -0.8114% | 3.593%
15:38 | 47.0167 | 907.0917 | 941 | 905.7 | 909.8 | 898.7 | 927.6 | 884.7 | 904.7 | OFF | 886.3 | 897.6 | 886 | 905 | 938 | OFF | 8.01 | 12.59 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.8907 | 35509.1917 | 35799.2746 | -3.588% | -0.8103% | 3.588%
15:38 | 47.0667 | 907.275 | 941.1 | 905.9 | 909.9 | 898.7 | 927.8 | 884.8 | 904.8 | OFF | 886.5 | 898.3 | 886 | 905.3 | 938.2 | OFF | 8.01 | 12.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 909.0496 | 35554.5509 | 35844.7231 | -3.583% | -0.8095% | 3.583%
15:38 | 47.1167 | 907.475 | 941.1 | 906.1 | 910.1 | 898.8 | 928.2 | 885 | 904.8 | OFF | 886.7 | 898.6 | 886.2 | 905.7 | 938.4 | OFF | 8.01 | 12.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 909.2082 | 35599.9197 | 35890.1795 | -3.579% | -0.8087% | 3.579%
15:38 | 47.1667 | 907.5083 | 941.3 | 906.1 | 910.2 | 898.7 | 928.2 | 885 | 904.6 | OFF | 886.8 | 899.1 | 886.3 | 905.6 | 938.2 | OFF | 8.01 | 12.59 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 909.3667 | 35645.2942 | 35935.6439 | -3.575% | -0.808% | 3.575%
15:38 | 47.2167 | 907.5083 | 941.4 | 906.1 | 910.4 | 898.8 | 927.6 | 885.1 | 904.4 | OFF | 886.8 | 899.2 | 886.4 | 905.5 | 938.4 | OFF | 8.01 | 12.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 909.5251 | 35690.6697 | 35981.1162 | -3.571% | -0.8072% | 3.571%
15:38 | 47.2667 | 907.525 | 941.6 | 906.3 | 910.5 | 898.7 | 927 | 885.1 | 904.4 | OFF | 886.8 | 898.7 | 886.4 | 905.9 | 938.9 | OFF | 8.01 | 12.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 909.6832 | 35736.0455 | 36026.5964 | -3.567% | -0.8065% | 3.567%
15:38 | 47.3333 | 907.6417 | 941.7 | 906.7 | 910.8 | 898.9 | 927 | 885.1 | 904.6 | OFF | 886.7 | 898.2 | 886.4 | 906.5 | 939.1 | OFF | 8.01 | 12.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 909.8939 | 35796.551 | 36087.249 | -3.561% | -0.8055% | 3.561%
15:39 | 47.3833 | 907.75 | 941.7 | 906.9 | 910.8 | 899 | 927.2 | 885.2 | 904.7 | OFF | 886.8 | 898.8 | 886.6 | 906.4 | 938.9 | OFF | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.0516 | 35841.9358 | 36132.7476 | -3.557% | -0.8048% | 3.557%
15:39 | 47.4333 | 907.75 | 941.7 | 907 | 910.8 | 898.9 | 926.9 | 885.3 | 904.8 | OFF | 887 | 898.6 | 886.8 | 906.4 | 938.8 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.2092 | 35887.3233 | 36178.2541 | -3.553% | -0.8042% | 3.553%
15:39 | 47.4833 | 907.7 | 941.6 | 907 | 910.9 | 898.8 | 926.5 | 885.4 | 904.8 | OFF | 887.1 | 898.3 | 886.8 | 906.4 | 938.8 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.3667 | 35932.7096 | 36223.7685 | -3.549% | -0.8035% | 3.549%
15:39 | 47.5333 | 907.6083 | 941.7 | 907.1 | 910.8 | 899 | 925.9 | 885.5 | 905 | OFF | 887.1 | 897.1 | 886.8 | 906.4 | 938.9 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.5239 | 35978.0923 | 36269.2908 | -3.545% | -0.8029% | 3.545%
15:39 | 47.6 | 907.8 | 942 | 907.5 | 910.9 | 899.3 | 925.8 | 885.4 | 905.3 | OFF | 887.1 | 897.6 | 886.8 | 906.8 | 939.1 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.7334 | 36038.6059 | 36329.9994 | -3.539% | -0.8021% | 3.539%
15:39 | 47.65 | 907.95 | 942 | 907.7 | 911 | 899.4 | 926.1 | 885.6 | 905.5 | OFF | 887.3 | 897.8 | 887 | 906.9 | 939.1 | OFF | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.8903 | 36083.9997 | 36375.5399 | -3.535% | -0.8015% | 3.535%
15:39 | 47.7 | 907.9 | 942.1 | 907.8 | 911 | 899.5 | 926 | 885.7 | 905.6 | OFF | 887.4 | 896.5 | 887.1 | 907 | 939.1 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.047 | 36129.3959 | 36421.0884 | -3.531% | -0.8009% | 3.531%
15:39 | 47.75 | 907.9583 | 942.2 | 907.9 | 910.9 | 899.5 | 925.7 | 885.8 | 905.4 | OFF | 887.5 | 896.8 | 887.2 | 907.2 | 939.4 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.2036 | 36174.7924 | 36466.6446 | -3.527% | -0.8003% | 3.527%
15:39 | 47.8 | 908.1167 | 942.1 | 908.1 | 910.9 | 899.5 | 926 | 885.9 | 905.5 | OFF | 887.5 | 897.7 | 887.3 | 907.4 | 939.5 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.36 | 36220.1942 | 36512.2087 | -3.523% | -0.7998% | 3.523%
15:39 | 47.8667 | 908.0583 | 941.8 | 908.1 | 910.7 | 899.3 | 926.2 | 886 | 905.1 | OFF | 887.6 | 898.1 | 887.3 | 907.3 | 939.2 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.5683 | 36280.7334 | 36572.973 | -3.517% | -0.7991% | 3.517%
15:39 | 47.9167 | 908.1 | 941.9 | 908.1 | 910.6 | 899.1 | 926.2 | 885.9 | 905.1 | OFF | 887.7 | 898.7 | 887.1 | 907.4 | 939.4 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.7243 | 36326.1374 | 36618.5553 | -3.513% | -0.7986% | 3.513%
15:39 | 47.9667 | 908.3083 | 942 | 908.3 | 910.8 | 899.2 | 926.4 | 885.9 | 905.5 | OFF | 887.8 | 899.2 | 887.1 | 907.8 | 939.7 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.8801 | 36371.5476 | 36664.1454 | -3.509% | -0.798% | 3.509%
15:39 | 48.0167 | 908.4167 | 942.2 | 908.5 | 911 | 899.2 | 926.3 | 885.9 | 905.6 | OFF | 887.9 | 899.2 | 887 | 908.2 | 940 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.0358 | 36416.9657 | 36709.7433 | -3.505% | -0.7975% | 3.505%
15:39 | 48.0667 | 908.7333 | 942.5 | 909 | 911.5 | 899.4 | 926.5 | 886 | 905.9 | OFF | 888 | 899.4 | 887.1 | 908.9 | 940.6 | OFF | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.1914 | 36462.3944 | 36755.349 | -3.5% | -0.797% | 3.5%
15:39 | 48.1167 | 908.8417 | 942.7 | 909.4 | 911.9 | 899.7 | 926.4 | 886.2 | 906.2 | OFF | 888.1 | 898 | 887.4 | 909.2 | 940.9 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.3467 | 36507.8338 | 36800.9625 | -3.496% | -0.7965% | 3.496%
15:39 | 48.1833 | 909.2 | 942.9 | 910 | 912.3 | 900 | 926.4 | 886.4 | 906.5 | OFF | 888.3 | 899 | 887.7 | 909.5 | 941.4 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.5537 | 36568.4352 | 36861.7925 | -3.491% | -0.7958% | 3.491%
15:39 | 48.2333 | 909.2417 | 943 | 910.2 | 912.3 | 900.2 | 926.6 | 886.5 | 906.6 | OFF | 888.3 | 898.2 | 887.8 | 909.8 | 941.4 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.7087 | 36613.8962 | 36907.424 | -3.487% | -0.7953% | 3.487%
15:39 | 48.2833 | 909.2 | 943.1 | 910.3 | 912.3 | 900.1 | 926.4 | 886.6 | 906.7 | OFF | 888.4 | 897.5 | 887.8 | 909.8 | 941.4 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.8635 | 36659.3573 | 36953.0633 | -3.482% | -0.7948% | 3.482%
15:40 | 48.3333 | 909.1583 | 943.1 | 910.3 | 912.3 | 900 | 926 | 886.6 | 906.5 | OFF | 888.3 | 897.5 | 887.8 | 909.8 | 941.7 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.0182 | 36704.8163 | 36998.7104 | -3.478% | -0.7943% | 3.478%
15:40 | 48.3833 | 909.3 | 943.1 | 910.5 | 912.2 | 900.1 | 926 | 886.5 | 906.4 | OFF | 888.3 | 898.7 | 887.8 | 910 | 942 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.1727 | 36750.2777 | 37044.3652 | -3.474% | -0.7939% | 3.474%
15:40 | 48.45 | 909.1583 | 943.1 | 910.5 | 912.2 | 900 | 925.7 | 886.6 | 906.4 | OFF | 888.5 | 897.1 | 887.9 | 909.8 | 942.1 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.3785 | 36810.893 | 37105.2502 | -3.469% | -0.7933% | 3.469%
15:40 | 48.5 | 909.2083 | 943.2 | 910.5 | 912.1 | 899.9 | 925.3 | 886.7 | 906.3 | OFF | 888.8 | 898 | 887.8 | 909.7 | 942.2 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.5326 | 36856.3522 | 37150.923 | -3.464% | -0.7929% | 3.464%
15:40 | 48.55 | 909.3083 | 943.2 | 910.5 | 912.1 | 899.9 | 925.3 | 886.8 | 906.3 | OFF | 889 | 899 | 887.7 | 909.7 | 942.2 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.6866 | 36901.8151 | 37196.6034 | -3.46% | -0.7925% | 3.46%
15:40 | 48.6 | 909.325 | 943.5 | 910.5 | 912 | 900.2 | 925.3 | 886.8 | 906.6 | OFF | 889.1 | 898.3 | 887.7 | 909.7 | 942.2 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.8404 | 36947.2809 | 37242.2916 | -3.456% | -0.7921% | 3.456%
15:40 | 48.65 | 909.5083 | 943.7 | 910.5 | 911.9 | 900.5 | 925.3 | 886.9 | 907 | OFF | 889.2 | 899.1 | 887.9 | 909.8 | 942.3 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.9941 | 36992.7517 | 37287.9875 | -3.452% | -0.7918% | 3.452%
15:40 | 48.7 | 909.65 | 943.8 | 910.6 | 912 | 900.7 | 925.6 | 887.1 | 907.3 | OFF | 889.3 | 899.3 | 888.1 | 909.8 | 942.2 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.1476 | 37038.2307 | 37333.691 | -3.448% | -0.7914% | 3.448%
15:40 | 48.7667 | 909.7667 | 944.2 | 910.7 | 912.2 | 900.9 | 925.7 | 887.4 | 907.6 | OFF | 889.6 | 898.3 | 888.4 | 909.9 | 942.3 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.3521 | 37098.8779 | 37394.641 | -3.442% | -0.7909% | 3.442%
15:40 | 48.8167 | 909.9917 | 944.4 | 910.8 | 912.3 | 901 | 926.1 | 887.5 | 907.8 | OFF | 889.6 | 899.4 | 888.5 | 910.1 | 942.4 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.5052 | 37144.3719 | 37440.3625 | -3.438% | -0.7906% | 3.438%
15:40 | 48.8667 | 910.3 | 944.4 | 910.9 | 912.4 | 901.5 | 927.1 | 887.7 | 908.1 | OFF | 889.8 | 900.4 | 888.8 | 910.2 | 942.3 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.6582 | 37189.8792 | 37486.0915 | -3.434% | -0.7902% | 3.434%
15:40 | 48.9167 | 910.6 | 944.5 | 911.2 | 912.6 | 902 | 927.7 | 887.9 | 908.3 | OFF | 890 | 900.6 | 889.1 | 910.7 | 942.6 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.811 | 37235.4017 | 37531.8283 | -3.43% | -0.7898% | 3.43%
15:40 | 48.9667 | 910.7583 | 945 | 911.5 | 913 | 902.2 | 927.8 | 888.2 | 908.5 | OFF | 890.2 | 898.9 | 889.4 | 911.3 | 943.1 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.9637 | 37280.9356 | 37577.5726 | -3.426% | -0.7894% | 3.426%
15:40 | 49.0333 | 910.925 | 945.3 | 911.9 | 913.5 | 902.3 | 927.4 | 888.2 | 908.5 | OFF | 890 | 898.9 | 889.6 | 911.8 | 943.7 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.1671 | 37341.6584 | 37638.577 | -3.42% | -0.7889% | 3.42%
15:40 | 49.0833 | 911.1167 | 945.6 | 912.1 | 913.7 | 902.5 | 927.4 | 888.3 | 908.6 | OFF | 890 | 899.9 | 889.7 | 911.8 | 943.8 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.3194 | 37387.2094 | 37684.3392 | -3.416% | -0.7885% | 3.416%
15:40 | 49.1333 | 911.2167 | 945.6 | 912.2 | 913.7 | 902.8 | 927.6 | 888.4 | 908.7 | OFF | 890.1 | 899.8 | 889.9 | 911.9 | 943.9 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.4715 | 37432.7678 | 37730.1089 | -3.412% | -0.7881% | 3.412%
15:40 | 49.1833 | 911.3667 | 945.7 | 912.4 | 913.7 | 903 | 927.9 | 888.5 | 909 | OFF | 890.2 | 899.7 | 890.1 | 912.3 | 943.9 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.6236 | 37478.3324 | 37775.8863 | -3.408% | -0.7877% | 3.408%
15:40 | 49.2333 | 911.3333 | 945.8 | 912.6 | 913.8 | 903.2 | 927.9 | 888.7 | 909.3 | OFF | 890.4 | 897.8 | 890.2 | 912.5 | 943.8 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.7754 | 37523.8999 | 37821.6713 | -3.404% | -0.7873% | 3.404%
15:40 | 49.2833 | 911.275 | 945.7 | 912.7 | 913.7 | 903.3 | 927.6 | 888.8 | 909.4 | OFF | 890.6 | 896.9 | 890.2 | 912.5 | 943.9 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.9271 | 37569.4651 | 37867.4638 | -3.399% | -0.787% | 3.399%
15:41 | 49.35 | 911.7083 | 945.7 | 912.8 | 913.8 | 903.6 | 927.9 | 888.8 | 909.7 | OFF | 890.8 | 900.2 | 890.3 | 912.6 | 944.3 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.1291 | 37630.2312 | 37928.5324 | -3.394% | -0.7865% | 3.394%
15:41 | 49.4 | 911.8833 | 945.9 | 912.9 | 913.9 | 903.7 | 928.3 | 889 | 909.9 | OFF | 891 | 900.3 | 890.4 | 912.7 | 944.6 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.2805 | 37675.821 | 37974.3426 | -3.39% | -0.7861% | 3.39%
15:41 | 49.45 | 911.9 | 945.9 | 913 | 914 | 903.7 | 928.4 | 889.2 | 909.9 | OFF | 891.3 | 899.7 | 890.5 | 912.6 | 944.6 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.4317 | 37721.4156 | 38020.1604 | -3.386% | -0.7858% | 3.386%
15:41 | 49.5 | 911.9 | 945.9 | 913.1 | 914.3 | 903.8 | 928.2 | 889.5 | 910 | OFF | 891.6 | 898.2 | 890.7 | 912.8 | 944.7 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.5827 | 37767.0106 | 38065.9858 | -3.382% | -0.7854% | 3.382%
15:41 | 49.55 | 912.2833 | 946 | 913.4 | 914.7 | 904 | 928.2 | 889.7 | 910.2 | OFF | 891.8 | 900.3 | 891 | 913.2 | 944.9 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.7336 | 37812.6151 | 38111.8187 | -3.377% | -0.7851% | 3.377%
15:41 | 49.6167 | 912.4083 | 945.8 | 913.5 | 914.7 | 904.2 | 928.9 | 890 | 910.4 | OFF | 892 | 900.2 | 891.2 | 913.1 | 944.9 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.9346 | 37873.4382 | 38172.941 | -3.372% | -0.7846% | 3.372%
15:41 | 49.6667 | 912.3833 | 945.8 | 913.5 | 914.8 | 904.4 | 929.1 | 890.1 | 910.5 | OFF | 892.1 | 899.1 | 891.4 | 913 | 944.8 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.0851 | 37919.058 | 38218.7915 | -3.368% | -0.7843% | 3.368%
15:41 | 49.7167 | 912.625 | 946 | 913.6 | 914.9 | 904.7 | 929.3 | 890.4 | 910.9 | OFF | 892.4 | 899.7 | 891.6 | 913 | 945 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.2355 | 37964.6832 | 38264.6495 | -3.364% | -0.7839% | 3.364%
15:41 | 49.7667 | 912.725 | 946.2 | 913.7 | 915 | 905 | 929.1 | 890.7 | 911.2 | OFF | 892.5 | 899.3 | 892 | 913 | 945 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.3857 | 38010.3169 | 38310.515 | -3.359% | -0.7836% | 3.359%
15:41 | 49.8167 | 912.9583 | 946.3 | 913.7 | 915.2 | 905.3 | 929.2 | 890.9 | 911.5 | OFF | 892.7 | 900.3 | 892.3 | 913 | 945.1 | OFF | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.5358 | 38055.959 | 38356.388 | -3.355% | -0.7833% | 3.355%
15:41 | 49.8667 | 913.25 | 946.6 | 913.9 | 915.5 | 905.7 | 929.7 | 891.1 | 911.7 | OFF | 893 | 900.7 | 892.6 | 913.2 | 945.3 | OFF | 8.01 | 11.72 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.6857 | 38101.6142 | 38402.2686 | -3.351% | -0.7829% | 3.351%
15:41 | 49.9333 | 913.5667 | 947.1 | 914.1 | 915.9 | 905.9 | 930.2 | 891.4 | 911.8 | OFF | 893.2 | 901.6 | 892.8 | 913.3 | 945.5 | OFF | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.8854 | 38162.5081 | 38463.4543 | -3.346% | -0.7824% | 3.346%
15:41 | 49.9833 | 913.7417 | 947.4 | 914.2 | 916.3 | 906.3 | 930.9 | 891.6 | 912.1 | OFF | 893.5 | 900.7 | 893.1 | 913.3 | 945.5 | OFF | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.035 | 38208.1908 | 38509.3523 | -3.341% | -0.782% | 3.341%
15:41 | 50.0333 | 914.1083 | 947.8 | 914.6 | 916.9 | 907 | 931.1 | 892.1 | 912.5 | OFF | 894 | 900.3 | 893.7 | 913.6 | 945.7 | OFF | 8.01 | 11.72 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.1844 | 38253.8871 | 38555.2578 | -3.337% | -0.7817% | 3.337%
15:41 | 50.0833 | 914.5083 | 948.2 | 915 | 917.2 | 907.3 | 931.3 | 892.6 | 912.7 | OFF | 894.4 | 901.3 | 894.1 | 914 | 946 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.3337 | 38299.6025 | 38601.1707 | -3.333% | -0.7812% | 3.333%
15:41 | 50.1333 | 914.85 | 948.6 | 915.3 | 917.4 | 907.4 | 931.7 | 892.9 | 912.9 | OFF | 894.8 | 902.2 | 894.3 | 914.3 | 946.4 | OFF | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.4828 | 38345.3365 | 38647.0912 | -3.329% | -0.7808% | 3.329%
15:41 | 50.2 | 915.2167 | 949.1 | 915.4 | 917.5 | 907.7 | 932.2 | 893.4 | 913.2 | OFF | 895.2 | 902.7 | 894.7 | 914.5 | 947 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.6815 | 38406.3387 | 38708.33 | -3.323% | -0.7802% | 3.323%
15:41 | 50.25 | 915.15 | 949.2 | 915.5 | 917.8 | 908 | 932.1 | 893.6 | 913.1 | OFF | 895.4 | 900.7 | 894.9 | 914.5 | 947 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.8302 | 38452.0978 | 38754.2678 | -3.319% | -0.7797% | 3.319%
15:41 | 50.3 | 915.4583 | 949.5 | 915.7 | 918.1 | 908.1 | 931.8 | 893.8 | 913.1 | OFF | 895.6 | 902.8 | 895.1 | 914.8 | 947.1 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.9789 | 38497.8631 | 38800.213 | -3.315% | -0.7792% | 3.315%
15:42 | 50.35 | 915.7833 | 949.8 | 916.1 | 918.6 | 908.5 | 931.9 | 894 | 913.5 | OFF | 895.8 | 903.5 | 895.4 | 915.1 | 947.2 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.1274 | 38543.6441 | 38846.1656 | -3.311% | -0.7788% | 3.311%
15:42 | 50.4 | 916.0167 | 949.8 | 916.4 | 919 | 909 | 932.3 | 894.4 | 914 | OFF | 896.1 | 902.6 | 895.8 | 915.3 | 947.5 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.2757 | 38589.4391 | 38892.1257 | -3.307% | -0.7783% | 3.307%
15:42 | 50.4667 | 916.3917 | 950 | 916.5 | 919.1 | 909.4 | 932.9 | 894.9 | 914.5 | OFF | 896.6 | 903.4 | 896.2 | 915.3 | 947.9 | OFF | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.4733 | 38650.5194 | 38953.4173 | -3.301% | -0.7776% | 3.301%
15:42 | 50.5167 | 916.5667 | 950.1 | 916.4 | 918.9 | 909.4 | 933.7 | 895.1 | 914.7 | OFF | 896.8 | 904 | 896.4 | 915.3 | 948 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.6213 | 38696.3433 | 38999.3947 | -3.297% | -0.7771% | 3.297%
15:42 | 50.5667 | 916.6333 | 950.2 | 916.3 | 918.7 | 909.6 | 934.3 | 895.2 | 914.6 | OFF | 896.9 | 904.1 | 896.5 | 915.2 | 948 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.7692 | 38742.1733 | 39045.3795 | -3.293% | -0.7765% | 3.293%
15:42 | 50.6167 | 916.775 | 950.3 | 916.2 | 918.7 | 909.9 | 934.9 | 895.3 | 914.7 | OFF | 897 | 904.4 | 896.6 | 915.2 | 948.1 | OFF | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.9169 | 38788.0085 | 39091.3716 | -3.289% | -0.776% | 3.289%
15:42 | 50.6667 | 917.05 | 950.3 | 916.4 | 918.7 | 910.2 | 935.5 | 895.5 | 914.9 | OFF | 897.2 | 905.4 | 896.8 | 915.5 | 948.2 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.0644 | 38833.8542 | 39137.3712 | -3.285% | -0.7755% | 3.285%
15:42 | 50.7167 | 917.2083 | 950.3 | 916.5 | 918.8 | 910.3 | 936.1 | 895.7 | 915.1 | OFF | 897.5 | 905.2 | 897 | 915.7 | 948.3 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.2119 | 38879.7106 | 39183.3781 | -3.281% | -0.775% | 3.281%
15:42 | 50.7833 | 917.45 | 950.6 | 916.6 | 919.1 | 910.2 | 936.2 | 896 | 915.1 | OFF | 898.1 | 906 | 897.2 | 915.7 | 948.6 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.4082 | 38940.8659 | 39244.7321 | -3.275% | -0.7743% | 3.275%
15:42 | 50.8333 | 917.7333 | 951 | 916.8 | 919.3 | 910.4 | 936.4 | 896.2 | 915.3 | OFF | 898.4 | 906.7 | 897.3 | 916 | 949 | OFF | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.5553 | 38986.7455 | 39290.7562 | -3.271% | -0.7737% | 3.271%
15:42 | 50.8833 | 917.9 | 951.4 | 917 | 919.6 | 910.6 | 936.4 | 896.4 | 915.5 | OFF | 898.7 | 906.7 | 897.4 | 916.1 | 949 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.7022 | 39032.6363 | 39336.7876 | -3.267% | -0.7732% | 3.267%
15:42 | 50.9333 | 918.275 | 951.6 | 917.2 | 920 | 911 | 936.8 | 896.6 | 915.9 | OFF | 899 | 908.2 | 897.6 | 916.3 | 949.1 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.849 | 39078.5407 | 39382.8264 | -3.263% | -0.7726% | 3.263%
15:42 | 50.9833 | 918.725 | 951.8 | 917.5 | 920.4 | 911.6 | 937.7 | 897 | 916.4 | OFF | 899.5 | 908.7 | 898 | 916.6 | 949.5 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.9957 | 39124.4657 | 39428.8725 | -3.258% | -0.772% | 3.258%
15:42 | 51.05 | 919.1083 | 952.2 | 917.6 | 920.6 | 912.2 | 938.3 | 897.5 | 916.5 | OFF | 899.9 | 909.5 | 898.6 | 916.5 | 949.9 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.191 | 39185.7268 | 39490.2787 | -3.253% | -0.7712% | 3.253%
15:42 | 51.1 | 919.2083 | 952.5 | 917.6 | 920.6 | 912.4 | 938.8 | 897.8 | 916.7 | OFF | 900.1 | 908.2 | 899 | 916.5 | 950.3 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.3373 | 39231.6847 | 39536.3419 | -3.249% | -0.7706% | 3.249%
15:42 | 51.15 | 919.4417 | 952.9 | 917.6 | 920.8 | 912.7 | 939.1 | 898 | 916.7 | OFF | 900.2 | 908.6 | 899.3 | 916.7 | 950.7 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.4835 | 39277.651 | 39582.4124 | -3.245% | -0.7699% | 3.245%
15:42 | 51.2 | 919.525 | 953.3 | 917.9 | 921 | 913 | 939.1 | 898.1 | 916.9 | OFF | 900.2 | 907.4 | 899.5 | 917 | 950.9 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 921.6295 | 39323.6251 | 39628.4903 | -3.24% | -0.7693% | 3.24%
15:42 | 51.25 | 919.5833 | 953.4 | 918.1 | 921.2 | 913.2 | 938.6 | 898.3 | 917.1 | OFF | 900.3 | 906.6 | 899.7 | 917.2 | 951.3 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 921.7754 | 39369.6028 | 39674.5754 | -3.236% | -0.7687% | 3.236%
15:42 | 51.3 | 919.8583 | 953.6 | 918.2 | 921.2 | 913.2 | 938.3 | 898.4 | 917.2 | OFF | 900.5 | 908.8 | 899.8 | 917.5 | 951.6 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 921.9212 | 39415.5889 | 39720.6678 | -3.232% | -0.7681% | 3.232%
15:43 | 51.3667 | 920 | 953.9 | 918.2 | 921.2 | 913.4 | 938.6 | 898.6 | 917.3 | OFF | 900.5 | 909.2 | 899.9 | 917.5 | 951.7 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 922.1153 | 39476.9175 | 39782.1357 | -3.227% | -0.7672% | 3.227%
15:43 | 51.4167 | 919.8917 | 953.9 | 918.3 | 921.3 | 913.5 | 938.6 | 898.7 | 917.4 | OFF | 900.7 | 907.1 | 899.9 | 917.6 | 951.7 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 922.2607 | 39522.9148 | 39828.2451 | -3.222% | -0.7666% | 3.222%
15:43 | 51.4667 | 919.9083 | 954 | 918.5 | 921.4 | 913.7 | 938.4 | 898.8 | 917.7 | OFF | 900.9 | 905.7 | 900.1 | 917.8 | 951.9 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 922.406 | 39568.9098 | 39874.3618 | -3.218% | -0.766% | 3.218%
15:43 | 51.5167 | 919.9917 | 954.3 | 918.7 | 921.4 | 913.8 | 938.1 | 899 | 917.8 | OFF | 901.1 | 905.9 | 900.2 | 917.9 | 951.7 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 922.5511 | 39614.9073 | 39920.4857 | -3.214% | -0.7655% | 3.214%
15:43 | 51.5667 | 920.3167 | 954.5 | 919.1 | 921.8 | 914.1 | 938 | 899.3 | 918.1 | OFF | 901.4 | 907.1 | 900.4 | 918.1 | 951.9 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 922.6961 | 39660.915 | 39966.6169 | -3.21% | -0.7649% | 3.21%
15:43 | 51.6333 | 920.875 | 954.7 | 919.7 | 922.6 | 914.6 | 938.2 | 899.7 | 918.6 | OFF | 901.8 | 908.9 | 900.7 | 918.8 | 952.2 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 922.8892 | 39722.2881 | 40028.1364 | -3.204% | -0.7641% | 3.204%
15:43 | 51.6833 | 921.175 | 954.7 | 920.1 | 922.9 | 915 | 938.7 | 900.1 | 918.9 | OFF | 902.2 | 908.7 | 901.1 | 919.2 | 952.5 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.0339 | 39768.3393 | 40074.2845 | -3.2% | -0.7634% | 3.2%
15:43 | 51.7333 | 921.125 | 954.7 | 920.4 | 923.1 | 915.2 | 938.6 | 900.5 | 919 | OFF | 902.5 | 905.9 | 901.4 | 919.5 | 952.7 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.1784 | 39814.3968 | 40120.4398 | -3.196% | -0.7628% | 3.196%
15:43 | 51.7833 | 921.5083 | 955.1 | 920.8 | 923.5 | 915.4 | 938.4 | 900.7 | 918.8 | OFF | 902.6 | 907.7 | 901.6 | 920.3 | 953.2 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.3228 | 39860.4626 | 40166.6023 | -3.192% | -0.7622% | 3.192%
15:43 | 51.8333 | 921.4333 | 955.2 | 921 | 923.6 | 915.5 | 938 | 900.8 | 918.7 | OFF | 902.8 | 905.7 | 901.8 | 920.6 | 953.5 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.4671 | 39906.5362 | 40212.7721 | -3.188% | -0.7615% | 3.188%
15:43 | 51.8833 | 921.7333 | 955.3 | 921 | 923.5 | 915.7 | 938.3 | 901.1 | 918.6 | OFF | 903 | 908.4 | 902 | 920.4 | 953.5 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.6112 | 39952.6153 | 40258.949 | -3.184% | -0.7609% | 3.184%
15:43 | 51.95 | 922.0833 | 955.4 | 921.1 | 923.4 | 916 | 939.3 | 901.4 | 918.9 | OFF | 903.3 | 909.3 | 902.4 | 920.7 | 953.8 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.8031 | 40014.0759 | 40320.5295 | -3.178% | -0.76% | 3.178%
15:43 | 52 | 922.4417 | 955.8 | 921.3 | 923.6 | 916.3 | 940.2 | 901.7 | 919.4 | OFF | 903.5 | 909.8 | 902.7 | 921 | 954 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.9469 | 40060.189 | 40366.7232 | -3.174% | -0.7594% | 3.174%
15:43 | 52.05 | 922.5417 | 956.1 | 921.3 | 923.7 | 916.5 | 940.6 | 901.9 | 919.8 | OFF | 903.9 | 908.8 | 902.9 | 921 | 954 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 924.0906 | 40106.3136 | 40412.9242 | -3.17% | -0.7587% | 3.17%
15:43 | 52.1 | 922.7083 | 956.3 | 921.2 | 923.7 | 916.6 | 940.9 | 902.2 | 920.1 | OFF | 904.3 | 909.3 | 903.1 | 920.9 | 953.9 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 924.2341 | 40152.4449 | 40459.1323 | -3.166% | -0.758% | 3.166%
15:43 | 52.15 | 922.7833 | 956.4 | 921.3 | 923.8 | 916.7 | 941.4 | 902.4 | 920.2 | OFF | 904.5 | 908.6 | 903.2 | 920.9 | 954 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 924.3775 | 40198.5822 | 40505.3476 | -3.162% | -0.7573% | 3.162%
15:43 | 52.2167 | 922.975 | 956.4 | 921.3 | 923.8 | 917 | 942.2 | 902.6 | 920.5 | OFF | 904.7 | 908.7 | 903.4 | 920.9 | 954.2 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 924.5684 | 40260.1074 | 40566.9791 | -3.156% | -0.7565% | 3.156%
15:43 | 52.2667 | 922.95 | 956.5 | 921.4 | 923.8 | 917.3 | 942 | 902.8 | 920.9 | OFF | 904.8 | 906.8 | 903.5 | 921.2 | 954.4 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 924.7115 | 40306.2556 | 40613.2111 | -3.152% | -0.7558% | 3.152%
15:43 | 52.3167 | 923.1583 | 956.7 | 921.6 | 923.9 | 917.7 | 941.6 | 903 | 921.4 | OFF | 904.9 | 907.1 | 903.7 | 921.6 | 954.7 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 924.8544 | 40352.4083 | 40659.4503 | -3.148% | -0.7552% | 3.148%
15:44 | 52.3667 | 923.4917 | 957.1 | 921.8 | 924 | 917.8 | 941.3 | 903.2 | 921.7 | OFF | 905.1 | 909.1 | 903.9 | 922 | 954.9 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 924.9972 | 40398.5745 | 40705.6966 | -3.144% | -0.7545% | 3.144%
15:44 | 52.4167 | 923.825 | 957.2 | 922.1 | 924.1 | 917.8 | 941.6 | 903.3 | 922 | OFF | 905.2 | 910.8 | 904 | 922.6 | 955.2 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 925.1399 | 40444.7574 | 40751.95 | -3.139% | -0.7538% | 3.139%
15:44 | 52.4833 | 924.3417 | 956.7 | 922.4 | 923.9 | 918 | 943.2 | 903.6 | 922.9 | OFF | 905.7 | 912.6 | 904.3 | 923.4 | 955.4 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 925.3299 | 40506.363 | 40813.6323 | -3.134% | -0.7529% | 3.134%
15:44 | 52.5333 | 924.675 | 956.6 | 922.6 | 923.7 | 918.3 | 944.3 | 903.9 | 923.5 | OFF | 906.1 | 912.9 | 904.6 | 924.1 | 955.5 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 925.4722 | 40552.5884 | 40859.9024 | -3.13% | -0.7521% | 3.13%
15:44 | 52.5833 | 925.0583 | 956.8 | 922.9 | 923.7 | 918.4 | 944.9 | 904.2 | 923.5 | OFF | 906.5 | 914.6 | 904.9 | 924.6 | 955.7 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 925.6144 | 40598.8317 | 40906.1795 | -3.126% | -0.7513% | 3.126%
15:44 | 52.6333 | 925.2417 | 956.9 | 923.1 | 923.8 | 918.3 | 945.7 | 904.5 | 923.7 | OFF | 906.9 | 914.1 | 905.1 | 925 | 955.8 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 925.7565 | 40645.0892 | 40952.4638 | -3.121% | -0.7506% | 3.121%
15:44 | 52.6833 | 925.2333 | 956.9 | 923.4 | 924.1 | 918.3 | 946.1 | 904.7 | 924 | OFF | 907.1 | 911.3 | 905.3 | 925.4 | 956.2 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 925.8984 | 40691.3511 | 40998.7552 | -3.117% | -0.7498% | 3.117%
15:44 | 52.7333 | 925.7667 | 957 | 923.6 | 924.3 | 918.6 | 946.4 | 905 | 924.5 | OFF | 907.3 | 914.8 | 905.6 | 925.7 | 956.4 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 926.0402 | 40737.6261 | 41045.0536 | -3.113% | -0.749% | 3.113%
15:44 | 52.8 | 925.7417 | 957.1 | 924.1 | 924.6 | 918.9 | 946.8 | 905.4 | 925.2 | OFF | 907.7 | 910.2 | 905.9 | 926.2 | 956.8 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 926.229 | 40799.3431 | 41106.7959 | -3.108% | -0.7479% | 3.108%
15:44 | 52.85 | 926.025 | 957.5 | 924.2 | 924.9 | 919.1 | 946.7 | 905.6 | 925.6 | OFF | 908 | 911.3 | 906 | 926.3 | 957.1 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 926.3705 | 40845.6372 | 41153.1109 | -3.103% | -0.7471% | 3.103%
15:44 | 52.9 | 926.675 | 957.9 | 924.4 | 925.1 | 919.7 | 947 | 906 | 926 | OFF | 908.4 | 915.5 | 906.4 | 926.3 | 957.4 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 926.5119 | 40891.9547 | 41199.433 | -3.099% | -0.7463% | 3.099%
15:44 | 52.95 | 926.8417 | 958.1 | 924.4 | 925.2 | 920.2 | 947.4 | 906.5 | 926.2 | OFF | 908.7 | 914.7 | 907 | 926.3 | 957.4 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 926.6531 | 40938.2926 | 41245.7621 | -3.095% | -0.7455% | 3.095%
15:44 | 53 | 927.1583 | 958.3 | 924.6 | 925.5 | 920.6 | 947.6 | 906.8 | 926.2 | OFF | 908.8 | 916.1 | 907.3 | 926.6 | 957.5 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 926.7942 | 40984.6426 | 41292.0983 | -3.091% | -0.7446% | 3.091%
15:44 | 53.0667 | 927.2167 | 958.7 | 925 | 926 | 920.8 | 947.7 | 906.9 | 926.2 | OFF | 908.6 | 914.5 | 907.5 | 926.9 | 957.8 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 926.9821 | 41046.4551 | 41353.8908 | -3.085% | -0.7434% | 3.085%
15:44 | 53.1167 | 926.95 | 959 | 925.1 | 926.2 | 920.8 | 947.4 | 907 | 926.3 | OFF | 908.7 | 910.2 | 907.6 | 927.1 | 958 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 927.1229 | 41092.8093 | 41400.2435 | -3.081% | -0.7426% | 3.081%
15:44 | 53.1667 | 927.3 | 958.8 | 925.3 | 926.3 | 920.8 | 947.1 | 907.1 | 926.4 | OFF | 908.8 | 913.7 | 907.7 | 927.4 | 958.2 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 927.2635 | 41139.1656 | 41446.6031 | -3.077% | -0.7418% | 3.077%
15:44 | 53.2167 | 927.65 | 958.5 | 925.4 | 926.3 | 921 | 947.6 | 907.3 | 926.6 | OFF | 908.9 | 916.4 | 908 | 927.4 | 958.4 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 927.404 | 41185.5393 | 41492.9698 | -3.073% | -0.7409% | 3.073%
15:44 | 53.2667 | 927.8167 | 958.5 | 925.3 | 926.2 | 921.3 | 948.6 | 907.6 | 926.7 | OFF | 909.1 | 916.5 | 908.4 | 927.2 | 958.4 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 927.5444 | 41231.926 | 41539.3435 | -3.069% | -0.7401% | 3.069%
15:44 | 53.3167 | 928.1 | 958.7 | 925.3 | 926.3 | 921.4 | 949.1 | 907.8 | 926.7 | OFF | 909.3 | 918.2 | 908.7 | 927.3 | 958.4 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 927.6846 | 41278.3239 | 41585.7242 | -3.065% | -0.7392% | 3.065%
15:45 | 53.3833 | 928.1667 | 959 | 925.5 | 926.5 | 921.8 | 949.7 | 908.2 | 927.1 | OFF | 909.8 | 915.1 | 908.9 | 927.7 | 958.7 | OFF | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 927.8714 | 41340.1994 | 41647.5761 | -3.059% | -0.738% | 3.059%
15:45 | 53.4333 | 928.2667 | 959.3 | 925.7 | 926.8 | 922.1 | 949.6 | 908.4 | 927.4 | OFF | 910.2 | 913.9 | 909.1 | 927.8 | 958.9 | OFF | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 928.0114 | 41386.6103 | 41693.9732 | -3.055% | -0.7372% | 3.055%
15:45 | 53.4833 | 928.325 | 959.4 | 925.9 | 927 | 922.1 | 949.5 | 908.7 | 927.7 | OFF | 910.5 | 912.6 | 909.3 | 928 | 959.2 | OFF | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 928.1512 | 41433.0251 | 41740.3773 | -3.051% | -0.7363% | 3.051%
15:45 | 53.5333 | 928.9083 | 959.6 | 926.1 | 927 | 922.2 | 949.9 | 909 | 928 | OFF | 910.8 | 917.3 | 909.4 | 928.2 | 959.4 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 928.2909 | 41479.4559 | 41786.7883 | -3.047% | -0.7355% | 3.047%
15:45 | 53.5833 | 928.9 | 959.9 | 926.3 | 927.1 | 922.4 | 950.3 | 909.3 | 928.1 | OFF | 911.2 | 914.4 | 909.7 | 928.5 | 959.6 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 928.4304 | 41525.9011 | 41833.2063 | -3.043% | -0.7346% | 3.043%
15:45 | 53.65 | 929.4167 | 960.2 | 926.5 | 927.4 | 922.2 | 950.5 | 909.7 | 927.9 | OFF | 911.6 | 918.7 | 910 | 928.6 | 959.7 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 928.6163 | 41587.845 | 41895.1079 | -3.037% | -0.7334% | 3.037%
15:45 | 53.7 | 929.4917 | 960.4 | 926.6 | 927.4 | 922.3 | 951 | 909.8 | 928.2 | OFF | 911.8 | 918.2 | 910.2 | 928.4 | 959.6 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 928.7555 | 41634.3177 | 41941.5422 | -3.033% | -0.7325% | 3.033%
15:45 | 53.75 | 929.4167 | 960.7 | 926.6 | 927.6 | 922.6 | 951.3 | 910.1 | 928.4 | OFF | 911.9 | 915.4 | 910.4 | 928.3 | 959.7 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 928.8947 | 41680.7904 | 41987.9834 | -3.029% | -0.7316% | 3.029%
15:45 | 53.8 | 929.6 | 960.8 | 926.7 | 927.6 | 922.8 | 951.1 | 910.2 | 928.7 | OFF | 912 | 916.4 | 910.5 | 928.6 | 959.8 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 929.0336 | 41727.2658 | 42034.4317 | -3.025% | -0.7307% | 3.025%
15:45 | 53.85 | 929.725 | 960.7 | 926.9 | 927.8 | 923.1 | 951 | 910.4 | 928.9 | OFF | 912.2 | 916.2 | 910.7 | 928.9 | 959.9 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 929.1725 | 41773.749 | 42080.8868 | -3.02% | -0.7299% | 3.02%
15:45 | 53.9 | 929.8833 | 960.8 | 927.2 | 928 | 923.3 | 951 | 910.6 | 928.9 | OFF | 912.3 | 916.4 | 910.9 | 929.1 | 960.1 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 929.3112 | 41820.2392 | 42127.3489 | -3.016% | -0.729% | 3.016%
15:45 | 53.9667 | 930.4 | 961 | 927.4 | 928.2 | 923.8 | 951.3 | 911 | 929.5 | OFF | 912.5 | 919.2 | 911.4 | 929.2 | 960.3 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 929.496 | 41882.2486 | 42189.3091 | -3.011% | -0.7278% | 3.011%
15:45 | 54.0167 | 930.6917 | 961.3 | 927.4 | 928.2 | 923.9 | 951.8 | 911.3 | 929.8 | OFF | 912.8 | 920.6 | 911.7 | 929.2 | 960.3 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 929.6345 | 41928.7759 | 42235.7874 | -3.007% | -0.7269% | 3.007%
15:45 | 54.0667 | 930.65 | 961.6 | 927.4 | 928.2 | 923.9 | 952.5 | 911.6 | 930 | OFF | 913.2 | 917.8 | 912 | 929.2 | 960.4 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 929.7728 | 41975.3094 | 42282.2726 | -3.002% | -0.726% | 3.002%
15:45 | 54.1167 | 930.6083 | 961.5 | 927.6 | 928.3 | 923.9 | 952.1 | 911.8 | 930.3 | OFF | 913.3 | 916.1 | 912.2 | 929.6 | 960.6 | OFF | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 929.9109 | 42021.8409 | 42328.7647 | -2.998% | -0.7251% | 2.998%
15:45 | 54.1667 | 930.9417 | 961.2 | 927.8 | 928.3 | 924 | 951.9 | 912 | 930.5 | OFF | 913.6 | 919.1 | 912.3 | 929.9 | 960.7 | OFF | 8.01 | 9.84 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 930.049 | 42068.3797 | 42375.2637 | -2.994% | -0.7242% | 2.994%
15:45 | 54.2333 | 930.9 | 961.2 | 927.9 | 928.4 | 923.8 | 951.9 | 912.2 | 930.5 | OFF | 913.7 | 918.4 | 912.3 | 929.8 | 960.7 | OFF | 8.01 | 9.58 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 930.2329 | 42130.441 | 42437.2731 | -2.989% | -0.723% | 2.989%
15:45 | 54.2833 | 930.4417 | 961.1 | 927.8 | 928.3 | 923.3 | 951.6 | 912.2 | 930.2 | OFF | 913.7 | 914.9 | 912.3 | 929.6 | 960.3 | OFF | 8.01 | 9.48 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 930.3706 | 42176.9746 | 42483.7882 | -2.984% | -0.7222% | 2.984%
15:45 | 54.3333 | 930.0917 | 961.1 | 927.7 | 928.3 | 922.8 | 951 | 912.2 | 929.7 | OFF | 913.8 | 912.8 | 912.2 | 929.4 | 960.1 | OFF | 8.01 | 9.61 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 930.5082 | 42223.4879 | 42530.3101 | -2.98% | -0.7214% | 2.98%
15:46 | 54.3833 | 930.425 | 961.1 | 927.7 | 928.4 | 923.1 | 950.8 | 912.3 | 929.5 | OFF | 913.7 | 916.8 | 912.3 | 929.2 | 960.2 | OFF | 8.01 | 9.86 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 930.6457 | 42270.0008 | 42576.839 | -2.976% | -0.7207% | 2.976%
15:46 | 54.4333 | 930.6333 | 961 | 927.7 | 928.4 | 923.5 | 951 | 912.5 | 929.6 | OFF | 913.8 | 918 | 912.6 | 929.2 | 960.3 | OFF | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 930.7831 | 42316.5273 | 42623.3747 | -2.972% | -0.7199% | 2.972%
15:46 | 54.5 | 930.3833 | 960.9 | 927.8 | 928.6 | 923.6 | 951.1 | 912.7 | 929.3 | OFF | 913.8 | 914.1 | 912.8 | 929.3 | 960.6 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 930.9661 | 42378.5612 | 42685.433 | -2.966% | -0.7189% | 2.966%
15:46 | 54.55 | 930.2333 | 960.9 | 927.9 | 928.6 | 923.6 | 950.7 | 912.7 | 929.1 | OFF | 913.7 | 912.6 | 912.9 | 929.4 | 960.7 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 931.1032 | 42425.0766 | 42731.9847 | -2.962% | -0.7182% | 2.962%
15:46 | 54.6 | 930.0667 | 961 | 928 | 928.7 | 923.6 | 950.2 | 912.8 | 929.1 | OFF | 913.6 | 910.5 | 912.9 | 929.6 | 960.8 | OFF | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 931.2401 | 42471.5841 | 42778.5433 | -2.958% | -0.7176% | 2.958%
15:46 | 54.65 | 930.5833 | 961.1 | 928.2 | 929 | 923.7 | 950 | 912.9 | 929.2 | OFF | 913.6 | 915.6 | 913 | 929.8 | 960.9 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 931.377 | 42518.1003 | 42825.1087 | -2.954% | -0.7169% | 2.954%
15:46 | 54.7 | 930.7833 | 961.2 | 928.2 | 929 | 923.9 | 950.4 | 913 | 929.5 | OFF | 913.6 | 917 | 913.2 | 929.6 | 960.8 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 931.5137 | 42564.6345 | 42871.681 | -2.95% | -0.7162% | 2.95%
15:46 | 54.75 | 930.875 | 961.2 | 928 | 929 | 924 | 951 | 913.3 | 929.4 | OFF | 913.8 | 917.5 | 913.5 | 929.3 | 960.5 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 931.6503 | 42611.176 | 42918.2601 | -2.946% | -0.7155% | 2.946%
15:46 | 54.8167 | 930.8 | 961.1 | 928 | 929 | 924.3 | 951.5 | 913.5 | 929.7 | OFF | 914 | 915.5 | 913.8 | 929 | 960.2 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 931.8322 | 42673.2318 | 42980.3762 | -2.94% | -0.7146% | 2.94%
15:46 | 54.8667 | 930.7083 | 961 | 927.9 | 928.9 | 924.2 | 951.6 | 913.5 | 929.7 | OFF | 914 | 914.8 | 913.8 | 929 | 960.1 | OFF | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 931.9685 | 42719.7695 | 43026.9712 | -2.936% | -0.714% | 2.936%
15:46 | 54.9167 | 930.4833 | 960.8 | 927.9 | 928.9 | 924.1 | 951.4 | 913.5 | 929.4 | OFF | 914 | 913 | 913.8 | 929 | 960 | OFF | 8.01 | 12.28 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 932.1046 | 42766.2993 | 43073.573 | -2.932% | -0.7134% | 2.932%
15:46 | 54.9667 | 930.6083 | 960.8 | 927.9 | 928.8 | 924.1 | 951.4 | 913.5 | 929.5 | OFF | 914.1 | 914.4 | 913.7 | 929 | 960.1 | OFF | 8.01 | 12.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 932.2407 | 42812.8266 | 43120.1817 | -2.928% | -0.7128% | 2.928%
15:46 | 55.0167 | 930.6 | 960.9 | 928 | 929 | 924.2 | 951.3 | 913.7 | 929.8 | OFF | 914.3 | 912.6 | 913.8 | 929.3 | 960.3 | OFF | 8.01 | 12.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 932.3766 | 42859.3568 | 43166.7971 | -2.924% | -0.7122% | 2.924%
15:46 | 55.0833 | 931.2083 | 961 | 928.3 | 929.3 | 924.4 | 951.5 | 913.8 | 930.1 | OFF | 914.6 | 917.3 | 914 | 929.7 | 960.5 | OFF | 8.01 | 12.55 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 932.5576 | 42921.4171 | 43228.9616 | -2.918% | -0.7114% | 2.918%
15:46 | 55.1333 | 931.175 | 961.1 | 928.3 | 929.3 | 924.4 | 951.9 | 914 | 930.1 | OFF | 914.7 | 915.9 | 914.2 | 929.7 | 960.5 | OFF | 8.01 | 12.45 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 932.6933 | 42967.9767 | 43275.5929 | -2.914% | -0.7108% | 2.914%
15:46 | 55.1833 | 931.1083 | 961.3 | 928.2 | 929.4 | 924.3 | 951.9 | 914.1 | 929.8 | OFF | 914.8 | 915.2 | 914.2 | 929.4 | 960.7 | OFF | 8.01 | 12.33 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 932.8288 | 43014.5338 | 43322.2309 | -2.91% | -0.7103% | 2.91%
15:46 | 55.2333 | 931.325 | 961.3 | 928.1 | 929.5 | 924.3 | 952.3 | 914.2 | 929.6 | OFF | 914.8 | 917.2 | 914.4 | 929.3 | 960.9 | OFF | 8.01 | 12.24 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 932.9642 | 43061.0946 | 43368.8757 | -2.906% | -0.7097% | 2.906%
15:46 | 55.2833 | 931.0333 | 961.3 | 928 | 929.6 | 924.5 | 952.3 | 914.4 | 929.5 | OFF | 914.9 | 913.4 | 914.6 | 929.1 | 960.8 | OFF | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 933.0995 | 43107.6535 | 43415.5273 | -2.901% | -0.7091% | 2.901%
15:47 | 55.3333 | 930.9667 | 961.5 | 928.1 | 929.7 | 924.6 | 951.8 | 914.5 | 929.5 | OFF | 914.8 | 912.2 | 914.8 | 929.3 | 960.8 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 933.2346 | 43154.2035 | 43462.1857 | -2.897% | -0.7086% | 2.897%
15:47 | 55.4 | 931.5083 | 961.2 | 928.3 | 929.8 | 924.9 | 951.7 | 914.7 | 930 | OFF | 914.9 | 917.2 | 914.9 | 929.6 | 960.9 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 933.4146 | 43216.286 | 43524.4073 | -2.892% | -0.7079% | 2.892%
15:47 | 55.45 | 931.8167 | 961 | 928.4 | 929.6 | 925.1 | 952.3 | 914.8 | 930.6 | OFF | 915 | 919.3 | 914.9 | 929.9 | 960.9 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 933.5495 | 43262.8692 | 43571.0814 | -2.888% | -0.7074% | 2.888%
15:47 | 55.5 | 932 | 960.9 | 928.6 | 929.6 | 925.1 | 952.8 | 914.9 | 931.1 | OFF | 915.3 | 919.4 | 915.1 | 930.2 | 961 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 933.6842 | 43309.4646 | 43617.7623 | -2.883% | -0.7068% | 2.883%
15:47 | 55.55 | 931.9083 | 961.1 | 928.8 | 929.9 | 925 | 953.1 | 915 | 931.2 | OFF | 915.5 | 916.8 | 915.2 | 930.4 | 960.9 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 933.8188 | 43356.0623 | 43664.4498 | -2.879% | -0.7063% | 2.879%
15:47 | 55.6 | 932.2917 | 961.4 | 929.1 | 930.1 | 924.9 | 953.3 | 915.1 | 931.3 | OFF | 915.7 | 919.9 | 915.2 | 930.6 | 960.9 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 933.9533 | 43402.6673 | 43711.1441 | -2.875% | -0.7057% | 2.875%
15:47 | 55.6667 | 932.2667 | 961.5 | 929.2 | 930.2 | 924.7 | 953.8 | 915.3 | 931 | OFF | 915.9 | 918.6 | 915.3 | 930.7 | 961 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 934.1325 | 43464.8192 | 43773.4137 | -2.87% | -0.705% | 2.87%
15:47 | 55.7167 | 932.2083 | 961.6 | 929.2 | 930.4 | 924.8 | 954.1 | 915.3 | 930.8 | OFF | 916 | 917.2 | 915.5 | 930.5 | 961.1 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 934.2667 | 43511.4311 | 43820.1236 | -2.866% | -0.7045% | 2.866%
15:47 | 55.7667 | 932.225 | 962 | 929.2 | 930.4 | 925 | 954.1 | 915.3 | 930.9 | OFF | 915.9 | 916.5 | 915.6 | 930.4 | 961.4 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 934.4008 | 43558.0419 | 43866.8403 | -2.861% | -0.7039% | 2.861%
15:47 | 55.8167 | 932.475 | 962.1 | 929.2 | 930.5 | 925.1 | 954.3 | 915.4 | 931.1 | OFF | 915.9 | 918 | 915.7 | 930.7 | 961.7 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 934.5348 | 43604.6594 | 43913.5637 | -2.857% | -0.7034% | 2.857%
15:47 | 55.8667 | 932.65 | 962.1 | 929.4 | 930.5 | 925.1 | 954.5 | 915.4 | 931.1 | OFF | 915.9 | 918.9 | 915.8 | 931.1 | 962 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 934.6686 | 43651.2876 | 43960.2938 | -2.853% | -0.7029% | 2.853%
15:47 | 55.9167 | 932.95 | 962 | 929.6 | 930.5 | 925.3 | 955 | 915.4 | 931.6 | OFF | 916.3 | 920.2 | 915.8 | 931.6 | 962.1 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 934.8024 | 43697.9276 | 44007.0306 | -2.849% | -0.7024% | 2.849%
15:47 | 55.9833 | 932.8417 | 961.8 | 930.1 | 930.9 | 925.3 | 955.2 | 915.5 | 932.1 | OFF | 916.5 | 916.4 | 915.8 | 932.1 | 962.4 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 934.9805 | 43760.1206 | 44069.3567 | -2.843% | -0.7017% | 2.843%
15:47 | 56.0333 | 932.95 | 961.9 | 930.3 | 931.1 | 925.3 | 955.1 | 915.7 | 932.1 | OFF | 916.7 | 916.2 | 915.8 | 932.5 | 962.7 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.1139 | 43806.7654 | 44116.109 | -2.839% | -0.7012% | 2.839%
15:47 | 56.0833 | 933.225 | 961.8 | 930.4 | 931.2 | 925.3 | 954.8 | 915.7 | 932.2 | OFF | 916.7 | 919.4 | 915.8 | 932.6 | 962.8 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.2473 | 43853.4198 | 44162.8681 | -2.835% | -0.7007% | 2.835%
15:47 | 56.1333 | 933.4417 | 961.4 | 930.6 | 931.1 | 925.6 | 955.3 | 915.9 | 932.5 | OFF | 916.8 | 920.5 | 915.9 | 933 | 962.7 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.3805 | 43900.0865 | 44209.6338 | -2.831% | -0.7002% | 2.831%
15:47 | 56.1833 | 933.6333 | 961.4 | 930.7 | 930.9 | 925.7 | 955.9 | 916.1 | 932.8 | OFF | 917.1 | 920.9 | 916.2 | 933.2 | 962.7 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.5136 | 43946.7633 | 44256.4061 | -2.827% | -0.6997% | 2.827%
15:47 | 56.25 | 933.7583 | 962 | 930.9 | 931.1 | 925.9 | 956.4 | 916.3 | 932.8 | OFF | 917.4 | 919.6 | 916.5 | 933.4 | 962.8 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.6909 | 44009.0097 | 44318.7796 | -2.821% | -0.699% | 2.821%
15:47 | 56.3 | 933.7417 | 962.3 | 931.1 | 931.5 | 926 | 955.8 | 916.6 | 932.7 | OFF | 917.5 | 918.6 | 916.7 | 933.4 | 962.7 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.8237 | 44055.6972 | 44365.5675 | -2.817% | -0.6984% | 2.817%
15:48 | 56.35 | 934.0417 | 962.4 | 931.2 | 931.7 | 926.2 | 955.6 | 916.8 | 933.1 | OFF | 917.6 | 920.8 | 917 | 933.4 | 962.7 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 935.9564 | 44102.3918 | 44412.362 | -2.813% | -0.6979% | 2.813%
15:48 | 56.4 | 934.4167 | 962.4 | 931.3 | 931.9 | 926.5 | 956.2 | 917.1 | 933.8 | OFF | 918.1 | 922.2 | 917.2 | 933.6 | 962.7 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 936.089 | 44149.1033 | 44459.1631 | -2.809% | -0.6974% | 2.809%
15:48 | 56.45 | 934.8583 | 962.5 | 931.5 | 931.9 | 926.7 | 956.9 | 917.3 | 934.1 | OFF | 918.6 | 925.1 | 917.4 | 933.7 | 962.6 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.2215 | 44195.8351 | 44505.9709 | -2.805% | -0.6968% | 2.805%
15:48 | 56.5 | 935.075 | 962.6 | 931.7 | 932.1 | 927 | 957.8 | 917.5 | 934.6 | OFF | 918.9 | 924.8 | 917.6 | 933.8 | 962.5 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.3539 | 44242.5835 | 44552.7852 | -2.8% | -0.6963% | 2.8%
15:48 | 56.5667 | 935.1333 | 963.1 | 931.9 | 932.4 | 927.1 | 958.1 | 917.8 | 934.6 | OFF | 919.1 | 923 | 918 | 933.9 | 962.6 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.5302 | 44304.9238 | 44615.2147 | -2.795% | -0.6955% | 2.795%
15:48 | 56.6167 | 935.0667 | 963.5 | 932.2 | 932.7 | 927.3 | 957.7 | 918 | 934.3 | OFF | 919.2 | 920.7 | 918.3 | 934.2 | 962.7 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.6623 | 44351.6788 | 44662.0445 | -2.791% | -0.6949% | 2.791%
15:48 | 56.6667 | 935.0917 | 963.8 | 932.4 | 933 | 927.3 | 956.9 | 918.3 | 934.2 | OFF | 919.2 | 920.1 | 918.6 | 934.4 | 962.9 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.7942 | 44398.4327 | 44708.8809 | -2.787% | -0.6944% | 2.787%
15:48 | 56.7167 | 935.2667 | 963.4 | 932.6 | 933.1 | 927.3 | 956.3 | 918.4 | 934 | OFF | 919.1 | 922.7 | 918.6 | 934.7 | 963 | OFF | 8.01 | 9.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.9261 | 44445.1917 | 44755.7239 | -2.783% | -0.6938% | 2.783%
15:48 | 56.8 | 934.2417 | 960.9 | 932.1 | 932.2 | 926.5 | 955.1 | 918.1 | 932.6 | OFF | 918.7 | 921.7 | 918 | 933.9 | 961.1 | OFF | 8.01 | 9.09 | 11.01 | 14.01 | 1.8 | 937.1456 | 44523.0878 | 44833.8103 | -2.776% | -0.6931% | 2.776%