## Annexe 8
Constante de temps du capteur : 10 sec.
Période d'échantillonage du signal : 3 sec.

## T,P,O2
Temps universel | Temps (minutes) | Moyenne | TC 1 | TC 2 | TC 3 | TC 4 | TC 5 | TC 6 | TC 7 | TC 8 | TC 9 | TC 10 | TC 11 | TC 12 | TC 13 | TC 14 | Tolérance - | Pression | Consigne 11,01 Pa | Tolérance + | Taux d'oxygène | ISO 834 | A | As | Tolérance - | Déviation | Tolérance +
14:40 | 0 | 20.9308 | 21.8 | 19 | 22.1 | 19.2 | 14.1 | 13.3 | 54.2 | OFF | 13.1 | 13.5 | 12.9 | 24.1 | 22.6 | 22.2 |  | 6.7 | 11.01 |  | 20.2 | 20 | 0 | 0 |  | 0%
14:40 | 0.05 | 21.8692 | 23.4 | 20.1 | 23.7 | 20.1 | 14.5 | 13.5 | 55 | OFF | 13.3 | 13.7 | 13.1 | 25.8 | 24.4 | 23.7 |  | 6.24 | 11.01 |  | 20.2 | 70.4142 | 1.07 | 2.2604 |  | -52.66%
14:40 | 0.1 | 23.1615 | 25.5 | 21.4 | 25.1 | 21.3 | 15 | 13.6 | 58.7 | OFF | 13.4 | 13.9 | 13.3 | 27.9 | 26.6 | 25.4 |  | 6.03 | 11.01 |  | 20.1 | 108.069 | 2.1958 | 6.7224 |  | -67.34%
14:40 | 0.15 | 24.2077 | 27.8 | 23 | 27.8 | 22.5 | 15.6 | 13.8 | 56.1 | OFF | 13.6 | 14.2 | 13.5 | 30.3 | 29.1 | 27.4 |  | 6.2 | 11.01 |  | 20.1 | 138.1358 | 3.38 | 12.8776 |  | -73.75%
14:40 | 0.2 | 25.1923 | 30.2 | 24.5 | 30.6 | 23.6 | 16.1 | 14 | 52.9 | OFF | 13.8 | 14.5 | 13.7 | 32.7 | 31.5 | 29.4 |  | 6.73 | 11.01 |  | 20 | 163.1658 | 4.615 | 20.4101 |  | -77.39%
14:40 | 0.25 | 26.6923 | 33.2 | 26.4 | 34.8 | 25.9 | 17 | 14.3 | 50.1 | OFF | 14 | 14.9 | 14 | 35.7 | 34.7 | 32 |  | 7.72 | 11.01 |  | 19.9 | 184.6068 | 5.9121 | 29.1044 |  | -79.69%
14:40 | 0.3 | 28.5154 | 36.7 | 28.7 | 39 | 28.1 | 18 | 14.7 | 48.3 | OFF | 14.3 | 15.5 | 14.4 | 39.2 | 38.4 | 35.4 |  | 8.88 | 11.01 |  | 19.8 | 203.3602 | 7.2923 | 38.8036 |  | -81.21%
14:40 | 0.36667 | 31.6769 | 42.7 | 32.2 | 45.9 | 30.6 | 19.9 | 15.5 | 47.5 | OFF | 14.9 | 16.7 | 15.1 | 44.7 | 44.8 | 41.3 |  | 9.98 | 11.01 |  | 19.7 | 225.1925 | 9.2987 | 53.0887 |  | -82.48%
14:40 | 0.41667 | 34.6462 | 48.2 | 35.2 | 51.3 | 33 | 22 | 16.4 | 48.2 | OFF | 15.6 | 18 | 15.8 | 49.4 | 50.7 | 46.6 |  | 10.46 | 11.01 |  | 19.6 | 239.7036 | 10.9568 | 64.7111 |  | -83.07%
14:40 | 0.46667 | 38.2769 | 54.6 | 38.8 | 57.5 | 35.8 | 24.8 | 17.8 | 49.6 | OFF | 16.6 | 20 | 16.8 | 54.5 | 58 | 52.8 |  | 10.52 | 11.01 |  | 19.5 | 252.9326 | 12.7799 | 77.027 |  | -83.41%
14:41 | 0.51667 | 42.9231 | 62.8 | 42.9 | 65 | 39.4 | 28.7 | 19.9 | 51.4 | OFF | 18.1 | 22.9 | 18.5 | 60.7 | 67.2 | 60.5 |  | 10.31 | 11.01 |  | 19.3 | 265.0878 | 14.8099 | 89.9775 |  | -83.54%
14:41 | 0.56667 | 47.9692 | 71.3 | 47 | 72.4 | 43.2 | 33 | 22.5 | 56.9 | OFF | 19.8 | 26 | 20.6 | 66.7 | 76.3 | 67.9 |  | 10.26 | 11.01 |  | 19.2 | 276.3305 | 17.0822 | 103.513 |  | -83.5%
14:41 | 0.63333 | 52.3077 | 71.3 | 47 | 72.4 | 43.2 | 33 | 22.5 | 56.9 | OFF | 23 | 32 | 25.3 | 78.1 | 93.8 | 81.5 |  | 11.02 | 11.01 |  | 18.9 | 290.1178 | 20.4247 | 122.3946 |  | -83.31%
14:41 | 0.68333 | 63.3154 | 90.5 | 55.8 | 85.2 | 50.7 | 42.9 | 28.5 | 93.9 | OFF | 25.8 | 37.4 | 29.4 | 86 | 106.2 | 90.8 |  | 12.33 | 11.01 |  | 18.7 | 299.6848 | 23.3153 | 137.1396 |  | -83%
14:41 | 0.73333 | 67.0077 | 90.5 | 55.8 | 85.2 | 50.7 | 42.9 | 28.5 | 93.9 | OFF | 29 | 44.1 | 34.3 | 94.7 | 120.4 | 101.1 |  | 14.47 | 11.01 |  | 18.5 | 308.6774 | 26.5734 | 152.3487 |  | -82.56%
14:41 | 0.78333 | 70.4385 | 90.5 | 55.8 | 85.2 | 50.7 | 42.9 | 28.5 | 93.9 | OFF | 32.5 | 52.2 | 37.9 | 102.3 | 132.9 | 110.4 |  | 16.67 | 11.01 |  | 18.3 | 317.1607 | 30.0096 | 167.9946 |  | -82.14%
14:41 | 0.83333 | 98.8154 | 152.4 | 82.6 | 121.9 | 76.3 | 75.3 | 49.3 | 183.8 | OFF | 37.4 | 63.5 | 45.2 | 115.7 | 154.6 | 126.6 |  | 19.26 | 11.01 |  | 18 | 325.1893 | 34.2409 | 184.0534 |  | -81.4%
14:41 | 0.88333 | 110.1538 | 171.1 | 91.4 | 133.3 | 84.6 | 85.2 | 56.4 | 203 | OFF | 42.3 | 74.3 | 51.3 | 126.9 | 172 | 140.2 |  | 20.44 | 11.01 |  | 17.7 | 332.8095 | 39.4651 | 200.5033 |  | -80.32%
14:41 | 0.95 | 126.2692 | 197.2 | 105 | 148.5 | 98 | 101.5 | 67 | 218.2 | OFF | 50.5 | 91.1 | 61 | 144.6 | 197.9 | 161 |  | 19.69 | 11.01 |  | 17.2 | 342.402 | 47.3459 | 223.0104 |  | -78.77%
14:41 | 1 | 136.9846 | 214.7 | 115.4 | 159.4 | 107.9 | 113.4 | 74.7 | 219.4 | OFF | 56.8 | 103.1 | 68.2 | 156.9 | 215.4 | 175.5 |  | 17.6 | 11.01 |  | 16.9 | 349.2137 | 53.9272 | 240.3008 |  | -77.56%
14:41 | 1.05 | 148.7077 | 233.1 | 126.6 | 170.5 | 118.1 | 126.8 | 83.6 | 222 | OFF | 64.1 | 116.2 | 76.5 | 170.5 | 234.1 | 191.1 |  | 14.79 | 11.01 |  | 16.5 | 355.7291 | 61.0696 | 257.9244 |  | -76.32%
14:41 | 1.1 | 159.9154 | 249.5 | 137.5 | 181.8 | 128.1 | 139.2 | 91.9 | 223.4 | OFF | 71.6 | 129 | 85 | 183.4 | 252.2 | 206.3 |  | 12.49 | 11.01 |  | 16.1 | 361.973 | 68.7851 | 275.8669 |  | -75.07%
14:41 | 1.15 | 171.1 | 265.6 | 149.3 | 194.1 | 138.3 | 151.6 | 100.6 | 223.3 | OFF | 79.2 | 141.8 | 93.7 | 196.5 | 269.5 | 220.8 |  | 10.65 | 11.01 |  | 15.8 | 367.9671 | 77.0605 | 294.1154 |  | -73.8%
14:41 | 1.2167 | 185.7 | 284.4 | 163 | 209.9 | 151.3 | 167 | 112.5 | 234.6 | OFF | 89.4 | 157 | 105 | 211.8 | 289.9 | 238.3 |  | 9.62 | 11.01 |  | 15.3 | 375.6034 | 88.9538 | 318.9011 |  | -72.11%
14:41 | 1.2667 | 197.4077 | 298.6 | 174 | 222.9 | 161.6 | 179.1 | 122.2 | 247.4 | OFF | 97.5 | 168.4 | 114.1 | 223.4 | 305.4 | 251.7 |  | 9.95 | 11.01 |  | 14.9 | 381.0857 | 98.5315 | 337.8183 |  | -70.83%
14:41 | 1.3167 | 208.0154 | 310.9 | 184.3 | 232.9 | 171.6 | 190.5 | 131.5 | 259.9 | OFF | 104.9 | 178.7 | 122.4 | 233.8 | 319.2 | 263.6 |  | 11.15 | 11.01 |  | 14.6 | 386.3744 | 108.6671 | 357.0048 |  | -69.56%
14:41 | 1.3667 | 220.9385 | 326.7 | 197.2 | 245.1 | 183.8 | 204.7 | 142.2 | 266.7 | OFF | 115 | 193 | 133.5 | 247.3 | 337.4 | 279.6 |  | 12.85 | 11.01 |  | 14.2 | 391.4828 | 119.391 | 376.4513 |  | -68.29%
14:41 | 1.4167 | 232.1308 | 339.8 | 208 | 255.9 | 194.3 | 216.9 | 151.2 | 277.1 | OFF | 123.4 | 205.1 | 142.5 | 258.7 | 352.2 | 292.6 |  | 14.2 | 11.01 |  | 13.9 | 396.4228 | 130.7177 | 396.1489 |  | -67%
14:41 | 1.4833 | 249.5385 | 360 | 224.3 | 273 | 208.4 | 235 | 164.7 | 297.6 | OFF | 136.4 | 224 | 156.4 | 276.4 | 374.7 | 313.1 |  | 15.68 | 11.01 |  | 13.4 | 402.7658 | 146.7733 | 422.7885 |  | -65.28%
14:42 | 1.5333 | 262.0385 | 374.2 | 237 | 286.8 | 219.7 | 248.6 | 175.5 | 306.5 | OFF | 145.9 | 238 | 166.5 | 289.6 | 390.3 | 327.9 |  | 16.64 | 11.01 |  | 13 | 407.3528 | 159.5628 | 443.0415 |  | -63.98%
14:42 | 1.5833 | 274.4692 | 388 | 249.1 | 298.5 | 231.6 | 262.3 | 186.2 | 316.2 | OFF | 155.6 | 253.2 | 176.9 | 302.3 | 405.6 | 342.6 |  | 17.41 | 11.01 |  | 12.6 | 411.8036 | 172.9754 | 463.5204 |  | -62.68%
14:42 | 1.6333 | 286.4692 | 401.4 | 260.4 | 310.1 | 243.1 | 276.2 | 196.2 | 324.9 | OFF | 165 | 268.4 | 187.2 | 314.7 | 419.8 | 356.7 |  | 17.86 | 11.01 |  | 12.3 | 416.126 | 186.9989 | 484.2186 |  | -61.38%
14:42 | 1.6833 | 299.9538 | 415.3 | 273.3 | 324 | 255.5 | 290.8 | 207.1 | 337.2 | OFF | 176 | 285.2 | 198.7 | 327.7 | 435.8 | 372.8 |  | 18.48 | 11.01 |  | 11.9 | 420.3271 | 201.6595 | 505.13 |  | -60.08%
14:42 | 1.7333 | 312.2077 | 427.7 | 285.1 | 336.1 | 266.3 | 304.2 | 217.9 | 350 | OFF | 186.1 | 299 | 209.2 | 340 | 450.1 | 387 |  | 19 | 11.01 |  | 11.6 | 424.4137 | 216.9635 | 526.2485 |  | -58.77%
14:42 | 1.8 | 328.1 | 444 | 299.6 | 351.1 | 280.3 | 321.1 | 231.5 | 373.9 | OFF | 199.3 | 315.5 | 222.2 | 355.1 | 467.2 | 404.5 |  | 19.37 | 11.01 |  | 11.2 | 429.6946 | 238.3071 | 554.7188 |  | -57.04%
14:42 | 1.85 | 341.0462 | 456.8 | 312.2 | 365.8 | 292.5 | 334.5 | 242.3 | 387.3 | OFF | 210.8 | 329.1 | 233.4 | 368.3 | 481.2 | 419.4 |  | 19.81 | 11.01 |  | 10.8 | 433.5367 | 255.0358 | 576.2995 |  | -55.75%
14:42 | 1.9 | 352.1231 | 468.3 | 324.4 | 377.6 | 303.1 | 346.3 | 251.7 | 395.5 | OFF | 220.6 | 340.7 | 243.2 | 380.4 | 493.7 | 432.1 |  | 20.16 | 11.01 |  | 10.5 | 437.2827 | 272.365 | 598.07 |  | -54.46%
14:42 | 1.95 | 362.4308 | 478.6 | 335.9 | 387.9 | 313.5 | 358 | 260.5 | 401.3 | OFF | 229.9 | 352.6 | 252.3 | 391.9 | 505.5 | 443.7 |  | 20.36 | 11.01 |  | 10.3 | 440.9373 | 290.2288 | 620.0255 |  | -53.19%
14:42 | 2 | 372.7615 | 489.2 | 347.5 | 397.9 | 324.3 | 370.5 | 269.1 | 403.4 | OFF | 239.9 | 365.5 | 261.9 | 403.8 | 517.2 | 455.7 |  | 20.54 | 11.01 |  | 10 | 444.5049 | 308.6087 | 642.1616 |  | -51.94%
14:42 | 2.0667 | 385.8462 | 501.6 | 362 | 410.8 | 337.4 | 385.8 | 281 | 410.7 | OFF | 252.6 | 381.4 | 273.8 | 418.3 | 530.7 | 469.9 |  | 20.67 | 11.01 |  | 9.6 | 449.1332 | 333.8956 | 671.9495 |  | -50.31%
14:42 | 2.1167 | 395.4154 | 510.7 | 372.4 | 420.8 | 346.6 | 395.9 | 290.4 | 420.7 | OFF | 261.5 | 391.2 | 282.5 | 428.3 | 539.7 | 479.7 |  | 20.79 | 11.01 |  | 9.4 | 452.5131 | 353.4271 | 694.4907 |  | -49.11%
14:42 | 2.1667 | 405.8 | 521.1 | 383.8 | 431.8 | 357.4 | 406.9 | 300.3 | 428.3 | OFF | 271.8 | 401.7 | 292.4 | 439.2 | 549.7 | 491 |  | 20.91 | 11.01 |  | 9.2 | 455.8183 | 373.4575 | 717.199 |  | -47.93%
14:42 | 2.2167 | 416.3846 | 530.6 | 395.4 | 444 | 369.2 | 418 | 309.9 | 436.1 | OFF | 282.3 | 411.9 | 302.6 | 450.3 | 559.6 | 503.1 |  | 21.1 | 11.01 |  | 8.9 | 459.0522 | 394.0121 | 740.0707 |  | -46.76%
14:42 | 2.2667 | 426.0923 | 539.1 | 406.2 | 453.9 | 379.9 | 428 | 319.1 | 447.3 | OFF | 291.8 | 421 | 311.8 | 459.8 | 567.6 | 513.7 |  | 21.17 | 11.01 |  | 8.7 | 462.2178 | 415.074 | 763.1025 |  | -45.61%
14:42 | 2.3167 | 435.6 | 547.1 | 416.8 | 463.2 | 390.8 | 438.3 | 328.6 | 457.2 | OFF | 301.5 | 430.9 | 321.2 | 469 | 574.9 | 523.3 |  | 20.84 | 11.01 |  | 8.5 | 465.3178 | 436.6163 | 786.2909 |  | -44.47%
14:42 | 2.3833 | 446.0769 | 555.3 | 428.5 | 473.1 | 403.1 | 450.3 | 339.8 | 464.5 | OFF | 313 | 442.8 | 332.7 | 479.3 | 583.1 | 533.5 |  | 20.05 | 11.01 |  | 8.3 | 469.354 | 466.0056 | 817.4466 |  | -42.99%
14:42 | 2.4333 | 454.6077 | 561.7 | 438 | 481.6 | 412.5 | 459.4 | 349.1 | 473.3 | OFF | 322.3 | 451.7 | 342.1 | 487.4 | 589.2 | 541.6 |  | 19.33 | 11.01 |  | 8.1 | 472.3113 | 488.5227 | 840.9882 |  | -41.91%
14:42 | 2.4833 | 461.8769 | 566.9 | 445.9 | 488.7 | 421.5 | 467.5 | 356.8 | 479.8 | OFF | 330.5 | 459.3 | 350.6 | 494.3 | 594.4 | 548.2 |  | 18.62 | 11.01 |  | 7.9 | 475.2113 | 511.4348 | 864.6763 |  | -40.85%
14:43 | 2.5333 | 469.6154 | 572.7 | 454 | 495.7 | 430.5 | 476.2 | 364.7 | 486.7 | OFF | 339.8 | 468.7 | 359.8 | 501.2 | 600 | 555 |  | 17.9 | 11.01 |  | 7.7 | 478.0563 | 534.7221 | 888.508 |  | -39.82%
14:43 | 2.5833 | 476.3077 | 577.7 | 461.4 | 502 | 438.7 | 483.9 | 372.4 | 490.8 | OFF | 348.1 | 476.6 | 367.9 | 506.9 | 605 | 560.6 |  | 17.25 | 11.01 |  | 7.6 | 480.8483 | 558.3702 | 912.4806 |  | -38.81%
14:43 | 2.65 | 485.2077 | 583.7 | 470.5 | 509.7 | 449.2 | 493.6 | 383 | 500.7 | OFF | 359.1 | 486.9 | 378.5 | 514.1 | 611.1 | 567.6 |  | 16.47 | 11.01 |  | 7.4 | 484.4918 | 590.4207 | 944.6586 |  | -37.5%
14:43 | 2.7 | 490.9462 | 587.9 | 476.2 | 514.3 | 456 | 500.2 | 389.6 | 506.6 | OFF | 366.5 | 493.7 | 385.6 | 519 | 614.9 | 571.8 |  | 15.89 | 11.01 |  | 7.3 | 487.1674 | 614.8246 | 968.9501 |  | -36.55%
14:43 | 2.75 | 497.3 | 592.5 | 482.3 | 519.2 | 463.3 | 507 | 396.2 | 516.9 | OFF | 374 | 500.8 | 393.1 | 524.2 | 619 | 576.4 |  | 15.33 | 11.01 |  | 7.1 | 489.7961 | 639.5307 | 993.3742 |  | -35.62%
14:43 | 2.8 | 502.7846 | 596.5 | 488.1 | 523.6 | 470 | 513.4 | 402.8 | 522.6 | OFF | 380.9 | 507.1 | 399.6 | 528.7 | 622.3 | 580.6 |  | 14.58 | 11.01 |  | 7 | 492.3795 | 664.5328 | 1017.9285 |  | -34.72%
14:43 | 2.85 | 507.2 | 600.1 | 492.9 | 527 | 475.3 | 518.2 | 408.1 | 524.6 | OFF | 387.5 | 512.4 | 406 | 532.3 | 624.9 | 584.3 |  | 14.1 | 11.01 |  | 6.9 | 494.9191 | 689.7824 | 1042.611 |  | -33.84%
14:43 | 2.9 | 511.5769 | 603.3 | 497.7 | 530.4 | 480.8 | 523 | 413.9 | 527.4 | OFF | 393.9 | 517.4 | 412 | 536 | 627 | 587.7 |  | 13.69 | 11.01 |  | 6.8 | 497.4163 | 715.2519 | 1067.4194 |  | -32.99%
14:43 | 2.9667 | 517.6769 | 607.2 | 504.5 | 536 | 488.9 | 529.5 | 421.7 | 531.4 | OFF | 402.3 | 524 | 420.3 | 541.4 | 630.2 | 592.4 |  | 13.37 | 11.01 |  | 6.7 | 500.6825 | 749.5603 | 1100.6893 |  | -31.9%
14:43 | 3.0167 | 521.3462 | 609.6 | 508.7 | 538.9 | 493.1 | 533.2 | 426 | 532.8 | OFF | 407.8 | 528.7 | 425.8 | 544.9 | 632.4 | 595.6 |  | 13.15 | 11.01 |  | 6.6 | 503.0863 | 775.5359 | 1125.7836 |  | -31.11%
14:43 | 3.0667 | 525.6846 | 612.7 | 513.4 | 542.3 | 497.9 | 537.5 | 431.3 | 537.4 | OFF | 413.7 | 533.1 | 431.9 | 548.6 | 635 | 599.1 |  | 12.75 | 11.01 |  | 6.5 | 505.4521 | 801.7117 | 1150.997 |  | -30.35%
14:43 | 3.1167 | 529.2692 | 615.3 | 517.3 | 545.2 | 502.1 | 541 | 436.4 | 539.5 | OFF | 419.1 | 536.1 | 437.6 | 551.7 | 636.9 | 602.3 |  | 12.28 | 11.01 |  | 6.5 | 507.7811 | 828.0855 | 1176.3279 |  | -29.6%
14:43 | 3.1667 | 532.6615 | 617.9 | 521 | 547.5 | 506.2 | 544.5 | 441.2 | 542.1 | OFF | 424.3 | 539.1 | 443 | 554.4 | 638.2 | 605.2 |  | 11.88 | 11.01 |  | 6.4 | 510.0745 | 854.6338 | 1201.7742 |  | -28.89%
14:43 | 3.2333 | 536.5615 | 620.6 | 525.4 | 550.1 | 511 | 548.9 | 446.9 | 544.2 | OFF | 430.3 | 542.6 | 449.2 | 557.7 | 639.7 | 608.7 |  | 11.21 | 11.01 |  | 6.3 | 513.0788 | 890.2746 | 1235.8794 |  | -27.96%
14:43 | 3.2833 | 539.7077 | 623 | 528.7 | 552.3 | 514.5 | 552 | 451.2 | 546.5 | OFF | 435 | 545.3 | 454.4 | 560.4 | 641.3 | 611.6 |  | 10.61 | 11.01 |  | 6.3 | 515.2931 | 917.1813 | 1261.5887 |  | -27.3%
14:43 | 3.3333 | 542.8308 | 625.4 | 532.2 | 554.9 | 518.1 | 554.9 | 455.3 | 549.2 | OFF | 439.5 | 547.8 | 459.3 | 563.1 | 642.8 | 614.3 |  | 10.08 | 11.01 |  | 6.2 | 517.4751 | 944.2447 | 1287.4079 |  | -26.66%
14:43 | 3.3833 | 545.5 | 627.2 | 535.5 | 557.2 | 521.5 | 557.2 | 458.9 | 551 | OFF | 443.6 | 549.9 | 463.5 | 565.6 | 644 | 616.4 |  | 9.56 | 11.01 |  | 6.2 | 519.6258 | 971.453 | 1313.3354 |  | -26.03%
14:43 | 3.4333 | 548.1692 | 628.5 | 538.5 | 559.2 | 524.6 | 559.7 | 462.8 | 553.8 | OFF | 447.7 | 552.2 | 468 | 567.8 | 645.2 | 618.2 |  | 9.11 | 11.01 |  | 6.1 | 521.7461 | 998.7947 | 1339.3697 |  | -25.43%
14:43 | 3.4833 | 550.3231 | 629.4 | 541.2 | 560.9 | 527 | 561.7 | 466.2 | 554.7 | OFF | 451.3 | 554 | 471.9 | 569.8 | 646.3 | 619.8 |  | 8.5 | 11.01 |  | 6.1 | 523.8368 | 1026.2571 | 1365.5093 |  | -24.84%
14:44 | 3.55 | 553.2769 | 630.1 | 545.4 | 563.4 | 530.4 | 564.1 | 470.6 | 555.8 | OFF | 456.4 | 556.2 | 477.3 | 572.8 | 647.8 | 622.3 |  | 7.51 | 11.01 |  | 6.1 | 526.5798 | 1063.0437 | 1400.5231 |  | -24.1%
14:44 | 3.6 | 554.9538 | 630.8 | 547.8 | 564.9 | 532.4 | 565.5 | 472.8 | 556.4 | OFF | 459.3 | 557.1 | 480.3 | 574.8 | 648.4 | 623.9 |  | 6.96 | 11.01 |  | 6.1 | 528.6046 | 1090.7495 | 1426.9028 |  | -23.56%
14:44 | 3.65 | 556.4846 | 631.2 | 550.1 | 566.3 | 534.1 | 566.6 | 474.7 | 556.7 | OFF | 462 | 558.1 | 483 | 577.1 | 649.1 | 625.3 |  | 6.72 | 11.01 |  | 6.1 | 530.6024 | 1118.5354 | 1453.3829 |  | -23.04%
14:44 | 3.7 | 558.2 | 631.7 | 552.9 | 568.2 | 535.9 | 567.8 | 476.7 | 557 | OFF | 464.9 | 559.7 | 485.9 | 579.3 | 650 | 626.6 |  | 6.81 | 11.01 |  | 6 | 532.5739 | 1146.4026 | 1479.9623 |  | -22.54%
14:44 | 3.75 | 559.6846 | 632.3 | 555 | 569.7 | 537.3 | 568.9 | 478.5 | 557.8 | OFF | 467.2 | 561.2 | 488.3 | 581.3 | 650.8 | 627.6 |  | 6.93 | 11.01 |  | 6 | 534.5198 | 1174.3497 | 1506.6397 |  | -22.06%
14:44 | 3.8333 | 562.3615 | 633.8 | 558.4 | 571.8 | 540 | 571.5 | 482.3 | 559.1 | OFF | 471.3 | 564.2 | 493 | 583.7 | 652.5 | 629.1 |  | 6.89 | 11.01 |  | 6 | 537.7078 | 1221.1016 | 1551.3158 |  | -21.29%
14:44 | 3.8833 | 564.2692 | 635.4 | 560.5 | 573.2 | 541.7 | 573.1 | 484.9 | 562 | OFF | 473.8 | 565.9 | 496.1 | 585.2 | 653.6 | 630.1 |  | 6.85 | 11.01 |  | 6 | 539.5886 | 1249.2674 | 1578.2482 |  | -20.84%
14:44 | 3.95 | 566.2615 | 636.8 | 562.8 | 575.1 | 543.8 | 574.9 | 488.3 | 563.1 | OFF | 477.2 | 567 | 500.1 | 587 | 654.2 | 631.1 |  | 6.65 | 11.01 |  | 6 | 542.0601 | 1286.9517 | 1614.3032 |  | -20.28%
14:44 | 4 | 567.5769 | 637.6 | 564.3 | 576.5 | 545.4 | 576.1 | 490.8 | 563.6 | OFF | 479.8 | 567.4 | 503.2 | 587.7 | 654.1 | 632 |  | 6.7 | 11.01 |  | 6 | 543.8873 | 1315.2977 | 1641.4519 |  | -19.87%
14:44 | 4.05 | 568.6538 | 638.6 | 565.5 | 577.9 | 546.8 | 577 | 492.8 | 563.9 | OFF | 482 | 567.7 | 505.6 | 588.2 | 653.9 | 632.6 |  | 6.81 | 11.01 |  | 6 | 545.6925 | 1343.7035 | 1668.6914 |  | -19.48%
14:44 | 4.1 | 569.9308 | 639.6 | 567 | 579.4 | 548.3 | 577.9 | 494.9 | 565 | OFF | 484.4 | 568.3 | 508.3 | 589 | 654.1 | 632.9 |  | 7.02 | 11.01 |  | 6 | 547.4763 | 1372.1681 | 1696.0206 |  | -19.09%
14:44 | 4.15 | 571.1077 | 640.5 | 568.1 | 580.6 | 549.7 | 578.8 | 497 | 566.9 | OFF | 486.5 | 568.9 | 510.8 | 589.5 | 653.9 | 633.2 |  | 7.25 | 11.01 |  | 6 | 549.239 | 1400.694 | 1723.4385 |  | -18.73%
14:44 | 4.2 | 572.3462 | 641.6 | 569 | 581.8 | 551 | 579.8 | 499.3 | 569 | OFF | 488.9 | 569.7 | 513.6 | 589.6 | 653.5 | 633.7 |  | 7.44 | 11.01 |  | 6.1 | 550.9813 | 1429.2804 | 1750.944 |  | -18.37%
14:44 | 4.2667 | 573.7846 | 642.9 | 570.2 | 583.2 | 552.6 | 581.2 | 502.1 | 569.6 | OFF | 491.8 | 571 | 516.8 | 589.8 | 653.2 | 634.8 |  | 7.68 | 11.01 |  | 6.1 | 553.2732 | 1467.4847 | 1787.7525 |  | -17.91%
14:44 | 4.3167 | 574.8 | 643.8 | 571.1 | 583.9 | 553.8 | 582.2 | 504.3 | 569.8 | OFF | 494 | 571.9 | 519.2 | 590 | 653 | 635.4 |  | 8 | 11.01 |  | 6.1 | 554.9694 | 1496.1994 | 1815.4585 |  | -17.59%
14:44 | 4.3667 | 575.7923 | 644.6 | 572.1 | 584.8 | 554.9 | 582.9 | 505.9 | 570.4 | OFF | 496 | 572.6 | 521.6 | 590.5 | 652.8 | 636.2 |  | 8.16 | 11.01 |  | 6.1 | 556.6466 | 1524.9642 | 1843.2489 |  | -17.27%
14:44 | 4.4167 | 576.9385 | 645.5 | 573.2 | 586 | 556.1 | 583.5 | 507.6 | 572 | OFF | 497.9 | 573 | 524 | 591.2 | 653 | 637.2 |  | 8.19 | 11.01 |  | 6.1 | 558.3053 | 1553.7824 | 1871.1227 |  | -16.96%
14:44 | 4.4667 | 577.8923 | 646.2 | 574.3 | 587.3 | 557.5 | 583.9 | 509.4 | 572.5 | OFF | 499.8 | 572.9 | 526.3 | 591.6 | 653.2 | 637.7 |  | 8.27 | 11.01 |  | 6.1 | 559.9458 | 1582.6532 | 1899.079 |  | -16.66%
14:45 | 4.5333 | 578.6692 | 647 | 575.1 | 588.3 | 558.8 | 584.1 | 511 | 572.7 | OFF | 501.9 | 572.4 | 528.7 | 591.6 | 653.3 | 637.8 |  | 8.37 | 11.01 |  | 6.1 | 562.1056 | 1621.2053 | 1936.4807 |  | -16.28%
14:45 | 4.5833 | 579.4308 | 647.6 | 575.9 | 589.4 | 559.8 | 584.3 | 512.3 | 573 | OFF | 503.7 | 572.6 | 530.4 | 591.7 | 653.6 | 638.3 |  | 8.48 | 11.01 |  | 6.1 | 563.7052 | 1650.1578 | 1964.626 |  | -16.01%
14:45 | 4.6333 | 580.2615 | 648.3 | 576.6 | 590.5 | 560.9 | 584.7 | 513.7 | 573.6 | OFF | 505.4 | 573 | 531.9 | 592 | 654 | 638.8 |  | 8.44 | 11.01 |  | 6.1 | 565.288 | 1679.1501 | 1992.8508 |  | -15.74%
14:45 | 4.6833 | 581.1308 | 648.7 | 577.6 | 591.3 | 562.1 | 585.2 | 515.4 | 574.3 | OFF | 507.2 | 572.9 | 533.8 | 592.7 | 654.7 | 638.8 |  | 8.46 | 11.01 |  | 6.2 | 566.8542 | 1708.1849 | 2021.1544 |  | -15.48%
14:45 | 4.7333 | 581.9077 | 649.3 | 578.6 | 592.2 | 562.9 | 585.6 | 516.4 | 575.1 | OFF | 508.5 | 573 | 535.1 | 593.7 | 655.3 | 639.1 |  | 8.57 | 11.01 |  | 6.2 | 568.4042 | 1737.2608 | 2049.5358 |  | -15.24%
14:45 | 4.7833 | 582.6692 | 649.6 | 579.6 | 593 | 563.6 | 586 | 517.2 | 575.6 | OFF | 509.9 | 573.6 | 536.4 | 594.7 | 655.9 | 639.6 |  | 8.67 | 11.01 |  | 6.2 | 569.9383 | 1766.3753 | 2077.9944 |  | -15%
14:45 | 4.85 | 583.5846 | 650 | 581 | 594.2 | 564.5 | 586.3 | 518.4 | 576.1 | OFF | 511.4 | 574.3 | 537.8 | 595.5 | 656.5 | 640.6 |  | 8.87 | 11.01 |  | 6.2 | 571.9597 | 1805.2504 | 2116.0577 |  | -14.69%
14:45 | 4.9 | 584.4231 | 650.5 | 582 | 595.3 | 565.5 | 586.5 | 519.6 | 576.9 | OFF | 512.7 | 574.4 | 539.2 | 596.1 | 657.3 | 641.5 |  | 9.04 | 11.01 |  | 6.2 | 573.458 | 1834.4506 | 2144.6931 |  | -14.47%
14:45 | 4.95 | 585.0769 | 650.9 | 583 | 596.1 | 566.4 | 586.5 | 520.9 | 577.3 | OFF | 514 | 574.2 | 540.4 | 596.7 | 657.9 | 641.7 |  | 9.03 | 11.01 |  | 6.2 | 574.9415 | 1863.6881 | 2173.4031 |  | -14.25%
14:45 | 5 | 585.6846 | 651 | 583.8 | 596.6 | 567.2 | 587 | 521.8 | 577.6 | OFF | 515.2 | 574.6 | 541.6 | 597.3 | 658.5 | 641.7 | 6.01 | 8.71 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 576.4104 | 1892.9571 | 2202.1869 | -15% | -14.04% | 15%
14:45 | 5.05 | 586.2923 | 651.3 | 584.5 | 596.9 | 567.8 | 587.6 | 522.7 | 578.1 | OFF | 516.2 | 575.3 | 542.6 | 597.9 | 658.8 | 642.1 | 6.01 | 8.39 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 577.8651 | 1922.2565 | 2231.0438 | -15% | -13.84% | 15%
14:45 | 5.1167 | 587.4 | 652.1 | 585.7 | 597.8 | 568.9 | 588.6 | 524 | 578.8 | OFF | 517.7 | 576.5 | 544.4 | 599.2 | 659.4 | 643.1 | 6.01 | 8.06 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 579.783 | 1961.3796 | 2269.632 | -15% | -13.58% | 15%
14:45 | 5.1667 | 588.1231 | 652.6 | 586.7 | 598.8 | 569.6 | 589.3 | 524.7 | 579.2 | OFF | 518.6 | 577.2 | 545.5 | 600.1 | 659.9 | 643.4 | 6.01 | 8.1 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 581.2055 | 1990.7677 | 2298.6568 | -15% | -13.39% | 15%
14:45 | 5.2167 | 588.6846 | 652.9 | 587.4 | 599.5 | 570.2 | 590 | 525.4 | 580.1 | OFF | 519.5 | 577.9 | 546.3 | 600.4 | 659.9 | 643.4 | 6.01 | 8.3 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 582.6145 | 2020.1879 | 2327.7523 | -15% | -13.21% | 15%
14:45 | 5.2667 | 589.1615 | 653.4 | 587.8 | 599.8 | 570.9 | 590.7 | 526.2 | 580.8 | OFF | 520.5 | 578.4 | 547.1 | 600.4 | 659.8 | 643.3 | 6.01 | 8.63 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 584.0105 | 2049.634 | 2356.9179 | -15% | -13.04% | 15%
14:45 | 5.3167 | 589.6385 | 654 | 588 | 600.1 | 571.6 | 591.3 | 527.3 | 582 | OFF | 521.6 | 578.4 | 547.9 | 600.2 | 659.7 | 643.2 | 6.01 | 8.9 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 585.3936 | 2079.104 | 2386.153 | -15% | -12.87% | 15%
14:45 | 5.3833 | 590.3154 | 655 | 588.3 | 600.8 | 572.5 | 591.8 | 529.2 | 582.6 | OFF | 523.5 | 577.9 | 549.5 | 600.1 | 659.4 | 643.5 | 6.01 | 9.28 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 587.218 | 2118.4358 | 2425.24 | -15% | -12.65% | 15%
14:45 | 5.4333 | 590.8923 | 655.8 | 588.8 | 602 | 573.4 | 592.1 | 530.2 | 583.2 | OFF | 524.7 | 577.5 | 550.4 | 600.3 | 659.3 | 643.9 | 6.01 | 9.51 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 588.5719 | 2147.966 | 2454.6348 | -15% | -12.49% | 15%
14:45 | 5.4833 | 591.4769 | 656.5 | 589.5 | 603.1 | 574.2 | 592.3 | 531.1 | 583.9 | OFF | 525.7 | 577.1 | 551.2 | 600.6 | 659.5 | 644.5 | 6.01 | 9.64 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 589.9137 | 2177.5253 | 2484.0969 | -15% | -12.34% | 15%
14:46 | 5.5333 | 592.3846 | 657.2 | 590.4 | 604.2 | 575.1 | 593 | 532.6 | 585.1 | OFF | 527 | 577.5 | 552.2 | 601.4 | 660 | 645.3 | 6.01 | 9.76 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 591.2436 | 2207.1218 | 2513.6259 | -15% | -12.19% | 15%
14:46 | 5.5833 | 593.0923 | 657.8 | 591.1 | 604.9 | 575.9 | 593.7 | 533.7 | 585.7 | OFF | 528.1 | 578.2 | 553.1 | 601.8 | 660.5 | 645.7 | 6.01 | 9.91 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 592.5618 | 2236.7587 | 2543.221 | -15% | -12.05% | 15%
14:46 | 5.6333 | 593.8077 | 658.5 | 591.9 | 605.7 | 576.6 | 594.3 | 534.5 | 586.5 | OFF | 529.2 | 578.8 | 553.8 | 602.6 | 661.1 | 646 | 6.01 | 10.17 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 593.8684 | 2266.4312 | 2572.8817 | -15% | -11.91% | 15%
14:46 | 5.7 | 594.9615 | 659.3 | 593 | 607 | 577.7 | 595.3 | 536.2 | 587.8 | OFF | 530.7 | 580.1 | 555.1 | 603.7 | 662.1 | 646.5 | 6.01 | 10.67 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 595.5931 | 2306.0569 | 2612.5305 | -15% | -11.73% | 15%
14:46 | 5.75 | 595.8846 | 659.9 | 593.9 | 607.9 | 578.6 | 596.4 | 537.7 | 589.1 | OFF | 532 | 580.9 | 556.2 | 604.5 | 662.6 | 646.8 | 6.01 | 10.85 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 596.8738 | 2335.828 | 2642.3421 | -15% | -11.6% | 15%
14:46 | 5.8 | 596.7077 | 660.7 | 594.8 | 608.8 | 579.3 | 597.4 | 539 | 589.7 | OFF | 533.3 | 581.3 | 557.2 | 605.3 | 663.2 | 647.2 | 6.01 | 10.86 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 598.1435 | 2365.6428 | 2672.2176 | -15% | -11.47% | 15%
14:46 | 5.85 | 597.7154 | 661.5 | 596.2 | 610.3 | 580.2 | 598.2 | 540.4 | 590.3 | OFF | 534.8 | 581.5 | 558.2 | 606.6 | 664.3 | 647.8 | 6.01 | 10.85 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 599.4026 | 2395.5034 | 2702.1562 | -15% | -11.35% | 15%
14:46 | 5.9 | 598.6 | 662.2 | 597.5 | 611.4 | 581.2 | 598.5 | 541.6 | 591.1 | OFF | 536.1 | 581.8 | 559 | 607.8 | 665.4 | 648.2 | 6.01 | 10.8 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 600.6512 | 2425.4113 | 2732.1576 | -15% | -11.23% | 15%
14:46 | 5.9667 | 599.6231 | 662.7 | 599 | 612.6 | 582.5 | 598.9 | 543.3 | 592.2 | OFF | 537.9 | 581.9 | 560 | 609 | 666.7 | 648.4 | 6.01 | 10.79 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 602.3 | 2465.3521 | 2772.2559 | -15% | -11.07% | 15%
14:46 | 6.0167 | 600.3692 | 662.8 | 600 | 613.2 | 583.3 | 599.5 | 544.5 | 592.8 | OFF | 539.3 | 582.7 | 560.8 | 609.8 | 667.4 | 648.7 | 6.01 | 10.81 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 603.5248 | 2495.3519 | 2802.4016 | -15% | -10.96% | 15%
14:46 | 6.0667 | 601.1462 | 663 | 600.8 | 613.6 | 584.1 | 600.4 | 545.5 | 593.5 | OFF | 540.5 | 584.2 | 561.7 | 610.8 | 667.6 | 649.2 | 6.01 | 10.9 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 604.7397 | 2525.3897 | 2832.6082 | -15% | -10.85% | 15%
14:46 | 6.1167 | 601.9077 | 663.3 | 601.6 | 613.9 | 584.8 | 601.5 | 546.2 | 594 | OFF | 541.4 | 586 | 562.3 | 611.8 | 667.7 | 650.3 | 6.01 | 11.06 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 605.9447 | 2555.4661 | 2862.8753 | -15% | -10.74% | 15%
14:46 | 6.1667 | 602.8077 | 664.1 | 602.4 | 614.3 | 585.9 | 602.6 | 547 | 594.9 | OFF | 542.2 | 587.7 | 563.1 | 612.7 | 668.3 | 651.3 | 6.01 | 11.29 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 607.1402 | 2585.584 | 2893.2024 | -15% | -10.63% | 15%
14:46 | 6.2167 | 603.6615 | 665.2 | 603.1 | 614.7 | 587.1 | 603.8 | 547.9 | 596.1 | OFF | 543.2 | 589 | 563.8 | 613.2 | 668.6 | 651.9 | 6.01 | 11.55 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 608.3262 | 2615.7457 | 2923.5891 | -15% | -10.53% | 15%
14:46 | 6.2833 | 604.6462 | 666.2 | 603.6 | 615.5 | 588.6 | 605.1 | 549.4 | 597.5 | OFF | 544.7 | 590.1 | 564.9 | 613.5 | 668.6 | 652.7 | 6.01 | 11.77 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 609.8931 | 2656.0226 | 2964.1964 | -15% | -10.4% | 15%
14:46 | 6.3333 | 605.4538 | 667.2 | 604.2 | 616.4 | 589.8 | 606 | 550.5 | 598.4 | OFF | 545.9 | 590.8 | 565.8 | 613.7 | 668.6 | 653.6 | 6.01 | 11.88 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 611.0576 | 2686.2751 | 2994.7201 | -15% | -10.3% | 15%
14:46 | 6.3833 | 606.3769 | 668.1 | 604.9 | 617.6 | 591.2 | 607 | 551.5 | 599.4 | OFF | 547.2 | 591.3 | 566.6 | 614.2 | 669 | 654.9 | 6.01 | 12.09 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 612.2131 | 2716.5709 | 3025.3019 | -15% | -10.2% | 15%
14:46 | 6.4333 | 607.3385 | 668.9 | 605.9 | 619 | 592.4 | 608.1 | 552.6 | 600.4 | OFF | 548.2 | 591.8 | 567.3 | 615.1 | 669.6 | 656.1 | 6.01 | 12.41 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 613.3598 | 2746.9138 | 3055.9412 | -15% | -10.11% | 15%
14:46 | 6.4833 | 608.2923 | 669.8 | 607.2 | 620.4 | 593.5 | 609.1 | 553.6 | 601.3 | OFF | 549.2 | 592 | 568.1 | 616.2 | 670.5 | 656.9 | 6.01 | 12.71 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 614.4978 | 2777.3046 | 3086.6377 | -15% | -10.02% | 15%
14:47 | 6.55 | 609.6538 | 670.9 | 608.9 | 622.1 | 595 | 610.2 | 554.9 | 603.7 | OFF | 550.5 | 593.2 | 569.1 | 617.8 | 671.9 | 657.3 | 6.01 | 13.32 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 616.0017 | 2817.9028 | 3127.6543 | -15% | -9.904% | 15%
14:47 | 6.6 | 610.6 | 671.6 | 610 | 622.9 | 596.2 | 611.3 | 556.1 | 605.1 | OFF | 551.4 | 594.4 | 569.9 | 618.8 | 672.7 | 657.4 | 6.01 | 13.61 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 617.1199 | 2848.4091 | 3158.4824 | -15% | -9.817% | 15%
14:47 | 6.65 | 611.6154 | 672.4 | 611 | 623.7 | 597.4 | 612.7 | 557.4 | 606.2 | OFF | 552.7 | 596 | 571 | 619.6 | 673.3 | 657.6 | 6.01 | 13.8 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 618.2298 | 2878.9645 | 3189.3661 | -15% | -9.732% | 15%
14:47 | 6.7 | 612.4 | 673.1 | 611.7 | 624.2 | 598.3 | 614 | 558.4 | 606.9 | OFF | 553.7 | 597.1 | 571.8 | 620.2 | 673.6 | 658.2 | 6.01 | 13.68 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 619.3315 | 2909.5649 | 3220.3051 | -15% | -9.649% | 15%
14:47 | 6.75 | 613.2077 | 673.8 | 612.6 | 625 | 599.2 | 614.8 | 559.5 | 607.4 | OFF | 554.8 | 597.7 | 572.7 | 621.1 | 673.9 | 659.2 | 6.01 | 13.58 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 620.4251 | 2940.2051 | 3251.2991 | -15% | -9.568% | 15%
14:47 | 6.8 | 614.1154 | 674.5 | 613.7 | 626 | 600 | 615.3 | 561 | 608.3 | OFF | 556 | 598 | 573.6 | 622.3 | 674.7 | 660.1 | 6.01 | 13.29 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 621.5109 | 2970.8881 | 3282.3475 | -15% | -9.489% | 15%
14:47 | 6.8667 | 615.2462 | 675.4 | 615.1 | 627.1 | 601.2 | 616.5 | 562.4 | 609.1 | OFF | 557.5 | 599.2 | 574.8 | 623.5 | 675.4 | 661 | 6.01 | 12.95 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 622.9464 | 3011.8669 | 3323.8294 | -15% | -9.386% | 15%
14:47 | 6.9167 | 616.3 | 676.1 | 616.1 | 628 | 602.4 | 617.9 | 563.6 | 611 | OFF | 558.7 | 600.7 | 575.7 | 624.3 | 675.8 | 661.6 | 6.01 | 12.68 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 624.0141 | 3042.6555 | 3355.0034 | -15% | -9.31% | 15%
14:47 | 6.9667 | 617.0846 | 676.6 | 616.8 | 628.5 | 603.4 | 619.1 | 564.9 | 611.6 | OFF | 560 | 601.7 | 576.6 | 624.8 | 676 | 662.1 | 6.01 | 12.46 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 625.0742 | 3073.4901 | 3386.2306 | -15% | -9.236% | 15%
14:47 | 7.0167 | 618.0308 | 677.3 | 617.8 | 629.1 | 604.5 | 620.5 | 566 | 612.1 | OFF | 561.4 | 602.7 | 577.5 | 626.1 | 676.7 | 662.7 | 6.01 | 12.18 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 626.1269 | 3104.368 | 3417.5106 | -15% | -9.163% | 15%
14:47 | 7.0667 | 618.7846 | 678 | 618.7 | 629.7 | 605.3 | 621.5 | 566.6 | 612.7 | OFF | 562.1 | 603.5 | 578.1 | 627.1 | 677.5 | 663.4 | 6.01 | 12.01 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 627.1722 | 3135.2884 | 3448.8431 | -15% | -9.092% | 15%
14:47 | 7.1333 | 620.3538 | 679.7 | 620.3 | 631 | 606.8 | 623.2 | 568.1 | 613.9 | OFF | 563.5 | 605.6 | 579.3 | 629 | 679.3 | 664.9 | 6.01 | 11.78 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 628.5548 | 3176.593 | 3490.7007 | -15% | -8.998% | 15%
14:47 | 7.1833 | 621.0154 | 680.4 | 620.9 | 631.4 | 607.4 | 623.7 | 568.7 | 614.8 | OFF | 564.1 | 606.7 | 579.9 | 629.7 | 680 | 665.5 | 6.01 | 11.51 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 629.5834 | 3207.6272 | 3522.1541 | -15% | -8.93% | 15%
14:47 | 7.2333 | 621.9923 | 681.5 | 621.8 | 632 | 608.3 | 624.8 | 569.7 | 615.9 | OFF | 565 | 608.4 | 580.8 | 630.6 | 680.7 | 666.4 | 6.01 | 11.16 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 630.605 | 3238.7024 | 3553.6588 | -15% | -8.863% | 15%
14:47 | 7.2833 | 622.9231 | 682.4 | 622.5 | 632.7 | 609.2 | 625.8 | 570.9 | 616.7 | OFF | 566 | 609.9 | 581.8 | 631.5 | 681.5 | 667.1 | 6.01 | 10.94 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 631.6196 | 3269.8253 | 3585.2144 | -15% | -8.797% | 15%
14:47 | 7.3333 | 623.9615 | 683.2 | 623.5 | 633.6 | 610.4 | 627 | 572 | 617.8 | OFF | 567.1 | 611.8 | 582.7 | 632.4 | 682.1 | 667.9 | 6.01 | 10.7 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 632.6275 | 3300.9974 | 3616.8206 | -15% | -8.732% | 15%
14:47 | 7.4 | 625.4769 | 684.2 | 624.8 | 635.2 | 612.1 | 628.9 | 573.5 | 619.5 | OFF | 568.7 | 614 | 583.7 | 633.5 | 683.7 | 669.4 | 6.01 | 10.31 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 633.9608 | 3342.6454 | 3659.0402 | -15% | -8.647% | 15%
14:47 | 7.45 | 626.7231 | 685.1 | 626 | 636.6 | 613.3 | 630.3 | 574.8 | 620.5 | OFF | 570.2 | 615.2 | 584.7 | 634.7 | 685.4 | 670.6 | 6.01 | 10.15 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 634.9531 | 3373.9504 | 3690.7631 | -15% | -8.584% | 15%
14:47 | 7.5 | 627.6923 | 685.8 | 627 | 637.6 | 614.5 | 631.3 | 575.9 | 621.6 | OFF | 571.3 | 616 | 585.7 | 635.7 | 686.2 | 671.4 | 6.01 | 10.1 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 635.9388 | 3405.3108 | 3722.5354 | -15% | -8.522% | 15%
14:48 | 7.55 | 628.6077 | 686.7 | 627.9 | 638.4 | 615.7 | 632.1 | 577.1 | 622.8 | OFF | 572.4 | 616.6 | 586.7 | 636.5 | 686.9 | 672.1 | 6.01 | 10.09 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 636.9181 | 3436.7183 | 3754.3568 | -15% | -8.461% | 15%
14:48 | 7.6 | 629.7692 | 687.7 | 628.9 | 639.5 | 617.2 | 632.9 | 578.7 | 624.5 | OFF | 573.9 | 617.4 | 588 | 637.5 | 687.9 | 672.9 | 6.01 | 10.05 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 637.891 | 3468.1777 | 3786.227 | -15% | -8.4% | 15%
14:48 | 7.65 | 630.9615 | 688.6 | 630 | 640.7 | 618.6 | 634 | 580.1 | 625.8 | OFF | 575.5 | 618.6 | 589.1 | 638.4 | 689.2 | 673.9 | 6.01 | 10.05 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 638.8577 | 3499.696 | 3818.1457 | -15% | -8.34% | 15%
14:48 | 7.7167 | 632.3385 | 689.7 | 631.3 | 642.3 | 620.2 | 635.5 | 581.4 | 627.2 | OFF | 577.3 | 620.2 | 590.3 | 639.3 | 690.5 | 675.2 | 6.01 | 10.15 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 640.1369 | 3541.806 | 3860.7789 | -15% | -8.262% | 15%
14:48 | 7.7667 | 633.3615 | 690.6 | 632.4 | 643.4 | 621.4 | 636.7 | 582.3 | 628.5 | OFF | 578.5 | 621.5 | 591.1 | 640.2 | 691.2 | 675.9 | 6.01 | 10.36 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 641.0893 | 3573.4485 | 3892.8095 | -15% | -8.204% | 15%
14:48 | 7.8167 | 634.2692 | 691.3 | 633.3 | 644.2 | 622.4 | 637.9 | 583.1 | 629.8 | OFF | 579.5 | 622.9 | 591.8 | 640.9 | 691.6 | 676.8 | 6.01 | 10.75 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 642.0356 | 3605.1392 | 3924.8877 | -15% | -8.147% | 15%
14:48 | 7.8667 | 635.2077 | 691.9 | 634.4 | 645.2 | 623.4 | 639 | 584.1 | 630.6 | OFF | 580.5 | 624.2 | 592.7 | 642 | 692.2 | 677.5 | 6.01 | 11.37 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 642.9759 | 3636.8762 | 3957.0129 | -15% | -8.09% | 15%
14:48 | 7.9167 | 636.0846 | 692.6 | 635.3 | 646.3 | 624.2 | 640.1 | 585 | 631.2 | OFF | 581.5 | 625.6 | 593.5 | 642.8 | 692.7 | 678.3 | 6.01 | 11.71 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 643.9104 | 3668.6585 | 3989.1851 | -15% | -8.035% | 15%
14:48 | 7.9833 | 637.5154 | 693.9 | 636.6 | 647.6 | 625.5 | 641.8 | 586.8 | 632.6 | OFF | 583.2 | 627.3 | 595 | 643.9 | 694 | 679.5 | 6.01 | 11.7 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 645.1474 | 3711.1118 | 4032.1537 | -15% | -7.962% | 15%
14:48 | 8.0333 | 638.6077 | 695 | 637.6 | 648.3 | 626.5 | 643.2 | 587.8 | 633.8 | OFF | 584.4 | 628.7 | 596.1 | 644.9 | 695.3 | 680.3 | 6.01 | 11.79 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 646.0685 | 3743.0149 | 4064.4341 | -15% | -7.908% | 15%
14:48 | 8.0833 | 639.7462 | 696.2 | 638.4 | 648.9 | 627.7 | 644.8 | 588.9 | 635.6 | OFF | 585.5 | 630.6 | 597.1 | 645.8 | 696.1 | 681.1 | 6.01 | 11.73 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 646.984 | 3774.9737 | 4096.7604 | -15% | -7.855% | 15%
14:48 | 8.1333 | 640.8846 | 697.2 | 639 | 649.2 | 628.9 | 646.8 | 590.4 | 636.9 | OFF | 586.9 | 633.1 | 598.4 | 646.3 | 696.5 | 681.9 | 6.01 | 11.61 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 647.8939 | 3806.9895 | 4129.1324 | -15% | -7.802% | 15%
14:48 | 8.1833 | 642.0692 | 698.2 | 639.6 | 649.8 | 630.1 | 648.8 | 591.9 | 637.9 | OFF | 588.5 | 635.5 | 599.7 | 646.9 | 696.9 | 683.1 | 6.01 | 11.46 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 648.7983 | 3839.0633 | 4161.5497 | -15% | -7.749% | 15%
14:48 | 8.2333 | 643.1538 | 699.2 | 640.4 | 650.5 | 631.2 | 650.5 | 593.1 | 639.2 | OFF | 590 | 636.9 | 600.8 | 647.5 | 697.3 | 684.4 | 6.01 | 11.34 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 649.6973 | 3871.1939 | 4194.0121 | -15% | -7.697% | 15%
14:48 | 8.3 | 644.6308 | 700.6 | 641.4 | 651.5 | 632.8 | 652.5 | 595.1 | 641.2 | OFF | 592 | 638.3 | 602.5 | 648.5 | 698.2 | 685.6 | 6.01 | 11.36 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 650.8877 | 3914.1201 | 4237.3649 | -15% | -7.628% | 15%
14:48 | 8.35 | 645.8385 | 701.7 | 642.1 | 652.4 | 634 | 654 | 596.7 | 642.4 | OFF | 593.6 | 639.8 | 603.9 | 649.3 | 699.5 | 686.5 | 6.01 | 11.37 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 651.7742 | 3946.3818 | 4269.9314 | -15% | -7.577% | 15%
14:48 | 8.4 | 646.9923 | 702.9 | 643 | 653.5 | 635 | 655.3 | 598 | 643.4 | OFF | 595 | 641.1 | 605.2 | 650.3 | 700.9 | 687.3 | 6.01 | 11.43 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 652.6556 | 3978.7026 | 4302.5422 | -15% | -7.527% | 15%
14:48 | 8.45 | 648.2385 | 703.8 | 644 | 654.6 | 636.4 | 656.7 | 599.7 | 644.8 | OFF | 596.5 | 642.5 | 606.6 | 651.2 | 702.3 | 688 | 6.01 | 11.42 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 653.5318 | 4011.0833 | 4335.1969 | -15% | -7.476% | 15%
14:49 | 8.5 | 649.2923 | 704.6 | 644.9 | 655.5 | 637.5 | 657.7 | 601.1 | 645.7 | OFF | 598 | 643.3 | 608 | 652.3 | 703.5 | 688.7 | 6.01 | 11.34 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 654.4029 | 4043.5216 | 4367.8952 | -15% | -7.426% | 15%
14:49 | 8.5667 | 650.7308 | 705.9 | 646.2 | 656.8 | 638.9 | 659.1 | 602.8 | 647 | OFF | 599.9 | 644.4 | 609.8 | 653.9 | 704.9 | 689.9 | 6.01 | 11.1 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 655.5566 | 4086.8557 | 4411.5606 | -15% | -7.36% | 15%
14:49 | 8.6167 | 651.6923 | 706.6 | 647.3 | 657.5 | 639.9 | 659.9 | 603.9 | 647.7 | OFF | 601.1 | 645.4 | 610.9 | 655.1 | 705.7 | 691 | 6.01 | 10.78 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 656.4161 | 4119.4163 | 4444.3599 | -15% | -7.311% | 15%
14:49 | 8.6667 | 652.7538 | 707.6 | 648.3 | 658 | 640.8 | 661 | 605.2 | 648.5 | OFF | 602.4 | 646.8 | 612.1 | 656.4 | 706.7 | 692 | 6.01 | 10.46 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 657.2706 | 4152.0274 | 4477.202 | -15% | -7.263% | 15%
14:49 | 8.7167 | 653.7615 | 708.5 | 649.3 | 658.6 | 641.5 | 662.1 | 606.2 | 649.1 | OFF | 603.5 | 648.5 | 613.2 | 657.6 | 707.7 | 693.1 | 6.01 | 10.46 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 658.1203 | 4184.6903 | 4510.0868 | -15% | -7.215% | 15%
14:49 | 8.7667 | 654.7615 | 709.4 | 650.2 | 659.2 | 642.2 | 663.3 | 607.2 | 650 | OFF | 604.4 | 650.2 | 614.2 | 658.7 | 708.6 | 694.3 | 6.01 | 10.48 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 658.9652 | 4217.4034 | 4543.014 | -15% | -7.167% | 15%
14:49 | 8.8167 | 655.6385 | 710.3 | 651.1 | 659.7 | 642.9 | 664.4 | 608.1 | 650.8 | OFF | 605.3 | 651.4 | 615.2 | 659.6 | 709.2 | 695.3 | 6.01 | 10.43 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 659.8054 | 4250.1634 | 4575.9832 | -15% | -7.12% | 15%
14:49 | 8.8833 | 657.0308 | 711.8 | 652.3 | 660.7 | 644.3 | 666.1 | 609.6 | 652.3 | OFF | 606.7 | 653.1 | 616.6 | 660.9 | 710.3 | 696.7 | 6.01 | 10.31 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 660.9184 | 4293.919 | 4620.0073 | -15% | -7.058% | 15%
14:49 | 8.9333 | 657.9077 | 712.5 | 653.1 | 661.5 | 645.2 | 667.3 | 610.6 | 653.1 | OFF | 607.8 | 654.4 | 617.5 | 661.5 | 710.8 | 697.5 | 6.01 | 10.26 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 661.7477 | 4326.7925 | 4653.074 | -15% | -7.012% | 15%
14:49 | 8.9833 | 658.8846 | 713.1 | 654.1 | 662.4 | 645.9 | 668.3 | 611.9 | 654 | OFF | 609.1 | 655.3 | 618.7 | 662.5 | 711.8 | 698.4 | 6.01 | 10.25 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 662.5725 | 4359.7123 | 4686.182 | -15% | -6.967% | 15%
14:49 | 9.0333 | 659.8615 | 713.7 | 655.1 | 663.3 | 646.8 | 669.2 | 613.4 | 654.7 | OFF | 610.4 | 656.1 | 620 | 663.5 | 712.8 | 699.2 | 6.01 | 10.29 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 663.3927 | 4392.681 | 4719.3311 | -15% | -6.922% | 15%
14:49 | 9.0833 | 660.6846 | 714.3 | 656.1 | 663.9 | 647.5 | 670.1 | 614.3 | 655.2 | OFF | 611.5 | 657 | 621.1 | 664.5 | 713.5 | 699.9 | 6.01 | 10.5 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 664.2085 | 4425.6946 | 4752.5212 | -15% | -6.877% | 15%
14:49 | 9.15 | 662.0846 | 715.5 | 657.7 | 664.9 | 648.6 | 671.7 | 616 | 656.5 | OFF | 613.1 | 658.8 | 622.6 | 666.3 | 714.6 | 700.8 | 6.01 | 10.75 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 665.2893 | 4469.7869 | 4796.8378 | -15% | -6.818% | 15%
14:49 | 9.2 | 662.9615 | 716.2 | 658.6 | 665.4 | 649.3 | 672.6 | 617.2 | 657.2 | OFF | 614.3 | 660.4 | 623.8 | 667.2 | 714.9 | 701.4 | 6.01 | 10.88 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 666.0949 | 4502.9131 | 4830.1224 | -15% | -6.774% | 15%
14:49 | 9.25 | 663.7154 | 716.6 | 659.3 | 665.8 | 649.9 | 673.5 | 618.1 | 657.7 | OFF | 615.4 | 661.7 | 624.9 | 667.8 | 715.2 | 702.4 | 6.01 | 11.16 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 666.8961 | 4536.08 | 4863.4471 | -15% | -6.731% | 15%
14:49 | 9.3 | 664.7385 | 717.4 | 660.2 | 666.8 | 651 | 674.8 | 619 | 658.4 | OFF | 616.5 | 663.1 | 626.1 | 668.3 | 715.9 | 704.1 | 6.01 | 11.63 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 667.6931 | 4569.2913 | 4896.8119 | -15% | -6.688% | 15%
14:49 | 9.35 | 665.3923 | 718.1 | 660.6 | 667.3 | 651.9 | 675.6 | 619.8 | 658.9 | OFF | 617.2 | 663.9 | 626.8 | 668.7 | 716.4 | 704.9 | 6.01 | 11.87 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 668.4859 | 4602.5446 | 4930.2163 | -15% | -6.646% | 15%
14:49 | 9.4167 | 666.6769 | 719 | 661.7 | 668.7 | 653.3 | 676.6 | 621.2 | 660.2 | OFF | 618.7 | 664.9 | 628.2 | 669.9 | 717.8 | 706.6 | 6.01 | 12.07 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 669.5364 | 4646.9469 | 4974.8171 | -15% | -6.591% | 15%
14:49 | 9.4667 | 667.6308 | 719.8 | 662.6 | 670.3 | 654.4 | 677.2 | 621.9 | 661 | OFF | 619.6 | 665.7 | 629.1 | 670.7 | 718.7 | 708.2 | 6.01 | 12.15 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 670.3195 | 4680.3046 | 5008.3135 | -15% | -6.549% | 15%
14:50 | 9.5167 | 668.5077 | 720.8 | 663.7 | 671.9 | 655.5 | 677.5 | 622.6 | 662.1 | OFF | 620.4 | 666.1 | 629.9 | 671.4 | 719.5 | 709.2 | 6.01 | 12.13 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 671.0985 | 4713.7081 | 5041.8489 | -15% | -6.508% | 15%
14:50 | 9.5667 | 669.3154 | 721.6 | 664.9 | 673.3 | 656.6 | 677.8 | 623.4 | 663.2 | OFF | 621.4 | 666.1 | 630.6 | 672.2 | 720.3 | 709.7 | 6.01 | 11.92 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 671.8735 | 4747.1537 | 5075.4232 | -15% | -6.468% | 15%
14:50 | 9.6167 | 669.9615 | 722.1 | 665.7 | 674.2 | 657.5 | 678.5 | 624.2 | 664 | OFF | 622.1 | 666.5 | 631.3 | 672.6 | 720.9 | 709.9 | 6.01 | 11.71 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 672.6445 | 4780.6356 | 5109.0362 | -15% | -6.428% | 15%
14:50 | 9.6667 | 670.7231 | 722.6 | 666.5 | 675.3 | 658.5 | 679.2 | 625.1 | 664.8 | OFF | 623 | 667 | 632.2 | 673.1 | 721.7 | 710.4 | 6.01 | 11.49 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 673.4116 | 4814.1527 | 5142.6876 | -15% | -6.388% | 15%
14:50 | 9.7333 | 671.8308 | 723.6 | 668 | 676.8 | 659.6 | 680 | 626.2 | 665.8 | OFF | 624.2 | 667.7 | 633.2 | 674.3 | 723.3 | 711.1 | 6.01 | 11.29 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 674.4283 | 4858.9045 | 5187.6156 | -15% | -6.336% | 15%
14:50 | 9.7833 | 672.4692 | 723.9 | 669 | 677.8 | 660.3 | 680 | 627 | 666.4 | OFF | 625 | 667.5 | 634 | 675.3 | 724.3 | 711.6 | 6.01 | 11.16 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 675.1863 | 4892.512 | 5221.356 | -15% | -6.298% | 15%
14:50 | 9.8333 | 673.0846 | 724.3 | 670 | 678.8 | 660.7 | 679.8 | 627.6 | 666.8 | OFF | 625.7 | 667.4 | 634.6 | 676.3 | 725.4 | 712.7 | 6.01 | 11.09 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 675.9404 | 4926.1508 | 5255.1341 | -15% | -6.26% | 15%
14:50 | 9.8833 | 673.8615 | 725.1 | 671.2 | 680 | 661.5 | 679.6 | 628.3 | 667.3 | OFF | 626.4 | 667.4 | 635.5 | 677.5 | 726.4 | 714 | 6.01 | 10.97 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 676.6909 | 4959.8245 | 5288.9499 | -15% | -6.223% | 15%
14:50 | 9.9333 | 674.6615 | 726 | 672.6 | 681.4 | 662.5 | 679.2 | 628.9 | 668.1 | OFF | 627.1 | 667 | 636.4 | 678.9 | 727.6 | 714.9 | 6.01 | 10.88 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 677.4375 | 4993.5376 | 5322.8031 | -15% | -6.186% | 15%
14:50 | 10 | 675.6462 | 727 | 673.9 | 682.6 | 663.8 | 679.5 | 630.2 | 669.8 | OFF | 628 | 667.1 | 637.6 | 680.1 | 728.8 | 715 | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 678.4273 | 5038.5478 | 5367.9986 | -15% | -6.137% | 15%
14:50 | 10.05 | 676.3769 | 727.5 | 674.7 | 683.1 | 664.7 | 680.1 | 631.4 | 670.3 | OFF | 629.1 | 667.7 | 638.7 | 681 | 729.7 | 714.9 | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 679.1654 | 5072.3484 | 5401.9384 | -14.97% | -6.101% | 14.97%
14:50 | 10.1 | 677.2154 | 728.1 | 675.6 | 683.6 | 665.3 | 681 | 632.2 | 670.8 | OFF | 630 | 668.9 | 639.7 | 682.2 | 730.7 | 715.7 | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 679.8999 | 5106.1882 | 5435.9151 | -14.95% | -6.066% | 14.95%
14:50 | 10.15 | 677.9769 | 728.9 | 676.4 | 684.3 | 666.1 | 681.8 | 632.8 | 671.8 | OFF | 630.8 | 669.7 | 640.4 | 683 | 731.2 | 716.5 | 8.01 | 10.23 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 680.6308 | 5140.068 | 5469.9283 | -14.92% | -6.03% | 14.92%
14:50 | 10.2 | 678.6231 | 729.6 | 677.2 | 684.7 | 666.7 | 682.2 | 633.7 | 672.3 | OFF | 631.8 | 670.1 | 641.1 | 683.9 | 731.7 | 717.1 | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 681.3581 | 5173.983 | 5503.978 | -14.9% | -5.996% | 14.9%
14:50 | 10.25 | 679.2154 | 730.3 | 677.9 | 685.3 | 667.2 | 682.5 | 634.2 | 672.7 | OFF | 632.5 | 670.4 | 641.8 | 684.6 | 732.5 | 717.9 | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 682.0819 | 5207.929 | 5538.064 | -14.87% | -5.961% | 14.87%
14:50 | 10.3167 | 679.8692 | 731.1 | 678.7 | 686 | 668.1 | 682.6 | 634.9 | 673.3 | OFF | 633.2 | 670.4 | 642.6 | 685.3 | 733.4 | 718.7 | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 683.0416 | 5253.2318 | 5583.5682 | -14.84% | -5.916% | 14.84%
14:50 | 10.3667 | 680.5769 | 731.8 | 679.3 | 686.9 | 668.8 | 683.2 | 635.8 | 674 | OFF | 634 | 670.8 | 643.4 | 685.9 | 734.1 | 719.5 | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 683.7574 | 5287.2429 | 5617.7381 | -14.82% | -5.883% | 14.82%
14:50 | 10.4167 | 681.5 | 732.6 | 680.2 | 687.9 | 669.7 | 684.1 | 636.9 | 674.9 | OFF | 634.9 | 671.8 | 644.4 | 686.9 | 735.2 | 720 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 684.4697 | 5321.2949 | 5651.9438 | -14.79% | -5.85% | 14.79%
14:50 | 10.4667 | 682.5 | 733.4 | 681.1 | 688.6 | 670.6 | 685.5 | 638.2 | 675.8 | OFF | 635.9 | 673.1 | 645.5 | 687.9 | 736.2 | 720.7 | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 685.1787 | 5355.3949 | 5686.185 | -14.77% | -5.817% | 14.77%
14:51 | 10.5167 | 683.4462 | 734.3 | 682 | 689.2 | 671.3 | 687 | 639 | 676.6 | OFF | 637 | 675 | 646.3 | 688.6 | 736.9 | 721.6 | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 685.8844 | 5389.5435 | 5720.4616 | -14.74% | -5.785% | 14.74%
14:51 | 10.5833 | 684.7 | 735.6 | 683.1 | 690.3 | 672.6 | 688.7 | 640.4 | 678 | OFF | 638.4 | 676.7 | 647.6 | 689.4 | 737.8 | 722.5 | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 686.8201 | 5435.1484 | 5766.2184 | -14.71% | -5.742% | 14.71%
14:51 | 10.6333 | 685.7 | 736.6 | 684 | 691.2 | 673.6 | 690.1 | 641.5 | 679.1 | OFF | 639.6 | 677.9 | 648.5 | 690.1 | 738.9 | 723 | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 687.5181 | 5469.4084 | 5800.5769 | -14.68% | -5.709% | 14.68%
14:51 | 10.6833 | 686.4769 | 737.3 | 684.6 | 691.7 | 674.4 | 691.3 | 642.2 | 680.1 | OFF | 640.4 | 679.1 | 649.3 | 690.6 | 739.7 | 723.5 | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 688.2128 | 5503.7128 | 5834.9702 | -14.66% | -5.677% | 14.66%
14:51 | 10.7333 | 687.4923 | 738.3 | 685.3 | 692.5 | 675.5 | 693 | 643.2 | 681.1 | OFF | 641.4 | 680.8 | 650.2 | 691.2 | 740.3 | 724.6 | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 688.9043 | 5538.0621 | 5869.3981 | -14.63% | -5.645% | 14.63%
14:51 | 10.7833 | 688.2923 | 739.2 | 685.8 | 693 | 676.5 | 694.3 | 644.2 | 682.1 | OFF | 642.4 | 682 | 651.2 | 691.4 | 740.5 | 725.2 | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 689.5927 | 5572.4567 | 5903.8605 | -14.61% | -5.613% | 14.61%
14:51 | 10.8333 | 689.2615 | 740 | 686.3 | 693.6 | 677.6 | 695.9 | 645.6 | 683.4 | OFF | 643.8 | 683.6 | 652.2 | 691.8 | 740.9 | 725.7 | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 690.2779 | 5606.8955 | 5938.3573 | -14.58% | -5.582% | 14.58%
14:51 | 10.9 | 690.4615 | 741.3 | 686.9 | 694.3 | 678.7 | 697.6 | 646.9 | 685 | OFF | 645.3 | 685.6 | 653.6 | 692.6 | 741.6 | 726.6 | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 691.1867 | 5652.8863 | 5984.4061 | -14.55% | -5.54% | 14.55%
14:51 | 10.95 | 691.2692 | 742 | 687.5 | 694.7 | 679.5 | 698.7 | 647.7 | 685.8 | OFF | 646.2 | 686.9 | 654.6 | 693.3 | 742.1 | 727.5 | 8.01 | 9.81 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 691.8646 | 5687.4296 | 6018.9824 | -14.52% | -5.508% | 14.52%
14:51 | 11 | 692.0385 | 742.8 | 688 | 695.1 | 680.2 | 699.7 | 648.5 | 686.4 | OFF | 646.9 | 688.1 | 655.6 | 694.2 | 742.5 | 728.5 | 8.01 | 9.85 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 692.5396 | 5722.0122 | 6053.5925 | -14.5% | -5.477% | 14.5%
14:51 | 11.05 | 692.9538 | 743.7 | 688.7 | 695.6 | 681.2 | 701 | 649.4 | 687.1 | OFF | 647.9 | 689.3 | 656.6 | 695.2 | 743.2 | 729.5 | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 693.2114 | 5756.6371 | 6088.2363 | -14.47% | -5.447% | 14.47%
14:51 | 11.1 | 693.7538 | 744.7 | 689.3 | 696 | 681.9 | 702 | 650.1 | 687.6 | OFF | 648.7 | 690.9 | 657.4 | 696.1 | 743.9 | 730.2 | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 693.8803 | 5791.3047 | 6122.9135 | -14.45% | -5.416% | 14.45%
14:51 | 11.1667 | 695.1 | 746.1 | 690.4 | 697.1 | 682.7 | 703.7 | 651.5 | 688.5 | OFF | 650 | 693.2 | 658.8 | 697.5 | 745.5 | 731.3 | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 694.7676 | 5837.5999 | 6169.2018 | -14.42% | -5.375% | 14.42%
14:51 | 11.2167 | 696.2 | 747.1 | 691.2 | 698 | 683.4 | 705.1 | 652.8 | 689.3 | OFF | 651 | 694.9 | 660.1 | 698.6 | 746.9 | 732.2 | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 695.4296 | 5872.3824 | 6203.9567 | -14.39% | -5.345% | 14.39%
14:51 | 11.2667 | 697.1923 | 748.1 | 692.1 | 699 | 684.1 | 706.2 | 653.7 | 690 | OFF | 651.9 | 696.4 | 661.2 | 699.6 | 748 | 733.2 | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 696.0887 | 5907.2172 | 6238.7447 | -14.37% | -5.314% | 14.37%
14:51 | 11.3167 | 698.1846 | 749 | 692.9 | 700 | 685 | 707.7 | 654.6 | 690.9 | OFF | 652.9 | 698 | 662.2 | 700.4 | 748.7 | 734.1 | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 696.7449 | 5942.1016 | 6273.5655 | -14.34% | -5.284% | 14.34%
14:51 | 11.3667 | 699.0846 | 749.8 | 693.8 | 700.6 | 685.8 | 708.7 | 655.6 | 692 | OFF | 653.8 | 699.1 | 663.2 | 701.2 | 749.6 | 734.9 | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 697.3982 | 5977.0333 | 6308.4191 | -14.32% | -5.253% | 14.32%
14:51 | 11.4167 | 699.9 | 750.6 | 694.5 | 701.1 | 686.6 | 709.7 | 656.3 | 692.6 | OFF | 654.8 | 700.1 | 664 | 702 | 750.7 | 735.7 | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 698.0487 | 6012.0079 | 6343.3053 | -14.29% | -5.223% | 14.29%
14:51 | 11.4833 | 700.9077 | 751.5 | 695.6 | 701.7 | 687.6 | 711 | 657.3 | 693.5 | OFF | 656 | 701.5 | 664.7 | 703.2 | 751.8 | 736.4 | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 698.9117 | 6058.7015 | 6389.8706 | -14.26% | -5.183% | 14.26%
14:52 | 11.5333 | 701.6692 | 752.1 | 696.5 | 702.2 | 688.2 | 711.9 | 657.9 | 693.9 | OFF | 656.8 | 702.7 | 665.4 | 704.5 | 752.5 | 737.1 | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 699.5556 | 6093.766 | 6424.8323 | -14.23% | -5.153% | 14.23%
14:52 | 11.5833 | 702.4231 | 752.4 | 697.5 | 702.9 | 688.8 | 712.9 | 658.7 | 694.2 | OFF | 657.5 | 703.7 | 666.2 | 705.6 | 753.3 | 737.8 | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 700.1968 | 6128.8683 | 6459.8261 | -14.21% | -5.123% | 14.21%
14:52 | 11.6333 | 703.0769 | 752.9 | 698.3 | 703.6 | 689.3 | 713.8 | 659.4 | 694.6 | OFF | 658.2 | 704.6 | 667.1 | 706.4 | 753.6 | 738.2 | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 700.8353 | 6164.0058 | 6494.8519 | -14.18% | -5.094% | 14.18%
14:52 | 11.6833 | 703.6538 | 753.4 | 698.8 | 704.1 | 690 | 714.5 | 660.3 | 695.2 | OFF | 659 | 705.2 | 668 | 706.8 | 753.6 | 738.6 | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 701.4711 | 6199.174 | 6529.9096 | -14.16% | -5.065% | 14.16%
14:52 | 11.75 | 704.5385 | 754.2 | 699.4 | 704.8 | 691.1 | 715.5 | 661.8 | 696.3 | OFF | 660.2 | 706 | 669.3 | 707.5 | 753.7 | 739.2 | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 702.3146 | 6246.1138 | 6576.7024 | -14.12% | -5.027% | 14.12%
14:52 | 11.8 | 705.2385 | 754.8 | 700 | 705.4 | 692.1 | 716.3 | 662.7 | 697.3 | OFF | 661.2 | 706.5 | 670.2 | 708.2 | 753.7 | 739.7 | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 702.9442 | 6281.3582 | 6611.8339 | -14.1% | -4.998% | 14.1%
14:52 | 11.85 | 705.8 | 755.4 | 700.6 | 705.7 | 692.7 | 716.9 | 663.3 | 697.9 | OFF | 661.9 | 707 | 671 | 709 | 754 | 740 | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 703.5711 | 6316.6342 | 6646.9968 | -14.07% | -4.97% | 14.07%
14:52 | 11.9 | 706.4385 | 756 | 701.3 | 706.2 | 693.2 | 717.7 | 663.8 | 698.3 | OFF | 662.5 | 707.9 | 671.7 | 710 | 754.4 | 740.7 | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 704.1954 | 6351.9401 | 6682.191 | -14.05% | -4.942% | 14.05%
14:52 | 11.95 | 707.0308 | 756.5 | 702 | 706.6 | 693.6 | 718.4 | 664.3 | 698.6 | OFF | 663.3 | 708.7 | 672.3 | 710.8 | 754.8 | 741.5 | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 704.8171 | 6387.2769 | 6717.4163 | -14.02% | -4.915% | 14.02%
14:52 | 12.0167 | 707.6077 | 757.1 | 702.6 | 707 | 693.9 | 719.1 | 664.9 | 699.3 | OFF | 664 | 709.3 | 672.9 | 711.2 | 755.3 | 742.3 | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 705.6421 | 6434.4315 | 6764.4316 | -13.99% | -4.878% | 13.99%
14:52 | 12.0667 | 708.2 | 757.6 | 703 | 707.4 | 694.6 | 719.8 | 665.7 | 699.9 | OFF | 664.6 | 710.1 | 673.6 | 711.6 | 755.8 | 742.9 | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 706.2578 | 6469.8267 | 6799.7291 | -13.97% | -4.852% | 13.97%
14:52 | 12.1167 | 708.8077 | 758.2 | 703.4 | 707.9 | 695.3 | 720.4 | 666.4 | 700.6 | OFF | 665.3 | 710.9 | 674.4 | 712.1 | 756.1 | 743.5 | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 706.871 | 6505.2519 | 6835.0573 | -13.94% | -4.825% | 13.94%
14:52 | 12.1667 | 709.3462 | 758.7 | 703.9 | 708.3 | 695.8 | 720.9 | 667.2 | 701.2 | OFF | 666 | 711.6 | 675.3 | 712.4 | 756.1 | 744.1 | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 707.4818 | 6540.7057 | 6870.4161 | -13.92% | -4.799% | 13.92%
14:52 | 12.2167 | 709.9615 | 759.2 | 704.6 | 709 | 696.5 | 721.5 | 668.1 | 701.9 | OFF | 666.7 | 712.1 | 676.1 | 713.1 | 756.3 | 744.4 | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 708.09 | 6576.1884 | 6905.8054 | -13.89% | -4.773% | 13.89%
14:52 | 12.2667 | 710.4462 | 759.4 | 705.1 | 709.7 | 697.1 | 722.1 | 669 | 702.5 | OFF | 667.4 | 712.4 | 676.9 | 713.3 | 756.3 | 744.6 | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 708.6958 | 6611.6986 | 6941.2251 | -13.87% | -4.747% | 13.87%
14:52 | 12.3333 | 710.9769 | 759.6 | 705.7 | 710.5 | 697.8 | 722.3 | 669.9 | 703 | OFF | 668.4 | 712.7 | 677.7 | 713.4 | 756.7 | 745 | 8.01 | 9.7 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 709.4997 | 6659.0794 | 6988.4982 | -13.83% | -4.714% | 13.83%
14:52 | 12.3833 | 711.3231 | 759.6 | 706.1 | 711.1 | 698.4 | 722.5 | 670.6 | 703.3 | OFF | 669.1 | 712.7 | 678.2 | 713.3 | 757 | 745.3 | 8.01 | 9.5 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 710.0999 | 6694.6369 | 7023.9882 | -13.81% | -4.689% | 13.81%
14:52 | 12.4333 | 711.5846 | 759.7 | 706.6 | 711.7 | 698.9 | 722.3 | 671.2 | 703.6 | OFF | 669.8 | 712 | 678.7 | 713.5 | 757.3 | 745.3 | 8.01 | 9.35 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 710.6976 | 6730.2096 | 7059.5082 | -13.78% | -4.665% | 13.78%
14:52 | 12.4833 | 711.7538 | 759.7 | 706.9 | 711.9 | 699.2 | 722.2 | 671.7 | 704 | OFF | 670.4 | 711.6 | 679.1 | 713.5 | 757.4 | 745.2 | 8.01 | 9.32 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 711.2929 | 6765.793 | 7095.0579 | -13.76% | -4.641% | 13.76%
14:53 | 12.5333 | 712.0769 | 759.7 | 707.3 | 712.3 | 699.6 | 722.5 | 672.1 | 704.4 | OFF | 671 | 711.7 | 679.4 | 713.8 | 757.8 | 745.4 | 8.01 | 9.48 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 711.8859 | 6801.3888 | 7130.6374 | -13.73% | -4.617% | 13.73%
14:53 | 12.6 | 712.5308 | 760.1 | 708.1 | 713.2 | 700.2 | 722.8 | 672.3 | 704.9 | OFF | 671.5 | 711.6 | 679.5 | 714.4 | 758.4 | 745.9 | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 712.673 | 6848.8757 | 7178.1227 | -13.7% | -4.587% | 13.7%
14:53 | 12.65 | 712.8923 | 760.2 | 708.7 | 713.8 | 700.9 | 722.9 | 672.8 | 705.4 | OFF | 672.1 | 711.3 | 679.6 | 714.7 | 759 | 746.2 | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 713.2606 | 6884.5113 | 7213.771 | -13.68% | -4.564% | 13.68%
14:53 | 12.7 | 713.2846 | 760.3 | 709 | 714 | 701.8 | 723.3 | 673.3 | 706.2 | OFF | 672.6 | 711.5 | 680 | 714.9 | 759.6 | 746.2 | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 713.8458 | 6920.1657 | 7249.4487 | -13.65% | -4.542% | 13.65%
14:53 | 12.75 | 713.6769 | 760.4 | 709.5 | 714.3 | 702.6 | 723.8 | 673.7 | 706.6 | OFF | 673.2 | 712.2 | 680.4 | 715.1 | 760.1 | 745.9 | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 714.4288 | 6955.8397 | 7285.1556 | -13.63% | -4.52% | 13.63%
14:53 | 12.8 | 713.9538 | 760.5 | 709.7 | 714.4 | 703.1 | 724.4 | 674 | 706.7 | OFF | 673.6 | 712.9 | 680.6 | 715.1 | 760.5 | 745.9 | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 715.0096 | 6991.5305 | 7320.8915 | -13.6% | -4.499% | 13.6%
14:53 | 12.85 | 714.2692 | 760.7 | 709.9 | 714.7 | 703.4 | 724.7 | 674.2 | 706.9 | OFF | 674.1 | 713.4 | 680.8 | 715.3 | 760.9 | 746.5 | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 715.5881 | 7027.2361 | 7356.6565 | -13.58% | -4.478% | 13.58%
14:53 | 12.9167 | 714.8462 | 761 | 710.2 | 715.2 | 704 | 725.4 | 675.1 | 707.6 | OFF | 674.9 | 714.1 | 681.5 | 715.8 | 761.1 | 747.1 | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 716.356 | 7074.8733 | 7404.3879 | -13.54% | -4.45% | 13.54%
14:53 | 12.9667 | 715.1846 | 761.3 | 710.4 | 715.4 | 704.4 | 725.7 | 675.8 | 707.8 | OFF | 675.5 | 714.3 | 682.1 | 716 | 761.2 | 747.5 | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 716.9293 | 7110.624 | 7440.2201 | -13.52% | -4.43% | 13.52%
14:53 | 13.0167 | 715.5692 | 761.8 | 710.6 | 715.8 | 704.7 | 726.1 | 676.3 | 708 | OFF | 676.1 | 714.7 | 682.7 | 716.1 | 761.3 | 748.2 | 8.01 | 12.08 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 717.5004 | 7146.3929 | 7476.0808 | -13.49% | -4.41% | 13.49%
14:53 | 13.0667 | 715.9692 | 762.3 | 710.7 | 716.1 | 705 | 726.7 | 676.6 | 708.4 | OFF | 676.6 | 715.4 | 683.1 | 716.3 | 761.5 | 748.9 | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 718.0694 | 7182.1813 | 7511.9701 | -13.47% | -4.39% | 13.47%
14:53 | 13.1167 | 716.3769 | 762.5 | 711.1 | 716.6 | 705.3 | 727.2 | 677.1 | 708.8 | OFF | 677.2 | 715.4 | 683.6 | 716.7 | 762 | 749.4 | 8.01 | 12.38 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 718.6363 | 7217.99 | 7547.8877 | -13.44% | -4.371% | 13.44%
14:53 | 13.1833 | 716.9846 | 763 | 712 | 717.4 | 705.8 | 727.6 | 677.7 | 709.7 | OFF | 677.7 | 715.3 | 684.2 | 717.9 | 762.9 | 749.6 | 8.01 | 12.56 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 719.3887 | 7265.7687 | 7595.8219 | -13.41% | -4.345% | 13.41%
14:53 | 13.2333 | 717.5 | 763.4 | 712.7 | 718.2 | 706.3 | 728 | 678 | 710.3 | OFF | 678 | 715.9 | 684.5 | 718.7 | 763.5 | 750 | 8.01 | 12.63 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 719.9506 | 7301.6308 | 7631.8053 | -13.38% | -4.326% | 13.38%
14:53 | 13.2833 | 717.9385 | 763.8 | 713.1 | 718.6 | 706.6 | 728.4 | 678.3 | 710.7 | OFF | 678.3 | 716.8 | 684.8 | 719.1 | 764.1 | 750.6 | 8.01 | 12.2 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 720.5104 | 7337.5168 | 7667.8169 | -13.36% | -4.308% | 13.36%
14:53 | 13.3333 | 718.3846 | 764.4 | 713.7 | 719.2 | 706.9 | 728.6 | 678.6 | 711.3 | OFF | 678.7 | 717.3 | 685.1 | 719.5 | 764.6 | 751.1 | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 721.068 | 7373.4249 | 7703.8563 | -13.33% | -4.289% | 13.33%
14:53 | 13.3833 | 718.6923 | 764.9 | 714.1 | 719.7 | 707.1 | 728.8 | 679.1 | 711.7 | OFF | 679.1 | 717.7 | 685.5 | 719.3 | 764.6 | 751.4 | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 721.6237 | 7409.3518 | 7739.9236 | -13.31% | -4.271% | 13.31%
14:53 | 13.4333 | 718.9923 | 765.3 | 714.3 | 719.9 | 707.3 | 729.2 | 679.6 | 712.1 | OFF | 679.6 | 718.1 | 685.9 | 719.4 | 764.6 | 751.6 | 8.01 | 11.77 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 722.1772 | 7445.2939 | 7776.0186 | -13.28% | -4.253% | 13.28%
14:53 | 13.5 | 719.5385 | 765.7 | 714.5 | 719.8 | 707.9 | 730.3 | 680.6 | 712.8 | OFF | 680.4 | 719.3 | 686.8 | 719.4 | 764.5 | 752 | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 722.9121 | 7493.2449 | 7824.1883 | -13.25% | -4.23% | 13.25%
14:54 | 13.55 | 719.8769 | 765.8 | 714.7 | 719.8 | 708.2 | 730.9 | 681 | 713.1 | OFF | 681 | 719.9 | 687.3 | 719.6 | 764.6 | 752.5 | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 723.461 | 7529.2303 | 7860.3476 | -13.23% | -4.213% | 13.23%
14:54 | 13.6 | 720.3154 | 766.3 | 715 | 720.2 | 708.7 | 731.3 | 681.5 | 713.8 | OFF | 681.4 | 720.3 | 687.8 | 719.9 | 764.8 | 753.1 | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 724.0078 | 7565.2351 | 7896.5343 | -13.2% | -4.196% | 13.2%
14:54 | 13.65 | 720.7385 | 766.5 | 715.6 | 720.8 | 709.2 | 731.6 | 682.2 | 714.2 | OFF | 682.1 | 720.4 | 688.5 | 720.2 | 765 | 753.3 | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 724.5527 | 7601.2615 | 7932.7483 | -13.18% | -4.179% | 13.18%
14:54 | 13.7 | 721.1385 | 767 | 715.9 | 721.2 | 709.5 | 732 | 682.9 | 714.5 | OFF | 682.7 | 720.9 | 689 | 720.5 | 765.3 | 753.4 | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 725.0955 | 7637.3084 | 7968.9896 | -13.15% | -4.162% | 13.15%
14:54 | 13.7667 | 721.7769 | 767.9 | 716.5 | 721.7 | 709.8 | 732.5 | 683.5 | 714.7 | OFF | 683.4 | 721.8 | 689.6 | 721.4 | 766.3 | 754 | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 725.8163 | 7685.4056 | 8017.3533 | -13.12% | -4.14% | 13.12%
14:54 | 13.8167 | 722.3 | 768.5 | 717 | 722.1 | 710 | 733.1 | 683.8 | 714.8 | OFF | 683.8 | 722.5 | 690 | 722.4 | 767.3 | 754.6 | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 726.3546 | 7721.5075 | 8053.6576 | -13.09% | -4.124% | 13.09%
14:54 | 13.8667 | 722.7 | 769 | 717.5 | 722.3 | 710.2 | 733.6 | 684.1 | 714.9 | OFF | 684.1 | 723.2 | 690.3 | 723.3 | 767.7 | 754.9 | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 726.891 | 7757.6325 | 8089.9887 | -13.07% | -4.108% | 13.07%
14:54 | 13.9167 | 723.2538 | 769.4 | 718.2 | 722.7 | 710.6 | 734.1 | 684.7 | 715.1 | OFF | 684.5 | 724 | 691.1 | 724.4 | 768.1 | 755.4 | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 727.4255 | 7793.7813 | 8126.3466 | -13.04% | -4.092% | 13.04%
14:54 | 13.9667 | 723.8 | 769.9 | 718.6 | 723.2 | 711.2 | 734.7 | 685.2 | 715.7 | OFF | 684.9 | 724.7 | 691.8 | 724.9 | 768.4 | 756.2 | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 727.9581 | 7829.9577 | 8162.7312 | -13.02% | -4.077% | 13.02%
14:54 | 14.0333 | 724.2538 | 770.1 | 719 | 723.7 | 711.7 | 735 | 685.8 | 716.2 | OFF | 685.4 | 725.2 | 692.5 | 725 | 768.7 | 757 | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 728.6652 | 7878.2262 | 8211.2853 | -12.98% | -4.056% | 12.98%
14:54 | 14.0833 | 724.6462 | 770.4 | 719.3 | 724.1 | 712.1 | 735.2 | 686.3 | 716.5 | OFF | 685.8 | 725.8 | 693 | 725.2 | 769.1 | 757.6 | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 729.1934 | 7914.4487 | 8247.7318 | -12.96% | -4.041% | 12.96%
14:54 | 14.1333 | 724.9923 | 770.6 | 719.6 | 724.3 | 712.4 | 735.5 | 686.7 | 716.9 | OFF | 686.3 | 726.3 | 693.4 | 725.3 | 769.5 | 758.1 | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 729.7198 | 7950.6896 | 8284.2046 | -12.93% | -4.026% | 12.93%
14:54 | 14.1833 | 725.3385 | 770.7 | 720 | 724.6 | 712.7 | 736.1 | 687 | 717.1 | OFF | 686.6 | 726.8 | 693.8 | 725.8 | 769.9 | 758.3 | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 730.2443 | 7986.9479 | 8320.7037 | -12.91% | -4.011% | 12.91%
14:54 | 14.2333 | 725.7769 | 770.9 | 720.6 | 724.9 | 713 | 736.6 | 687.4 | 717.5 | OFF | 686.9 | 727.4 | 694.3 | 726.7 | 770.5 | 758.4 | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 730.7669 | 8023.2258 | 8357.229 | -12.88% | -3.997% | 12.88%
14:54 | 14.2833 | 726.1615 | 771.1 | 721.1 | 725.3 | 713.3 | 737 | 687.7 | 717.6 | OFF | 687.1 | 727.8 | 694.8 | 727.4 | 771.1 | 758.8 | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 731.2878 | 8059.5242 | 8393.7804 | -12.86% | -3.982% | 12.86%
14:54 | 14.35 | 726.7154 | 771.8 | 721.8 | 725.9 | 713.7 | 737.8 | 687.9 | 718 | OFF | 687.5 | 728.9 | 695.1 | 728.1 | 771.5 | 759.3 | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 731.9795 | 8107.9535 | 8442.5559 | -12.82% | -3.963% | 12.82%
14:54 | 14.4 | 727.2615 | 772.3 | 722.3 | 726.4 | 714.1 | 738.3 | 688.6 | 718.4 | OFF | 688 | 729.8 | 695.7 | 728.7 | 771.8 | 760 | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 732.4961 | 8144.3029 | 8479.1678 | -12.8% | -3.949% | 12.8%
14:54 | 14.45 | 727.8231 | 772.8 | 722.9 | 726.8 | 714.5 | 738.8 | 689.3 | 718.8 | OFF | 688.5 | 730.5 | 696.3 | 729.4 | 772.3 | 760.8 | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 733.011 | 8180.68 | 8515.8055 | -12.77% | -3.935% | 12.77%
14:55 | 14.5 | 728.3615 | 773.2 | 723.4 | 727.2 | 715 | 739.2 | 689.9 | 719.3 | OFF | 689 | 731.3 | 697 | 730.2 | 772.7 | 761.3 | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 733.5241 | 8217.0846 | 8552.4689 | -12.75% | -3.921% | 12.75%
14:55 | 14.55 | 728.8308 | 773.8 | 723.8 | 727.4 | 715.6 | 739.6 | 690.5 | 719.9 | OFF | 689.5 | 731.8 | 697.7 | 730.6 | 772.6 | 762 | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 734.0355 | 8253.5144 | 8589.1579 | -12.72% | -3.908% | 12.72%
14:55 | 14.6167 | 729.4231 | 774.5 | 724.1 | 727.5 | 716.3 | 740.3 | 691.4 | 720.7 | OFF | 690.4 | 732.6 | 698.6 | 731 | 772.3 | 762.8 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 734.7146 | 8302.1229 | 8638.1162 | -12.69% | -3.89% | 12.69%
14:55 | 14.6667 | 729.8077 | 774.9 | 724.4 | 727.7 | 716.8 | 740.7 | 691.8 | 721.3 | OFF | 690.9 | 732.9 | 699 | 731.4 | 772.4 | 763.3 | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 735.2219 | 8338.6037 | 8674.8646 | -12.67% | -3.876% | 12.67%
14:55 | 14.7167 | 730.2615 | 775.3 | 725 | 728.2 | 717.3 | 741.1 | 692.2 | 722 | OFF | 691.4 | 733 | 699.3 | 732.2 | 772.8 | 763.6 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 735.7276 | 8375.1054 | 8711.6383 | -12.64% | -3.863% | 12.64%
14:55 | 14.7667 | 730.7538 | 775.7 | 725.6 | 728.7 | 717.7 | 741.7 | 692.7 | 722.4 | OFF | 691.9 | 733.4 | 699.7 | 732.8 | 773.7 | 763.8 | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 736.2315 | 8411.6308 | 8748.4373 | -12.62% | -3.85% | 12.62%
14:55 | 14.8167 | 731.3077 | 776.3 | 726.1 | 729.2 | 718 | 742.4 | 693.2 | 722.8 | OFF | 692.4 | 734.2 | 700.3 | 733.3 | 774.7 | 764.1 | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 736.7337 | 8448.1823 | 8785.2615 | -12.59% | -3.837% | 12.59%
14:55 | 14.8667 | 731.8538 | 776.9 | 726.7 | 729.9 | 718.4 | 743.2 | 693.6 | 723.2 | OFF | 692.8 | 735 | 700.8 | 733.7 | 775.5 | 764.4 | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 737.2343 | 8484.7613 | 8822.1107 | -12.57% | -3.824% | 12.57%
14:55 | 14.9333 | 732.6 | 777.5 | 727.3 | 730.6 | 719.1 | 744.3 | 694.4 | 723.9 | OFF | 693.7 | 736 | 701.6 | 734.3 | 776.1 | 765 | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 737.8991 | 8533.5765 | 8871.2818 | -12.53% | -3.807% | 12.53%
14:55 | 14.9833 | 733 | 777.8 | 727.5 | 730.9 | 719.7 | 744.8 | 695.1 | 724.2 | OFF | 694.3 | 736.4 | 702.2 | 734.5 | 776 | 765.6 | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 738.3958 | 8570.2165 | 8908.1891 | -12.51% | -3.794% | 12.51%
14:55 | 15.0333 | 733.3231 | 778.1 | 727.7 | 731.1 | 720.3 | 745.1 | 695.7 | 724.7 | OFF | 694.8 | 736.6 | 702.9 | 734.5 | 775.6 | 766.1 | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 738.8908 | 8606.8746 | 8945.1213 | -12.48% | -3.781% | 12.48%
14:55 | 15.0833 | 733.7615 | 778.1 | 728.1 | 731.3 | 720.8 | 745.6 | 696.6 | 725.1 | OFF | 695.5 | 737.1 | 703.6 | 734.8 | 775.6 | 766.7 | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 739.3842 | 8643.5517 | 8982.0782 | -12.46% | -3.769% | 12.46%
14:55 | 15.1333 | 734.3308 | 778.3 | 728.8 | 731.9 | 721.2 | 746.2 | 697.2 | 725.6 | OFF | 696.1 | 738.1 | 704.2 | 735.5 | 776.1 | 767.1 | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 739.876 | 8680.254 | 9019.0597 | -12.43% | -3.757% | 12.43%
14:55 | 15.2 | 735.2692 | 779.2 | 729.6 | 732.9 | 722.1 | 747.3 | 697.9 | 726.9 | OFF | 696.9 | 739.4 | 705.1 | 736.4 | 777.1 | 767.7 | 8.01 | 11.67 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 740.5292 | 8729.2406 | 9068.4065 | -12.4% | -3.74% | 12.4%
14:55 | 15.25 | 736.0077 | 779.8 | 730.1 | 733.5 | 723 | 748.4 | 698.8 | 727.7 | OFF | 697.8 | 740.5 | 705.8 | 737 | 777.6 | 768.1 | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 741.0173 | 8766.0226 | 9105.4452 | -12.38% | -3.728% | 12.38%
14:55 | 15.3 | 736.6308 | 780.3 | 730.5 | 733.9 | 723.7 | 749.3 | 699.5 | 728.4 | OFF | 698.7 | 741.3 | 706.5 | 737.6 | 777.9 | 768.6 | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 741.5037 | 8802.8385 | 9142.5082 | -12.35% | -3.715% | 12.35%
14:55 | 15.35 | 737.3308 | 781.2 | 731.2 | 734.5 | 724.4 | 750 | 700.2 | 729 | OFF | 699.3 | 741.9 | 707.2 | 738.5 | 778.6 | 769.3 | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 741.9886 | 8839.6876 | 9179.5955 | -12.32% | -3.703% | 12.32%
14:55 | 15.4 | 738.0538 | 782 | 732 | 735.3 | 725 | 750.4 | 700.8 | 729.4 | OFF | 699.9 | 742.5 | 707.9 | 739.5 | 779.7 | 770.3 | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 742.472 | 8876.5722 | 9216.707 | -12.3% | -3.69% | 12.3%
14:55 | 15.45 | 738.7538 | 782.8 | 732.9 | 736 | 725.3 | 751 | 701.1 | 730 | OFF | 700.3 | 743.2 | 708.5 | 740.8 | 781 | 770.9 | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 742.9537 | 8913.4924 | 9253.8427 | -12.28% | -3.678% | 12.28%
14:56 | 15.5167 | 739.5615 | 783.6 | 734.1 | 737.1 | 725.6 | 751.8 | 701.5 | 730.6 | OFF | 700.9 | 744 | 709 | 742 | 782.4 | 771.7 | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 743.5937 | 8962.7696 | 9303.3943 | -12.24% | -3.661% | 12.24%
14:56 | 15.5667 | 740.0923 | 784.1 | 734.7 | 737.9 | 726.1 | 752.6 | 701.8 | 731.2 | OFF | 701.4 | 744.8 | 709.3 | 742.4 | 782.7 | 772.2 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 744.0719 | 8999.7609 | 9340.5859 | -12.22% | -3.649% | 12.22%
14:56 | 15.6167 | 740.7 | 784.7 | 735.3 | 738.4 | 727 | 753.2 | 702.6 | 732.4 | OFF | 702.1 | 744.9 | 709.9 | 743 | 783.1 | 772.5 | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 744.5485 | 9036.7807 | 9377.8014 | -12.19% | -3.636% | 12.19%
14:56 | 15.6667 | 741.3231 | 785.5 | 736 | 738.9 | 728 | 753.4 | 703.6 | 733.6 | OFF | 702.9 | 744.7 | 710.7 | 743.6 | 783.5 | 772.8 | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 745.0237 | 9073.8313 | 9415.0407 | -12.17% | -3.624% | 12.17%
14:56 | 15.7167 | 741.8923 | 786.3 | 736.4 | 739.5 | 728.9 | 753.8 | 704.3 | 734.5 | OFF | 703.6 | 745 | 711.4 | 743.9 | 783.9 | 773.1 | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 745.4973 | 9110.9117 | 9452.3037 | -12.14% | -3.612% | 12.14%
14:56 | 15.7833 | 742.7692 | 787.2 | 736.9 | 740.3 | 729.8 | 754.9 | 705.4 | 735.5 | OFF | 704.6 | 746.3 | 712.4 | 744.1 | 784.6 | 774 | 8.01 | 10 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 746.1266 | 9160.4004 | 9502.0245 | -12.11% | -3.595% | 12.11%
14:56 | 15.8333 | 743.2846 | 787.6 | 737.3 | 740.8 | 730.3 | 755.7 | 706 | 735.9 | OFF | 705.3 | 746.9 | 713 | 744.4 | 784.9 | 774.6 | 8.01 | 10.15 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 746.5967 | 9197.5517 | 9539.3426 | -12.08% | -3.583% | 12.08%
14:56 | 15.8833 | 743.9231 | 788.5 | 738 | 741.2 | 730.9 | 756.4 | 706.8 | 736.2 | OFF | 706 | 747.3 | 713.7 | 745.2 | 785.6 | 775.2 | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 747.0655 | 9234.7319 | 9576.6842 | -12.06% | -3.571% | 12.06%
14:56 | 15.9333 | 744.4923 | 789.4 | 738.6 | 741.8 | 731.4 | 757 | 707 | 736.8 | OFF | 706.4 | 747.8 | 714.1 | 745.9 | 786.5 | 775.7 | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 747.5327 | 9271.9423 | 9614.0491 | -12.03% | -3.558% | 12.03%
14:56 | 15.9833 | 745.0846 | 790 | 739.2 | 742.1 | 732.1 | 757.6 | 707.6 | 737.4 | OFF | 706.9 | 748.6 | 714.8 | 746.3 | 787.1 | 776.4 | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 747.9985 | 9309.1817 | 9651.4374 | -12.01% | -3.546% | 12.01%
14:56 | 16.0333 | 745.5615 | 790.3 | 739.6 | 742.5 | 732.6 | 758.2 | 708 | 738 | OFF | 707.4 | 749.5 | 715.3 | 746.4 | 787.4 | 777.1 | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 748.4629 | 9346.4479 | 9688.8489 | -11.98% | -3.534% | 11.98%
14:56 | 16.1 | 746.1231 | 790.8 | 740 | 743.3 | 733.3 | 758.6 | 708.4 | 738.6 | OFF | 708.2 | 750.1 | 715.7 | 746.4 | 788 | 778.2 | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 749.0798 | 9396.1707 | 9738.767 | -11.95% | -3.518% | 11.95%
14:56 | 16.15 | 746.6692 | 791.2 | 740.3 | 744 | 733.9 | 759.2 | 709 | 739.2 | OFF | 708.9 | 750.9 | 716.2 | 746.6 | 788.4 | 778.9 | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 749.5408 | 9433.4905 | 9776.2325 | -11.92% | -3.506% | 11.92%
14:56 | 16.2 | 747.2846 | 791.8 | 740.8 | 744.9 | 734.6 | 759.9 | 709.6 | 739.9 | OFF | 709.3 | 751.6 | 716.8 | 746.8 | 789.3 | 779.4 | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 750.0004 | 9470.8394 | 9813.7211 | -11.9% | -3.494% | 11.9%
14:56 | 16.25 | 747.8231 | 792.2 | 741.1 | 745.5 | 735.1 | 760.4 | 710.2 | 740.4 | OFF | 709.8 | 752.1 | 717.6 | 747.1 | 790.4 | 779.8 | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 750.4586 | 9508.2171 | 9851.2325 | -11.87% | -3.482% | 11.87%
14:56 | 16.3 | 748.4846 | 792.9 | 741.6 | 746.1 | 735.9 | 761.2 | 711.1 | 741.3 | OFF | 710.6 | 752.8 | 718.3 | 747.3 | 791 | 780.2 | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 750.9154 | 9545.6247 | 9888.7669 | -11.85% | -3.47% | 11.85%
14:56 | 16.3667 | 749.0923 | 793.3 | 742 | 746.2 | 736.7 | 761.9 | 712.4 | 742.1 | OFF | 711.6 | 753.6 | 719.3 | 747.6 | 790.9 | 780.6 | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 751.5223 | 9595.544 | 9938.8482 | -11.82% | -3.454% | 11.82%
14:56 | 16.4167 | 749.5462 | 793.6 | 742.5 | 746.4 | 737.1 | 762.5 | 713 | 742.4 | OFF | 712.3 | 754.2 | 720 | 748.1 | 791 | 781 | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 751.9759 | 9633.0099 | 9976.4356 | -11.79% | -3.442% | 11.79%
14:56 | 16.4667 | 750.0692 | 794.1 | 743.2 | 746.8 | 737.6 | 763.1 | 713.3 | 742.7 | OFF | 713 | 754.8 | 720.5 | 748.9 | 791.4 | 781.5 | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 752.4281 | 9670.5003 | 10014.0457 | -11.77% | -3.431% | 11.77%
14:57 | 16.5167 | 750.4923 | 794.3 | 743.8 | 747.3 | 737.9 | 763.4 | 713.6 | 742.8 | OFF | 713.4 | 755 | 720.9 | 749.8 | 792.1 | 782.1 | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 752.8789 | 9708.0144 | 10051.6784 | -11.74% | -3.419% | 11.74%
14:57 | 16.5667 | 751.0077 | 794.7 | 744.5 | 748 | 738.4 | 763.9 | 713.8 | 742.9 | OFF | 713.7 | 755.5 | 721.3 | 750.7 | 793 | 782.7 | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 753.3284 | 9745.5519 | 10089.3336 | -11.72% | -3.407% | 11.72%
14:57 | 16.6333 | 751.7615 | 795.5 | 745.4 | 749.1 | 739.1 | 764.7 | 714.1 | 743.4 | OFF | 714 | 756.3 | 721.8 | 751.7 | 794.2 | 783.6 | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 753.9257 | 9795.6442 | 10139.5754 | -11.68% | -3.392% | 11.68%
14:57 | 16.6833 | 752.2615 | 796 | 746 | 750 | 739.8 | 764.9 | 714.6 | 743.8 | OFF | 714.5 | 756.3 | 722.2 | 752.4 | 795.1 | 783.8 | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 754.3721 | 9833.2447 | 10177.2828 | -11.66% | -3.38% | 11.66%
14:57 | 16.7333 | 752.6846 | 796.3 | 746.7 | 750.9 | 740.4 | 764.9 | 715.2 | 744.3 | OFF | 715 | 755.8 | 722.8 | 753 | 795.6 | 784 | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 754.8171 | 9870.8684 | 10215.0125 | -11.63% | -3.369% | 11.63%
14:57 | 16.7833 | 753.1 | 796.5 | 747.2 | 751.6 | 740.8 | 765.2 | 715.9 | 744.9 | OFF | 715.6 | 755.5 | 723.3 | 753.4 | 796.2 | 784.2 | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 755.2608 | 9908.513 | 10252.7645 | -11.61% | -3.358% | 11.61%
14:57 | 16.8333 | 753.5231 | 797 | 747.5 | 752.2 | 741.1 | 765.7 | 716.4 | 745.5 | OFF | 716.2 | 755.9 | 723.7 | 753.5 | 796.4 | 784.7 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 755.7032 | 9946.1786 | 10290.5386 | -11.58% | -3.346% | 11.58%
14:57 | 16.8833 | 753.9846 | 797.4 | 747.9 | 752.7 | 741.6 | 766.3 | 716.9 | 746.2 | OFF | 716.9 | 756.4 | 724.2 | 753.6 | 796.6 | 785.1 | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 756.1444 | 9983.8663 | 10328.3348 | -11.56% | -3.335% | 11.56%
14:57 | 16.95 | 754.6 | 798.3 | 748.3 | 753.6 | 742.3 | 766.8 | 717.6 | 746.9 | OFF | 717.7 | 756.8 | 724.7 | 754 | 797.2 | 785.6 | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 756.7305 | 10034.1524 | 10378.7639 | -11.53% | -3.32% | 11.53%
14:57 | 17 | 755.0692 | 798.5 | 748.8 | 754.1 | 742.6 | 767.2 | 718.2 | 747.5 | OFF | 718.3 | 757.4 | 725 | 754.5 | 797.7 | 786.1 | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 757.1686 | 10071.8942 | 10416.6114 | -11.5% | -3.309% | 11.5%
14:57 | 17.05 | 755.6077 | 798.7 | 749.7 | 754.5 | 743.1 | 767.5 | 718.8 | 747.8 | OFF | 718.9 | 758.1 | 725.5 | 755.6 | 798.4 | 786.3 | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 757.6054 | 10109.6611 | 10454.4808 | -11.47% | -3.298% | 11.47%
14:57 | 17.1 | 756.0769 | 799.1 | 750.4 | 754.8 | 743.4 | 768 | 719.2 | 748.2 | OFF | 719.5 | 758.7 | 725.9 | 756.3 | 798.7 | 786.8 | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 758.041 | 10147.4532 | 10492.3719 | -11.45% | -3.287% | 11.45%
14:57 | 17.15 | 756.5154 | 799.5 | 750.8 | 755 | 743.9 | 768.7 | 719.7 | 748.7 | OFF | 720.1 | 759.4 | 726.4 | 756.5 | 798.7 | 787.3 | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 758.4753 | 10185.268 | 10530.2848 | -11.42% | -3.276% | 11.42%
14:57 | 17.2167 | 757.0154 | 800 | 751 | 755 | 744.5 | 769.5 | 720.5 | 749.3 | OFF | 720.8 | 760.2 | 727.1 | 756.6 | 798.9 | 787.8 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 759.0524 | 10235.719 | 10580.8691 | -11.39% | -3.262% | 11.39%
14:57 | 17.2667 | 757.5077 | 800.6 | 751.3 | 755.3 | 745 | 770 | 721.1 | 750 | OFF | 721.4 | 760.8 | 727.5 | 757.1 | 799.4 | 788.1 | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 759.4838 | 10273.5821 | 10618.8325 | -11.37% | -3.251% | 11.37%
14:57 | 17.3167 | 758.0538 | 801.3 | 751.8 | 755.6 | 745.4 | 770.5 | 721.5 | 750.8 | OFF | 721.9 | 761.6 | 727.9 | 757.7 | 800 | 788.7 | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 759.9139 | 10311.4712 | 10656.8174 | -11.34% | -3.241% | 11.34%
14:57 | 17.3667 | 758.7462 | 802 | 752.4 | 756.3 | 746 | 771.1 | 722 | 751.6 | OFF | 722.4 | 762.9 | 728.5 | 758.6 | 800.6 | 789.3 | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 760.3428 | 10349.3912 | 10694.8239 | -11.32% | -3.23% | 11.32%
14:57 | 17.4167 | 759.3462 | 802.4 | 753 | 756.8 | 746.6 | 772 | 722.5 | 752.1 | OFF | 722.8 | 764.4 | 729.3 | 759.1 | 800.6 | 789.9 | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 760.7705 | 10387.3435 | 10732.8517 | -11.29% | -3.219% | 11.29%
14:57 | 17.4667 | 759.6692 | 802.7 | 753.2 | 757.1 | 747.1 | 772.6 | 722.8 | 752.4 | OFF | 723.1 | 765.1 | 729.8 | 759 | 800.5 | 790.3 | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 761.197 | 10425.3188 | 10770.9009 | -11.27% | -3.208% | 11.27%
14:58 | 17.5333 | 760.0154 | 803.2 | 753.3 | 757 | 747.8 | 773.2 | 723.2 | 753 | OFF | 723.6 | 765.5 | 730.3 | 758.7 | 800.4 | 791 | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 761.7637 | 10475.975 | 10821.6662 | -11.23% | -3.194% | 11.23%
14:58 | 17.5833 | 760.3769 | 803.5 | 753.4 | 757.4 | 748.4 | 773.8 | 723.5 | 753.5 | OFF | 724 | 766.1 | 730.5 | 758.7 | 800.4 | 791.7 | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 762.1873 | 10513.9848 | 10859.765 | -11.21% | -3.184% | 11.21%
14:58 | 17.6333 | 760.8077 | 803.9 | 753.9 | 758.2 | 749 | 774.1 | 723.8 | 754.1 | OFF | 724.4 | 766.1 | 730.9 | 759.1 | 800.7 | 792.3 | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 762.6098 | 10552.0144 | 10897.8849 | -11.18% | -3.174% | 11.18%
14:58 | 17.6833 | 761.1154 | 803.8 | 754.3 | 758.7 | 749.3 | 774.4 | 724.3 | 754.5 | OFF | 724.7 | 766.2 | 731.3 | 759.5 | 801.1 | 792.4 | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 763.0311 | 10590.0625 | 10936.026 | -11.16% | -3.164% | 11.16%
14:58 | 17.7333 | 761.4769 | 803.8 | 754.7 | 759.1 | 749.7 | 774.9 | 724.7 | 754.8 | OFF | 725 | 766.5 | 731.8 | 760 | 801.6 | 792.6 | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 763.4512 | 10628.1273 | 10974.188 | -11.13% | -3.153% | 11.13%
14:58 | 17.8 | 762.2846 | 804.5 | 755.7 | 760 | 750.3 | 775.5 | 725.5 | 755.5 | OFF | 725.7 | 766.7 | 732.8 | 761.2 | 803.1 | 793.2 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 764.0095 | 10678.9194 | 11025.1034 | -11.1% | -3.14% | 11.1%
14:58 | 17.85 | 762.5769 | 804.8 | 756 | 760.3 | 750.7 | 775.8 | 725.9 | 755.9 | OFF | 726.1 | 766.7 | 733.1 | 761.4 | 803.5 | 793.3 | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 764.4268 | 10717.0409 | 11063.3143 | -11.07% | -3.13% | 11.07%
14:58 | 17.9 | 762.9385 | 805.2 | 756.2 | 760.9 | 751.3 | 776 | 726.6 | 756.3 | OFF | 726.8 | 766.7 | 733.7 | 761.2 | 803.5 | 793.8 | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 764.843 | 10755.1788 | 11101.546 | -11.05% | -3.12% | 11.05%
14:58 | 17.95 | 763.2846 | 805.4 | 756.3 | 761.5 | 751.8 | 776.4 | 727.2 | 756.6 | OFF | 727.5 | 766.8 | 734.2 | 761 | 803.6 | 794.4 | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 765.2581 | 10793.3344 | 11139.7985 | -11.03% | -3.11% | 11.03%
14:58 | 18 | 763.6462 | 806 | 756.6 | 762.1 | 752.2 | 776.4 | 727.6 | 756.9 | OFF | 728 | 766.7 | 734.6 | 761.4 | 803.9 | 795 | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 765.672 | 10831.5076 | 11178.0718 | -11% | -3.1% | 11%
14:58 | 18.05 | 763.9846 | 806.6 | 757.1 | 762.6 | 752.7 | 776.4 | 727.9 | 757.2 | OFF | 728.4 | 766.5 | 734.9 | 761.9 | 804.4 | 795.2 | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 766.0847 | 10869.6984 | 11216.3657 | -10.97% | -3.091% | 10.97%
14:58 | 18.1167 | 764.6308 | 807.2 | 757.8 | 763.2 | 753.2 | 776.8 | 728.7 | 757.8 | OFF | 729.2 | 767.1 | 735.5 | 762.9 | 804.9 | 795.9 | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 766.6333 | 10920.6522 | 11267.4563 | -10.94% | -3.078% | 10.94%
14:58 | 18.1667 | 765.1462 | 807.7 | 758.2 | 763.3 | 753.5 | 777.5 | 729.2 | 758.1 | OFF | 729.7 | 768.1 | 736.2 | 763.6 | 805.2 | 796.6 | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 767.0434 | 10958.8967 | 11305.7982 | -10.92% | -3.068% | 10.92%
14:58 | 18.2167 | 765.6846 | 808.4 | 758.7 | 763.5 | 754 | 778.2 | 729.6 | 758.6 | OFF | 730.2 | 769.2 | 736.8 | 764.1 | 805.4 | 797.2 | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 767.4524 | 10997.1674 | 11344.1606 | -10.89% | -3.059% | 10.89%
14:58 | 18.2667 | 766.1769 | 809.1 | 759.1 | 763.7 | 754.4 | 778.8 | 730.1 | 758.9 | OFF | 730.6 | 770 | 737.4 | 764.5 | 805.8 | 797.9 | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 767.8603 | 11035.464 | 11382.5434 | -10.87% | -3.049% | 10.87%
14:58 | 18.3167 | 766.6231 | 809.5 | 759.5 | 763.9 | 754.6 | 779.4 | 730.5 | 759.2 | OFF | 730.8 | 770.9 | 737.9 | 765.1 | 806.3 | 798.5 | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 768.2671 | 11073.784 | 11420.9466 | -10.84% | -3.04% | 10.84%
14:58 | 18.3833 | 767.1846 | 809.8 | 760.4 | 764.5 | 754.8 | 780 | 730.7 | 759.5 | OFF | 731.2 | 771.5 | 738.3 | 766.3 | 807.3 | 799.1 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 768.8078 | 11124.9109 | 11472.1825 | -10.81% | -3.027% | 10.81%
14:58 | 18.4333 | 767.5769 | 810.4 | 760.9 | 765 | 755.2 | 780.6 | 730.9 | 759.9 | OFF | 731.6 | 771.3 | 738.4 | 766.9 | 807.8 | 799.6 | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 769.212 | 11163.2799 | 11510.633 | -10.78% | -3.018% | 10.78%
14:58 | 18.4833 | 767.9615 | 810.9 | 761.2 | 765.4 | 755.9 | 781.2 | 731.4 | 760.7 | OFF | 732 | 771.3 | 738.7 | 766.9 | 807.9 | 800 | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 769.6151 | 11201.6684 | 11549.1036 | -10.76% | -3.008% | 10.76%
14:59 | 18.5333 | 768.4615 | 811.2 | 761.5 | 765.7 | 756.5 | 781.9 | 732.2 | 761.4 | OFF | 732.8 | 771.9 | 739.3 | 767 | 808 | 800.6 | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 770.0172 | 11240.079 | 11587.5944 | -10.73% | -2.999% | 10.73%
14:59 | 18.5833 | 769.0538 | 811.8 | 761.9 | 766.1 | 756.8 | 782.6 | 732.9 | 761.9 | OFF | 733.3 | 773 | 740 | 767.6 | 808.8 | 801 | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 770.4182 | 11278.5169 | 11626.1053 | -10.71% | -2.99% | 10.71%
14:59 | 18.65 | 769.8538 | 812.3 | 762.9 | 766.9 | 757.1 | 783.3 | 733.6 | 762.2 | OFF | 734 | 774.4 | 740.9 | 768.9 | 810 | 801.6 | 8.01 | 11.69 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 770.9511 | 11329.8138 | 11677.4843 | -10.67% | -2.977% | 10.67%
14:59 | 18.7 | 770.2923 | 812.6 | 763.5 | 767.5 | 757.5 | 783.3 | 734.1 | 762.4 | OFF | 734.4 | 774.6 | 741.4 | 769.7 | 810.8 | 802 | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 771.3496 | 11368.3174 | 11716.0418 | -10.65% | -2.968% | 10.65%
14:59 | 18.75 | 770.7 | 812.9 | 764.1 | 768 | 757.8 | 783.4 | 734.6 | 762.7 | OFF | 734.9 | 774.6 | 741.9 | 770.4 | 811.5 | 802.3 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 771.747 | 11406.8422 | 11754.6192 | -10.62% | -2.959% | 10.62%
14:59 | 18.8 | 770.9692 | 812.9 | 764.5 | 768.2 | 758.1 | 783.7 | 735.2 | 762.9 | OFF | 735.3 | 774.8 | 742.5 | 770.6 | 811.5 | 802.4 | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 772.1434 | 11445.384 | 11793.2165 | -10.6% | -2.949% | 10.6%
14:59 | 18.85 | 771.1385 | 812.8 | 764.6 | 768.1 | 758.5 | 784.2 | 735.6 | 763.3 | OFF | 735.7 | 775.1 | 742.9 | 770.5 | 810.9 | 802.6 | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 772.5388 | 11483.9367 | 11831.8336 | -10.57% | -2.94% | 10.57%
14:59 | 18.9 | 771.2615 | 812.6 | 764.6 | 768 | 758.9 | 784.5 | 736.2 | 763.7 | OFF | 736.2 | 775.4 | 743.3 | 770 | 810.2 | 802.8 | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 772.9331 | 11522.4967 | 11870.4703 | -10.55% | -2.931% | 10.55%
14:59 | 18.9667 | 771.4692 | 812.6 | 764.8 | 768.4 | 759.3 | 784.4 | 736.8 | 764.1 | OFF | 736.9 | 775.4 | 743.8 | 769.9 | 809.9 | 802.8 | 8.01 | 10 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 773.4572 | 11573.921 | 11922.0167 | -10.52% | -2.92% | 10.52%
14:59 | 19.0167 | 771.6538 | 812.5 | 765.1 | 768.6 | 759.6 | 784.6 | 737.1 | 764.3 | OFF | 737.3 | 775.6 | 744 | 770.3 | 809.7 | 802.8 | 8.01 | 9.93 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 773.8491 | 11612.4991 | 11960.6993 | -10.49% | -2.911% | 10.49%
14:59 | 19.0667 | 771.7923 | 812.1 | 765.5 | 768.8 | 759.8 | 784.6 | 737.2 | 764.4 | OFF | 737.6 | 775.7 | 744.2 | 770.7 | 809.9 | 802.8 | 8.01 | 9.9 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 774.2399 | 11651.0853 | 11999.4016 | -10.47% | -2.903% | 10.47%
14:59 | 19.1167 | 772 | 812 | 766 | 769.1 | 759.7 | 784.7 | 737.2 | 764.3 | OFF | 737.6 | 775.7 | 744.4 | 771.5 | 810.8 | 803 | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 774.6298 | 11689.6801 | 12038.1233 | -10.44% | -2.894% | 10.44%
14:59 | 19.1667 | 772.2308 | 812.6 | 766.4 | 769.4 | 759.8 | 785 | 737 | 764.4 | OFF | 737.7 | 776.1 | 744.3 | 772 | 811.4 | 802.9 | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 775.0186 | 11728.2858 | 12076.8645 | -10.42% | -2.886% | 10.42%
14:59 | 19.2333 | 772.5308 | 812.9 | 766.6 | 769.7 | 760.3 | 785.4 | 737.6 | 764.8 | OFF | 738.2 | 776.4 | 744.7 | 772 | 811.4 | 802.9 | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 775.5355 | 11779.7779 | 12128.5497 | -10.38% | -2.876% | 10.38%
14:59 | 19.2833 | 772.8 | 813.2 | 766.6 | 770 | 760.7 | 785.8 | 738 | 765.1 | OFF | 738.5 | 776.8 | 745.1 | 772 | 811.6 | 803 | 8.01 | 10.19 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 775.922 | 11818.4112 | 12167.3361 | -10.36% | -2.868% | 10.36%
14:59 | 19.3333 | 773.0846 | 813.6 | 766.7 | 770.2 | 761.1 | 786.2 | 738.5 | 765.4 | OFF | 738.9 | 777.5 | 745.6 | 771.8 | 811.4 | 803.2 | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 776.3075 | 11857.0583 | 12206.1418 | -10.33% | -2.86% | 10.33%
14:59 | 19.3833 | 773.2692 | 813.8 | 766.7 | 770.3 | 761.5 | 786.3 | 738.8 | 766.1 | OFF | 739.2 | 777.6 | 746 | 771.6 | 811.3 | 803.3 | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 776.692 | 11895.7171 | 12244.9668 | -10.31% | -2.852% | 10.31%
14:59 | 19.4333 | 773.3462 | 813.8 | 766.6 | 770.4 | 761.9 | 786.2 | 739.2 | 766.7 | OFF | 739.5 | 777.1 | 746.4 | 771.3 | 810.9 | 803.5 | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 777.0755 | 11934.3825 | 12283.811 | -10.28% | -2.845% | 10.28%
14:59 | 19.4833 | 773.5 | 814.2 | 766.6 | 770.6 | 762.2 | 786.1 | 739.4 | 767.1 | OFF | 739.8 | 777.2 | 746.5 | 771.1 | 810.9 | 803.8 | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 777.4581 | 11973.0537 | 12322.6743 | -10.26% | -2.837% | 10.26%
15:00 | 19.55 | 773.9538 | 814.9 | 767 | 771.3 | 762.7 | 786.6 | 739.6 | 767.5 | OFF | 740.2 | 777.6 | 746.6 | 771.5 | 811.8 | 804.1 | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 777.9666 | 12024.6354 | 12374.5218 | -10.22% | -2.827% | 10.22%
15:00 | 19.6 | 774.3 | 815.1 | 767.2 | 771.8 | 763.1 | 787.1 | 740.1 | 767.9 | OFF | 740.6 | 777.8 | 747 | 771.5 | 812.3 | 804.4 | 8.01 | 12.28 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 778.3469 | 12063.3418 | 12413.4297 | -10.2% | -2.82% | 10.2%
15:00 | 19.65 | 774.6615 | 815.1 | 767.6 | 772.4 | 763.5 | 787.7 | 740.6 | 768.2 | OFF | 741 | 777.8 | 747.5 | 771.8 | 812.9 | 804.5 | 8.01 | 12.51 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 778.7262 | 12102.0658 | 12452.3565 | -10.17% | -2.813% | 10.17%
15:00 | 19.7 | 774.9308 | 815.1 | 767.8 | 772.8 | 763.6 | 788.1 | 740.9 | 768.4 | OFF | 741.3 | 778 | 747.9 | 772.1 | 813.2 | 804.9 | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 779.1046 | 12140.8056 | 12491.3023 | -10.15% | -2.806% | 10.15%
15:00 | 19.75 | 775.2385 | 815.3 | 768.1 | 773.4 | 764 | 788.5 | 741.1 | 768.5 | OFF | 741.6 | 778.4 | 748.3 | 772.3 | 813.3 | 805.3 | 8.01 | 12.61 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 779.482 | 12179.5599 | 12530.2669 | -10.12% | -2.799% | 10.12%
15:00 | 19.8167 | 775.8308 | 815.5 | 768.5 | 774 | 765.1 | 789.3 | 742.1 | 769.1 | OFF | 742.2 | 779.2 | 748.9 | 772.6 | 813.7 | 805.6 | 8.01 | 12.36 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 779.9837 | 12231.2622 | 12582.2491 | -10.09% | -2.79% | 10.09%
15:00 | 19.8667 | 776.2923 | 815.7 | 769.1 | 774.3 | 765.8 | 789.8 | 742.6 | 769.6 | OFF | 742.8 | 780.1 | 749.4 | 773.1 | 814.1 | 805.4 | 8.01 | 12.24 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 780.359 | 12270.0653 | 12621.2577 | -10.07% | -2.783% | 10.07%
15:00 | 19.9167 | 776.5846 | 816 | 769.5 | 774.7 | 766.2 | 790.3 | 742.9 | 770 | OFF | 743.2 | 780.7 | 749.7 | 773.3 | 813.9 | 805.2 | 8.01 | 12.03 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 780.7332 | 12308.8872 | 12660.285 | -10.04% | -2.776% | 10.04%
15:00 | 19.9667 | 776.9462 | 816.2 | 769.9 | 775.2 | 766.8 | 790.8 | 743.3 | 770.4 | OFF | 743.6 | 781.2 | 750 | 773.4 | 814 | 805.5 | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 781.1066 | 12347.7254 | 12699.331 | -10.02% | -2.769% | 10.02%
15:00 | 20.0167 | 777.1923 | 816 | 770.2 | 775.5 | 767.2 | 791 | 743.8 | 770.8 | OFF | 744.1 | 781.1 | 750.3 | 773.6 | 814.1 | 805.8 | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 781.479 | 12386.5789 | 12738.3956 | -9.992% | -2.762% | 9.992%
15:00 | 20.0667 | 777.3538 | 816.2 | 770.5 | 776 | 767.4 | 790.7 | 744 | 770.9 | OFF | 744.5 | 780.9 | 750.5 | 773.8 | 814.2 | 806 | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 781.8504 | 12425.4426 | 12777.4789 | -9.967% | -2.755% | 9.967%
15:00 | 20.1333 | 777.8692 | 816.6 | 771.1 | 776.7 | 767.7 | 790.9 | 744.7 | 771.3 | OFF | 745.1 | 781.6 | 750.9 | 774.6 | 814.9 | 806.2 | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 782.3443 | 12477.2833 | 12829.6187 | -9.933% | -2.746% | 9.933%
15:00 | 20.1833 | 778.0769 | 816.8 | 771.3 | 776.9 | 767.9 | 791.2 | 744.9 | 771.5 | OFF | 745.3 | 781.7 | 751.2 | 774.8 | 815.2 | 806.3 | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 782.7137 | 12516.182 | 12868.7451 | -9.908% | -2.74% | 9.908%
15:00 | 20.2333 | 778.2538 | 817.2 | 771.5 | 777.1 | 767.8 | 791.3 | 745.2 | 771.4 | OFF | 745.5 | 781.5 | 751.4 | 774.9 | 815.8 | 806.7 | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 783.0821 | 12555.0903 | 12907.89 | -9.883% | -2.733% | 9.883%
15:00 | 20.2833 | 778.3308 | 817.6 | 771.6 | 777.3 | 767.7 | 790.9 | 745.4 | 771.3 | OFF | 745.7 | 781.1 | 751.7 | 774.9 | 815.9 | 807.2 | 8.01 | 10.09 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 783.4496 | 12594.0049 | 12947.0533 | -9.858% | -2.727% | 9.858%
15:00 | 20.3333 | 778.3692 | 817.9 | 771.8 | 777.6 | 767.9 | 790.1 | 745.6 | 771.5 | OFF | 745.9 | 780.3 | 751.8 | 774.9 | 816.2 | 807.3 | 8.01 | 9.95 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 783.8163 | 12632.9224 | 12986.235 | -9.833% | -2.721% | 9.833%
15:00 | 20.4 | 778.5692 | 818.1 | 772.3 | 778 | 768.4 | 789.4 | 746.1 | 772 | OFF | 746.3 | 779 | 752.2 | 775.2 | 816.9 | 807.5 | 8.01 | 9.82 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 784.3037 | 12684.8203 | 13038.5057 | -9.8% | -2.713% | 9.8%
15:00 | 20.45 | 778.6077 | 817.9 | 772.6 | 778 | 768.5 | 788.8 | 746.2 | 772 | OFF | 746.5 | 778.3 | 752.5 | 775.8 | 817.3 | 807.5 | 8.01 | 9.88 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 784.6683 | 12723.7497 | 13077.73 | -9.775% | -2.707% | 9.775%
15:00 | 20.5 | 778.8154 | 818.1 | 773.2 | 778.4 | 768.5 | 788.5 | 746 | 772.2 | OFF | 746.5 | 778.3 | 752.5 | 776.7 | 818.1 | 807.6 | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 785.032 | 12762.6853 | 13116.9725 | -9.75% | -2.701% | 9.75%
15:01 | 20.55 | 779.2 | 818.5 | 773.9 | 779 | 768.8 | 788.5 | 746.2 | 772.6 | OFF | 746.6 | 778.7 | 752.7 | 777.4 | 818.9 | 807.8 | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 785.3947 | 12801.6357 | 13156.2331 | -9.725% | -2.695% | 9.725%
15:01 | 20.6 | 779.5692 | 818.6 | 774.3 | 779.5 | 769.3 | 789.1 | 746.7 | 773 | OFF | 747 | 779.5 | 753 | 777.5 | 819.1 | 807.8 | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 785.7567 | 12840.6049 | 13195.5119 | -9.7% | -2.69% | 9.7%
15:01 | 20.6667 | 779.9 | 818.6 | 774.5 | 779.5 | 769.5 | 790 | 747.2 | 773.3 | OFF | 747.6 | 780.5 | 753.6 | 777.3 | 819.2 | 807.9 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 786.2379 | 12892.5872 | 13247.9117 | -9.667% | -2.682% | 9.667%
15:01 | 20.7167 | 780.2846 | 819 | 774.6 | 779.7 | 769.7 | 790.6 | 747.5 | 773.5 | OFF | 747.9 | 781.4 | 754 | 777.7 | 819.4 | 808.7 | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 786.5977 | 12931.5919 | 13287.2326 | -9.642% | -2.677% | 9.642%
15:01 | 20.7667 | 780.8077 | 819.5 | 775.1 | 780.2 | 770.1 | 791.2 | 747.9 | 774.2 | OFF | 748.1 | 782.2 | 754.4 | 778.2 | 819.6 | 809.8 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 786.9568 | 12970.6192 | 13326.5715 | -9.617% | -2.671% | 9.617%
15:01 | 20.8167 | 781.1846 | 819.7 | 775.5 | 780.7 | 770.3 | 791.7 | 748.2 | 774.4 | OFF | 748.3 | 782.7 | 754.7 | 778.6 | 819.7 | 810.9 | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 787.3149 | 13009.669 | 13365.9283 | -9.592% | -2.665% | 9.592%
15:01 | 20.8667 | 781.4538 | 820 | 776.1 | 781.5 | 770.6 | 791.6 | 748.2 | 774.5 | OFF | 748.5 | 782.6 | 754.8 | 778.9 | 820 | 811.6 | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 787.6722 | 13048.7349 | 13405.303 | -9.567% | -2.66% | 9.567%
15:01 | 20.9167 | 781.7 | 820.3 | 776.5 | 782 | 771 | 791.6 | 748.5 | 774.7 | OFF | 748.6 | 782.2 | 755.1 | 779.2 | 820.5 | 811.9 | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 788.0287 | 13087.8138 | 13444.6955 | -9.542% | -2.654% | 9.542%
15:01 | 20.9833 | 782.0231 | 820.3 | 777.1 | 782.5 | 771.8 | 791.9 | 749.1 | 775.3 | OFF | 749 | 781.6 | 755.7 | 779.6 | 820.6 | 811.8 | 8.01 | 11.8 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 788.5027 | 13139.9379 | 13497.2465 | -9.508% | -2.647% | 9.508%
15:01 | 21.0333 | 782.0692 | 820.1 | 777.3 | 782.3 | 772 | 791.8 | 749.5 | 775.6 | OFF | 749.4 | 781.2 | 756 | 779.7 | 820.5 | 811.5 | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 788.8571 | 13179.0402 | 13536.6805 | -9.483% | -2.642% | 9.483%
15:01 | 21.0833 | 782.2154 | 820 | 777.4 | 782.2 | 772.2 | 791.9 | 749.9 | 775.8 | OFF | 749.9 | 781 | 756.4 | 780.1 | 820.5 | 811.5 | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 789.2108 | 13218.1473 | 13576.1322 | -9.458% | -2.637% | 9.458%
15:01 | 21.1333 | 782.4385 | 820.3 | 777.5 | 782.3 | 772.4 | 792.3 | 750 | 776.1 | OFF | 750.1 | 781.4 | 756.6 | 780.3 | 820.7 | 811.7 | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 789.5636 | 13257.2637 | 13615.6016 | -9.433% | -2.632% | 9.433%
15:01 | 21.1833 | 782.6462 | 820.7 | 777.5 | 782.4 | 772.6 | 792.7 | 750.2 | 776.3 | OFF | 750.4 | 781.7 | 756.7 | 780.3 | 820.8 | 812.1 | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 789.9156 | 13296.3908 | 13655.0886 | -9.408% | -2.627% | 9.408%
15:01 | 21.25 | 783.0769 | 821.3 | 777.6 | 782.6 | 773 | 793.9 | 750.5 | 776.6 | OFF | 750.8 | 782.9 | 757 | 780.5 | 821 | 812.3 | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 790.3837 | 13348.5815 | 13707.7652 | -9.375% | -2.62% | 9.375%
15:01 | 21.3 | 783.3154 | 821.6 | 777.7 | 782.7 | 773.2 | 794.5 | 750.4 | 776.8 | OFF | 750.9 | 783.8 | 757.1 | 780.8 | 821.1 | 812.5 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 790.7337 | 13387.7413 | 13747.2931 | -9.35% | -2.615% | 9.35%
15:01 | 21.35 | 783.4692 | 821.9 | 777.8 | 782.7 | 773.3 | 794.9 | 750.3 | 776.9 | OFF | 751 | 784.3 | 757.1 | 781 | 821.2 | 812.7 | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 791.083 | 13426.911 | 13786.8386 | -9.325% | -2.611% | 9.325%
15:01 | 21.4 | 783.7385 | 822.3 | 777.9 | 782.8 | 773.6 | 795.5 | 750.4 | 777.1 | OFF | 751.3 | 785.1 | 757.2 | 781.1 | 821.3 | 813 | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 791.4314 | 13466.0912 | 13826.4014 | -9.3% | -2.606% | 9.3%
15:01 | 21.45 | 784.0308 | 822.7 | 777.9 | 782.8 | 774 | 796.1 | 750.6 | 777.4 | OFF | 751.5 | 786 | 757.4 | 781.3 | 821.3 | 813.4 | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 791.7791 | 13505.2854 | 13865.9817 | -9.275% | -2.601% | 9.275%
15:02 | 21.5 | 784.3538 | 823.1 | 778 | 782.8 | 774.2 | 796.7 | 751.1 | 777.5 | OFF | 751.9 | 787.2 | 757.8 | 781.4 | 821 | 813.9 | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 792.1259 | 13544.495 | 13905.5793 | -9.25% | -2.597% | 9.25%
15:02 | 21.5667 | 784.8769 | 823.4 | 778.3 | 783.3 | 774.7 | 797.5 | 751.7 | 777.9 | OFF | 752.4 | 788.3 | 758.5 | 781.7 | 821.4 | 814.3 | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 792.5871 | 13596.8027 | 13958.4031 | -9.217% | -2.591% | 9.217%
15:02 | 21.6167 | 785.1769 | 823.6 | 778.4 | 783.7 | 775.2 | 797.9 | 752.3 | 778.4 | OFF | 752.8 | 788.6 | 759 | 781.6 | 821.4 | 814.4 | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 792.9321 | 13636.054 | 13998.041 | -9.192% | -2.586% | 9.192%
15:02 | 21.6667 | 785.5385 | 824 | 778.5 | 783.8 | 775.5 | 798.5 | 752.8 | 778.9 | OFF | 753.4 | 789.3 | 759.5 | 781.7 | 821.6 | 814.5 | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 793.2762 | 13675.3219 | 14037.6963 | -9.167% | -2.581% | 9.167%
15:02 | 21.7167 | 785.9615 | 824.3 | 778.8 | 783.8 | 775.6 | 799.3 | 753.2 | 779.1 | OFF | 753.7 | 790.1 | 760.1 | 782.3 | 822.3 | 814.9 | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 793.6196 | 13714.6094 | 14077.3687 | -9.142% | -2.577% | 9.142%
15:02 | 21.7667 | 786.3538 | 824.8 | 779.2 | 784.3 | 775.6 | 799.9 | 753.3 | 779.2 | OFF | 753.8 | 790.7 | 760.6 | 782.8 | 822.9 | 815.5 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 793.9622 | 13753.9173 | 14117.0582 | -9.117% | -2.572% | 9.117%
15:02 | 21.8333 | 786.6615 | 825.1 | 779.8 | 785.2 | 775.9 | 799.8 | 753.4 | 779.4 | OFF | 753.9 | 790.4 | 760.9 | 783.4 | 823.3 | 816.1 | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 794.4178 | 13806.3512 | 14170.0042 | -9.083% | -2.566% | 9.083%
15:02 | 21.8833 | 786.9692 | 825.4 | 780.5 | 786.1 | 776.2 | 799.6 | 753.6 | 779.7 | OFF | 754 | 789.9 | 761.2 | 784.1 | 824 | 816.3 | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 794.7586 | 13845.6919 | 14209.7336 | -9.058% | -2.562% | 9.058%
15:02 | 21.9333 | 787.3 | 825.8 | 781.1 | 786.7 | 776.6 | 799.6 | 754 | 780.2 | OFF | 754.4 | 789.8 | 761.4 | 784.5 | 824.4 | 816.4 | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 795.0986 | 13885.0487 | 14249.48 | -9.033% | -2.558% | 9.033%
15:02 | 21.9833 | 787.6 | 826 | 781.4 | 786.9 | 776.9 | 800 | 754.4 | 780.5 | OFF | 754.7 | 790 | 761.7 | 784.8 | 824.8 | 816.7 | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 795.4379 | 13924.4212 | 14289.2435 | -9.008% | -2.553% | 9.008%
15:02 | 22.0333 | 787.8846 | 826.3 | 781.8 | 787 | 777.2 | 800.1 | 754.7 | 780.8 | OFF | 755.1 | 789.9 | 762 | 785.2 | 825.2 | 817.2 | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 795.7763 | 13963.8083 | 14329.0238 | -8.983% | -2.549% | 8.983%
15:02 | 22.0833 | 788.1846 | 826.9 | 782.3 | 787.5 | 777.4 | 799.8 | 754.9 | 781.2 | OFF | 755.4 | 789.7 | 762.1 | 785.7 | 825.9 | 817.6 | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 796.1141 | 14003.21 | 14368.8211 | -8.958% | -2.544% | 8.958%
15:02 | 22.15 | 788.5769 | 827.2 | 782.8 | 788.2 | 778.1 | 799.8 | 755.6 | 781.8 | OFF | 755.9 | 789.5 | 762.5 | 785.8 | 826.5 | 817.8 | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 796.5632 | 14055.7687 | 14421.9103 | -8.925% | -2.539% | 8.925%
15:02 | 22.2 | 788.8462 | 827.3 | 783.1 | 788.6 | 778.5 | 799.8 | 756.1 | 782.2 | OFF | 756.4 | 789.5 | 762.9 | 785.8 | 827 | 817.8 | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 796.8991 | 14095.2043 | 14461.7469 | -8.9% | -2.535% | 8.9%
15:02 | 22.25 | 789.2385 | 827.6 | 783.5 | 789.1 | 778.6 | 799.9 | 756.7 | 782.4 | OFF | 757 | 789.8 | 763.4 | 786.3 | 827.7 | 818.1 | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 797.2343 | 14134.6564 | 14501.6002 | -8.875% | -2.53% | 8.875%
15:02 | 22.3 | 789.5846 | 828.3 | 783.8 | 789.5 | 778.9 | 799.9 | 757.1 | 782.7 | OFF | 757.3 | 789.9 | 763.8 | 786.5 | 828.1 | 818.8 | 8.01 | 11.51 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 797.5687 | 14174.127 | 14541.4703 | -8.85% | -2.526% | 8.85%
15:02 | 22.35 | 789.9462 | 828.8 | 784 | 789.8 | 779.3 | 800.2 | 757.5 | 783.1 | OFF | 757.6 | 790.3 | 764.3 | 786.6 | 828.4 | 819.4 | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 797.9024 | 14213.6153 | 14581.3571 | -8.825% | -2.522% | 8.825%
15:02 | 22.4167 | 790.4462 | 829.4 | 784.1 | 790 | 779.9 | 801.3 | 758.1 | 783.7 | OFF | 758.2 | 791.5 | 765 | 786.5 | 828.4 | 819.7 | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 798.3462 | 14266.295 | 14634.5653 | -8.792% | -2.516% | 8.792%
15:02 | 22.4667 | 790.9154 | 829.8 | 784.2 | 790.2 | 780.4 | 802.4 | 758.6 | 784 | OFF | 758.7 | 792.9 | 765.4 | 786.6 | 828.6 | 820.1 | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 798.6782 | 14305.829 | 14674.491 | -8.767% | -2.512% | 8.767%
15:03 | 22.5167 | 791.3846 | 830.1 | 784.5 | 790.7 | 780.8 | 803.3 | 759.1 | 784.4 | OFF | 759.2 | 793.8 | 765.8 | 786.9 | 828.9 | 820.5 | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 799.0094 | 14345.3865 | 14714.4331 | -8.742% | -2.508% | 8.742%
15:03 | 22.5667 | 791.8462 | 830.6 | 785 | 791.6 | 781.3 | 803.7 | 759.6 | 784.8 | OFF | 759.7 | 793.7 | 766.2 | 787.3 | 829.2 | 821.3 | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 799.34 | 14384.9673 | 14754.3919 | -8.717% | -2.504% | 8.717%
15:03 | 22.6167 | 792.2 | 831 | 785.4 | 792.3 | 781.7 | 803.7 | 760 | 785.1 | OFF | 760.2 | 793.6 | 766.7 | 787.7 | 829.4 | 821.8 | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 799.6697 | 14424.5685 | 14794.3671 | -8.692% | -2.5% | 8.692%
15:03 | 22.6667 | 792.6538 | 831.5 | 785.7 | 793 | 782.3 | 804 | 760.4 | 785.7 | OFF | 760.8 | 794.1 | 767 | 788.2 | 829.5 | 822.3 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 799.9988 | 14464.1898 | 14834.3588 | -8.667% | -2.495% | 8.667%
15:03 | 22.7333 | 793.2846 | 832.1 | 786.1 | 793.4 | 783.1 | 804.9 | 761.3 | 786.4 | OFF | 761.7 | 795 | 767.8 | 788.4 | 829.9 | 822.6 | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 800.4364 | 14517.0544 | 14887.7067 | -8.633% | -2.49% | 8.633%
15:03 | 22.7833 | 793.6308 | 832.3 | 786.3 | 793.4 | 783.4 | 805.5 | 761.8 | 786.7 | OFF | 762.1 | 795.9 | 768.4 | 788.6 | 829.9 | 822.9 | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 800.7638 | 14556.7273 | 14927.7367 | -8.608% | -2.485% | 8.608%
15:03 | 22.8333 | 794.1308 | 832.8 | 786.6 | 793.5 | 783.8 | 806.3 | 762.1 | 787.2 | OFF | 762.5 | 797.1 | 768.8 | 789.3 | 830.4 | 823.3 | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 801.0905 | 14596.4213 | 14967.783 | -8.583% | -2.481% | 8.583%
15:03 | 22.8833 | 794.7077 | 833.4 | 787.2 | 793.7 | 784.2 | 807.1 | 762.3 | 787.7 | OFF | 762.8 | 798.1 | 769.2 | 790.5 | 831.3 | 823.7 | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 801.4164 | 14636.1423 | 15007.8457 | -8.558% | -2.477% | 8.558%
15:03 | 22.9333 | 795.3077 | 833.9 | 788.1 | 794 | 784.4 | 808.1 | 762.3 | 788.1 | OFF | 763.1 | 799.3 | 769.5 | 792.1 | 832.2 | 823.9 | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 801.7417 | 14675.8927 | 15047.9247 | -8.533% | -2.472% | 8.533%
15:03 | 23 | 795.9692 | 834.6 | 788.9 | 794.4 | 784.6 | 809.2 | 762.4 | 788.4 | OFF | 763.4 | 801 | 769.9 | 793.2 | 832.7 | 824.9 | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 802.1742 | 14728.9353 | 15101.3885 | -8.5% | -2.466% | 8.5%
15:03 | 23.05 | 796.3077 | 835.2 | 789.2 | 794.6 | 784.9 | 809.6 | 762.7 | 788.6 | OFF | 763.6 | 801.7 | 770.2 | 793.3 | 832.8 | 825.6 | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 802.4979 | 14768.7422 | 15141.5053 | -8.475% | -2.462% | 8.475%
15:03 | 23.1 | 796.6077 | 835.6 | 789.4 | 794.8 | 785.5 | 810 | 762.9 | 788.9 | OFF | 763.7 | 802.1 | 770.6 | 793.4 | 832.9 | 826.1 | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 802.8208 | 14808.5651 | 15181.6383 | -8.45% | -2.457% | 8.45%
15:03 | 23.15 | 797.0385 | 836.1 | 789.7 | 795.1 | 786.2 | 810.4 | 763.4 | 789.4 | OFF | 764.2 | 802.7 | 771 | 793.7 | 833 | 826.6 | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 803.143 | 14848.4062 | 15221.7874 | -8.425% | -2.453% | 8.425%
15:03 | 23.2 | 797.4308 | 836.5 | 790 | 795.4 | 786.6 | 810.9 | 763.8 | 789.9 | OFF | 764.5 | 803.2 | 771.4 | 794.1 | 833.3 | 827 | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 803.4645 | 14888.2679 | 15261.9526 | -8.4% | -2.448% | 8.4%
15:03 | 23.2667 | 798.0846 | 836.9 | 790.5 | 795.9 | 787.3 | 811.9 | 764.4 | 790.7 | OFF | 765 | 804.4 | 772.1 | 794.8 | 833.8 | 827.4 | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 803.8921 | 14941.4518 | 15315.5311 | -8.367% | -2.442% | 8.367%
15:03 | 23.3167 | 798.6077 | 837.3 | 790.8 | 796.3 | 787.8 | 812.8 | 764.9 | 791.2 | OFF | 765.4 | 805.6 | 772.7 | 794.9 | 834.3 | 827.9 | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 804.2121 | 14981.3691 | 15355.7337 | -8.342% | -2.438% | 8.342%
15:03 | 23.3667 | 799.2231 | 837.9 | 791 | 796.4 | 788.5 | 813.8 | 765.6 | 791.7 | OFF | 766.1 | 807 | 773.3 | 795.2 | 834.8 | 828.6 | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 804.5313 | 15021.3149 | 15395.9523 | -8.317% | -2.433% | 8.317%
15:03 | 23.4167 | 799.7 | 838.4 | 791.3 | 796.4 | 788.9 | 814.4 | 766.2 | 792.2 | OFF | 766.6 | 807.7 | 773.9 | 795.6 | 835.1 | 829.4 | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 804.8499 | 15061.2879 | 15436.1869 | -8.292% | -2.429% | 8.292%
15:03 | 23.4667 | 800.2077 | 839 | 791.7 | 796.7 | 789.3 | 815 | 766.9 | 792.7 | OFF | 767.1 | 808.1 | 774.4 | 796.2 | 835.5 | 830.1 | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 805.1678 | 15101.2856 | 15476.4373 | -8.267% | -2.424% | 8.267%
15:04 | 23.5167 | 800.5462 | 839.4 | 792 | 797 | 789.6 | 815.5 | 767.3 | 793.1 | OFF | 767.5 | 808.1 | 774.9 | 796.3 | 835.9 | 830.5 | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 805.485 | 15141.3045 | 15516.7036 | -8.242% | -2.419% | 8.242%
15:04 | 23.5833 | 800.9154 | 839.8 | 792.4 | 797.7 | 790 | 815.8 | 767.9 | 793.6 | OFF | 768.1 | 807.4 | 775.4 | 796.5 | 836.4 | 830.9 | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 805.9069 | 15194.6865 | 15570.4167 | -8.208% | -2.413% | 8.208%
15:04 | 23.6333 | 801.3923 | 840.3 | 793 | 798.3 | 790.4 | 816.4 | 768.5 | 793.9 | OFF | 768.7 | 807.7 | 775.9 | 796.9 | 837 | 831.1 | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 806.2226 | 15234.7442 | 15610.7199 | -8.183% | -2.408% | 8.183%
15:04 | 23.6833 | 801.6846 | 840.4 | 793.3 | 798.5 | 790.6 | 817 | 768.7 | 794.2 | OFF | 769 | 808.3 | 776.2 | 797.3 | 837.3 | 831.1 | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 806.5375 | 15274.8212 | 15651.0389 | -8.158% | -2.404% | 8.158%
15:04 | 23.7333 | 802.1 | 840.3 | 793.8 | 799 | 791 | 817.6 | 769.1 | 794.5 | OFF | 769.3 | 808.7 | 776.7 | 798 | 837.9 | 831.4 | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 806.8519 | 15314.9158 | 15691.3737 | -8.133% | -2.399% | 8.133%
15:04 | 23.7833 | 802.5 | 840.5 | 794.3 | 799.5 | 791.5 | 818 | 769.5 | 794.9 | OFF | 769.5 | 808.9 | 777.1 | 798.6 | 838.5 | 831.7 | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 807.1656 | 15355.0308 | 15731.7241 | -8.108% | -2.394% | 8.108%
15:04 | 23.85 | 803.0231 | 840.8 | 794.9 | 800 | 791.8 | 818.5 | 770.1 | 795.2 | OFF | 770.1 | 809.5 | 777.6 | 799.4 | 839.3 | 832.1 | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 807.5828 | 15408.5482 | 15785.549 | -8.075% | -2.388% | 8.075%
15:04 | 23.9 | 803.3538 | 841 | 795.3 | 800.2 | 791.9 | 818.8 | 770.5 | 795.6 | OFF | 770.5 | 810 | 777.9 | 799.8 | 839.8 | 832.3 | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 807.8949 | 15448.7076 | 15825.936 | -8.05% | -2.384% | 8.05%
15:04 | 23.95 | 803.6154 | 841.2 | 795.9 | 800.4 | 792.1 | 818.6 | 770.7 | 795.9 | OFF | 770.8 | 810.1 | 778.1 | 800.4 | 840.3 | 832.5 | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 808.2064 | 15488.8819 | 15866.3385 | -8.025% | -2.379% | 8.025%
15:04 | 24 | 803.9692 | 841.7 | 796.4 | 800.7 | 792.2 | 818.8 | 770.7 | 796.2 | OFF | 771.2 | 810.7 | 778.2 | 801.2 | 840.9 | 832.7 | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 808.5173 | 15529.0715 | 15906.7566 | -8% | -2.374% | 8%
15:04 | 24.05 | 804.4538 | 842.4 | 797 | 801.3 | 792.3 | 819.1 | 771 | 796.4 | OFF | 771.6 | 811.3 | 778.4 | 801.9 | 841.9 | 833.3 | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 808.8275 | 15569.2821 | 15947.1902 | -7.975% | -2.37% | 7.975%
15:04 | 24.1 | 805.0385 | 843.3 | 797.6 | 802.2 | 792.7 | 819.4 | 771.4 | 796.9 | OFF | 771.9 | 811.8 | 778.9 | 802.7 | 842.9 | 833.8 | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 809.1371 | 15609.5194 | 15987.6393 | -7.95% | -2.365% | 7.95%
15:04 | 24.1667 | 805.9231 | 844.4 | 798.5 | 803.3 | 793.6 | 820.2 | 772.4 | 798 | OFF | 772.6 | 812.8 | 779.8 | 803.4 | 843.7 | 834.3 | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 809.5488 | 15663.2181 | 16041.5955 | -7.917% | -2.359% | 7.917%
15:04 | 24.2167 | 806.6615 | 845.3 | 799 | 804.2 | 794.3 | 821.1 | 773.4 | 798.8 | OFF | 773.4 | 813.8 | 780.7 | 803.6 | 844 | 835 | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 809.8569 | 15703.5327 | 16082.0807 | -7.892% | -2.354% | 7.892%
15:04 | 24.2667 | 807.2692 | 845.9 | 799.4 | 804.8 | 795.1 | 822 | 774.1 | 799.7 | OFF | 774.2 | 814.7 | 781.3 | 803.8 | 844 | 835.5 | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 810.1644 | 15743.881 | 16122.5812 | -7.867% | -2.349% | 7.867%
15:04 | 24.3167 | 807.6462 | 846.3 | 799.6 | 804.9 | 795.5 | 822.5 | 774.8 | 800.3 | OFF | 774.9 | 815.2 | 781.8 | 803.8 | 843.9 | 835.9 | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 810.4712 | 15784.2538 | 16163.0971 | -7.842% | -2.344% | 7.842%
15:04 | 24.3667 | 808.1692 | 847.1 | 799.9 | 805 | 796 | 823.2 | 775.4 | 801 | OFF | 775.7 | 815.8 | 782.4 | 803.9 | 844.2 | 836.6 | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 810.7774 | 15824.6492 | 16203.6283 | -7.817% | -2.339% | 7.817%
15:04 | 24.4333 | 808.9615 | 848.1 | 800.5 | 805.5 | 796.9 | 824.2 | 776.1 | 801.8 | OFF | 776.6 | 817 | 783.1 | 804.6 | 844.9 | 837.2 | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 811.1847 | 15878.5536 | 16257.6937 | -7.783% | -2.332% | 7.783%
15:04 | 24.4833 | 809.5154 | 848.6 | 801.1 | 805.9 | 797.5 | 825 | 776.6 | 802.5 | OFF | 777.1 | 817.5 | 783.7 | 805 | 845.5 | 837.7 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 811.4894 | 15919.0155 | 16298.2606 | -7.758% | -2.327% | 7.758%
15:05 | 24.5333 | 809.9077 | 848.9 | 801.4 | 806.5 | 798 | 825.5 | 777.1 | 803 | OFF | 777.5 | 817.1 | 784.1 | 805.4 | 846.1 | 838.2 | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 811.7935 | 15959.5011 | 16338.8426 | -7.733% | -2.322% | 7.733%
15:05 | 24.5833 | 810.2769 | 849.2 | 801.8 | 806.9 | 798.5 | 825.9 | 777.6 | 803.6 | OFF | 778 | 817 | 784.6 | 805.5 | 846.4 | 838.6 | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 812.097 | 16000.0057 | 16379.4399 | -7.708% | -2.317% | 7.708%
15:05 | 24.6333 | 810.6538 | 849.6 | 802.2 | 807.4 | 798.9 | 826 | 778 | 804.1 | OFF | 778.6 | 817.1 | 784.9 | 805.9 | 846.9 | 838.9 | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 812.3999 | 16040.529 | 16420.0523 | -7.683% | -2.311% | 7.683%
15:05 | 24.6833 | 811.0231 | 850.1 | 802.6 | 807.9 | 799.2 | 826.2 | 778.3 | 804.3 | OFF | 779.1 | 817.1 | 785.1 | 806.4 | 847.7 | 839.3 | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 812.7022 | 16081.0709 | 16460.6799 | -7.658% | -2.306% | 7.658%
15:05 | 24.75 | 811.5231 | 850.4 | 803.4 | 808.3 | 799.3 | 826.5 | 778.6 | 804.4 | OFF | 779.9 | 817.6 | 785.3 | 807.3 | 848.8 | 840 | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 813.1043 | 16135.1558 | 16514.8734 | -7.625% | -2.299% | 7.625%
15:05 | 24.8 | 812.0692 | 850.6 | 804.1 | 808.7 | 799.3 | 826.9 | 779 | 804.3 | OFF | 780.8 | 819.1 | 785.6 | 808.3 | 849.7 | 840.5 | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 813.4052 | 16175.7456 | 16555.5362 | -7.6% | -2.294% | 7.6%
15:05 | 24.85 | 812.4231 | 850.8 | 804.7 | 809.1 | 799.4 | 827 | 779.3 | 804.3 | OFF | 781.3 | 819.6 | 785.9 | 809.1 | 850.3 | 840.7 | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 813.7054 | 16216.3579 | 16596.2139 | -7.575% | -2.289% | 7.575%
15:05 | 24.9 | 812.8308 | 851 | 805.5 | 809.7 | 799.5 | 826.8 | 779.6 | 804.2 | OFF | 781.8 | 819.8 | 786.2 | 810.4 | 851.3 | 841 | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 814.0051 | 16256.9892 | 16636.9067 | -7.55% | -2.284% | 7.55%
15:05 | 24.95 | 813.2769 | 851 | 806.5 | 810.1 | 799.5 | 826.8 | 779.9 | 804.3 | OFF | 782.5 | 820.4 | 786.4 | 811.8 | 852 | 841.4 | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 814.3042 | 16297.6419 | 16677.6144 | -7.525% | -2.278% | 7.525%
15:05 | 25.0167 | 813.6615 | 850.6 | 807.4 | 810.5 | 799.6 | 826.7 | 780.1 | 804.2 | OFF | 783.2 | 821 | 786.5 | 813 | 852.7 | 842.1 | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 6 | 814.702 | 16351.8732 | 16731.9146 | -7.492% | -2.271% | 7.492%
15:05 | 25.0667 | 814.0077 | 850.7 | 808 | 810.8 | 799.6 | 826.9 | 780.3 | 804.2 | OFF | 783.7 | 821.8 | 786.6 | 813.7 | 853 | 842.8 | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 814.9997 | 16392.5649 | 16772.6572 | -7.467% | -2.266% | 7.467%
15:05 | 25.1167 | 814.5154 | 851.4 | 808.5 | 811.2 | 799.8 | 827.7 | 780.6 | 804.4 | OFF | 784.2 | 823.3 | 787 | 814 | 853.2 | 843.4 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 815.2968 | 16433.278 | 16813.4146 | -7.442% | -2.261% | 7.442%
15:05 | 25.1667 | 815.0385 | 852.5 | 808.7 | 811.6 | 800.4 | 828.6 | 781.1 | 805 | OFF | 784.8 | 824.3 | 787.4 | 813.9 | 853.4 | 843.8 | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 6 | 815.5933 | 16474.0169 | 16854.1868 | -7.417% | -2.256% | 7.417%
15:05 | 25.2167 | 815.6 | 853.5 | 808.8 | 811.9 | 801.3 | 829.7 | 782 | 805.9 | OFF | 785.5 | 825.3 | 788.1 | 813.2 | 853.4 | 844.2 | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6 | 815.8892 | 16514.7828 | 16894.9739 | -7.392% | -2.25% | 7.392%
15:05 | 25.2833 | 816.1923 | 854.3 | 808.9 | 812.4 | 802.2 | 830.7 | 782.9 | 806.9 | OFF | 786.2 | 826.3 | 789 | 812.8 | 853 | 844.9 | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 6 | 816.2828 | 16569.1759 | 16949.3796 | -7.358% | -2.243% | 7.358%
15:05 | 25.3333 | 816.5077 | 854.8 | 809.2 | 812.9 | 802.8 | 830.9 | 783.1 | 807.6 | OFF | 786.3 | 826.1 | 789.5 | 812.9 | 853.3 | 845.2 | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 6 | 816.5774 | 16609.9934 | 16990.2011 | -7.333% | -2.238% | 7.333%
15:05 | 25.3833 | 816.9 | 855.3 | 809.4 | 813.5 | 803.3 | 831.1 | 783.4 | 808.5 | OFF | 786.6 | 826.1 | 789.9 | 813.1 | 853.8 | 845.7 | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 816.8714 | 16650.8286 | 17031.0374 | -7.308% | -2.232% | 7.308%
15:05 | 25.4333 | 817.3769 | 855.9 | 809.8 | 814.2 | 803.9 | 831.7 | 783.8 | 809.3 | OFF | 786.8 | 826.6 | 790.3 | 813.3 | 854.3 | 846 | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 6 | 817.1648 | 16691.6855 | 17071.8883 | -7.283% | -2.227% | 7.283%
15:05 | 25.4833 | 817.8462 | 856.2 | 810.2 | 814.6 | 804.3 | 832.6 | 784.4 | 809.7 | OFF | 787.2 | 827.4 | 790.9 | 813.5 | 854.7 | 846.3 | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 6 | 817.4576 | 16732.5661 | 17112.7538 | -7.258% | -2.222% | 7.258%
15:06 | 25.5333 | 818.3692 | 856.5 | 810.4 | 814.8 | 805 | 833.8 | 785.2 | 810.3 | OFF | 787.6 | 828.4 | 791.7 | 813.7 | 854.9 | 846.5 | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 6 | 817.7499 | 16773.4715 | 17153.634 | -7.233% | -2.216% | 7.233%
15:06 | 25.6 | 818.7923 | 856.8 | 810.7 | 814.9 | 805.6 | 834.6 | 785.7 | 810.8 | OFF | 787.9 | 828.4 | 792.5 | 814.4 | 855.2 | 846.8 | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6 | 818.1387 | 16828.0435 | 17208.1636 | -7.2% | -2.209% | 7.2%
15:06 | 25.65 | 819.2 | 857.3 | 811.1 | 815.5 | 806.1 | 835.3 | 785.9 | 810.9 | OFF | 787.9 | 828.7 | 792.9 | 814.9 | 855.8 | 847.3 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 6 | 818.4296 | 16868.9933 | 17249.0778 | -7.175% | -2.204% | 7.175%
15:06 | 25.7 | 819.5385 | 857.6 | 811.4 | 815.9 | 806.6 | 835.8 | 786.3 | 811.2 | OFF | 788.1 | 829 | 793.3 | 815.2 | 856.2 | 847.4 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 6 | 818.72 | 16909.9618 | 17290.0066 | -7.15% | -2.198% | 7.15%
15:06 | 25.75 | 819.7923 | 857.6 | 811.7 | 816.1 | 807 | 836 | 786.8 | 811.6 | OFF | 788.5 | 828.8 | 793.8 | 815.5 | 856.3 | 847.6 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 819.0098 | 16950.9451 | 17330.9498 | -7.125% | -2.193% | 7.125%
15:06 | 25.8 | 820.0846 | 858 | 812 | 816.3 | 807.2 | 836.2 | 787 | 811.8 | OFF | 788.8 | 828.9 | 794.1 | 816 | 856.9 | 847.9 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 6 | 819.299 | 16991.942 | 17371.9075 | -7.1% | -2.187% | 7.1%
15:06 | 25.8667 | 820.5846 | 858.8 | 812.5 | 816.7 | 807.4 | 837 | 787 | 812.1 | OFF | 789 | 830.4 | 794.4 | 816.5 | 857.2 | 848.6 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 819.6838 | 17046.631 | 17426.5403 | -7.067% | -2.18% | 7.067%
15:06 | 25.9167 | 820.9923 | 859.1 | 812.9 | 817 | 807.6 | 837.7 | 787.3 | 812.3 | OFF | 789.1 | 831.6 | 794.8 | 817.1 | 857.3 | 849.1 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 819.9718 | 17087.6704 | 17467.5317 | -7.042% | -2.175% | 7.042%
15:06 | 25.9667 | 821.3538 | 859.2 | 813.5 | 817.3 | 807.7 | 838 | 787.7 | 812.4 | OFF | 789.4 | 831.8 | 795.3 | 818 | 857.8 | 849.5 | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6 | 820.2592 | 17128.729 | 17508.5375 | -7.017% | -2.169% | 7.017%
15:06 | 26.0167 | 821.7154 | 859.3 | 814.3 | 817.7 | 807.7 | 838.2 | 787.8 | 812.2 | OFF | 789.5 | 832.2 | 795.7 | 819.1 | 858.7 | 849.9 | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 820.546 | 17169.8058 | 17549.5576 | -6.992% | -2.164% | 6.992%
15:06 | 26.0667 | 822.0923 | 859.7 | 814.7 | 818 | 807.7 | 838.7 | 787.9 | 812.2 | OFF | 789.8 | 833.3 | 795.9 | 819.6 | 859.3 | 850.4 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 820.8323 | 17210.901 | 17590.592 | -6.967% | -2.158% | 6.967%
15:06 | 26.1167 | 822.4923 | 860.2 | 814.9 | 818.3 | 808.1 | 839.5 | 788.2 | 812.6 | OFF | 790.2 | 834.4 | 796.1 | 819.6 | 859.4 | 850.9 | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 821.1181 | 17252.0156 | 17631.6408 | -6.942% | -2.153% | 6.942%
15:06 | 26.1833 | 823.0846 | 860.6 | 815.1 | 818.6 | 808.6 | 840.4 | 789.2 | 813.7 | OFF | 790.9 | 835.5 | 796.8 | 819.7 | 859.6 | 851.4 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 821.4982 | 17306.8681 | 17686.3947 | -6.908% | -2.146% | 6.908%
15:06 | 26.2333 | 823.4615 | 860.9 | 815.4 | 819.1 | 808.9 | 840.8 | 789.7 | 814.2 | OFF | 791.4 | 835.7 | 797.2 | 820 | 859.9 | 851.8 | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6 | 821.7827 | 17348.0318 | 17727.4767 | -6.883% | -2.14% | 6.883%
15:06 | 26.2833 | 823.7154 | 861 | 815.7 | 819.5 | 809.2 | 841 | 789.9 | 814.6 | OFF | 791.8 | 835.5 | 797.5 | 820.2 | 860.2 | 852.2 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 822.0667 | 17389.2112 | 17768.5729 | -6.858% | -2.135% | 6.858%
15:06 | 26.3333 | 823.9077 | 860.9 | 816.1 | 819.9 | 809.5 | 840.9 | 790.1 | 814.8 | OFF | 792.1 | 834.9 | 797.8 | 820.7 | 860.6 | 852.5 | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 6 | 822.3501 | 17430.4018 | 17809.6834 | -6.833% | -2.13% | 6.833%
15:06 | 26.3833 | 824.2692 | 861.3 | 816.7 | 820.5 | 809.8 | 841.1 | 790.3 | 815.1 | OFF | 792.3 | 834.5 | 798.2 | 821.5 | 861.3 | 852.9 | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 822.633 | 17471.6062 | 17850.8079 | -6.808% | -2.124% | 6.808%
15:06 | 26.45 | 824.8923 | 862 | 817.7 | 821.3 | 810.4 | 841.5 | 790.6 | 815.7 | OFF | 792.7 | 834.9 | 798.6 | 822.8 | 862.2 | 853.2 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 823.0093 | 17526.5783 | 17905.6627 | -6.775% | -2.117% | 6.775%
15:07 | 26.5 | 825.3308 | 862.4 | 818.4 | 821.7 | 810.7 | 841.9 | 790.9 | 816.2 | OFF | 793.2 | 835.6 | 798.8 | 823.5 | 862.5 | 853.5 | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 6 | 823.291 | 17567.8338 | 17946.8202 | -6.75% | -2.112% | 6.75%
15:07 | 26.55 | 825.6769 | 862.5 | 818.8 | 821.9 | 811 | 842.4 | 791.2 | 816.3 | OFF | 793.6 | 836.7 | 799.1 | 823.7 | 862.7 | 853.9 | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 6 | 823.5721 | 17609.109 | 17987.9918 | -6.725% | -2.106% | 6.725%
15:07 | 26.6 | 825.9692 | 862.8 | 818.9 | 822 | 811.4 | 843.2 | 791.4 | 816.6 | OFF | 794 | 837.4 | 799.2 | 823.6 | 862.7 | 854.4 | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 823.8527 | 17650.4002 | 18029.1774 | -6.7% | -2.101% | 6.7%
15:07 | 26.65 | 826.2308 | 863.3 | 819 | 822.2 | 812 | 843.5 | 791.8 | 817.3 | OFF | 794.5 | 837.3 | 799.4 | 823.5 | 862.5 | 854.7 | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 6 | 824.1327 | 17691.7052 | 18070.377 | -6.675% | -2.096% | 6.675%
15:07 | 26.7 | 826.4615 | 863.5 | 819.1 | 822.5 | 812.4 | 843.6 | 792.5 | 817.8 | OFF | 795 | 837.2 | 799.8 | 823.2 | 862.5 | 854.9 | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6 | 824.4123 | 17733.0225 | 18111.5906 | -6.65% | -2.09% | 6.65%
15:07 | 26.7667 | 826.7462 | 863.7 | 819.1 | 822.8 | 812.9 | 844 | 793.1 | 818.3 | OFF | 795.5 | 837.5 | 800.3 | 822.8 | 862.6 | 855.1 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 824.7842 | 17788.1294 | 18166.5639 | -6.617% | -2.083% | 6.617%
15:07 | 26.8167 | 826.8077 | 863.8 | 819.1 | 822.9 | 813.2 | 843.9 | 793.4 | 818.5 | OFF | 795.9 | 837.2 | 800.7 | 822.5 | 862.3 | 855.1 | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 6 | 825.0625 | 17829.4683 | 18207.81 | -6.592% | -2.078% | 6.592%
15:07 | 26.8667 | 826.9154 | 864.2 | 819.1 | 823.1 | 813.6 | 843.9 | 793.8 | 818.7 | OFF | 796.1 | 836.9 | 801 | 822.1 | 862.1 | 855.3 | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 6 | 825.3403 | 17870.8113 | 18249.0701 | -6.567% | -2.073% | 6.567%
15:07 | 26.9167 | 826.9 | 864.2 | 819 | 823.4 | 813.8 | 843.5 | 794.3 | 818.7 | OFF | 796.4 | 836.2 | 801.4 | 821.7 | 861.8 | 855.3 | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 6 | 825.6176 | 17912.1567 | 18290.344 | -6.542% | -2.068% | 6.542%
15:07 | 26.9667 | 826.8615 | 864.2 | 818.9 | 823.6 | 814 | 843 | 794.6 | 818.7 | OFF | 796.6 | 835.4 | 801.7 | 821.4 | 861.6 | 855.5 | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 6 | 825.8944 | 17953.5008 | 18331.6318 | -6.517% | -2.063% | 6.517%
15:07 | 27.0333 | 827.0462 | 864.4 | 819 | 824 | 814.5 | 842.8 | 794.9 | 819.1 | OFF | 796.8 | 835.3 | 802 | 821.5 | 861.6 | 855.7 | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6 | 826.2626 | 18008.631 | 18386.7037 | -6.483% | -2.056% | 6.483%
15:07 | 27.0833 | 827.2 | 864.5 | 819.2 | 824.3 | 815.1 | 842.6 | 795.3 | 819.6 | OFF | 797.1 | 834.8 | 802.4 | 821.6 | 861.6 | 855.5 | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 6 | 826.5382 | 18049.9872 | 18428.0238 | -6.458% | -2.051% | 6.458%
15:07 | 27.1333 | 827.4 | 864.7 | 819.5 | 824.7 | 815.4 | 842.6 | 795.7 | 819.9 | OFF | 797.4 | 834.4 | 802.7 | 821.8 | 861.9 | 855.5 | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 826.8133 | 18091.3522 | 18469.3575 | -6.433% | -2.047% | 6.433%
15:07 | 27.1833 | 827.6385 | 864.9 | 819.7 | 825.1 | 815.7 | 842.9 | 796 | 820.2 | OFF | 797.6 | 834.6 | 803 | 822 | 862.1 | 855.5 | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6 | 827.0879 | 18132.7281 | 18510.7051 | -6.408% | -2.042% | 6.408%
15:07 | 27.2333 | 827.8923 | 865 | 819.9 | 825.2 | 816.1 | 843.4 | 796.3 | 820.7 | OFF | 797.9 | 835 | 803.4 | 822 | 862.2 | 855.5 | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 827.362 | 18174.1164 | 18552.0663 | -6.383% | -2.037% | 6.383%
15:07 | 27.2833 | 828.1385 | 865.1 | 820.2 | 825.5 | 816.6 | 843.7 | 796.7 | 821.2 | OFF | 798.2 | 835 | 803.7 | 822.1 | 862.3 | 855.5 | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 6 | 827.6356 | 18215.5172 | 18593.4413 | -6.358% | -2.033% | 6.358%
15:07 | 27.35 | 828.5769 | 865.3 | 820.9 | 826.1 | 817.1 | 843.5 | 797.6 | 821.5 | OFF | 798.9 | 834.5 | 804.3 | 822.8 | 863 | 856 | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 6 | 827.9996 | 18270.741 | 18648.6291 | -6.325% | -2.026% | 6.325%
15:07 | 27.4 | 828.7 | 865.3 | 821.3 | 826.3 | 817.2 | 843.1 | 798 | 821.5 | OFF | 799.2 | 834.1 | 804.7 | 823.2 | 863.1 | 856.1 | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 6 | 828.272 | 18312.1729 | 18690.0359 | -6.3% | -2.022% | 6.3%
15:07 | 27.45 | 828.7846 | 865.4 | 821.4 | 826.3 | 817.3 | 843 | 798.2 | 821.5 | OFF | 799.6 | 833.8 | 805 | 823.4 | 863.1 | 856.2 | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 6 | 828.5439 | 18353.6101 | 18731.4563 | -6.275% | -2.017% | 6.275%
15:07 | 27.5 | 828.9077 | 865.7 | 821.5 | 826.3 | 817.2 | 842.9 | 798.5 | 821.4 | OFF | 799.9 | 833.8 | 805.3 | 823.6 | 863.5 | 856.2 | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 6 | 828.8153 | 18395.0524 | 18772.8903 | -6.25% | -2.013% | 6.25%
15:08 | 27.55 | 829.1769 | 866.1 | 821.6 | 826.6 | 817.5 | 843.5 | 798.7 | 821.7 | OFF | 800 | 834.3 | 805.4 | 823.7 | 863.9 | 856.3 | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 6 | 829.0863 | 18436.5045 | 18814.3378 | -6.225% | -2.008% | 6.225%
15:08 | 27.6167 | 829.5077 | 866.3 | 821.5 | 827.1 | 817.9 | 843.8 | 799.4 | 822.1 | OFF | 800.5 | 834.5 | 806.1 | 823.4 | 864.3 | 856.7 | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 6 | 829.4468 | 18491.794 | 18869.6222 | -6.192% | -2.002% | 6.192%
15:08 | 27.6667 | 829.7 | 866.8 | 821.6 | 827.6 | 818.2 | 843.8 | 799.7 | 822.5 | OFF | 800.9 | 834.3 | 806.3 | 823.4 | 864.2 | 856.8 | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 6 | 829.7166 | 18533.2742 | 18911.1013 | -6.167% | -1.998% | 6.167%
15:08 | 27.7167 | 829.8769 | 867 | 821.9 | 828 | 818.5 | 843.8 | 800 | 822.6 | OFF | 801.2 | 834 | 806.6 | 823.4 | 864.2 | 857.2 | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 6 | 829.9859 | 18574.7636 | 18952.5939 | -6.142% | -1.994% | 6.142%
15:08 | 27.7667 | 830.0231 | 867.2 | 822.1 | 828.2 | 818.6 | 843.8 | 800.2 | 822.7 | OFF | 801.4 | 833.7 | 806.9 | 823.7 | 864.3 | 857.5 | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 830.2547 | 18616.2611 | 18994.0999 | -6.117% | -1.989% | 6.117%
15:08 | 27.8167 | 830.1154 | 867.4 | 822.3 | 828.4 | 818.6 | 843.6 | 800.1 | 822.6 | OFF | 801.4 | 834 | 807 | 823.9 | 864.4 | 857.8 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 830.5231 | 18657.7646 | 19035.6193 | -6.092% | -1.985% | 6.092%
15:08 | 27.8833 | 830.3462 | 867.6 | 822.4 | 828.4 | 818.9 | 844.1 | 800.2 | 822.8 | OFF | 801.5 | 835 | 807.3 | 823.9 | 864.4 | 858 | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6 | 830.8802 | 18713.1133 | 19090.9994 | -6.058% | -1.979% | 6.058%
15:08 | 27.9333 | 830.5846 | 867.6 | 822.4 | 828.4 | 819.1 | 844.6 | 800.5 | 823.2 | OFF | 801.7 | 836.1 | 807.5 | 823.8 | 864.4 | 858.3 | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 6 | 831.1474 | 18754.6365 | 19132.5501 | -6.033% | -1.975% | 6.033%
15:08 | 27.9833 | 830.8308 | 868 | 822.6 | 828.6 | 819.2 | 844.7 | 800.6 | 823.3 | OFF | 801.8 | 836.2 | 807.7 | 824.3 | 864.9 | 858.9 | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 6 | 831.4142 | 18796.1719 | 19174.1142 | -6.008% | -1.971% | 6.008%
15:08 | 28.0333 | 831.0923 | 868.3 | 822.9 | 829.1 | 819.6 | 844.9 | 800.8 | 823.7 | OFF | 801.8 | 836.2 | 808 | 824.6 | 865 | 859.3 | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 831.6804 | 18837.72 | 19215.6915 | -5.983% | -1.967% | 5.983%
15:08 | 28.0833 | 831.2769 | 868.3 | 823.1 | 829.5 | 819.9 | 844.9 | 801.4 | 823.9 | OFF | 802.2 | 835.8 | 808.4 | 824.7 | 865 | 859.5 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 6 | 831.9463 | 18879.2792 | 19257.2822 | -5.958% | -1.963% | 5.958%
15:08 | 28.1333 | 831.5154 | 868.5 | 823.4 | 829.9 | 820.1 | 845 | 801.7 | 824.2 | OFF | 802.6 | 835.8 | 808.8 | 824.9 | 865.2 | 859.6 | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 832.2116 | 18920.849 | 19298.8862 | -5.933% | -1.959% | 5.933%
15:08 | 28.2 | 831.7077 | 868.5 | 823.5 | 830 | 820.2 | 845.4 | 802.1 | 824.3 | OFF | 803 | 836.1 | 809 | 825.1 | 865.4 | 859.6 | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 832.5647 | 18976.2898 | 19354.3787 | -5.9% | -1.954% | 5.9%
15:08 | 28.25 | 831.8385 | 868.7 | 823.7 | 829.9 | 820.1 | 845.8 | 802.2 | 824.3 | OFF | 803.1 | 836.2 | 809.1 | 825.5 | 865.7 | 859.6 | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 6 | 832.8289 | 19017.8785 | 19396.0135 | -5.875% | -1.95% | 5.875%
15:08 | 28.3 | 832.2 | 869.2 | 824 | 829.9 | 820.4 | 846.3 | 802.5 | 824.8 | OFF | 803.4 | 836.9 | 809.4 | 826 | 866.1 | 859.7 | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6 | 833.0927 | 19059.4794 | 19437.6616 | -5.85% | -1.946% | 5.85%
15:08 | 28.35 | 832.3846 | 869.4 | 824.1 | 829.9 | 820.6 | 846.6 | 802.8 | 824.9 | OFF | 803.6 | 837.1 | 809.7 | 826.1 | 866.1 | 860.1 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 833.356 | 19101.094 | 19479.3228 | -5.825% | -1.942% | 5.825%
15:08 | 28.4 | 832.6462 | 869.6 | 824.2 | 830 | 820.7 | 847.2 | 803 | 825 | OFF | 803.8 | 837.8 | 810.1 | 826.3 | 866.3 | 860.4 | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 6 | 833.6189 | 19142.7198 | 19520.9972 | -5.8% | -1.938% | 5.8%
15:08 | 28.4667 | 833.1 | 870.1 | 824.4 | 830.1 | 820.8 | 848.3 | 803.1 | 825.2 | OFF | 803.9 | 839.5 | 810.4 | 826.8 | 867 | 860.7 | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6 | 833.9687 | 19198.2447 | 19576.5834 | -5.767% | -1.933% | 5.767%
15:09 | 28.5167 | 833.4385 | 870.4 | 824.7 | 830.1 | 820.8 | 848.9 | 803.1 | 825.3 | OFF | 804 | 840.5 | 810.6 | 827.5 | 867.9 | 860.9 | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 6 | 834.2305 | 19239.9081 | 19618.2884 | -5.742% | -1.929% | 5.742%
15:09 | 28.5667 | 833.6077 | 870.4 | 825.2 | 830.2 | 820.8 | 848.9 | 803 | 825.2 | OFF | 804 | 840.7 | 810.7 | 828.5 | 868.4 | 860.9 | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 834.4918 | 19281.5843 | 19660.0065 | -5.717% | -1.925% | 5.717%
15:09 | 28.6167 | 833.6692 | 870.4 | 825.5 | 830.4 | 820.8 | 848.8 | 802.8 | 824.9 | OFF | 803.9 | 841.1 | 810.8 | 829 | 868.5 | 860.8 | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 6 | 834.7527 | 19323.2662 | 19701.7376 | -5.692% | -1.921% | 5.692%
15:09 | 28.6667 | 833.7923 | 870.6 | 825.7 | 830.7 | 821.2 | 849.2 | 802.7 | 825 | OFF | 803.9 | 841.7 | 810.7 | 828.9 | 868.3 | 860.7 | 8.01 | 10.02 | 11.01 | 14.01 | 6 | 835.0131 | 19364.9528 | 19743.4817 | -5.667% | -1.917% | 5.667%
15:09 | 28.7167 | 833.8615 | 870.5 | 825.7 | 830.6 | 821.6 | 849.6 | 803 | 825.3 | OFF | 804.1 | 841.9 | 810.8 | 828.6 | 868.1 | 860.4 | 8.01 | 9.92 | 11.01 | 14.01 | 6 | 835.2731 | 19406.6441 | 19785.2389 | -5.642% | -1.914% | 5.642%
15:09 | 28.7833 | 833.8769 | 870.1 | 825.9 | 830.5 | 821.6 | 849.7 | 803.1 | 825.3 | OFF | 804.4 | 841.5 | 810.9 | 828.9 | 868.2 | 860.3 | 8.01 | 9.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 835.619 | 19462.2354 | 19840.9353 | -5.608% | -1.909% | 5.608%
15:09 | 28.8333 | 834.0538 | 870.3 | 826.3 | 830.9 | 821.8 | 849.8 | 803.1 | 825.4 | OFF | 804.4 | 841.8 | 810.8 | 829.4 | 868.6 | 860.1 | 8.01 | 9.89 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 835.8779 | 19503.9337 | 19882.7227 | -5.583% | -1.905% | 5.583%
15:09 | 28.8833 | 834.1846 | 870.1 | 826.4 | 830.9 | 822.1 | 850.1 | 803.5 | 825.7 | OFF | 804.7 | 842.3 | 811 | 829.3 | 868.3 | 860 | 8.01 | 9.87 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 836.1364 | 19545.6396 | 19924.523 | -5.558% | -1.902% | 5.558%
15:09 | 28.9333 | 834.1692 | 869.9 | 826.3 | 830.8 | 822.1 | 850.3 | 803.7 | 825.7 | OFF | 804.9 | 842.5 | 811.2 | 829 | 867.7 | 860.1 | 8.01 | 10.03 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 836.3944 | 19587.3485 | 19966.3363 | -5.533% | -1.898% | 5.533%
15:09 | 28.9833 | 834.1308 | 869.8 | 826.2 | 830.8 | 822.1 | 850.4 | 803.8 | 825.8 | OFF | 805 | 842.7 | 811.4 | 828.5 | 867 | 860.2 | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 836.652 | 19629.056 | 20008.1625 | -5.508% | -1.895% | 5.508%
15:09 | 29.05 | 833.9769 | 869.4 | 825.9 | 830.6 | 822.3 | 850.5 | 804.1 | 826 | OFF | 805.2 | 842.7 | 811.6 | 827.6 | 865.7 | 860.1 | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 836.9948 | 19684.6596 | 20063.9507 | -5.475% | -1.89% | 5.475%
15:09 | 29.1 | 833.9385 | 869.2 | 825.8 | 830.6 | 822.5 | 850.5 | 804.3 | 826.3 | OFF | 805.5 | 842.4 | 811.7 | 827.3 | 865.2 | 859.9 | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 837.2514 | 19726.3574 | 20105.8069 | -5.45% | -1.887% | 5.45%
15:09 | 29.15 | 833.9462 | 869 | 825.7 | 830.5 | 822.6 | 850.6 | 804.5 | 826.5 | OFF | 805.8 | 842.2 | 811.9 | 827.2 | 865 | 859.8 | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 837.5075 | 19768.0546 | 20147.6758 | -5.425% | -1.884% | 5.425%
15:09 | 29.2 | 833.9615 | 868.9 | 825.8 | 830.1 | 822.6 | 850.9 | 804.5 | 826.8 | OFF | 805.9 | 842.3 | 811.9 | 827.3 | 864.7 | 859.8 | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 837.7632 | 19809.7522 | 20189.5576 | -5.4% | -1.881% | 5.4%
15:09 | 29.25 | 834.0385 | 868.9 | 825.8 | 830 | 822.6 | 851.2 | 804.3 | 827.1 | OFF | 805.9 | 842.6 | 811.9 | 827.5 | 864.5 | 860.2 | 8.01 | 11.75 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 838.0184 | 19851.4522 | 20231.4521 | -5.375% | -1.878% | 5.375%
15:09 | 29.3 | 834.1615 | 869.1 | 825.9 | 829.9 | 822.5 | 851.4 | 804.3 | 827.1 | OFF | 805.8 | 843 | 812 | 827.8 | 864.8 | 860.5 | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 838.2732 | 19893.1572 | 20273.3594 | -5.35% | -1.875% | 5.35%
15:09 | 29.3667 | 834.5 | 869.7 | 826.1 | 830.1 | 822.5 | 852 | 804.2 | 827.3 | OFF | 805.7 | 844.2 | 812 | 828.4 | 865.5 | 860.8 | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 838.6123 | 19948.7793 | 20329.2556 | -5.317% | -1.872% | 5.317%
15:09 | 29.4167 | 834.6769 | 869.7 | 826.5 | 830.2 | 822.5 | 852.2 | 804.1 | 827.3 | OFF | 805.7 | 844.7 | 811.9 | 829.2 | 865.9 | 860.9 | 8.01 | 12.26 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 838.8661 | 19990.5087 | 20371.1926 | -5.292% | -1.869% | 5.292%
15:09 | 29.4667 | 834.8154 | 869.7 | 826.8 | 830.2 | 822.4 | 852.3 | 804.2 | 827.2 | OFF | 806 | 844.8 | 812 | 829.6 | 866.3 | 861.1 | 8.01 | 12.42 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 839.1195 | 20032.246 | 20413.1422 | -5.267% | -1.866% | 5.267%
15:10 | 29.5167 | 834.9462 | 870.1 | 826.9 | 830.3 | 822.5 | 852.4 | 804.4 | 827.4 | OFF | 806.2 | 844.7 | 812 | 829.8 | 866.4 | 861.2 | 8.01 | 12.2 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 839.3724 | 20073.9901 | 20455.1045 | -5.242% | -1.863% | 5.242%
15:10 | 29.5667 | 835.0923 | 870.4 | 827 | 830.2 | 822.7 | 852.3 | 804.8 | 827.7 | OFF | 806.5 | 844.6 | 812.2 | 829.9 | 866.5 | 861.4 | 8.01 | 12.05 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 839.625 | 20115.741 | 20497.0794 | -5.217% | -1.86% | 5.217%
15:10 | 29.6333 | 835.1385 | 870.8 | 827 | 829.9 | 822.7 | 852.1 | 804.9 | 827.9 | OFF | 806.8 | 844.4 | 812.4 | 829.9 | 866.3 | 861.7 | 8.01 | 11.9 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 839.961 | 20171.4154 | 20553.0656 | -5.183% | -1.857% | 5.183%
15:10 | 29.6833 | 835.1538 | 871 | 826.9 | 829.7 | 822.8 | 851.9 | 805 | 828.1 | OFF | 807 | 844 | 812.5 | 830 | 866.2 | 861.9 | 8.01 | 11.81 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 840.2125 | 20213.1727 | 20595.07 | -5.158% | -1.854% | 5.158%
15:10 | 29.7333 | 835.2462 | 870.9 | 827 | 829.7 | 823 | 851.8 | 805.2 | 828.2 | OFF | 807.1 | 844 | 812.7 | 830.2 | 866.1 | 862.3 | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 840.4637 | 20254.9327 | 20637.0869 | -5.133% | -1.852% | 5.133%
15:10 | 29.7833 | 835.3846 | 870.9 | 827.2 | 829.8 | 823.1 | 851.8 | 805.3 | 828.2 | OFF | 807.2 | 844.4 | 812.9 | 830.5 | 866.2 | 862.5 | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 840.7144 | 20296.6985 | 20679.1163 | -5.108% | -1.849% | 5.108%
15:10 | 29.8333 | 835.5231 | 870.8 | 827.4 | 829.9 | 823.2 | 852.1 | 805.3 | 828.3 | OFF | 807.2 | 844.9 | 812.9 | 830.9 | 866.3 | 862.6 | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 840.9646 | 20338.4712 | 20721.1583 | -5.083% | -1.847% | 5.083%
15:10 | 29.9 | 835.7385 | 870.8 | 827.9 | 830.1 | 823.4 | 852.4 | 805.4 | 828.4 | OFF | 807.1 | 845.2 | 813.1 | 831.5 | 866.6 | 862.7 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 841.2977 | 20394.1799 | 20777.2337 | -5.05% | -1.844% | 5.05%
15:10 | 29.95 | 835.8769 | 870.9 | 828.3 | 830.5 | 823.5 | 852.4 | 805.4 | 828.5 | OFF | 807.1 | 845.1 | 813.2 | 832 | 867 | 862.5 | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 841.547 | 20435.9703 | 20819.3048 | -5.025% | -1.841% | 5.025%
15:10 | 30 | 836.0154 | 871.2 | 828.6 | 830.9 | 823.7 | 852 | 805.6 | 828.6 | OFF | 807.1 | 844.4 | 813.4 | 832.5 | 867.7 | 862.5 | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 841.7959 | 20477.7676 | 20861.3884 | -5% | -1.839% | 5%
15:10 | 30.05 | 836.0308 | 871.4 | 828.9 | 831.3 | 823.8 | 851.2 | 805.6 | 828.6 | OFF | 807 | 843.5 | 813.6 | 832.6 | 868.3 | 862.6 | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 842.0444 | 20519.5687 | 20903.4844 | -4.996% | -1.837% | 4.996%
15:10 | 30.1 | 835.9846 | 871.4 | 828.9 | 831.6 | 823.9 | 850.6 | 805.7 | 828.6 | OFF | 807.1 | 843 | 813.7 | 832.3 | 868.3 | 862.7 | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 842.2924 | 20561.3691 | 20945.5928 | -4.992% | -1.834% | 4.992%
15:10 | 30.15 | 836.0692 | 871.4 | 828.9 | 832 | 824 | 850.7 | 805.9 | 828.7 | OFF | 807.2 | 843.3 | 813.9 | 831.9 | 867.9 | 863.1 | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 842.5401 | 20603.1704 | 20987.7137 | -4.988% | -1.832% | 4.988%
15:10 | 30.2167 | 836.3077 | 871.7 | 829.1 | 832.7 | 824.3 | 851 | 806.3 | 828.8 | OFF | 807.5 | 843.5 | 814.1 | 831.5 | 867.8 | 863.7 | 8.01 | 10.03 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 842.8696 | 20658.9163 | 21043.894 | -4.982% | -1.829% | 4.982%
15:10 | 30.2667 | 836.5077 | 871.9 | 829.3 | 833.2 | 824.5 | 851.2 | 806.6 | 828.8 | OFF | 807.8 | 843.6 | 814.2 | 831.4 | 868 | 864.1 | 8.01 | 10.18 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 843.1164 | 20700.7367 | 21086.0436 | -4.978% | -1.827% | 4.978%
15:10 | 30.3167 | 836.7 | 872.4 | 829.5 | 833.8 | 824.9 | 851 | 806.9 | 829 | OFF | 808.2 | 843.2 | 814.5 | 831.4 | 868.2 | 864.1 | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 843.3627 | 20742.5669 | 21128.2056 | -4.974% | -1.825% | 4.974%
15:10 | 30.3667 | 836.9538 | 872.8 | 830 | 834.5 | 825.4 | 850.6 | 807.4 | 829.5 | OFF | 808.5 | 842.4 | 814.8 | 831.7 | 868.7 | 864.1 | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 843.6085 | 20784.4083 | 21170.3799 | -4.97% | -1.823% | 4.97%
15:10 | 30.4167 | 837.2308 | 873.1 | 830.6 | 835 | 825.9 | 850.2 | 808 | 829.9 | OFF | 809.1 | 841.6 | 815.1 | 832.1 | 869.3 | 864.1 | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 843.854 | 20826.2629 | 21212.5665 | -4.965% | -1.821% | 4.965%
15:10 | 30.4833 | 837.4308 | 873 | 830.9 | 835 | 826.2 | 850.2 | 808.5 | 830.3 | OFF | 809.7 | 841.5 | 815.5 | 832.5 | 869.6 | 863.7 | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 844.1807 | 20882.0849 | 21268.8343 | -4.96% | -1.818% | 4.96%
15:11 | 30.5333 | 837.5538 | 873 | 830.7 | 834.7 | 826.2 | 850.8 | 808.7 | 830.4 | OFF | 810 | 842.7 | 815.7 | 832.4 | 869.3 | 863.6 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 844.4253 | 20923.9596 | 21311.0494 | -4.956% | -1.816% | 4.956%
15:11 | 30.5833 | 837.6923 | 873.3 | 830.5 | 834.4 | 826.1 | 851.4 | 808.7 | 830.6 | OFF | 810.1 | 843.7 | 815.8 | 832.3 | 869.4 | 863.7 | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 844.6695 | 20965.8407 | 21353.2768 | -4.952% | -1.814% | 4.952%
15:11 | 30.6333 | 837.7923 | 873.4 | 830.4 | 834.2 | 826.2 | 851.9 | 808.8 | 830.8 | OFF | 810.2 | 844.4 | 815.9 | 832.2 | 869.2 | 863.7 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 844.9132 | 21007.7278 | 21395.5164 | -4.947% | -1.812% | 4.947%
15:11 | 30.6833 | 837.9 | 873.2 | 830.3 | 834.1 | 826.4 | 852.4 | 808.9 | 831.1 | OFF | 810.3 | 845.1 | 816.1 | 832.3 | 868.8 | 863.7 | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 845.1566 | 21049.6201 | 21437.7681 | -4.943% | -1.811% | 4.943%
15:11 | 30.7333 | 838.1462 | 873.2 | 830.5 | 834.1 | 826.5 | 852.8 | 809 | 831.4 | OFF | 810.4 | 845.6 | 816.3 | 833.1 | 869.1 | 863.9 | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 845.3995 | 21091.5213 | 21480.032 | -4.939% | -1.809% | 4.939%
15:11 | 30.8 | 838.7077 | 873.8 | 831.2 | 834.5 | 826.6 | 853.5 | 809 | 832.1 | OFF | 810.6 | 846.3 | 816.6 | 834.4 | 870.1 | 864.5 | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 845.7229 | 21147.4164 | 21536.4028 | -4.934% | -1.806% | 4.934%
15:11 | 30.85 | 838.9846 | 874.2 | 831.4 | 834.6 | 826.7 | 854 | 809.2 | 832.1 | OFF | 811 | 847.2 | 816.6 | 834.5 | 870.5 | 864.8 | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 845.9649 | 21189.3587 | 21578.695 | -4.929% | -1.804% | 4.929%
15:11 | 30.9 | 839.3538 | 874.6 | 831.5 | 834.6 | 826.9 | 855.1 | 809.3 | 832.2 | OFF | 811.3 | 848.6 | 816.7 | 834.6 | 871 | 865.2 | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 846.2066 | 21231.3172 | 21620.9992 | -4.925% | -1.802% | 4.925%
15:11 | 30.95 | 839.7308 | 875 | 831.7 | 834.8 | 827.2 | 856 | 809.5 | 832.5 | OFF | 811.5 | 849.6 | 817 | 834.8 | 871.3 | 865.6 | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 846.4479 | 21273.2943 | 21663.3156 | -4.921% | -1.8% | 4.921%
15:11 | 31 | 840.1308 | 875.4 | 832 | 835.2 | 827.7 | 856.7 | 809.8 | 832.8 | OFF | 811.6 | 850.3 | 817.4 | 835.1 | 871.6 | 866.1 | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 846.6888 | 21315.2908 | 21705.644 | -4.917% | -1.798% | 4.917%
15:11 | 31.0667 | 840.5308 | 875.9 | 832.4 | 835.4 | 828.2 | 857.3 | 810.1 | 833.2 | OFF | 812 | 850.6 | 817.7 | 835.5 | 872.2 | 866.4 | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 847.0094 | 21371.3129 | 21762.1006 | -4.911% | -1.796% | 4.911%
15:11 | 31.1167 | 840.9538 | 876.4 | 832.5 | 835.5 | 828.7 | 857.8 | 810.9 | 833.9 | OFF | 812.7 | 851.2 | 818.1 | 835.5 | 872.6 | 866.6 | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 847.2493 | 21413.35 | 21804.4571 | -4.907% | -1.794% | 4.907%
15:11 | 31.1667 | 841.3077 | 876.5 | 832.6 | 835.5 | 829 | 858.2 | 811.4 | 834.3 | OFF | 813.3 | 852.1 | 818.5 | 835.6 | 873 | 867 | 8.01 | 11.51 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 847.4889 | 21455.4065 | 21846.8256 | -4.903% | -1.792% | 4.903%
15:11 | 31.2167 | 841.7077 | 876.9 | 832.9 | 835.9 | 829.3 | 858.6 | 811.7 | 834.6 | OFF | 813.5 | 852.7 | 818.9 | 836 | 873.6 | 867.6 | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 847.7282 | 21497.4819 | 21889.206 | -4.899% | -1.79% | 4.899%
15:11 | 31.2667 | 842.0769 | 877.4 | 833.1 | 836.4 | 829.6 | 859.1 | 811.9 | 835.1 | OFF | 813.6 | 853.2 | 819.2 | 836.2 | 874.1 | 868.1 | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 847.967 | 21539.5765 | 21931.5984 | -4.895% | -1.787% | 4.895%
15:11 | 31.3167 | 842.2769 | 877.4 | 833.3 | 836.8 | 830 | 859.2 | 812.2 | 835.4 | OFF | 813.8 | 853.1 | 819.5 | 836.2 | 874.3 | 868.4 | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 848.2055 | 21581.6854 | 21974.0027 | -4.891% | -1.785% | 4.891%
15:11 | 31.3833 | 842.6077 | 877.8 | 833.5 | 837.4 | 830.4 | 859.6 | 812.5 | 835.6 | OFF | 814.1 | 853.2 | 819.9 | 836.4 | 874.7 | 868.8 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 848.5228 | 21637.8482 | 22030.5603 | -4.885% | -1.783% | 4.885%
15:11 | 31.4333 | 842.8231 | 878 | 833.8 | 837.9 | 830.7 | 859.6 | 813 | 835.8 | OFF | 814.5 | 852.6 | 820.2 | 836.7 | 875 | 868.9 | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 848.7604 | 21679.984 | 22072.9924 | -4.881% | -1.78% | 4.881%
15:11 | 31.4833 | 843.0923 | 878.4 | 834.2 | 838.5 | 831.1 | 859.5 | 813.7 | 836.2 | OFF | 815 | 852 | 820.6 | 836.9 | 875.2 | 868.9 | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 848.9976 | 21722.1319 | 22115.4363 | -4.877% | -1.778% | 4.877%
15:12 | 31.5333 | 843.3 | 878.7 | 834.3 | 839 | 831.2 | 859.7 | 814.1 | 836.3 | OFF | 815.4 | 852 | 821.1 | 836.7 | 875.2 | 869.2 | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 849.2344 | 21764.2917 | 22157.8921 | -4.873% | -1.776% | 4.873%
15:12 | 31.5833 | 843.5692 | 878.9 | 834.5 | 839.6 | 831.4 | 860.2 | 814.4 | 836.6 | OFF | 815.7 | 852.6 | 821.5 | 836.6 | 874.9 | 869.5 | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 849.4709 | 21806.4634 | 22200.3597 | -4.869% | -1.774% | 4.869%
15:12 | 31.65 | 843.8538 | 879.1 | 834.8 | 840 | 831.9 | 860.5 | 814.9 | 837.2 | OFF | 816.1 | 852.6 | 821.9 | 836.6 | 874.7 | 869.8 | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 849.7856 | 21862.7108 | 22257.0016 | -4.863% | -1.772% | 4.863%
15:12 | 31.7 | 844.1462 | 879.3 | 835.1 | 840.4 | 832.3 | 860.6 | 815.2 | 837.6 | OFF | 816.5 | 852.6 | 822.2 | 837 | 874.9 | 870.2 | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 850.0211 | 21904.9108 | 22299.4968 | -4.859% | -1.769% | 4.859%
15:12 | 31.75 | 844.5692 | 879.5 | 835.5 | 840.6 | 832.9 | 861 | 815.7 | 838.3 | OFF | 816.9 | 853.2 | 822.6 | 837.6 | 875.4 | 870.2 | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 850.2564 | 21947.1287 | 22342.0037 | -4.855% | -1.767% | 4.855%
15:12 | 31.8 | 845.0154 | 879.5 | 836 | 840.7 | 833.2 | 861.9 | 816.2 | 838.5 | OFF | 817.5 | 854.4 | 823.1 | 838.2 | 875.8 | 870.2 | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6 | 850.4912 | 21989.3683 | 22384.5224 | -4.851% | -1.765% | 4.851%
15:12 | 31.85 | 845.4231 | 879.8 | 836.3 | 840.9 | 833.3 | 862.7 | 816.3 | 838.6 | OFF | 817.8 | 855.6 | 823.5 | 838.8 | 876.3 | 870.6 | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 850.7257 | 22031.6293 | 22427.0528 | -4.846% | -1.763% | 4.846%
15:12 | 31.9167 | 845.8231 | 880.1 | 836.8 | 841.1 | 833.5 | 863.3 | 816.4 | 838.8 | OFF | 818 | 856.4 | 823.6 | 839.6 | 876.9 | 871.2 | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6 | 851.0378 | 22088.0042 | 22483.7783 | -4.841% | -1.76% | 4.841%
15:12 | 31.9667 | 846.0769 | 880.4 | 837.1 | 841.2 | 833.6 | 863.6 | 816.5 | 839.1 | OFF | 818.1 | 856.7 | 823.8 | 840 | 877.3 | 871.6 | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 851.2714 | 22130.3017 | 22526.336 | -4.837% | -1.758% | 4.837%
15:12 | 32.0167 | 846.3615 | 880.8 | 837.4 | 841.3 | 833.7 | 863.7 | 816.7 | 839.4 | OFF | 818.3 | 857.3 | 823.9 | 840.5 | 877.8 | 871.9 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 6 | 851.5046 | 22172.6126 | 22568.9054 | -4.833% | -1.756% | 4.833%
15:12 | 32.0667 | 846.5769 | 881.1 | 837.6 | 841.3 | 833.8 | 863.9 | 816.8 | 839.5 | OFF | 818.4 | 858 | 824.1 | 840.7 | 878.1 | 872.2 | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6 | 851.7375 | 22214.9361 | 22611.4865 | -4.828% | -1.754% | 4.828%
15:12 | 32.1167 | 846.7769 | 881.5 | 837.7 | 841.4 | 834 | 864.2 | 816.9 | 839.5 | OFF | 818.6 | 858.7 | 824.3 | 840.7 | 878 | 872.6 | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 6 | 851.9701 | 22257.2699 | 22654.0792 | -4.824% | -1.752% | 4.824%
15:12 | 32.1667 | 846.9769 | 881.7 | 837.7 | 841.5 | 834.2 | 864.6 | 817.1 | 839.6 | OFF | 818.8 | 859.6 | 824.6 | 840.4 | 877.8 | 873.1 | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 6 | 852.2023 | 22299.6138 | 22696.6835 | -4.82% | -1.749% | 4.82%
15:12 | 32.2333 | 847.1692 | 882 | 837.6 | 841.6 | 834.6 | 865 | 817.3 | 839.8 | OFF | 819.2 | 860.1 | 824.8 | 839.9 | 877.7 | 873.6 | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 6 | 852.5113 | 22356.0853 | 22753.5073 | -4.815% | -1.747% | 4.815%
15:12 | 32.2833 | 847.1769 | 882.1 | 837.5 | 841.9 | 834.7 | 864.7 | 817.5 | 839.8 | OFF | 819.4 | 859.2 | 824.9 | 839.8 | 878 | 873.8 | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 852.7426 | 22398.444 | 22796.1386 | -4.81% | -1.745% | 4.81%
15:12 | 32.3333 | 847.1462 | 882.2 | 837.7 | 842.3 | 834.9 | 864.1 | 817.7 | 839.9 | OFF | 819.5 | 858 | 825 | 839.8 | 877.9 | 873.9 | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 6 | 852.9736 | 22440.8021 | 22838.7815 | -4.806% | -1.743% | 4.806%
15:12 | 32.3833 | 847.1923 | 882.4 | 837.9 | 842.7 | 835.2 | 863.4 | 817.9 | 840 | OFF | 819.8 | 856.9 | 825.2 | 839.9 | 878.2 | 874 | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 6 | 853.2042 | 22483.1605 | 22881.436 | -4.802% | -1.741% | 4.802%
15:12 | 32.4333 | 847.3154 | 882.6 | 838.2 | 843.2 | 835.3 | 863.1 | 818 | 840.2 | OFF | 819.9 | 856.2 | 825.3 | 840.2 | 878.7 | 874.2 | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 6 | 853.4345 | 22525.5232 | 22924.1019 | -4.798% | -1.739% | 4.798%
15:13 | 32.5 | 847.5615 | 883 | 838.5 | 843.5 | 835.5 | 863.2 | 818.2 | 840.4 | OFF | 820.1 | 856.2 | 825.5 | 840.6 | 879.1 | 874.5 | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 6 | 853.741 | 22582.0191 | 22981.0078 | -4.792% | -1.736% | 4.792%
15:13 | 32.55 | 847.8308 | 883.3 | 838.8 | 843.9 | 835.6 | 863.3 | 818.5 | 840.5 | OFF | 820.3 | 856.4 | 825.8 | 840.9 | 879.6 | 874.9 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 853.9704 | 22624.4039 | 23023.7006 | -4.788% | -1.734% | 4.788%
15:13 | 32.6 | 848.1615 | 883.7 | 839 | 844.3 | 836 | 863.7 | 818.7 | 840.6 | OFF | 820.5 | 857.1 | 826.2 | 841.1 | 880 | 875.2 | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 6 | 854.1995 | 22666.8037 | 23066.4048 | -4.784% | -1.732% | 4.784%
15:13 | 32.65 | 848.4923 | 884.2 | 839.4 | 844.6 | 836.4 | 863.8 | 819.2 | 841 | OFF | 820.8 | 857.3 | 826.5 | 841.4 | 880.6 | 875.2 | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 6 | 854.4283 | 22709.2201 | 23109.1205 | -4.78% | -1.73% | 4.78%
15:13 | 32.7 | 848.7308 | 884.4 | 839.6 | 844.8 | 836.5 | 863.9 | 819.4 | 841.2 | OFF | 821.1 | 857.5 | 826.7 | 841.9 | 881.2 | 875.3 | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 6 | 854.6567 | 22751.6506 | 23151.8476 | -4.776% | -1.729% | 4.776%
15:13 | 32.75 | 849.0692 | 884.6 | 840.3 | 845.2 | 836.7 | 864.4 | 819.6 | 841.5 | OFF | 821.3 | 857.8 | 826.9 | 842.7 | 881.6 | 875.3 | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 6 | 854.8847 | 22794.0956 | 23194.5862 | -4.772% | -1.727% | 4.772%
15:13 | 32.8167 | 849.5615 | 884.8 | 840.9 | 845.8 | 837.1 | 865.2 | 820.1 | 842.2 | OFF | 821.9 | 858.5 | 827.2 | 843.6 | 881.7 | 875.3 | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 6 | 855.1883 | 22850.7167 | 23251.5886 | -4.766% | -1.724% | 4.766%
15:13 | 32.8667 | 849.8231 | 884.9 | 841.3 | 846 | 837.3 | 865.6 | 820.5 | 842.5 | OFF | 822.1 | 858.8 | 827.5 | 843.9 | 881.9 | 875.4 | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 855.4155 | 22893.2013 | 23294.3537 | -4.762% | -1.722% | 4.762%
15:13 | 32.9167 | 850.0385 | 884.9 | 841.5 | 846.2 | 837.7 | 865.6 | 820.9 | 842.9 | OFF | 822.4 | 858.6 | 827.9 | 844.3 | 882.2 | 875.4 | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 6 | 855.6424 | 22935.6978 | 23337.1301 | -4.758% | -1.72% | 4.758%
15:13 | 32.9667 | 850.2462 | 885.2 | 841.8 | 846.7 | 838 | 865.4 | 821.1 | 843.2 | OFF | 822.6 | 858.2 | 828.2 | 844.4 | 882.6 | 875.8 | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 855.869 | 22978.2049 | 23379.9179 | -4.754% | -1.718% | 4.754%
15:13 | 33.0167 | 850.4385 | 885.6 | 842.1 | 847.1 | 838.3 | 865.5 | 821.2 | 843.4 | OFF | 822.8 | 858.1 | 828.4 | 844.5 | 882.7 | 876 | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6 | 856.0952 | 23020.7221 | 23422.717 | -4.75% | -1.716% | 4.75%
15:13 | 33.0833 | 850.5615 | 885.9 | 842.2 | 847.3 | 838.7 | 865.4 | 821.6 | 843.6 | OFF | 823.2 | 857.9 | 828.8 | 844.1 | 882.3 | 876.3 | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 6 | 856.3963 | 23077.4221 | 23479.8001 | -4.744% | -1.714% | 4.744%
15:13 | 33.1333 | 850.7538 | 885.9 | 842.2 | 847.4 | 839.1 | 865.9 | 821.9 | 843.7 | OFF | 823.4 | 858.7 | 829 | 844 | 882 | 876.6 | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 856.6217 | 23119.9549 | 23522.6255 | -4.74% | -1.712% | 4.74%
15:13 | 33.1833 | 851.0308 | 886.1 | 842.3 | 847.5 | 839.4 | 866.4 | 822.2 | 843.9 | OFF | 823.8 | 859.5 | 829.3 | 844.1 | 882.1 | 876.8 | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6 | 856.8468 | 23162.4996 | 23565.4622 | -4.736% | -1.71% | 4.736%
15:13 | 33.2333 | 851.3077 | 886.3 | 842.5 | 847.7 | 839.7 | 866.8 | 822.5 | 844.3 | OFF | 824.2 | 859.9 | 829.5 | 844.2 | 882.6 | 876.8 | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 6 | 857.0715 | 23205.058 | 23608.3102 | -4.732% | -1.708% | 4.732%
15:13 | 33.2833 | 851.7615 | 886.6 | 842.8 | 848.1 | 840.3 | 867.5 | 823 | 844.9 | OFF | 824.7 | 860.7 | 829.8 | 844.5 | 883.1 | 876.9 | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 6 | 857.296 | 23247.6347 | 23651.1694 | -4.727% | -1.706% | 4.727%
15:13 | 33.3333 | 851.9769 | 886.6 | 842.9 | 848.3 | 840.7 | 867.7 | 823.4 | 845.1 | OFF | 825.1 | 860.9 | 830.1 | 844.6 | 883.4 | 876.9 | 8.01 | 11.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 857.52 | 23290.2282 | 23694.0398 | -4.723% | -1.704% | 4.723%
15:13 | 33.4 | 852.3308 | 886.7 | 843.3 | 848.9 | 841.1 | 868.2 | 823.9 | 845.3 | OFF | 825.6 | 861.2 | 830.5 | 844.9 | 883.2 | 877.5 | 8.01 | 11.75 | 11.01 | 14.01 | 6 | 857.8183 | 23347.0385 | 23751.2177 | -4.718% | -1.702% | 4.718%
15:13 | 33.45 | 852.5077 | 886.7 | 843.4 | 849.1 | 841.2 | 868.5 | 824.2 | 845.4 | OFF | 825.8 | 861.6 | 830.8 | 845.2 | 883 | 877.7 | 8.01 | 11.7 | 11.01 | 14.01 | 6 | 858.0416 | 23389.6594 | 23794.1142 | -4.714% | -1.7% | 4.714%
15:14 | 33.5 | 852.7538 | 887 | 843.6 | 849.3 | 841.5 | 869.1 | 824.4 | 845.5 | OFF | 826 | 862.2 | 831.1 | 845.3 | 882.8 | 878 | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 6 | 858.2645 | 23432.291 | 23837.0219 | -4.709% | -1.698% | 4.709%
15:14 | 33.55 | 853.0077 | 887.2 | 843.8 | 849.6 | 841.9 | 869.5 | 824.6 | 845.8 | OFF | 826.2 | 862.6 | 831.3 | 845.3 | 882.9 | 878.4 | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 858.4872 | 23474.935 | 23879.9407 | -4.705% | -1.696% | 4.705%
15:14 | 33.6 | 853.0846 | 887.2 | 843.8 | 849.8 | 842 | 869.6 | 824.8 | 845.9 | OFF | 826.4 | 862.5 | 831.4 | 845.1 | 883 | 878.6 | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6 | 858.7095 | 23517.5873 | 23922.8706 | -4.701% | -1.694% | 4.701%
15:14 | 33.6667 | 853.3923 | 887.3 | 844.2 | 850.3 | 842.5 | 869.9 | 825 | 846.3 | OFF | 826.7 | 862.6 | 831.6 | 845.3 | 883.5 | 878.9 | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 6 | 859.0054 | 23574.4699 | 23980.1277 | -4.696% | -1.692% | 4.696%
15:14 | 33.7167 | 853.7077 | 887.1 | 844.6 | 850.4 | 842.8 | 870.3 | 825.5 | 846.7 | OFF | 827.1 | 862.7 | 832 | 845.9 | 884 | 879.1 | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6 | 859.2269 | 23617.1474 | 24023.0835 | -4.692% | -1.69% | 4.692%
15:14 | 33.7667 | 854.0231 | 887.4 | 845 | 850.7 | 843 | 870.4 | 825.7 | 847 | OFF | 827.3 | 862.6 | 832.3 | 846.5 | 884.7 | 879.7 | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 6 | 859.4481 | 23659.8406 | 24066.0504 | -4.687% | -1.688% | 4.687%
15:14 | 33.8167 | 854.3615 | 888.1 | 845.5 | 851.3 | 843.2 | 870.5 | 825.7 | 847.4 | OFF | 827.5 | 862.4 | 832.4 | 847 | 885.6 | 880.1 | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 859.669 | 23702.5503 | 24109.0284 | -4.683% | -1.686% | 4.683%
15:14 | 33.8667 | 854.7462 | 888.8 | 846 | 851.9 | 843.4 | 870.8 | 826 | 847.8 | OFF | 827.7 | 862.4 | 832.6 | 847.7 | 886.3 | 880.3 | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 6 | 859.8895 | 23745.2779 | 24152.0173 | -4.679% | -1.684% | 4.679%
15:14 | 33.9167 | 855.1769 | 889.1 | 846.6 | 852.2 | 843.8 | 871.5 | 826.3 | 848.3 | OFF | 828 | 862.8 | 832.9 | 848.5 | 887 | 880.3 | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 6 | 860.1098 | 23788.026 | 24195.0173 | -4.675% | -1.682% | 4.675%
15:14 | 33.9833 | 855.9846 | 889.6 | 847.5 | 852.6 | 844.9 | 873 | 826.8 | 849.2 | OFF | 828.6 | 864.6 | 833.4 | 849.6 | 887.8 | 880.2 | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 860.4029 | 23845.0647 | 24252.3677 | -4.669% | -1.679% | 4.669%
15:14 | 34.0333 | 856.5923 | 890.1 | 848.3 | 852.9 | 845.7 | 874 | 827.4 | 849.8 | OFF | 829.1 | 865.9 | 833.9 | 850.5 | 888.1 | 880 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 860.6224 | 23887.8792 | 24295.3934 | -4.665% | -1.677% | 4.665%
15:14 | 34.0833 | 857 | 890.4 | 848.7 | 853.2 | 846.3 | 874.6 | 827.9 | 850.5 | OFF | 829.5 | 866.4 | 834.4 | 850.9 | 888.2 | 880 | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 6 | 860.8416 | 23930.719 | 24338.43 | -4.661% | -1.675% | 4.661%
15:14 | 34.1333 | 857.1385 | 890.6 | 848.9 | 853.3 | 846.7 | 874.4 | 828.2 | 850.6 | OFF | 829.9 | 865.9 | 834.9 | 850.8 | 888.3 | 880.3 | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 861.0604 | 23973.5724 | 24381.4775 | -4.657% | -1.673% | 4.657%
15:14 | 34.1833 | 857.3077 | 891 | 848.9 | 853.7 | 846.9 | 874.2 | 828.4 | 850.8 | OFF | 830.2 | 865.5 | 835.1 | 850.9 | 888.5 | 880.9 | 8.01 | 9.77 | 11.01 | 14.01 | 6 | 861.2789 | 24016.4336 | 24424.536 | -4.653% | -1.671% | 4.653%
15:14 | 34.25 | 857.5615 | 891.7 | 849.1 | 854.4 | 847.1 | 873.9 | 828.7 | 850.9 | OFF | 830.5 | 865.1 | 835.4 | 850.6 | 888.9 | 882 | 8.01 | 9.64 | 11.01 | 14.01 | 6 | 861.5698 | 24073.5959 | 24481.9643 | -4.647% | -1.668% | 4.647%
15:14 | 34.3 | 857.6846 | 892 | 849.2 | 854.8 | 847.3 | 873.7 | 828.9 | 851 | OFF | 830.8 | 864.9 | 835.7 | 850.3 | 888.8 | 882.5 | 8.01 | 9.57 | 11.01 | 14.01 | 6 | 861.7876 | 24116.4771 | 24525.0482 | -4.643% | -1.666% | 4.643%
15:14 | 34.35 | 857.8846 | 892.2 | 849.2 | 855.3 | 847.6 | 873.6 | 829.3 | 851.2 | OFF | 831.2 | 864.8 | 836 | 849.9 | 888.9 | 883.3 | 8.01 | 9.49 | 11.01 | 14.01 | 6 | 862.005 | 24159.3663 | 24568.143 | -4.639% | -1.664% | 4.639%
15:14 | 34.4 | 858.1846 | 892.8 | 849.5 | 856 | 847.8 | 873.4 | 829.7 | 851.4 | OFF | 831.5 | 864.4 | 836.4 | 850.1 | 889.2 | 884.2 | 8.01 | 9.65 | 11.01 | 14.01 | 6 | 862.2222 | 24202.268 | 24611.2487 | -4.635% | -1.662% | 4.635%
15:14 | 34.45 | 858.4846 | 893.2 | 849.9 | 856.5 | 848.1 | 873.4 | 830.1 | 851.8 | OFF | 831.8 | 864.2 | 836.9 | 850.5 | 889.4 | 884.5 | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 862.439 | 24245.1847 | 24654.3652 | -4.631% | -1.66% | 4.631%
15:15 | 34.5167 | 858.9231 | 893.4 | 850.6 | 856.9 | 848.4 | 874.1 | 830.8 | 852.2 | OFF | 832.3 | 864.8 | 837.5 | 850.8 | 889.4 | 884.8 | 8.01 | 9.94 | 11.01 | 14.01 | 6 | 862.7276 | 24302.4317 | 24711.8708 | -4.625% | -1.657% | 4.625%
15:15 | 34.5667 | 859.1538 | 893.5 | 850.9 | 856.8 | 848.6 | 874.6 | 831 | 852.3 | OFF | 832.5 | 865.3 | 837.7 | 851.2 | 889.5 | 885.1 | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 862.9437 | 24345.3836 | 24755.0126 | -4.621% | -1.655% | 4.621%
15:15 | 34.6167 | 859.5077 | 893.8 | 851.5 | 857.2 | 848.7 | 874.9 | 831.2 | 852.5 | OFF | 832.8 | 865.4 | 837.9 | 852.2 | 890.2 | 885.3 | 8.01 | 10.28 | 11.01 | 14.01 | 6 | 863.1595 | 24388.3501 | 24798.1651 | -4.617% | -1.653% | 4.617%
15:15 | 34.6667 | 859.8308 | 894.2 | 852 | 857.6 | 848.9 | 874.9 | 831.5 | 852.7 | OFF | 833.1 | 865.3 | 838.2 | 852.9 | 890.9 | 885.6 | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 6 | 863.375 | 24431.3336 | 24841.3285 | -4.613% | -1.65% | 4.613%
15:15 | 34.7167 | 859.9385 | 894.5 | 852.3 | 857.9 | 848.9 | 874.6 | 831.7 | 852.7 | OFF | 833.2 | 865 | 838.5 | 853.1 | 891 | 885.8 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 6 | 863.5902 | 24474.3278 | 24884.5026 | -4.609% | -1.648% | 4.609%
15:15 | 34.7667 | 860.0385 | 894.7 | 852.5 | 858.1 | 849 | 874.4 | 831.8 | 852.7 | OFF | 833.3 | 865 | 838.7 | 853.3 | 891.1 | 885.9 | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 863.805 | 24517.3272 | 24927.6875 | -4.604% | -1.646% | 4.604%
15:15 | 34.8333 | 860.2769 | 894.9 | 852.8 | 858.2 | 849.1 | 874.9 | 831.9 | 852.7 | OFF | 833.5 | 865.9 | 838.9 | 853.6 | 891.3 | 885.9 | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 6 | 864.091 | 24574.6711 | 24985.2841 | -4.599% | -1.643% | 4.599%
15:15 | 34.8833 | 860.5846 | 895.3 | 853 | 858.3 | 849.4 | 875.5 | 832.2 | 853.1 | OFF | 833.7 | 866.9 | 839.2 | 853.9 | 891.2 | 885.9 | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 6 | 864.3052 | 24617.6926 | 25028.494 | -4.595% | -1.641% | 4.595%
15:15 | 34.9333 | 860.9385 | 895.5 | 853.3 | 858.3 | 849.7 | 876 | 832.6 | 853.7 | OFF | 834.1 | 867.5 | 839.7 | 854.4 | 891.5 | 885.9 | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 6 | 864.519 | 24660.7307 | 25071.7146 | -4.591% | -1.639% | 4.591%
15:15 | 34.9833 | 861.2692 | 895.5 | 853.7 | 858.3 | 849.9 | 876.2 | 832.9 | 853.9 | OFF | 834.3 | 867.9 | 840 | 855.3 | 892.4 | 886.2 | 8.01 | 12.3 | 11.01 | 14.01 | 6 | 864.7326 | 24703.7859 | 25114.9459 | -4.586% | -1.637% | 4.586%
15:15 | 35.0333 | 861.5 | 895.7 | 854 | 858.5 | 849.9 | 876.2 | 832.8 | 854 | OFF | 834.6 | 868.4 | 840.1 | 855.7 | 893.1 | 886.5 | 8.01 | 12.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 864.9458 | 24746.8551 | 25158.1878 | -4.582% | -1.635% | 4.582%
15:15 | 35.1 | 861.7692 | 896 | 854.2 | 859 | 850 | 876.2 | 832.9 | 854 | OFF | 835 | 869 | 840 | 855.9 | 893.7 | 887.1 | 8.01 | 12.52 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 865.2296 | 24804.2974 | 25215.8603 | -4.577% | -1.632% | 4.577%
15:15 | 35.15 | 861.9769 | 896.1 | 854.4 | 859.3 | 850.2 | 876.5 | 833.1 | 854.2 | OFF | 835.3 | 869.6 | 840.2 | 855.8 | 893.5 | 887.5 | 8.01 | 12.5 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 865.4422 | 24847.3911 | 25259.1271 | -4.573% | -1.63% | 4.573%
15:15 | 35.2 | 862.1077 | 896.3 | 854.4 | 859.6 | 850.5 | 876.5 | 833.3 | 854.4 | OFF | 835.5 | 869.2 | 840.6 | 855.7 | 893.4 | 888 | 8.01 | 12.32 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 865.6544 | 24890.4932 | 25302.4045 | -4.568% | -1.628% | 4.568%
15:15 | 35.25 | 862.3077 | 896.7 | 854.6 | 859.9 | 850.8 | 876.4 | 833.7 | 854.8 | OFF | 835.7 | 868.9 | 841 | 855.7 | 893.5 | 888.3 | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 865.8663 | 24933.6036 | 25345.6926 | -4.564% | -1.626% | 4.564%
15:15 | 35.3 | 862.6769 | 897 | 854.9 | 860.2 | 851.1 | 876.9 | 834.1 | 855.3 | OFF | 836.1 | 869.6 | 841.4 | 856 | 893.6 | 888.6 | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 866.0779 | 24976.7282 | 25388.9912 | -4.56% | -1.624% | 4.56%
15:15 | 35.35 | 862.9846 | 897.4 | 855.1 | 860.7 | 851.3 | 877.4 | 834.4 | 855.6 | OFF | 836.4 | 870.1 | 841.7 | 856.1 | 893.6 | 889 | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 866.2893 | 25019.8697 | 25432.3003 | -4.556% | -1.622% | 4.556%
15:15 | 35.4167 | 863.2923 | 897.6 | 855.5 | 861.2 | 851.7 | 877.7 | 834.7 | 855.9 | OFF | 836.8 | 870.2 | 841.9 | 856.2 | 894 | 889.4 | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 866.5706 | 25077.4123 | 25490.0623 | -4.55% | -1.619% | 4.55%
15:15 | 35.4667 | 863.5154 | 897.8 | 855.8 | 861.6 | 852 | 877.6 | 835.1 | 856.2 | OFF | 837.1 | 869.8 | 842.1 | 856.5 | 894.3 | 889.8 | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 866.7812 | 25120.5825 | 25533.3961 | -4.546% | -1.617% | 4.546%
15:16 | 35.5167 | 863.7231 | 898 | 856.2 | 861.9 | 852.2 | 877.5 | 835.4 | 856.2 | OFF | 837.3 | 869.3 | 842.4 | 856.8 | 894.8 | 890.4 | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 866.9916 | 25163.7635 | 25576.7405 | -4.542% | -1.615% | 4.542%
15:16 | 35.5667 | 863.9769 | 898.3 | 856.6 | 862.4 | 852.4 | 877.2 | 835.6 | 856.4 | OFF | 837.5 | 869 | 842.6 | 857.3 | 895.3 | 891.1 | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 867.2016 | 25206.956 | 25620.0953 | -4.538% | -1.613% | 4.538%
15:16 | 35.6167 | 864.1 | 898.3 | 857.1 | 862.8 | 852.5 | 876.6 | 835.7 | 856.5 | OFF | 837.6 | 868.7 | 842.7 | 857.9 | 895.5 | 891.4 | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 867.4114 | 25250.1579 | 25663.4606 | -4.534% | -1.61% | 4.534%
15:16 | 35.6833 | 864.1769 | 898.7 | 857.3 | 863.3 | 852.6 | 876.3 | 835.8 | 856.4 | OFF | 837.6 | 868.7 | 842.8 | 858 | 895.2 | 891.6 | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 867.6906 | 25307.7671 | 25721.2973 | -4.528% | -1.608% | 4.528%
15:16 | 35.7333 | 864.3154 | 898.9 | 857.5 | 863.6 | 852.8 | 876.3 | 836 | 856.6 | OFF | 837.8 | 868.8 | 842.9 | 858 | 895.2 | 891.7 | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 867.8996 | 25350.9794 | 25764.6871 | -4.524% | -1.606% | 4.524%
15:16 | 35.7833 | 864.5385 | 899.2 | 857.7 | 863.7 | 853.1 | 876.4 | 836.4 | 856.7 | OFF | 838.1 | 869 | 843.2 | 857.9 | 895.4 | 892.2 | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 868.1084 | 25394.2008 | 25808.0873 | -4.52% | -1.604% | 4.52%
15:16 | 35.8333 | 864.7692 | 899.5 | 857.8 | 864 | 853.5 | 876.7 | 836.6 | 857.1 | OFF | 838.3 | 869.2 | 843.4 | 857.9 | 895.5 | 892.5 | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 868.3169 | 25437.4335 | 25851.4979 | -4.516% | -1.602% | 4.516%
15:16 | 35.8833 | 865.1308 | 899.9 | 858 | 864.4 | 854 | 877.2 | 837 | 857.5 | OFF | 838.6 | 869.9 | 843.9 | 857.9 | 895.7 | 892.7 | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 868.5251 | 25480.681 | 25894.919 | -4.512% | -1.6% | 4.512%
15:16 | 35.9333 | 865.3769 | 900.1 | 858.3 | 864.6 | 854.3 | 877.5 | 837.3 | 857.7 | OFF | 838.8 | 870.3 | 844.2 | 858.1 | 896.1 | 892.6 | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 868.733 | 25523.9437 | 25938.3504 | -4.508% | -1.598% | 4.508%
15:16 | 36 | 865.5308 | 900.1 | 858.3 | 864.5 | 854.4 | 878 | 837.5 | 858 | OFF | 839 | 870.7 | 844.5 | 858.2 | 896.3 | 892.4 | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 869.0098 | 25581.6406 | 25996.2752 | -4.502% | -1.595% | 4.502%
15:16 | 36.05 | 865.6 | 900.2 | 858.2 | 864.2 | 854.4 | 878.3 | 837.5 | 858 | OFF | 839.1 | 870.8 | 844.7 | 858.2 | 896.6 | 892.6 | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 869.217 | 25624.9188 | 26039.7309 | -4.498% | -1.593% | 4.498%
15:16 | 36.1 | 865.6923 | 900.6 | 858.2 | 864.2 | 854.5 | 878.3 | 837.5 | 858.1 | OFF | 839.1 | 870.4 | 844.7 | 858.5 | 897 | 892.9 | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 869.4239 | 25668.2012 | 26083.1969 | -4.494% | -1.591% | 4.494%
15:16 | 36.15 | 866 | 900.9 | 858.4 | 864.6 | 854.8 | 878.7 | 837.7 | 858.4 | OFF | 839.3 | 870.4 | 845 | 858.9 | 897.5 | 893.4 | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 869.6306 | 25711.4935 | 26126.6732 | -4.49% | -1.589% | 4.49%
15:16 | 36.2 | 866.2231 | 901 | 858.6 | 864.7 | 854.9 | 879 | 838 | 858.6 | OFF | 839.5 | 870.4 | 845.2 | 859.4 | 898 | 893.6 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 869.837 | 25754.799 | 26170.1599 | -4.485% | -1.587% | 4.485%
15:16 | 36.2667 | 866.5308 | 901.1 | 858.9 | 864.8 | 855.1 | 879.1 | 838.2 | 858.9 | OFF | 839.7 | 870.5 | 845.5 | 860.1 | 898.8 | 894.2 | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 870.1117 | 25812.5575 | 26228.1582 | -4.48% | -1.585% | 4.48%
15:16 | 36.3167 | 866.7846 | 901.5 | 859.2 | 864.9 | 855.2 | 879.4 | 838.2 | 859.2 | OFF | 839.7 | 870.9 | 845.7 | 860.7 | 899.2 | 894.4 | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 870.3174 | 25855.8904 | 26271.669 | -4.476% | -1.583% | 4.476%
15:16 | 36.3667 | 867.1692 | 901.8 | 859.8 | 865.2 | 855.5 | 880 | 838.6 | 859.6 | OFF | 839.8 | 871.7 | 846 | 861.4 | 899.6 | 894.2 | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 870.5229 | 25899.2392 | 26315.19 | -4.472% | -1.581% | 4.472%
15:16 | 36.4167 | 867.5692 | 901.9 | 860.4 | 865.7 | 856.1 | 880.7 | 838.9 | 860.2 | OFF | 840.1 | 872.6 | 846.2 | 862 | 899.8 | 893.8 | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 870.728 | 25942.6077 | 26358.7212 | -4.467% | -1.579% | 4.467%
15:16 | 36.4667 | 868 | 902.1 | 860.8 | 865.9 | 856.7 | 881.7 | 839.2 | 860.8 | OFF | 840.5 | 873.8 | 846.6 | 862.3 | 900.1 | 893.5 | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 870.9329 | 25985.9969 | 26402.2628 | -4.463% | -1.577% | 4.463%
15:17 | 36.5333 | 868.6769 | 902.3 | 861.4 | 865.9 | 857.7 | 883.5 | 839.7 | 861.6 | OFF | 841 | 876.2 | 847.2 | 862.9 | 900.3 | 893.1 | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 871.2056 | 26043.8862 | 26460.334 | -4.458% | -1.574% | 4.458%
15:17 | 36.5833 | 869.0231 | 902.3 | 861.5 | 866 | 858.1 | 884.7 | 840.1 | 861.9 | OFF | 841.3 | 877.9 | 847.6 | 862.8 | 900.2 | 892.9 | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 871.4099 | 26087.3287 | 26503.8994 | -4.454% | -1.572% | 4.454%
15:17 | 36.6333 | 869.3462 | 902.3 | 861.6 | 866.1 | 858.4 | 885.4 | 840.5 | 862.1 | OFF | 841.8 | 878.9 | 848.1 | 862.8 | 900.3 | 893.2 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 871.6138 | 26130.7879 | 26547.475 | -4.449% | -1.57% | 4.449%
15:17 | 36.6833 | 869.6 | 902.6 | 861.9 | 866.5 | 858.6 | 885.4 | 840.6 | 862.2 | OFF | 842 | 879.2 | 848.2 | 863.3 | 900.8 | 893.5 | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 871.8175 | 26174.2615 | 26591.0608 | -4.445% | -1.567% | 4.445%
15:17 | 36.7333 | 869.7692 | 902.6 | 862.2 | 866.9 | 858.8 | 885.5 | 840.8 | 862.3 | OFF | 842.3 | 879.1 | 848.4 | 863.4 | 901 | 893.7 | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 872.0209 | 26217.7458 | 26634.6568 | -4.441% | -1.565% | 4.441%
15:17 | 36.7833 | 869.7923 | 902.7 | 862.2 | 867 | 858.9 | 885.1 | 841 | 862.2 | OFF | 842.6 | 878.6 | 848.6 | 863.4 | 901.1 | 893.9 | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 872.224 | 26261.2348 | 26678.2629 | -4.437% | -1.563% | 4.437%
15:17 | 36.85 | 869.8308 | 903.3 | 862.3 | 867.4 | 858.8 | 884.5 | 841.2 | 862.3 | OFF | 842.7 | 877.5 | 848.8 | 863.6 | 901.2 | 894.2 | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 872.4944 | 26319.2222 | 26736.4202 | -4.431% | -1.56% | 4.431%
15:17 | 36.9 | 869.9231 | 903.6 | 862.3 | 867.5 | 858.9 | 884.5 | 841.4 | 862.5 | OFF | 842.9 | 877.3 | 849 | 863.5 | 901.2 | 894.4 | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 872.6968 | 26362.7161 | 26780.0499 | -4.427% | -1.558% | 4.427%
15:17 | 36.95 | 870.0231 | 903.8 | 862.3 | 867.7 | 859 | 884.6 | 841.5 | 862.5 | OFF | 843.1 | 877.1 | 849 | 863.4 | 901.3 | 895 | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 872.899 | 26406.2147 | 26823.6898 | -4.423% | -1.556% | 4.423%
15:17 | 37 | 870.1462 | 904.1 | 862.6 | 868.2 | 859 | 884.2 | 841.6 | 862.5 | OFF | 843.2 | 876.5 | 849 | 863.6 | 901.7 | 895.7 | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 873.101 | 26449.719 | 26867.3398 | -4.419% | -1.554% | 4.419%
15:17 | 37.05 | 870.2308 | 904.2 | 862.8 | 868.4 | 859 | 883.8 | 841.8 | 862.5 | OFF | 843.4 | 875.8 | 849.2 | 863.8 | 901.9 | 896.4 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 873.3026 | 26493.2284 | 26910.9999 | -4.415% | -1.552% | 4.415%
15:17 | 37.1167 | 870.2231 | 904.4 | 863 | 868.6 | 859.2 | 883 | 841.8 | 862.7 | OFF | 843.5 | 874.8 | 849.2 | 864 | 902.2 | 896.5 | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 873.5711 | 26551.2435 | 26969.2291 | -4.409% | -1.55% | 4.409%
15:17 | 37.1667 | 870.3308 | 904.6 | 863.1 | 868.9 | 859.3 | 882.7 | 841.9 | 862.9 | OFF | 843.7 | 874.5 | 849.3 | 864.1 | 902.6 | 896.7 | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 873.7721 | 26594.7574 | 27012.9126 | -4.405% | -1.548% | 4.405%
15:17 | 37.2167 | 870.5846 | 904.7 | 863.2 | 869.2 | 859.8 | 883 | 842.4 | 863.2 | OFF | 844.1 | 874.8 | 849.6 | 864.1 | 902.8 | 896.7 | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 873.9729 | 26638.2803 | 27056.6063 | -4.401% | -1.546% | 4.401%
15:17 | 37.2667 | 870.9 | 904.8 | 863.4 | 869.3 | 860.3 | 883.6 | 842.9 | 863.6 | OFF | 844.6 | 875.4 | 850 | 864.2 | 902.6 | 897 | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 874.1734 | 26681.8174 | 27100.3099 | -4.397% | -1.544% | 4.397%
15:17 | 37.3167 | 871.1385 | 905.1 | 863.5 | 869.6 | 860.7 | 884.1 | 843.2 | 863.9 | OFF | 844.9 | 875.9 | 850.4 | 864.3 | 902.2 | 897 | 8.01 | 11.77 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 874.3736 | 26725.3683 | 27144.0236 | -4.393% | -1.542% | 4.393%
15:17 | 37.3667 | 871.3308 | 905.1 | 863.8 | 869.8 | 860.9 | 884.2 | 843.6 | 864.2 | OFF | 845.2 | 875.9 | 850.7 | 864.7 | 902.1 | 897.1 | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 874.5735 | 26768.9301 | 27187.7473 | -4.389% | -1.54% | 4.389%
15:17 | 37.4333 | 871.5846 | 905.4 | 864.2 | 869.9 | 860.8 | 884 | 843.8 | 864.3 | OFF | 845.5 | 875.8 | 850.9 | 865.4 | 902.9 | 897.7 | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 874.8397 | 26827.0272 | 27246.061 | -4.383% | -1.538% | 4.383%
15:17 | 37.4833 | 871.7308 | 905.7 | 864.6 | 870.1 | 860.8 | 883.8 | 843.8 | 864.3 | OFF | 845.5 | 875.6 | 850.9 | 866 | 903.5 | 897.9 | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 875.0391 | 26870.6101 | 27289.808 | -4.379% | -1.536% | 4.379%
15:18 | 37.5333 | 871.9077 | 905.9 | 864.9 | 870.2 | 861.1 | 883.7 | 844.2 | 864.4 | OFF | 845.7 | 875.5 | 851.1 | 866.2 | 903.9 | 898 | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 875.2381 | 26914.2011 | 27333.5649 | -4.375% | -1.534% | 4.375%
15:18 | 37.5833 | 872.0769 | 906 | 865.1 | 870.3 | 861.2 | 883.5 | 844.6 | 864.6 | OFF | 846 | 875.5 | 851.4 | 866.3 | 904.2 | 898.3 | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 875.4369 | 26957.8007 | 27377.3318 | -4.371% | -1.532% | 4.371%
15:18 | 37.6333 | 872.2231 | 906.3 | 865.2 | 870.4 | 861.3 | 883.6 | 844.9 | 864.6 | OFF | 846.3 | 876 | 851.6 | 866.2 | 904.2 | 898.3 | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 875.6355 | 27001.4082 | 27421.1086 | -4.366% | -1.531% | 4.366%
15:18 | 37.7 | 872.3769 | 906.3 | 864.9 | 870.1 | 861.4 | 884.5 | 845 | 864.8 | OFF | 846.5 | 877.6 | 851.8 | 865.7 | 903.9 | 898.4 | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 875.8998 | 27059.5615 | 27479.4931 | -4.361% | -1.528% | 4.361%
15:18 | 37.75 | 872.6 | 906.5 | 864.9 | 870.2 | 861.5 | 885.3 | 845.1 | 865.1 | OFF | 846.7 | 878.4 | 851.9 | 865.5 | 903.9 | 898.8 | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 876.0977 | 27103.186 | 27523.2931 | -4.357% | -1.526% | 4.357%
15:18 | 37.8 | 872.7692 | 906.8 | 864.9 | 870.4 | 861.6 | 885.7 | 845.1 | 865.1 | OFF | 846.8 | 878.8 | 852 | 865.6 | 904.1 | 899.1 | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 876.2954 | 27146.8202 | 27567.1029 | -4.353% | -1.525% | 4.353%
15:18 | 37.85 | 873.0231 | 907 | 865.1 | 870.6 | 861.9 | 886.2 | 845.4 | 865.4 | OFF | 847 | 879.4 | 852.2 | 865.8 | 904.2 | 899.1 | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 876.4928 | 27190.465 | 27610.9226 | -4.348% | -1.523% | 4.348%
15:18 | 37.9 | 873.3308 | 906.9 | 865.2 | 870.5 | 862.2 | 887 | 845.9 | 865.8 | OFF | 847.4 | 880.6 | 852.7 | 865.8 | 904.1 | 899.2 | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 876.6899 | 27234.1238 | 27654.7522 | -4.344% | -1.521% | 4.344%
15:18 | 37.95 | 873.5462 | 907.1 | 865.2 | 870.6 | 862.4 | 887.6 | 846 | 865.9 | OFF | 847.6 | 881.2 | 853 | 865.8 | 904 | 899.7 | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 876.8868 | 27277.7958 | 27698.5916 | -4.34% | -1.519% | 4.34%
15:18 | 38.0167 | 873.6846 | 907.3 | 865.5 | 871.3 | 862.4 | 887.7 | 845.9 | 866 | OFF | 847.6 | 881.1 | 853 | 865.8 | 903.9 | 900.4 | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 877.1489 | 27336.0368 | 27757.0594 | -4.335% | -1.517% | 4.335%
15:18 | 38.0667 | 873.9231 | 907.5 | 865.9 | 871.9 | 862.6 | 887.6 | 846 | 866.1 | OFF | 847.7 | 880.7 | 853.2 | 866.4 | 904.5 | 900.9 | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 877.3452 | 27379.727 | 27800.9218 | -4.33% | -1.515% | 4.33%
15:18 | 38.1167 | 874.1692 | 907.7 | 866.4 | 872.3 | 863 | 887.8 | 846.1 | 866.4 | OFF | 847.7 | 880.4 | 853.3 | 867 | 905 | 901.1 | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 877.5412 | 27423.4293 | 27844.794 | -4.326% | -1.513% | 4.326%
15:18 | 38.1667 | 874.3077 | 907.8 | 866.7 | 872.5 | 863.3 | 888 | 846.4 | 866.6 | OFF | 847.9 | 880.2 | 853.6 | 867.1 | 904.9 | 901 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 877.737 | 27467.1412 | 27888.6759 | -4.322% | -1.511% | 4.322%
15:18 | 38.2167 | 874.3077 | 908.1 | 866.7 | 872.5 | 863.4 | 887.8 | 846.5 | 866.6 | OFF | 848 | 879.7 | 853.8 | 867.1 | 904.9 | 900.9 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 877.9325 | 27510.8566 | 27932.5677 | -4.318% | -1.51% | 4.318%
15:18 | 38.2833 | 874.4 | 908.4 | 866.9 | 872.9 | 863.5 | 887.4 | 846.6 | 866.8 | OFF | 848.1 | 879.3 | 854 | 867.2 | 905.1 | 901 | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 878.1928 | 27569.1469 | 27991.1052 | -4.312% | -1.507% | 4.312%
15:18 | 38.3333 | 874.6692 | 908.7 | 867.1 | 873.3 | 863.7 | 887.5 | 846.8 | 867.1 | OFF | 848.3 | 879.7 | 854.2 | 867.4 | 905.5 | 901.4 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 878.3878 | 27612.8736 | 28035.0197 | -4.308% | -1.506% | 4.308%
15:18 | 38.3833 | 874.9385 | 908.6 | 867.4 | 873.4 | 863.7 | 887.9 | 847 | 867.1 | OFF | 848.5 | 880.3 | 854.4 | 867.9 | 906.1 | 901.9 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 878.5824 | 27656.6138 | 28078.9439 | -4.304% | -1.504% | 4.304%
15:18 | 38.4333 | 874.9615 | 908.4 | 867.7 | 873.5 | 863.6 | 887.8 | 846.9 | 866.9 | OFF | 848.5 | 880.2 | 854.4 | 868.2 | 906 | 902.4 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 878.7768 | 27700.3613 | 28122.8779 | -4.3% | -1.502% | 4.3%
15:18 | 38.4833 | 875.0077 | 908.5 | 867.9 | 873.8 | 863.9 | 887.6 | 846.8 | 866.8 | OFF | 848.5 | 880.1 | 854.4 | 868.4 | 905.8 | 902.6 | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 878.971 | 27744.1105 | 28166.8216 | -4.296% | -1.501% | 4.296%
15:19 | 38.5333 | 875.1308 | 908.5 | 868.2 | 873.9 | 864.1 | 887.8 | 847.2 | 867 | OFF | 848.8 | 880 | 854.5 | 868.5 | 905.7 | 902.5 | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 879.1649 | 27787.864 | 28210.775 | -4.292% | -1.499% | 4.292%
15:19 | 38.6 | 875.3077 | 908.6 | 868.2 | 874 | 864.2 | 888.2 | 847.8 | 867.5 | OFF | 849.4 | 880 | 854.9 | 868.4 | 905.5 | 902.3 | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 879.4231 | 27846.2119 | 28269.3946 | -4.286% | -1.497% | 4.286%
15:19 | 38.65 | 875.4846 | 908.9 | 868.1 | 874 | 864.3 | 888.6 | 848.1 | 867.8 | OFF | 849.7 | 880.5 | 855.2 | 868.3 | 905.7 | 902.1 | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 879.6164 | 27889.9817 | 28313.3706 | -4.282% | -1.495% | 4.282%
15:19 | 38.7 | 875.6462 | 908.8 | 868.1 | 873.9 | 864.5 | 889 | 848.4 | 868.1 | OFF | 850.1 | 881 | 855.4 | 868.3 | 905.9 | 901.9 | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 879.8095 | 27933.76 | 28357.3562 | -4.278% | -1.494% | 4.278%
15:19 | 38.75 | 875.7615 | 908.5 | 868.1 | 873.6 | 864.5 | 889.5 | 848.6 | 868.3 | OFF | 850.3 | 881.4 | 855.6 | 868.6 | 906.1 | 901.8 | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 880.0023 | 27977.5452 | 28401.3515 | -4.274% | -1.492% | 4.274%
15:19 | 38.8 | 875.9769 | 908.7 | 868.2 | 873.4 | 864.8 | 890 | 848.5 | 868.5 | OFF | 850.3 | 882.4 | 855.7 | 868.8 | 906.1 | 902.3 | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 880.1949 | 28021.3387 | 28445.3565 | -4.27% | -1.491% | 4.27%
15:19 | 38.8667 | 876.1769 | 909.3 | 868.4 | 873.5 | 865.1 | 889.9 | 848.6 | 868.8 | OFF | 850.4 | 882.5 | 855.8 | 869 | 906.3 | 902.7 | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 880.4513 | 28079.7438 | 28504.0447 | -4.264% | -1.489% | 4.264%
15:19 | 38.9167 | 876.5846 | 910.3 | 868.8 | 874.2 | 865.5 | 889.8 | 849 | 869 | OFF | 850.7 | 882.3 | 856.1 | 869.6 | 906.9 | 903.4 | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 880.6433 | 28123.5628 | 28548.072 | -4.26% | -1.487% | 4.26%
15:19 | 38.9667 | 877.0077 | 910.9 | 869.2 | 874.8 | 866 | 890 | 849.6 | 869.5 | OFF | 851.2 | 882.5 | 856.6 | 869.9 | 907.2 | 903.7 | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 880.8351 | 28167.4026 | 28592.109 | -4.256% | -1.485% | 4.256%
15:19 | 39.0167 | 877.3154 | 911.5 | 869.3 | 874.8 | 866.4 | 890.3 | 850.1 | 869.9 | OFF | 851.7 | 882.6 | 857.1 | 869.9 | 907.6 | 903.9 | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 881.0266 | 28211.2607 | 28636.1556 | -4.252% | -1.484% | 4.252%
15:19 | 39.0667 | 877.6385 | 912 | 869.3 | 875 | 866.7 | 890.6 | 850.4 | 870.2 | OFF | 852.1 | 883.3 | 857.5 | 869.9 | 908.1 | 904.2 | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 881.2179 | 28255.1346 | 28680.2117 | -4.247% | -1.482% | 4.247%
15:19 | 39.1333 | 878.3385 | 912.6 | 869.7 | 875.6 | 867.5 | 891.6 | 851.3 | 871 | OFF | 852.7 | 884.3 | 858.3 | 870.5 | 908.7 | 904.6 | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 881.4725 | 28313.6671 | 28738.968 | -4.242% | -1.48% | 4.242%
15:19 | 39.1833 | 878.7385 | 912.9 | 870.1 | 876.2 | 867.7 | 892.1 | 851.7 | 871.3 | OFF | 853.2 | 884.4 | 858.8 | 870.9 | 909.1 | 905.2 | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 881.6632 | 28357.594 | 28783.0464 | -4.238% | -1.478% | 4.238%
15:19 | 39.2333 | 879.1846 | 913.4 | 870.5 | 876.6 | 868.1 | 892.8 | 852 | 871.7 | OFF | 853.4 | 885.1 | 859.2 | 871.5 | 909.6 | 905.5 | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 881.8537 | 28401.5421 | 28827.1343 | -4.234% | -1.476% | 4.234%
15:19 | 39.2833 | 879.7769 | 913.7 | 871.1 | 877 | 868.7 | 893.9 | 852.4 | 872.4 | OFF | 853.6 | 886.5 | 859.6 | 872.4 | 910.1 | 905.7 | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 882.0439 | 28445.5162 | 28871.2318 | -4.229% | -1.475% | 4.229%
15:19 | 39.3333 | 880.2923 | 913.8 | 871.6 | 877.2 | 869.6 | 895 | 852.8 | 872.9 | OFF | 853.9 | 887.6 | 860.1 | 872.9 | 910.6 | 905.8 | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 882.2339 | 28489.5179 | 28915.3387 | -4.225% | -1.473% | 4.225%
15:19 | 39.3833 | 880.5846 | 913.9 | 871.7 | 877.1 | 870.1 | 895.9 | 853.1 | 873.3 | OFF | 854.3 | 888.3 | 860.4 | 873 | 910.4 | 906.1 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 882.4237 | 28533.5398 | 28959.4552 | -4.221% | -1.471% | 4.221%
15:19 | 39.45 | 880.9385 | 914.3 | 871.8 | 877.2 | 870.3 | 896.6 | 853.3 | 873.6 | OFF | 854.7 | 889.1 | 860.7 | 873.3 | 910.6 | 906.7 | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 882.6763 | 28592.2572 | 29018.2918 | -4.216% | -1.468% | 4.216%
15:20 | 39.5 | 881.2 | 914.9 | 872.1 | 877.6 | 870.3 | 896.7 | 853.2 | 873.8 | OFF | 854.9 | 889.1 | 860.7 | 873.8 | 911.3 | 907.2 | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 882.8654 | 28636.3107 | 29062.4304 | -4.211% | -1.466% | 4.211%
15:20 | 39.55 | 881.4846 | 915.5 | 872.6 | 878 | 870.5 | 896.5 | 853.2 | 874.3 | OFF | 855 | 889 | 860.7 | 874.4 | 912.1 | 907.5 | 8.01 | 9.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 883.0544 | 28680.3778 | 29106.5784 | -4.207% | -1.464% | 4.207%
15:20 | 39.6 | 881.7538 | 916 | 873.1 | 878.6 | 870.6 | 896.1 | 853.4 | 874.5 | OFF | 855.2 | 888.5 | 860.9 | 875 | 913 | 907.9 | 8.01 | 9.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 883.2431 | 28724.4588 | 29150.7358 | -4.203% | -1.462% | 4.203%
15:20 | 39.65 | 881.9308 | 916.4 | 873.6 | 879.3 | 870.7 | 895.7 | 853.6 | 874.6 | OFF | 855.3 | 888.1 | 861.1 | 875.2 | 913.1 | 908.4 | 8.01 | 9.7 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 883.4316 | 28768.5509 | 29194.9027 | -4.199% | -1.46% | 4.199%
15:20 | 39.7167 | 882.2385 | 916.8 | 874.1 | 880.2 | 871.5 | 895.7 | 854.2 | 875.1 | OFF | 855.7 | 887.8 | 861.7 | 875.1 | 912.5 | 908.7 | 8.01 | 9.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 883.6825 | 28827.3565 | 29253.8065 | -4.194% | -1.458% | 4.194%
15:20 | 39.7667 | 882.4385 | 917 | 874.4 | 880.5 | 871.8 | 895.6 | 854.8 | 875.3 | OFF | 856.1 | 887.5 | 862.1 | 875.2 | 912.6 | 908.8 | 8.01 | 9.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 883.8704 | 28871.4735 | 29297.9953 | -4.189% | -1.456% | 4.189%
15:20 | 39.8167 | 882.6923 | 917.3 | 874.6 | 881 | 871.9 | 895.8 | 855 | 875.3 | OFF | 856.4 | 887.8 | 862.3 | 875.4 | 912.9 | 909.3 | 8.01 | 9.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 884.0581 | 28915.6017 | 29342.1935 | -4.185% | -1.454% | 4.185%
15:20 | 39.8667 | 882.8923 | 917.5 | 874.9 | 881.5 | 872.1 | 895.8 | 855.1 | 875.4 | OFF | 856.7 | 887.8 | 862.5 | 875.5 | 913.2 | 909.6 | 8.01 | 9.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 884.2455 | 28959.7413 | 29386.4011 | -4.181% | -1.452% | 4.181%
15:20 | 39.9167 | 883.0769 | 917.8 | 875.2 | 881.8 | 872.3 | 895.6 | 855.4 | 875.6 | OFF | 857 | 887.7 | 862.7 | 875.8 | 913.5 | 909.6 | 8.01 | 9.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 884.4327 | 29003.8906 | 29430.618 | -4.177% | -1.45% | 4.177%
15:20 | 39.9667 | 883.2 | 918.1 | 875.4 | 881.9 | 872.3 | 895.2 | 855.8 | 875.7 | OFF | 857.3 | 887.3 | 863.1 | 875.9 | 913.9 | 909.7 | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 884.6197 | 29048.0475 | 29474.8444 | -4.173% | -1.448% | 4.173%
15:20 | 40.0333 | 883.5077 | 918.4 | 875.6 | 882.4 | 872.5 | 895.3 | 856 | 875.9 | OFF | 857.6 | 888 | 863.3 | 876.2 | 914.2 | 910.2 | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 884.8687 | 29106.9378 | 29533.8273 | -4.167% | -1.445% | 4.167%
15:20 | 40.0833 | 883.8538 | 918.6 | 875.9 | 882.7 | 872.9 | 895.6 | 856.3 | 876.3 | OFF | 857.9 | 888.6 | 863.7 | 876.6 | 914.5 | 910.5 | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 885.0551 | 29151.1218 | 29578.0754 | -4.163% | -1.443% | 4.163%
15:20 | 40.1333 | 884.1615 | 918.8 | 876.3 | 882.7 | 873.2 | 895.7 | 856.7 | 876.9 | OFF | 858.3 | 888.7 | 864 | 877.2 | 915 | 910.6 | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 885.2413 | 29195.3222 | 29622.3328 | -4.159% | -1.442% | 4.159%
15:20 | 40.1833 | 884.3538 | 918.9 | 876.4 | 882.7 | 873.3 | 895.9 | 856.9 | 877.1 | OFF | 858.6 | 889 | 864.2 | 877.3 | 915.4 | 910.9 | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 885.4273 | 29239.5351 | 29666.5995 | -4.155% | -1.44% | 4.155%
15:20 | 40.2333 | 884.5385 | 919.2 | 876.4 | 882.8 | 873.3 | 896.4 | 857.1 | 877.1 | OFF | 858.8 | 889.5 | 864.4 | 877.3 | 915.4 | 911.3 | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 885.613 | 29283.7574 | 29710.8755 | -4.151% | -1.438% | 4.151%
15:20 | 40.3 | 884.8385 | 919.6 | 876.4 | 882.9 | 873.5 | 897.1 | 857.5 | 877.6 | OFF | 859.1 | 890.1 | 864.7 | 877.3 | 915.4 | 911.7 | 8.01 | 11.81 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 885.8603 | 29342.7366 | 29769.9246 | -4.145% | -1.435% | 4.145%
15:20 | 40.35 | 885.1846 | 919.9 | 876.6 | 883.2 | 873.9 | 898.1 | 857.8 | 878 | OFF | 859.4 | 890.8 | 865 | 877.4 | 915.4 | 911.9 | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 886.0455 | 29386.9872 | 29814.2223 | -4.141% | -1.433% | 4.141%
15:20 | 40.4 | 885.4462 | 920 | 876.7 | 883.5 | 874.2 | 898.7 | 858.3 | 878.3 | OFF | 859.9 | 891.1 | 865.4 | 877.2 | 915.3 | 912.2 | 8.01 | 12.19 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 886.2305 | 29431.2529 | 29858.5292 | -4.137% | -1.431% | 4.137%
15:20 | 40.45 | 885.8308 | 920.1 | 876.9 | 883.8 | 874.7 | 899.4 | 858.7 | 878.8 | OFF | 860.3 | 891.7 | 865.8 | 877.6 | 915.5 | 912.5 | 8.01 | 12.37 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 886.4152 | 29475.5349 | 29902.8453 | -4.133% | -1.429% | 4.133%
15:20 | 40.5 | 886.1385 | 920 | 877.3 | 884.1 | 875 | 899.7 | 859 | 879.1 | OFF | 860.6 | 891.9 | 866.1 | 878.1 | 916.1 | 912.8 | 8.01 | 12.47 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 886.5998 | 29519.8341 | 29947.1707 | -4.128% | -1.427% | 4.128%
15:21 | 40.55 | 886.4462 | 920.1 | 877.7 | 884.3 | 875.2 | 900.1 | 859.2 | 879.4 | OFF | 860.8 | 892.4 | 866.4 | 878.7 | 916.7 | 912.8 | 8.01 | 12.56 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 886.7841 | 29564.1487 | 29991.5053 | -4.124% | -1.425% | 4.124%
15:21 | 40.6167 | 886.7769 | 920.3 | 878.2 | 884.8 | 875.3 | 900.1 | 859.6 | 879.7 | OFF | 861.2 | 892.7 | 866.7 | 879 | 917.2 | 913.3 | 8.01 | 12.43 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 887.0294 | 29623.2562 | 30050.6324 | -4.119% | -1.422% | 4.119%
15:21 | 40.6667 | 887.0231 | 920.6 | 878.6 | 885.1 | 875.4 | 900.4 | 859.8 | 880.1 | OFF | 861.6 | 893 | 866.9 | 879.2 | 917.3 | 913.3 | 8.01 | 12.19 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 887.2132 | 29667.6012 | 30094.9885 | -4.115% | -1.42% | 4.115%
15:21 | 40.7167 | 887.3077 | 920.7 | 878.9 | 885.3 | 875.7 | 901 | 860.2 | 880.5 | OFF | 862 | 893.5 | 867.1 | 879.3 | 917.4 | 913.4 | 8.01 | 11.98 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 887.3967 | 29711.9594 | 30139.3537 | -4.111% | -1.418% | 4.111%
15:21 | 40.7667 | 887.5692 | 921 | 879 | 885.4 | 876 | 901.5 | 860.6 | 880.8 | OFF | 862.4 | 893.6 | 867.5 | 879.4 | 917.6 | 913.6 | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 887.5801 | 29756.3313 | 30183.7281 | -4.106% | -1.416% | 4.106%
15:21 | 40.8167 | 887.8846 | 921.2 | 879.3 | 885.7 | 876.3 | 902 | 861 | 881.1 | OFF | 862.8 | 893.8 | 867.8 | 879.7 | 918.2 | 913.6 | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 887.7631 | 29800.7177 | 30228.1117 | -4.102% | -1.414% | 4.102%
15:21 | 40.8833 | 888.1308 | 921.3 | 879.4 | 886 | 876.9 | 902.7 | 861.3 | 881.3 | OFF | 863.2 | 894.2 | 868.1 | 879.5 | 917.8 | 914 | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 888.0069 | 29859.9182 | 30287.3041 | -4.097% | -1.411% | 4.097%
15:21 | 40.9333 | 888.3231 | 921.6 | 879.4 | 886.3 | 877.3 | 903 | 861.6 | 881.4 | OFF | 863.5 | 894.6 | 868.3 | 879.3 | 917.5 | 914.4 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 888.1895 | 29904.3296 | 30331.709 | -4.093% | -1.409% | 4.093%
15:21 | 40.9833 | 888.6231 | 921.8 | 879.8 | 886.4 | 877.6 | 903.3 | 862 | 881.5 | OFF | 863.9 | 895 | 868.6 | 879.8 | 917.8 | 914.6 | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 888.3719 | 29948.7532 | 30376.123 | -4.088% | -1.407% | 4.088%
15:21 | 41.0333 | 888.9 | 922.1 | 880.2 | 886.6 | 877.9 | 903.4 | 862 | 881.8 | OFF | 864 | 895.5 | 868.7 | 880.5 | 918.4 | 914.6 | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 888.554 | 29993.1913 | 30420.5461 | -4.084% | -1.405% | 4.084%
15:21 | 41.0833 | 889.1 | 922.4 | 880.6 | 886.8 | 877.9 | 903.2 | 862.1 | 881.8 | OFF | 864.1 | 895.5 | 868.9 | 881.2 | 919.1 | 914.7 | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 888.7359 | 30037.6413 | 30464.9784 | -4.08% | -1.403% | 4.08%
15:21 | 41.15 | 889.3615 | 922.9 | 881.1 | 887.4 | 877.9 | 903.1 | 862 | 881.7 | OFF | 864 | 895.7 | 869.2 | 881.7 | 919.5 | 915.5 | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 888.9781 | 30096.9233 | 30524.2355 | -4.075% | -1.4% | 4.075%
15:21 | 41.2 | 889.5846 | 923.3 | 881.6 | 888 | 878.2 | 903.1 | 862.1 | 881.9 | OFF | 864 | 895.5 | 869.4 | 882.1 | 919.4 | 916 | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 889.1595 | 30141.397 | 30568.689 | -4.07% | -1.398% | 4.07%
15:21 | 41.25 | 889.7615 | 923.3 | 882.1 | 888.2 | 878.3 | 903.2 | 862.2 | 882.1 | OFF | 864.1 | 895.2 | 869.6 | 882.7 | 919.8 | 916.1 | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 889.3407 | 30185.8806 | 30613.1515 | -4.066% | -1.396% | 4.066%
15:21 | 41.3 | 889.9 | 923.3 | 882.3 | 888.4 | 878.2 | 903.4 | 862.4 | 882 | OFF | 864.3 | 895.3 | 869.7 | 882.9 | 920.3 | 916.2 | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 889.5216 | 30230.3722 | 30657.623 | -4.062% | -1.394% | 4.062%
15:21 | 41.35 | 890.0923 | 923.6 | 882.4 | 888.6 | 878.2 | 903.8 | 862.5 | 882 | OFF | 864.4 | 895.8 | 869.8 | 883 | 920.5 | 916.6 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 889.7024 | 30274.872 | 30702.1036 | -4.058% | -1.392% | 4.058%
15:21 | 41.4 | 890.0923 | 923.6 | 882.4 | 888.6 | 878.2 | 903.8 | 862.5 | 882 | OFF | 864.4 | 895.8 | 869.8 | 883 | 920.5 | 916.6 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 889.8829 | 30319.3766 | 30746.5933 | -4.054% | -1.389% | 4.054%
15:21 | 41.4667 | 890.6 | 923.9 | 882.4 | 888.7 | 878.6 | 905.4 | 863.1 | 882.4 | OFF | 865 | 897.5 | 870.4 | 883 | 920.7 | 916.7 | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.1232 | 30378.733 | 30805.9268 | -4.048% | -1.387% | 4.048%
15:22 | 41.5167 | 890.9385 | 924 | 882.5 | 889 | 879 | 906.1 | 863.4 | 882.7 | OFF | 865.3 | 898.7 | 870.6 | 883 | 920.9 | 917 | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.3032 | 30423.2715 | 30850.4375 | -4.044% | -1.385% | 4.044%
15:22 | 41.5667 | 891.3231 | 924 | 882.7 | 889 | 879.5 | 907 | 863.8 | 883.3 | OFF | 865.7 | 899.9 | 871 | 883.3 | 921.1 | 916.9 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.483 | 30467.828 | 30894.9571 | -4.04% | -1.383% | 4.04%
15:22 | 41.6167 | 891.4231 | 924 | 882.8 | 888.9 | 879.6 | 907.3 | 863.9 | 883.4 | OFF | 865.9 | 900.1 | 871.1 | 883.5 | 921.1 | 916.9 | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.6626 | 30512.3967 | 30939.4858 | -4.036% | -1.38% | 4.036%
15:22 | 41.6833 | 891.7923 | 924.1 | 883.2 | 888.2 | 879.5 | 907.9 | 864.1 | 883.9 | OFF | 866.4 | 900.6 | 871.3 | 884.9 | 922.3 | 916.9 | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.9017 | 30571.8372 | 30998.8712 | -4.03% | -1.378% | 4.03%
15:22 | 41.7333 | 891.9692 | 924.3 | 883.4 | 888 | 879.4 | 907.7 | 864.5 | 884 | OFF | 867.1 | 900.8 | 871.4 | 885.4 | 922.8 | 916.8 | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.0808 | 30616.4312 | 31043.4208 | -4.026% | -1.375% | 4.026%
15:22 | 41.7833 | 892.1615 | 924.2 | 883.5 | 887.9 | 879.3 | 907.8 | 864.7 | 884 | OFF | 867.6 | 901.7 | 871.5 | 885.6 | 923.1 | 917.2 | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.2597 | 30661.0345 | 31087.9793 | -4.022% | -1.373% | 4.022%
15:22 | 41.8333 | 892.4231 | 924.5 | 883.5 | 888 | 879.4 | 908.5 | 864.8 | 884.1 | OFF | 867.8 | 902.8 | 871.7 | 885.5 | 923.1 | 917.8 | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.4383 | 30705.6491 | 31132.5468 | -4.018% | -1.371% | 4.018%
15:22 | 41.8833 | 892.5231 | 925 | 883.4 | 887.9 | 879.7 | 908.9 | 864.8 | 884.3 | OFF | 867.8 | 903.1 | 871.8 | 885.1 | 922.9 | 918.1 | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.6168 | 30750.2728 | 31177.1231 | -4.014% | -1.369% | 4.014%
15:22 | 41.9333 | 892.6308 | 925.5 | 883.3 | 888.1 | 880 | 908.9 | 864.8 | 884.4 | OFF | 867.7 | 903.1 | 872 | 885 | 923.1 | 918.3 | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.795 | 30794.9016 | 31221.7084 | -4.01% | -1.367% | 4.01%
15:22 | 41.9833 | 892.9231 | 926 | 883.7 | 888.6 | 880.3 | 909.1 | 865 | 885 | OFF | 867.8 | 903 | 872.2 | 885.4 | 923.4 | 918.5 | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.973 | 30839.5404 | 31266.3026 | -4.005% | -1.365% | 4.005%
15:22 | 42.05 | 893.4615 | 926.5 | 884.5 | 889.7 | 880.8 | 909.5 | 865.2 | 885.4 | OFF | 867.9 | 903.5 | 872.6 | 886.3 | 924.1 | 919 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.2101 | 30899.0866 | 31325.7754 | -4% | -1.362% | 4%
15:22 | 42.1 | 893.8385 | 926.6 | 885 | 890.2 | 881.2 | 910.2 | 865.6 | 886 | OFF | 868.1 | 904.1 | 872.9 | 886.8 | 924.3 | 918.9 | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.3876 | 30943.7691 | 31370.3903 | -3.996% | -1.36% | 3.996%
15:22 | 42.15 | 894.2923 | 926.7 | 885.5 | 890.4 | 881.8 | 911.3 | 866.2 | 886.7 | OFF | 868.6 | 904.8 | 873.5 | 887.1 | 924.3 | 918.9 | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.5649 | 30988.4724 | 31415.0142 | -3.992% | -1.358% | 3.992%
15:22 | 42.2 | 894.7154 | 926.7 | 885.5 | 890.4 | 882.4 | 912.6 | 866.7 | 887.3 | OFF | 869.1 | 906 | 874.1 | 887.1 | 924.5 | 918.9 | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.742 | 31033.1976 | 31459.6468 | -3.987% | -1.356% | 3.987%
15:22 | 42.25 | 894.9 | 926.6 | 885.4 | 890 | 882.6 | 913.5 | 867 | 887.5 | OFF | 869.5 | 907 | 874.5 | 886.9 | 924.2 | 919 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.9189 | 31077.9379 | 31504.2883 | -3.983% | -1.353% | 3.983%
15:22 | 42.3167 | 894.7308 | 926.5 | 885.1 | 889.5 | 882.6 | 913.1 | 866.8 | 887.2 | OFF | 869.5 | 906.4 | 874.5 | 886.6 | 923.9 | 919.8 | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 893.1544 | 31137.5923 | 31563.8241 | -3.978% | -1.35% | 3.978%
15:22 | 42.3667 | 894.6462 | 926.6 | 885 | 889.3 | 882.5 | 912.7 | 866.8 | 887 | OFF | 869.4 | 905.6 | 874.5 | 886.8 | 923.9 | 920.3 | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 893.3308 | 31182.3267 | 31608.4863 | -3.974% | -1.348% | 3.974%
15:22 | 42.4167 | 894.5385 | 926.8 | 885.1 | 889.2 | 882.4 | 912 | 866.7 | 886.8 | OFF | 869.2 | 904.7 | 874.5 | 886.9 | 924 | 920.7 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 893.507 | 31227.0563 | 31653.1572 | -3.969% | -1.346% | 3.969%
15:22 | 42.4667 | 894.5154 | 927.2 | 885.1 | 889.5 | 882.4 | 911.3 | 866.7 | 886.8 | OFF | 869.2 | 904 | 874.5 | 886.8 | 924.2 | 921 | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 893.683 | 31271.7827 | 31697.837 | -3.965% | -1.344% | 3.965%
15:23 | 42.5167 | 894.6154 | 927.4 | 885.2 | 889.8 | 882.5 | 911 | 866.9 | 887 | OFF | 869.4 | 903.9 | 874.6 | 886.8 | 924.5 | 921 | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 893.8588 | 31316.511 | 31742.5255 | -3.961% | -1.342% | 3.961%
15:23 | 42.5667 | 894.7846 | 927.8 | 885.5 | 890.2 | 882.6 | 910.7 | 867.2 | 887.2 | OFF | 869.7 | 903.6 | 874.8 | 887 | 924.8 | 921.1 | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 894.0344 | 31361.246 | 31787.2228 | -3.957% | -1.34% | 3.957%
15:23 | 42.6333 | 895.1385 | 928.4 | 885.8 | 890.9 | 882.8 | 910.6 | 867.5 | 887.4 | OFF | 869.9 | 904.1 | 875 | 887.4 | 925.4 | 921.6 | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 894.2682 | 31420.9101 | 31846.8329 | -3.951% | -1.337% | 3.951%
15:23 | 42.6833 | 895.2846 | 928.5 | 886.1 | 891.1 | 882.8 | 910.5 | 867.7 | 887.6 | OFF | 870.1 | 904 | 875.1 | 887.7 | 925.8 | 921.7 | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 894.4433 | 31465.6706 | 31891.5507 | -3.947% | -1.335% | 3.947%
15:23 | 42.7333 | 895.3692 | 928.5 | 886.3 | 891.4 | 882.8 | 910.3 | 867.7 | 887.5 | OFF | 870.2 | 903.8 | 875.1 | 888.2 | 926.3 | 921.7 | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 894.6182 | 31510.437 | 31936.2773 | -3.943% | -1.333% | 3.943%
15:23 | 42.7833 | 895.4308 | 928.6 | 886.6 | 891.6 | 882.8 | 910.1 | 867.7 | 887.5 | OFF | 870.2 | 903.5 | 875.2 | 888.5 | 926.4 | 921.9 | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 894.7929 | 31555.207 | 31981.0125 | -3.939% | -1.331% | 3.939%
15:23 | 42.8333 | 895.5692 | 928.8 | 886.7 | 891.8 | 882.9 | 910.3 | 867.7 | 887.6 | OFF | 870.2 | 904 | 875.3 | 888.7 | 926.3 | 922.1 | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 894.9674 | 31599.982 | 32025.7565 | -3.935% | -1.329% | 3.935%
15:23 | 42.9 | 896.0692 | 929.1 | 886.9 | 892.1 | 883.6 | 911.5 | 868.1 | 888.4 | OFF | 870.4 | 905.7 | 875.6 | 889.1 | 926.4 | 922 | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 895.1997 | 31659.7033 | 32085.4288 | -3.929% | -1.327% | 3.929%
15:23 | 42.95 | 896.4385 | 929.2 | 886.9 | 891.8 | 884.1 | 912.6 | 868.6 | 889 | OFF | 870.8 | 907.2 | 876.1 | 889.1 | 926.2 | 922.1 | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 895.3738 | 31704.516 | 32130.1931 | -3.925% | -1.325% | 3.925%
15:23 | 43 | 896.7769 | 929.6 | 886.9 | 891.6 | 884.5 | 913.6 | 868.8 | 889.4 | OFF | 871.2 | 908.5 | 876.4 | 889 | 926.2 | 922.4 | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 895.5476 | 31749.3463 | 32174.9661 | -3.921% | -1.323% | 3.921%
15:23 | 43.05 | 897.0615 | 929.8 | 886.8 | 891.4 | 885.1 | 914.4 | 869.2 | 889.9 | OFF | 871.5 | 909.3 | 876.8 | 889 | 926.2 | 922.4 | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 895.7212 | 31794.1923 | 32219.7479 | -3.917% | -1.321% | 3.917%
15:23 | 43.1 | 897.3308 | 930 | 886.8 | 891.2 | 885.6 | 915.1 | 869.6 | 890.3 | OFF | 871.9 | 909.6 | 877.2 | 889.1 | 926.4 | 922.5 | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 895.8946 | 31839.0521 | 32264.5383 | -3.913% | -1.319% | 3.913%
15:23 | 43.1667 | 897.5 | 930.5 | 887 | 891.2 | 885.9 | 914.9 | 869.8 | 890.4 | OFF | 872.2 | 908.8 | 877.4 | 889.6 | 927 | 922.8 | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 896.1255 | 31898.8798 | 32324.2723 | -3.907% | -1.316% | 3.907%
15:23 | 43.2167 | 897.6538 | 930.8 | 887.5 | 891.7 | 885.9 | 914.3 | 869.8 | 890.3 | OFF | 872.3 | 908 | 877.4 | 890.6 | 928 | 922.9 | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 896.2985 | 31943.7587 | 32369.0829 | -3.903% | -1.314% | 3.903%
15:23 | 43.2667 | 897.8538 | 931 | 888 | 892.2 | 885.8 | 913.8 | 870 | 890.3 | OFF | 872.8 | 907.6 | 877.5 | 891.2 | 928.9 | 923 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 896.4712 | 31988.6463 | 32413.9021 | -3.899% | -1.312% | 3.899%
15:23 | 43.3167 | 897.9846 | 930.8 | 888.3 | 892.5 | 885.7 | 913.5 | 870.2 | 890.3 | OFF | 873.1 | 907.4 | 877.5 | 891.8 | 929.7 | 923 | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.6438 | 32033.5423 | 32458.73 | -3.895% | -1.31% | 3.895%
15:23 | 43.3667 | 898.1077 | 930.7 | 888.6 | 892.7 | 885.8 | 913.4 | 870.1 | 890.5 | OFF | 873.3 | 907.6 | 877.6 | 892.1 | 930.1 | 922.9 | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.8161 | 32078.4446 | 32503.5665 | -3.891% | -1.308% | 3.891%
15:23 | 43.4167 | 898.3 | 930.8 | 888.7 | 892.9 | 885.9 | 914.1 | 870.2 | 890.6 | OFF | 873.4 | 908.6 | 877.6 | 891.9 | 930.1 | 923.1 | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.9883 | 32123.3548 | 32548.4116 | -3.886% | -1.306% | 3.886%
15:23 | 43.4833 | 898.5615 | 931.1 | 888.7 | 893.1 | 886 | 914.8 | 870.5 | 890.9 | OFF | 873.6 | 909.2 | 878 | 891.7 | 930.2 | 923.5 | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 897.2175 | 32183.2502 | 32608.2185 | -3.881% | -1.303% | 3.881%
15:24 | 43.5333 | 898.6538 | 931.4 | 888.7 | 893.2 | 886.1 | 914.8 | 870.8 | 891.1 | OFF | 873.6 | 909.1 | 878.4 | 891.4 | 930.1 | 923.8 | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 897.3892 | 32228.1806 | 32653.0836 | -3.877% | -1.301% | 3.877%
15:24 | 43.5833 | 898.6154 | 931.5 | 888.5 | 893.1 | 886.1 | 914.8 | 870.9 | 891.1 | OFF | 873.6 | 909 | 878.6 | 891 | 929.7 | 924.1 | 8.01 | 10 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 897.5607 | 32273.1123 | 32697.9574 | -3.873% | -1.299% | 3.873%
15:24 | 43.6333 | 898.5231 | 931.5 | 888.4 | 893.1 | 886.1 | 914.7 | 870.9 | 891.1 | OFF | 873.5 | 908.7 | 878.7 | 890.5 | 929.3 | 924.3 | 8.01 | 9.81 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 897.732 | 32318.0408 | 32742.8397 | -3.868% | -1.297% | 3.868%
15:24 | 43.6833 | 898.4077 | 931.6 | 888.4 | 893.4 | 886 | 914.3 | 870.9 | 890.9 | OFF | 873.4 | 907.7 | 878.8 | 890.4 | 929 | 924.5 | 8.01 | 9.7 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 897.9031 | 32362.964 | 32787.7306 | -3.864% | -1.296% | 3.864%
15:24 | 43.75 | 898.3462 | 931.5 | 888.7 | 893.9 | 885.9 | 913.8 | 871 | 890.7 | OFF | 873.4 | 907 | 878.9 | 890.7 | 928.6 | 924.4 | 8.01 | 9.66 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 898.131 | 32422.8558 | 32847.5984 | -3.859% | -1.293% | 3.859%
15:24 | 43.8 | 898.3077 | 931.3 | 888.9 | 894 | 885.9 | 913.8 | 871 | 890.6 | OFF | 873.3 | 907.2 | 878.9 | 890.7 | 928.1 | 924.3 | 8.01 | 9.78 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 898.3016 | 32467.7722 | 32892.5092 | -3.855% | -1.291% | 3.855%
15:24 | 43.85 | 898.2692 | 931.1 | 889 | 894 | 885.9 | 913.6 | 870.8 | 890.7 | OFF | 873.2 | 907 | 878.9 | 890.8 | 928.2 | 924.3 | 8.01 | 9.86 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 898.4721 | 32512.6866 | 32937.4285 | -3.85% | -1.29% | 3.85%
15:24 | 43.9 | 898.2923 | 931.1 | 889.3 | 894.3 | 886 | 913.3 | 870.6 | 890.8 | OFF | 873 | 906.6 | 878.9 | 891.2 | 928.3 | 924.4 | 8.01 | 9.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.6423 | 32557.6006 | 32982.3564 | -3.846% | -1.288% | 3.846%
15:24 | 43.95 | 898.2923 | 931 | 889.5 | 894.4 | 886.1 | 913 | 870.5 | 890.8 | OFF | 872.8 | 906.6 | 878.8 | 891.5 | 928.4 | 924.4 | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.8124 | 32602.5153 | 33027.2928 | -3.842% | -1.286% | 3.842%
15:24 | 44 | 898.3692 | 930.8 | 889.8 | 894.4 | 886.1 | 913.1 | 870.5 | 890.8 | OFF | 872.7 | 907 | 878.9 | 891.8 | 928.6 | 924.3 | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.9823 | 32647.4318 | 33072.2376 | -3.838% | -1.284% | 3.838%
15:24 | 44.0667 | 898.5385 | 930.8 | 889.8 | 894.3 | 886.3 | 913.9 | 870.6 | 891.1 | OFF | 872.9 | 908.1 | 878.9 | 891.7 | 928.6 | 924 | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.2085 | 32707.3287 | 33132.1773 | -3.832% | -1.282% | 3.832%
15:24 | 44.1167 | 898.5846 | 930.7 | 889.5 | 893.9 | 886.5 | 914.4 | 871.1 | 891.3 | OFF | 873.1 | 908.7 | 879.2 | 891.1 | 928.2 | 923.9 | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.3779 | 32752.2568 | 33177.142 | -3.828% | -1.281% | 3.828%
15:24 | 44.1667 | 898.5769 | 930.8 | 889.2 | 893.5 | 886.4 | 914.7 | 871.2 | 891.2 | OFF | 873.3 | 909.2 | 879.3 | 890.7 | 928 | 924 | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.5471 | 32797.1858 | 33222.1151 | -3.824% | -1.279% | 3.824%
15:24 | 44.2167 | 898.5154 | 931.1 | 889 | 893.2 | 886.4 | 914.4 | 871.3 | 891 | OFF | 873.3 | 908.6 | 879.4 | 890.5 | 928.2 | 924.3 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.7162 | 32842.1131 | 33267.0967 | -3.82% | -1.277% | 3.82%
15:24 | 44.2667 | 898.5692 | 931.5 | 889.1 | 893.6 | 886.5 | 913.8 | 871.4 | 891 | OFF | 873.4 | 907.5 | 879.4 | 890.8 | 928.8 | 924.6 | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.885 | 32887.0403 | 33312.0867 | -3.816% | -1.276% | 3.816%
15:24 | 44.3333 | 898.6 | 931.2 | 889.5 | 894 | 886.5 | 913.3 | 871.6 | 891 | OFF | 873.6 | 906.4 | 879.6 | 891.4 | 929.1 | 924.6 | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.1099 | 32946.9459 | 33372.0865 | -3.81% | -1.274% | 3.81%
15:24 | 44.3833 | 898.6692 | 930.9 | 889.7 | 894.1 | 886.5 | 913.3 | 871.7 | 890.8 | OFF | 873.8 | 906.7 | 879.8 | 891.7 | 929 | 924.7 | 8.01 | 12.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.2783 | 32991.8776 | 33417.0962 | -3.806% | -1.272% | 3.806%
15:24 | 44.4333 | 898.8308 | 930.8 | 889.9 | 894.2 | 886.6 | 913.7 | 871.6 | 890.8 | OFF | 873.8 | 907.9 | 879.9 | 891.7 | 929 | 924.9 | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.4465 | 33036.8151 | 33462.1144 | -3.802% | -1.271% | 3.802%
15:24 | 44.4833 | 898.9615 | 930.9 | 889.9 | 894.4 | 886.7 | 914 | 871.6 | 890.9 | OFF | 873.9 | 908.4 | 879.9 | 891.7 | 929.1 | 925.1 | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.6146 | 33081.7599 | 33507.1409 | -3.798% | -1.27% | 3.798%
15:25 | 44.5333 | 899 | 931 | 890 | 894.5 | 886.7 | 913.9 | 871.7 | 891 | OFF | 874 | 908.1 | 879.9 | 891.8 | 929.3 | 925.1 | 8.01 | 12.32 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.7824 | 33126.709 | 33552.1758 | -3.794% | -1.268% | 3.794%
15:25 | 44.5833 | 899.0923 | 931 | 890.4 | 894.6 | 886.8 | 913.8 | 871.8 | 891.3 | OFF | 874 | 907.6 | 879.9 | 892.3 | 929.7 | 925 | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.9501 | 33171.6613 | 33597.2191 | -3.79% | -1.267% | 3.79%
15:25 | 44.65 | 899.1615 | 930.8 | 890.7 | 894.7 | 886.8 | 913.8 | 871.9 | 891.2 | OFF | 874.1 | 907.5 | 880 | 892.9 | 930 | 924.7 | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 901.1733 | 33231.6031 | 33657.2899 | -3.784% | -1.265% | 3.784%
15:25 | 44.7 | 899.2077 | 930.7 | 890.9 | 894.9 | 886.8 | 913.9 | 871.8 | 891 | OFF | 874.1 | 907.8 | 880 | 893.1 | 930 | 924.7 | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 901.3405 | 33276.5623 | 33702.3528 | -3.78% | -1.263% | 3.78%
15:25 | 44.75 | 899.2769 | 930.5 | 891.2 | 894.9 | 886.7 | 914.2 | 871.7 | 890.9 | OFF | 874 | 908.3 | 880 | 893.3 | 930.1 | 924.8 | 8.01 | 9.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 901.5076 | 33321.5244 | 33747.424 | -3.776% | -1.262% | 3.776%
15:25 | 44.8 | 899.2846 | 930.6 | 891.5 | 895.2 | 886.7 | 914 | 871.6 | 890.7 | OFF | 873.8 | 908.3 | 880 | 893.5 | 930 | 924.8 | 8.01 | 9.5 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 901.6744 | 33366.4885 | 33792.5035 | -3.772% | -1.261% | 3.772%
15:25 | 44.85 | 899.2692 | 930.8 | 891.6 | 895.2 | 886.6 | 914 | 871.4 | 890.6 | OFF | 873.6 | 908.4 | 879.9 | 893.7 | 930.1 | 924.6 | 8.01 | 9.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 901.8411 | 33411.4523 | 33837.5914 | -3.767% | -1.259% | 3.767%
15:25 | 44.9167 | 899.2077 | 930.9 | 891.7 | 895.2 | 886.4 | 914.1 | 871.3 | 890.5 | OFF | 873.5 | 908.2 | 879.9 | 893.7 | 929.9 | 924.4 | 8.01 | 9.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.063 | 33471.4015 | 33897.7215 | -3.762% | -1.258% | 3.762%
15:25 | 44.9667 | 899.2308 | 931.2 | 891.7 | 895.2 | 886.4 | 914 | 871.5 | 890.6 | OFF | 873.5 | 907.6 | 879.9 | 893.7 | 930.2 | 924.5 | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.2293 | 33516.3625 | 33942.8288 | -3.758% | -1.256% | 3.758%
15:25 | 45.0167 | 899.3538 | 931.3 | 891.8 | 895.3 | 886.4 | 914.1 | 871.7 | 890.8 | OFF | 873.6 | 907.7 | 880.1 | 893.9 | 930.3 | 924.6 | 8.01 | 10.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.3953 | 33561.3271 | 33987.9445 | -3.754% | -1.255% | 3.754%
15:25 | 45.0667 | 899.6 | 931.3 | 892 | 895.4 | 886.5 | 914.6 | 871.9 | 891 | OFF | 873.8 | 908.6 | 880.3 | 894.1 | 930.5 | 924.8 | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.5612 | 33606.301 | 34033.0684 | -3.749% | -1.254% | 3.749%
15:25 | 45.1167 | 899.8462 | 931.6 | 892.2 | 895.7 | 886.7 | 915 | 872.1 | 891 | OFF | 873.9 | 909.1 | 880.5 | 894.2 | 930.6 | 925.4 | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.7269 | 33651.2871 | 34078.2006 | -3.745% | -1.253% | 3.745%
15:25 | 45.1667 | 899.9385 | 931.9 | 892.3 | 895.8 | 886.8 | 914.8 | 872.3 | 891.1 | OFF | 874 | 908.8 | 880.7 | 894.3 | 930.9 | 925.5 | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.8924 | 33696.2817 | 34123.3411 | -3.741% | -1.252% | 3.741%
15:25 | 45.2333 | 900 | 931.9 | 892.7 | 895.9 | 887 | 914.4 | 872.5 | 891.4 | OFF | 874.2 | 908 | 880.8 | 894.9 | 931.3 | 925 | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.1127 | 33756.2797 | 34183.5412 | -3.736% | -1.25% | 3.736%
15:25 | 45.2833 | 900.1077 | 931.7 | 893 | 896.1 | 887.2 | 914.2 | 872.6 | 891.4 | OFF | 874.3 | 907.8 | 880.9 | 895.5 | 931.6 | 925.1 | 8.01 | 12.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.2778 | 33801.2824 | 34228.701 | -3.731% | -1.249% | 3.731%
15:25 | 45.3333 | 900.1462 | 931.3 | 893.2 | 896.1 | 887.3 | 914.3 | 872.5 | 891.2 | OFF | 874.3 | 908.1 | 880.9 | 895.7 | 931.7 | 925.3 | 8.01 | 12.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.4427 | 33846.2887 | 34273.869 | -3.727% | -1.248% | 3.727%
15:25 | 45.3833 | 900.2923 | 931.4 | 893.2 | 896.1 | 887.6 | 914.9 | 872.6 | 891.2 | OFF | 874.4 | 908.8 | 881 | 895.5 | 931.7 | 925.4 | 8.01 | 12.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.6074 | 33891.2997 | 34319.0453 | -3.723% | -1.246% | 3.723%
15:25 | 45.4333 | 900.5154 | 931.7 | 893.2 | 896.3 | 887.8 | 915.3 | 872.9 | 891.5 | OFF | 874.7 | 909.4 | 881.2 | 895.4 | 931.8 | 925.5 | 8.01 | 12.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.7719 | 33936.3199 | 34364.2297 | -3.719% | -1.245% | 3.719%
15:25 | 45.5 | 900.7154 | 931.9 | 893.4 | 896.5 | 887.9 | 915.5 | 873.1 | 891.7 | OFF | 874.9 | 909.4 | 881.5 | 895.5 | 932.2 | 925.8 | 8.01 | 12.83 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.991 | 33996.3609 | 34424.4885 | -3.713% | -1.244% | 3.713%
15:26 | 45.55 | 900.7692 | 931.8 | 893.6 | 896.5 | 887.9 | 915.4 | 873.2 | 891.7 | OFF | 874.9 | 909.3 | 881.6 | 895.8 | 932.4 | 925.9 | 8.01 | 12.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.1551 | 34041.398 | 34469.6922 | -3.709% | -1.243% | 3.709%
15:26 | 45.6 | 900.7077 | 931.6 | 893.8 | 896.6 | 887.7 | 915.1 | 873.1 | 891.5 | OFF | 874.8 | 908.9 | 881.6 | 896 | 932.5 | 926 | 8.01 | 12.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.3191 | 34086.4349 | 34514.904 | -3.705% | -1.241% | 3.705%
15:26 | 45.65 | 900.6385 | 931.5 | 893.9 | 896.8 | 887.7 | 914.6 | 873.1 | 891.4 | OFF | 874.9 | 908.4 | 881.6 | 896 | 932.3 | 926.1 | 8.01 | 12.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.4828 | 34131.4686 | 34560.1241 | -3.701% | -1.24% | 3.701%
15:26 | 45.7 | 900.6462 | 931.6 | 893.9 | 896.9 | 887.8 | 914.4 | 873.3 | 891.4 | OFF | 875 | 908.2 | 881.8 | 895.8 | 932.2 | 926.1 | 8.01 | 12.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.6464 | 34176.5007 | 34605.3523 | -3.697% | -1.239% | 3.697%
15:26 | 45.7667 | 900.8231 | 932 | 893.8 | 897 | 887.9 | 914.9 | 873.5 | 891.5 | OFF | 875.1 | 908.8 | 882 | 895.6 | 932.3 | 926.3 | 8.01 | 12.58 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.8642 | 34236.5497 | 34665.6693 | -3.691% | -1.238% | 3.691%
15:26 | 45.8167 | 900.8923 | 932.1 | 893.7 | 897 | 888 | 915.2 | 873.6 | 891.7 | OFF | 875.3 | 908.9 | 882.2 | 895.4 | 932.1 | 926.4 | 8.01 | 12.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 905.0274 | 34281.5926 | 34710.9166 | -3.687% | -1.237% | 3.687%
15:26 | 45.8667 | 900.9692 | 932.1 | 893.6 | 897 | 888.1 | 915.4 | 873.8 | 892 | OFF | 875.5 | 908.9 | 882.3 | 895.4 | 932 | 926.5 | 8.01 | 12.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 905.1904 | 34326.6391 | 34756.172 | -3.683% | -1.236% | 3.683%
15:26 | 45.9167 | 901.1 | 932.2 | 893.5 | 896.9 | 888.4 | 915.6 | 874 | 892.3 | OFF | 875.6 | 909.3 | 882.5 | 895.3 | 931.9 | 926.8 | 8.01 | 12.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 905.3532 | 34371.6908 | 34801.4356 | -3.679% | -1.235% | 3.679%
15:26 | 45.9667 | 901.1846 | 932.5 | 893.4 | 896.7 | 888.6 | 915.3 | 874.1 | 892.4 | OFF | 875.8 | 909.1 | 882.7 | 895.6 | 932.2 | 927 | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 905.5158 | 34416.7479 | 34846.7074 | -3.675% | -1.234% | 3.675%
15:26 | 46.0167 | 901.3 | 932.7 | 893.5 | 896.9 | 888.7 | 915.2 | 874 | 892.4 | OFF | 875.8 | 909.2 | 882.7 | 896 | 932.5 | 927.3 | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 905.6782 | 34461.8101 | 34891.9872 | -3.671% | -1.233% | 3.671%
15:26 | 46.0833 | 901.5692 | 933.1 | 893.7 | 897.4 | 888.9 | 915.2 | 874.2 | 892.5 | OFF | 875.9 | 909.5 | 882.9 | 896.3 | 933.2 | 927.6 | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 905.8946 | 34521.9057 | 34952.373 | -3.665% | -1.232% | 3.665%
15:26 | 46.1333 | 901.7769 | 933.4 | 894 | 897.7 | 889 | 915.6 | 874.3 | 892.8 | OFF | 876 | 909.8 | 882.9 | 896.6 | 933.3 | 927.7 | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 906.0566 | 34566.9894 | 34997.6717 | -3.661% | -1.231% | 3.661%
15:26 | 46.1833 | 902 | 933.6 | 894.2 | 897.9 | 889.1 | 916.1 | 874.5 | 893 | OFF | 876.2 | 910 | 883.1 | 896.8 | 933.4 | 928.1 | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 906.2185 | 34612.0838 | 35042.9786 | -3.657% | -1.23% | 3.657%
15:26 | 46.2333 | 902 | 933.5 | 894.3 | 897.8 | 889.2 | 916 | 874.6 | 893.1 | OFF | 876.3 | 909.5 | 883.3 | 896.9 | 933.3 | 928.2 | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 906.3801 | 34657.1838 | 35088.2936 | -3.653% | -1.229% | 3.653%
15:26 | 46.2833 | 902 | 933.5 | 894.5 | 897.9 | 889.2 | 915.9 | 874.7 | 893.1 | OFF | 876.3 | 909.1 | 883.3 | 897.1 | 933.2 | 928.2 | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 906.5417 | 34702.2838 | 35133.6166 | -3.648% | -1.228% | 3.648%
15:26 | 46.35 | 902.0846 | 933.8 | 894.6 | 898.3 | 889.3 | 915.8 | 874.9 | 893.3 | OFF | 876.4 | 908.7 | 883.5 | 896.8 | 933.2 | 928.5 | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 906.7567 | 34762.4199 | 35194.0599 | -3.643% | -1.226% | 3.643%
15:26 | 46.4 | 902.2385 | 934.1 | 894.8 | 898.7 | 889.5 | 915.7 | 875.1 | 893.5 | OFF | 876.5 | 908.5 | 883.7 | 896.8 | 933.4 | 928.8 | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 906.9178 | 34807.528 | 35239.4018 | -3.639% | -1.226% | 3.639%
15:26 | 46.45 | 902.4231 | 934.5 | 895.1 | 899 | 889.6 | 915.6 | 875.3 | 893.5 | OFF | 876.6 | 908.4 | 883.9 | 897 | 933.6 | 929.4 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.0788 | 34852.6446 | 35284.7517 | -3.635% | -1.225% | 3.635%
15:27 | 46.5 | 902.5385 | 934.5 | 895.3 | 899.2 | 889.6 | 915.4 | 875.3 | 893.6 | OFF | 876.8 | 908.3 | 884 | 897.4 | 934 | 929.6 | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.2395 | 34897.7686 | 35330.1096 | -3.63% | -1.224% | 3.63%
15:27 | 46.55 | 902.6 | 934.1 | 895.6 | 899.3 | 889.8 | 915.1 | 875.4 | 893.9 | OFF | 876.8 | 908 | 884.1 | 897.8 | 934.2 | 929.7 | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.4001 | 34942.8971 | 35375.4756 | -3.626% | -1.223% | 3.626%
15:27 | 46.6 | 902.5846 | 933.7 | 895.8 | 899.2 | 889.8 | 915 | 875.5 | 894 | OFF | 876.9 | 907.8 | 884.2 | 897.9 | 934 | 929.8 | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.5606 | 34988.0267 | 35420.8497 | -3.622% | -1.222% | 3.622%
15:27 | 46.6667 | 902.7692 | 933.9 | 896 | 899.7 | 890 | 915.1 | 875.6 | 894.1 | OFF | 877 | 908.5 | 884.3 | 898 | 933.8 | 930 | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.7742 | 35048.2051 | 35481.3608 | -3.617% | -1.221% | 3.617%
15:27 | 46.7167 | 902.8615 | 934.3 | 896.1 | 899.9 | 890.1 | 915 | 875.7 | 894.2 | OFF | 877.2 | 908.7 | 884.4 | 897.7 | 933.9 | 930 | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.9342 | 35093.3459 | 35526.7535 | -3.613% | -1.22% | 3.613%
15:27 | 46.7667 | 903.0154 | 934.5 | 896.1 | 900 | 890.3 | 915.3 | 876 | 894.4 | OFF | 877.5 | 909.1 | 884.5 | 897.4 | 934 | 930.1 | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.0941 | 35138.4928 | 35572.1542 | -3.608% | -1.219% | 3.608%
15:27 | 46.8167 | 903.1692 | 934.4 | 896.1 | 899.9 | 890.6 | 915.7 | 876.3 | 894.5 | OFF | 877.9 | 909.5 | 884.7 | 897.5 | 934.1 | 930 | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.2537 | 35183.6474 | 35617.5629 | -3.604% | -1.218% | 3.604%
15:27 | 46.8667 | 903.4923 | 934.4 | 896.2 | 900.1 | 891 | 916.4 | 876.6 | 894.7 | OFF | 878.1 | 910.4 | 885.1 | 897.9 | 934.3 | 930.2 | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.4132 | 35228.814 | 35662.9796 | -3.6% | -1.217% | 3.6%
15:27 | 46.9333 | 903.7 | 934.4 | 896.5 | 900 | 891.2 | 916.7 | 877 | 894.8 | OFF | 878.4 | 910.6 | 885.5 | 898.4 | 934.5 | 930.1 | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.6257 | 35289.0537 | 35723.5476 | -3.595% | -1.216% | 3.595%
15:27 | 46.9833 | 903.7077 | 934.3 | 896.6 | 899.9 | 891.2 | 916.9 | 877 | 894.7 | OFF | 878.5 | 910.5 | 885.6 | 898.7 | 934.4 | 929.9 | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.7848 | 35334.2389 | 35768.9828 | -3.59% | -1.215% | 3.59%
15:27 | 47.0333 | 903.7692 | 934 | 896.7 | 899.8 | 891.3 | 917 | 877 | 894.8 | OFF | 878.6 | 910.7 | 885.7 | 898.9 | 934.6 | 929.9 | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.9437 | 35379.4258 | 35814.426 | -3.586% | -1.215% | 3.586%
15:27 | 47.0833 | 903.9538 | 934.3 | 896.9 | 899.9 | 891.5 | 917.5 | 877.1 | 894.9 | OFF | 878.6 | 911.3 | 885.9 | 899 | 934.6 | 929.9 | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 909.1025 | 35424.6189 | 35859.8772 | -3.582% | -1.214% | 3.582%
15:27 | 47.1333 | 904.1538 | 934.8 | 897.1 | 900.1 | 891.6 | 917.6 | 877.2 | 895.1 | OFF | 878.8 | 911.4 | 885.9 | 899.2 | 934.9 | 930.3 | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 909.2611 | 35469.8216 | 35905.3363 | -3.578% | -1.213% | 3.578%
15:27 | 47.1833 | 904.4308 | 935.2 | 897.5 | 900.3 | 892 | 917.6 | 877.3 | 895.6 | OFF | 878.9 | 911.6 | 886 | 899.7 | 935.4 | 930.5 | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 909.4195 | 35515.0362 | 35950.8033 | -3.574% | -1.212% | 3.574%
15:27 | 47.25 | 904.7077 | 935.5 | 897.9 | 900.6 | 892.3 | 917.5 | 877.8 | 895.8 | OFF | 879.2 | 911.6 | 886.3 | 900.3 | 935.7 | 930.7 | 8.01 | 10.09 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 909.6305 | 35575.3408 | 36011.4383 | -3.568% | -1.211% | 3.568%
15:27 | 47.3 | 904.7692 | 935.9 | 898.1 | 901 | 892.4 | 917.2 | 877.8 | 895.9 | OFF | 879.3 | 911.3 | 886.4 | 900.2 | 935.5 | 931 | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 909.7886 | 35620.5778 | 36056.9238 | -3.564% | -1.21% | 3.564%
15:27 | 47.35 | 904.8846 | 936.1 | 898.2 | 901.1 | 892.7 | 917.2 | 878.1 | 896.2 | OFF | 879.5 | 911.1 | 886.7 | 900 | 935.5 | 931.1 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 909.9465 | 35665.8191 | 36102.4172 | -3.56% | -1.209% | 3.56%
15:27 | 47.4 | 905.1231 | 936.3 | 898.1 | 901.3 | 893 | 917.8 | 878.5 | 896.4 | OFF | 879.9 | 911.6 | 887 | 899.9 | 935.5 | 931.3 | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.1042 | 35711.0693 | 36147.9184 | -3.556% | -1.209% | 3.556%
15:27 | 47.45 | 905.4385 | 936.8 | 898.2 | 901.4 | 893.2 | 918.2 | 879 | 896.8 | OFF | 880.3 | 911.9 | 887.3 | 899.9 | 936.1 | 931.6 | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.2617 | 35756.3333 | 36193.4276 | -3.552% | -1.208% | 3.552%
15:28 | 47.5167 | 905.9769 | 937.3 | 898.4 | 901.8 | 893.6 | 918.8 | 879.7 | 897.2 | OFF | 881 | 912.4 | 887.9 | 900.4 | 937.1 | 932.1 | 8.01 | 12.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.4715 | 35816.7138 | 36254.1187 | -3.546% | -1.206% | 3.546%
15:28 | 47.5667 | 906.4462 | 937.8 | 898.9 | 902.3 | 894.1 | 919.3 | 880.2 | 897.5 | OFF | 881.4 | 912.7 | 888.3 | 901 | 937.6 | 932.7 | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.6287 | 35862.0244 | 36299.6462 | -3.542% | -1.206% | 3.542%
15:28 | 47.6167 | 906.9 | 938 | 899.5 | 902.8 | 894.6 | 919.9 | 880.5 | 897.8 | OFF | 881.7 | 913.4 | 888.7 | 901.6 | 938.1 | 933.1 | 8.01 | 12.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.7857 | 35907.3581 | 36345.1815 | -3.538% | -1.205% | 3.538%
15:28 | 47.6667 | 907.2077 | 938.2 | 900 | 903.4 | 894.7 | 920.3 | 880.6 | 897.9 | OFF | 881.9 | 913.9 | 889 | 902 | 938.5 | 933.3 | 8.01 | 12.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.9425 | 35952.7108 | 36390.7247 | -3.534% | -1.204% | 3.534%
15:28 | 47.7167 | 907.4692 | 938.4 | 900.4 | 904 | 894.8 | 920.3 | 880.8 | 898 | OFF | 882.1 | 914.3 | 889.2 | 902.3 | 938.9 | 933.6 | 8.01 | 12.28 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.0992 | 35998.0777 | 36436.2758 | -3.53% | -1.203% | 3.53%
15:28 | 47.7833 | 907.7923 | 938.8 | 900.6 | 904.4 | 895 | 920.4 | 881.2 | 898.5 | OFF | 882.5 | 914.6 | 889.6 | 902.3 | 939.5 | 933.9 | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.3079 | 36058.5864 | 36497.0227 | -3.524% | -1.201% | 3.524%
15:28 | 47.8333 | 908.0769 | 939.4 | 900.6 | 904.5 | 895.3 | 920.7 | 881.5 | 898.8 | OFF | 882.8 | 915.1 | 889.9 | 902.4 | 939.7 | 934.3 | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.4642 | 36103.9831 | 36542.592 | -3.52% | -1.2% | 3.52%
15:28 | 47.8833 | 908.4231 | 940 | 900.9 | 904.9 | 895.5 | 921.1 | 881.8 | 899.2 | OFF | 883.1 | 915.5 | 890.2 | 902.8 | 939.9 | 934.6 | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.6203 | 36149.3956 | 36588.1691 | -3.516% | -1.199% | 3.516%
15:28 | 47.9333 | 908.7231 | 940.4 | 901 | 905.3 | 895.9 | 921.3 | 882.2 | 899.7 | OFF | 883.5 | 915.7 | 890.5 | 902.9 | 940 | 935 | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.7762 | 36194.8243 | 36633.754 | -3.512% | -1.198% | 3.512%
15:28 | 47.9833 | 909.0385 | 940.8 | 901.3 | 905.7 | 896.3 | 921.6 | 882.5 | 899.9 | OFF | 883.9 | 915.8 | 890.8 | 903 | 940.4 | 935.5 | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.9321 | 36240.2683 | 36679.3467 | -3.507% | -1.197% | 3.507%
15:28 | 48.0333 | 909.2308 | 940.9 | 901.5 | 906 | 896.5 | 921.7 | 882.7 | 900.1 | OFF | 884.1 | 915.7 | 891 | 903.4 | 940.7 | 935.7 | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.0877 | 36285.7251 | 36724.9472 | -3.503% | -1.196% | 3.503%
15:28 | 48.1 | 909.3692 | 941.2 | 902.1 | 906.2 | 896.6 | 921.5 | 882.8 | 900.1 | OFF | 884.2 | 915.2 | 891.2 | 904.1 | 941 | 935.6 | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.295 | 36346.3451 | 36785.76 | -3.498% | -1.195% | 3.498%
15:28 | 48.15 | 909.5231 | 941.4 | 902.4 | 906.2 | 896.7 | 921.6 | 882.9 | 900.2 | OFF | 884.3 | 915.4 | 891.3 | 904.5 | 941.4 | 935.5 | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.4502 | 36391.8174 | 36831.3786 | -3.494% | -1.193% | 3.494%
15:28 | 48.2 | 909.7231 | 941.4 | 902.6 | 906.3 | 896.9 | 921.8 | 883.2 | 900.4 | OFF | 884.6 | 915.7 | 891.5 | 904.7 | 941.7 | 935.6 | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.6053 | 36437.2985 | 36877.005 | -3.489% | -1.192% | 3.489%
15:28 | 48.25 | 909.9462 | 941.8 | 902.7 | 906.3 | 897.2 | 922 | 883.5 | 900.7 | OFF | 884.9 | 916 | 891.9 | 904.8 | 941.7 | 935.8 | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.7603 | 36482.7903 | 36922.6391 | -3.485% | -1.191% | 3.485%
15:28 | 48.3 | 910.1692 | 942.2 | 902.7 | 906.4 | 897.6 | 922.3 | 883.9 | 901.3 | OFF | 885.2 | 916.4 | 892.2 | 904.5 | 941.5 | 936 | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.9151 | 36528.2931 | 36968.281 | -3.481% | -1.19% | 3.481%
15:28 | 48.3667 | 910.5077 | 942.6 | 902.9 | 906.8 | 897.9 | 922.6 | 884.3 | 901.6 | OFF | 885.7 | 916.5 | 892.5 | 904.8 | 941.9 | 936.5 | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.1212 | 36588.9824 | 37029.1489 | -3.476% | -1.189% | 3.476%
15:28 | 48.4167 | 910.8385 | 943 | 903.3 | 907.4 | 898.2 | 922.6 | 884.6 | 902 | OFF | 886 | 916.4 | 892.8 | 905.4 | 942.4 | 936.8 | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.2756 | 36634.516 | 37074.8088 | -3.471% | -1.188% | 3.471%
15:28 | 48.4667 | 911.1077 | 943.4 | 903.8 | 908 | 898.4 | 922.4 | 884.9 | 902.4 | OFF | 886.3 | 916 | 893.2 | 905.9 | 942.7 | 937 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.4299 | 36680.0647 | 37120.4765 | -3.467% | -1.186% | 3.467%
15:29 | 48.5167 | 911.2154 | 943.3 | 904.1 | 908.1 | 898.4 | 922.4 | 885.1 | 902.5 | OFF | 886.4 | 916 | 893.3 | 906.2 | 942.9 | 937.1 | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.584 | 36725.6228 | 37166.1518 | -3.463% | -1.185% | 3.463%
15:29 | 48.5667 | 911.4077 | 943.1 | 904.4 | 908.3 | 898.5 | 922.7 | 885.2 | 902.3 | OFF | 886.6 | 916.8 | 893.4 | 906.6 | 943.1 | 937.3 | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.7379 | 36771.1883 | 37211.8348 | -3.459% | -1.184% | 3.459%
15:29 | 48.6167 | 911.5308 | 943 | 904.6 | 908.4 | 898.5 | 923.2 | 885.2 | 902.1 | OFF | 886.7 | 917.4 | 893.5 | 906.8 | 943.2 | 937.3 | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.8917 | 36816.7618 | 37257.5256 | -3.455% | -1.183% | 3.455%
15:29 | 48.6833 | 911.7231 | 942.9 | 904.8 | 908.7 | 898.6 | 923.5 | 885.2 | 902 | OFF | 886.8 | 917.9 | 893.8 | 907 | 943.6 | 937.6 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.0965 | 36877.5369 | 37318.4585 | -3.449% | -1.182% | 3.449%
15:29 | 48.7333 | 911.9077 | 943.2 | 905 | 908.7 | 898.8 | 923.8 | 885.4 | 902.2 | OFF | 886.8 | 918.2 | 894 | 907.2 | 943.8 | 937.7 | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.2499 | 36923.1277 | 37364.1672 | -3.445% | -1.18% | 3.445%
15:29 | 48.7833 | 912.0462 | 943.3 | 905.1 | 908.7 | 899 | 924 | 885.5 | 902.4 | OFF | 886.9 | 918.3 | 894.1 | 907.5 | 944 | 937.8 | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.4031 | 36968.7265 | 37409.8835 | -3.441% | -1.179% | 3.441%
15:29 | 48.8333 | 912.2077 | 943.4 | 905.3 | 908.7 | 899.2 | 924.3 | 885.8 | 902.6 | OFF | 887.1 | 918.6 | 894.4 | 907.5 | 943.8 | 938 | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.5562 | 37014.3329 | 37455.6075 | -3.437% | -1.178% | 3.437%
15:29 | 48.8833 | 912.3615 | 943.6 | 905.4 | 908.9 | 899.4 | 924.7 | 886 | 902.8 | OFF | 887.3 | 918.9 | 894.6 | 907.2 | 943.5 | 938.4 | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.7092 | 37059.9471 | 37501.3391 | -3.433% | -1.177% | 3.433%
15:29 | 48.95 | 912.5769 | 944 | 905.6 | 909.4 | 899.7 | 924.9 | 886.3 | 903.1 | OFF | 887.6 | 918.6 | 894.9 | 907.1 | 943.3 | 939 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.9129 | 37120.7784 | 37562.3265 | -3.427% | -1.176% | 3.427%
15:29 | 49 | 912.7308 | 944.2 | 905.8 | 909.6 | 900.1 | 925.1 | 886.4 | 903.4 | OFF | 887.7 | 918.4 | 895 | 907.2 | 943.6 | 939 | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.0654 | 37166.4111 | 37608.076 | -3.423% | -1.174% | 3.423%
15:29 | 49.05 | 912.9308 | 944.3 | 905.9 | 909.7 | 900.5 | 925.4 | 886.5 | 903.8 | OFF | 887.9 | 918.8 | 895.1 | 907.2 | 943.8 | 939.2 | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.2179 | 37212.0526 | 37653.8331 | -3.419% | -1.173% | 3.419%
15:29 | 49.1 | 913.2077 | 944.6 | 906 | 910 | 901 | 925.9 | 886.7 | 904.2 | OFF | 888.1 | 919.2 | 895.3 | 907.3 | 944.1 | 939.3 | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.3701 | 37257.7061 | 37699.5978 | -3.415% | -1.172% | 3.415%
15:29 | 49.15 | 913.4385 | 944.9 | 906 | 910.1 | 901.1 | 926.3 | 887.1 | 904.5 | OFF | 888.5 | 919.6 | 895.6 | 907.3 | 944.3 | 939.4 | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.5222 | 37303.3722 | 37745.3701 | -3.411% | -1.171% | 3.411%
15:29 | 49.2 | 913.5385 | 945.3 | 906 | 910.2 | 901.3 | 926.3 | 887.2 | 904.6 | OFF | 888.7 | 919.7 | 895.8 | 907.2 | 944.2 | 939.5 | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.6742 | 37349.0467 | 37791.15 | -3.406% | -1.17% | 3.406%
15:29 | 49.2667 | 913.7231 | 945.9 | 905.8 | 910.1 | 901.5 | 926.5 | 887.5 | 904.9 | OFF | 889 | 919.9 | 896.1 | 907 | 944.3 | 939.9 | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.8766 | 37409.9554 | 37852.2017 | -3.401% | -1.168% | 3.401%
15:29 | 49.3167 | 913.9462 | 946.2 | 905.8 | 910.4 | 901.7 | 926.7 | 887.8 | 905.1 | OFF | 889.3 | 920.3 | 896.4 | 907 | 944.4 | 940.2 | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.0282 | 37455.6471 | 37897.9993 | -3.397% | -1.167% | 3.397%
15:29 | 49.3667 | 914.1769 | 946.4 | 905.8 | 910.5 | 902 | 927 | 888.3 | 905.4 | OFF | 889.7 | 920.6 | 896.8 | 907 | 944.3 | 940.5 | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.1796 | 37501.3502 | 37943.8045 | -3.393% | -1.166% | 3.393%
15:29 | 49.4167 | 914.3462 | 946.4 | 906.1 | 910.7 | 902.2 | 927.2 | 888.5 | 905.6 | OFF | 889.9 | 920.5 | 897 | 907.4 | 944.5 | 940.5 | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.3309 | 37547.0633 | 37989.6173 | -3.388% | -1.165% | 3.388%
15:29 | 49.4667 | 914.5231 | 946.5 | 906.4 | 911 | 902.2 | 927.4 | 888.5 | 905.7 | OFF | 890 | 920.7 | 897.1 | 907.9 | 944.6 | 940.8 | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.482 | 37592.785 | 38035.4376 | -3.384% | -1.164% | 3.384%
15:30 | 49.5333 | 914.7538 | 946.8 | 906.9 | 911.6 | 902.3 | 927.6 | 888.6 | 905.8 | OFF | 890.1 | 920.5 | 897.3 | 908.1 | 944.9 | 941.3 | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.6833 | 37653.7609 | 38096.5431 | -3.379% | -1.162% | 3.379%
15:30 | 49.5833 | 914.9923 | 947 | 907.2 | 911.8 | 902.4 | 927.7 | 888.9 | 906 | OFF | 890.3 | 920.6 | 897.6 | 908.4 | 945.4 | 941.6 | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.8341 | 37699.5046 | 38142.381 | -3.375% | -1.161% | 3.375%
15:30 | 49.6333 | 915.2308 | 947.2 | 907.6 | 912 | 902.5 | 927.8 | 889 | 906.1 | OFF | 890.4 | 920.8 | 897.8 | 908.9 | 945.9 | 942 | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.9848 | 37745.2601 | 38188.2265 | -3.37% | -1.16% | 3.37%
15:30 | 49.6833 | 915.4692 | 947.3 | 908 | 912.2 | 902.7 | 928.2 | 889.1 | 906.3 | OFF | 890.5 | 921.2 | 897.9 | 909.4 | 946.2 | 942.1 | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.1352 | 37791.0276 | 38234.0795 | -3.366% | -1.159% | 3.366%
15:30 | 49.7333 | 915.6385 | 947.3 | 908.4 | 912.2 | 902.9 | 928.3 | 889.3 | 906.4 | OFF | 890.8 | 921.3 | 898.1 | 909.7 | 946.4 | 942.2 | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.2856 | 37836.8053 | 38279.94 | -3.362% | -1.158% | 3.362%
15:30 | 49.7833 | 915.8231 | 947.5 | 908.6 | 912.4 | 903.2 | 928.3 | 889.6 | 906.4 | OFF | 891 | 921.5 | 898.2 | 909.9 | 946.6 | 942.5 | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.4358 | 37882.5919 | 38325.8081 | -3.358% | -1.156% | 3.358%
15:30 | 49.85 | 916 | 948 | 908.7 | 912.5 | 903.6 | 928.2 | 889.8 | 906.8 | OFF | 891.2 | 921.5 | 898.5 | 909.8 | 946.8 | 942.6 | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.6358 | 37943.6526 | 38386.9771 | -3.352% | -1.155% | 3.352%
15:30 | 49.9 | 916.1385 | 948.2 | 908.8 | 912.6 | 903.9 | 928.1 | 890 | 907 | OFF | 891.5 | 921.6 | 898.7 | 910 | 946.9 | 942.5 | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.7856 | 37989.4561 | 38432.8626 | -3.348% | -1.154% | 3.348%
15:30 | 49.95 | 916.2077 | 948.2 | 908.9 | 912.7 | 904 | 928 | 890.2 | 907 | OFF | 891.7 | 921.8 | 898.9 | 910 | 946.8 | 942.5 | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.9353 | 38035.2647 | 38478.7557 | -3.344% | -1.153% | 3.344%
15:30 | 50 | 916.2154 | 948.2 | 908.9 | 912.9 | 904.2 | 927.8 | 890.3 | 907.1 | OFF | 891.8 | 921.8 | 899 | 909.8 | 946.4 | 942.6 | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.0848 | 38081.0753 | 38524.6562 | -3.34% | -1.151% | 3.34%
15:30 | 50.05 | 916.2769 | 948.4 | 908.8 | 912.9 | 904.5 | 927.6 | 890.5 | 907.3 | OFF | 892 | 921.7 | 899.3 | 909.5 | 946.3 | 942.8 | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.2342 | 38126.8876 | 38570.5641 | -3.336% | -1.15% | 3.336%
15:30 | 50.1167 | 916.5154 | 948.6 | 908.9 | 913 | 905 | 927.7 | 890.9 | 907.7 | OFF | 892.3 | 921.7 | 899.6 | 909.7 | 946.7 | 942.9 | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.4331 | 38187.9807 | 38631.7864 | -3.33% | -1.149% | 3.33%
15:30 | 50.1667 | 916.8231 | 948.8 | 909.1 | 913 | 905.3 | 928 | 891.3 | 908.1 | OFF | 892.7 | 922.1 | 900 | 910.1 | 947.2 | 943 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.5822 | 38233.8142 | 38677.7118 | -3.326% | -1.148% | 3.326%
15:30 | 50.2167 | 917.0154 | 948.9 | 909.2 | 913 | 905.4 | 928.4 | 891.4 | 908.2 | OFF | 892.9 | 922.4 | 900.3 | 910.4 | 947.5 | 943.2 | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.7311 | 38279.6601 | 38723.6446 | -3.322% | -1.147% | 3.322%
15:30 | 50.2667 | 917.2385 | 949.1 | 909.6 | 913.3 | 905.5 | 928.6 | 891.5 | 908.3 | OFF | 893 | 922.5 | 900.4 | 911 | 947.9 | 943.4 | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.8798 | 38325.5165 | 38769.5849 | -3.318% | -1.145% | 3.318%
15:30 | 50.3167 | 917.3538 | 949 | 909.9 | 913.4 | 905.6 | 928.6 | 891.6 | 908.3 | OFF | 893.1 | 922.5 | 900.6 | 911.4 | 948 | 943.6 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.0284 | 38371.3813 | 38815.5326 | -3.314% | -1.144% | 3.314%
15:30 | 50.3833 | 917.4462 | 949 | 909.9 | 913.5 | 905.7 | 928.7 | 891.5 | 908.3 | OFF | 893.1 | 922.9 | 900.6 | 911.6 | 948.1 | 943.9 | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.2263 | 38432.5413 | 38876.8077 | -3.308% | -1.143% | 3.308%
15:30 | 50.4333 | 917.6923 | 949.1 | 909.9 | 913.7 | 906 | 929.5 | 891.6 | 908.5 | OFF | 893.2 | 924.1 | 900.8 | 911.3 | 948.1 | 944.2 | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.3745 | 38478.4197 | 38922.7727 | -3.304% | -1.142% | 3.304%
15:30 | 50.4833 | 918.0308 | 949.3 | 910 | 914.1 | 906.5 | 930.3 | 892.1 | 908.8 | OFF | 893.7 | 925 | 901.2 | 911.1 | 948 | 944.3 | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.5226 | 38524.3128 | 38968.7452 | -3.3% | -1.14% | 3.3%
15:31 | 50.5333 | 918.3769 | 949.5 | 910.3 | 914.7 | 906.9 | 930.8 | 892.6 | 909.2 | OFF | 894 | 925.7 | 901.5 | 911.1 | 948.2 | 944.4 | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.6706 | 38570.223 | 39014.725 | -3.296% | -1.139% | 3.296%
15:31 | 50.5833 | 918.8 | 949.6 | 910.8 | 915.2 | 907.4 | 931.6 | 893.1 | 909.6 | OFF | 894.4 | 926.1 | 901.9 | 911.6 | 948.7 | 944.4 | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.8184 | 38616.1524 | 39060.7122 | -3.292% | -1.138% | 3.292%
15:31 | 50.6333 | 918.9923 | 949.8 | 911.1 | 915.4 | 907.6 | 931.6 | 893.4 | 910 | OFF | 894.7 | 925.9 | 902.2 | 911.9 | 948.8 | 944.5 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.9661 | 38662.0972 | 39106.7068 | -3.287% | -1.137% | 3.287%
15:31 | 50.7 | 919.1231 | 950.1 | 911.5 | 915.4 | 907.5 | 931.5 | 893.3 | 910.1 | OFF | 894.8 | 925.4 | 902.4 | 912.7 | 949 | 944.9 | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.1627 | 38723.3678 | 39168.0445 | -3.282% | -1.135% | 3.282%
15:31 | 50.75 | 919.3615 | 950.1 | 911.9 | 915.6 | 907.6 | 931.8 | 893.4 | 910.4 | OFF | 894.9 | 926 | 902.4 | 913.3 | 949.2 | 945.1 | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.3101 | 38769.3299 | 39214.0563 | -3.278% | -1.134% | 3.278%
15:31 | 50.8 | 919.7462 | 950.2 | 912.2 | 915.9 | 907.9 | 932.8 | 893.6 | 910.8 | OFF | 895 | 927.2 | 902.6 | 913.8 | 949.2 | 945.5 | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.4573 | 38815.3076 | 39260.0755 | -3.274% | -1.133% | 3.274%
15:31 | 50.85 | 920.0923 | 950.4 | 912.4 | 916.3 | 908.4 | 933.7 | 893.9 | 911.1 | OFF | 895.3 | 928.1 | 903 | 913.8 | 949 | 945.8 | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.6043 | 38861.3035 | 39306.102 | -3.269% | -1.132% | 3.269%
15:31 | 50.9 | 920.2615 | 950.5 | 912.3 | 916.4 | 908.8 | 934.3 | 894.3 | 911.3 | OFF | 895.6 | 928.5 | 903.3 | 913.7 | 948.6 | 945.8 | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.7512 | 38907.3124 | 39352.1359 | -3.265% | -1.13% | 3.265%
15:31 | 50.9667 | 920.3308 | 950.8 | 912.2 | 916.3 | 908.8 | 934.6 | 894.4 | 911.2 | OFF | 895.8 | 928.6 | 903.5 | 913.5 | 948.8 | 945.8 | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.9468 | 38968.6654 | 39413.5258 | -3.26% | -1.129% | 3.26%
15:31 | 51.0167 | 920.4231 | 950.8 | 912.2 | 916.1 | 908.7 | 934.7 | 894.6 | 911.3 | OFF | 896 | 928.9 | 903.7 | 913.7 | 949.1 | 945.7 | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.0934 | 39014.6843 | 39459.5768 | -3.256% | -1.127% | 3.256%
15:31 | 51.0667 | 920.4538 | 950.7 | 912.2 | 916 | 908.6 | 934.6 | 894.7 | 911.3 | OFF | 896.1 | 928.7 | 903.8 | 914.1 | 949.4 | 945.7 | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.2398 | 39060.7062 | 39505.6352 | -3.251% | -1.126% | 3.251%
15:31 | 51.1167 | 920.5846 | 950.9 | 912.3 | 916 | 908.6 | 934.6 | 894.8 | 911.5 | OFF | 896.2 | 928.6 | 904.1 | 914.4 | 949.6 | 946 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.3861 | 39106.7322 | 39551.7008 | -3.247% | -1.125% | 3.247%
15:31 | 51.1667 | 920.6385 | 951.1 | 912.4 | 916.1 | 908.5 | 934.3 | 895 | 911.5 | OFF | 896.3 | 928.3 | 904.3 | 914.5 | 949.7 | 946.3 | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.5322 | 39152.7628 | 39597.7738 | -3.243% | -1.124% | 3.243%
15:31 | 51.2167 | 920.7615 | 951.4 | 912.6 | 916.4 | 908.6 | 933.9 | 895.1 | 911.6 | OFF | 896.5 | 928.1 | 904.4 | 914.7 | 950 | 946.6 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.6782 | 39198.7978 | 39643.854 | -3.239% | -1.123% | 3.239%
15:31 | 51.2833 | 920.9923 | 951.9 | 912.9 | 917 | 908.9 | 933.5 | 895.4 | 911.9 | OFF | 896.8 | 927.8 | 904.6 | 914.8 | 950.5 | 946.9 | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 921.8726 | 39260.1896 | 39705.3057 | -3.233% | -1.121% | 3.233%
15:31 | 51.3333 | 921.0846 | 952.1 | 912.9 | 917.1 | 909.1 | 933.6 | 895.6 | 912 | OFF | 897 | 927.9 | 904.8 | 914.6 | 950.4 | 947 | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 922.0183 | 39306.2415 | 39751.403 | -3.229% | -1.12% | 3.229%
15:31 | 51.3833 | 921.2231 | 952.2 | 912.9 | 917.1 | 909.5 | 933.8 | 895.7 | 912.3 | OFF | 897.3 | 928.2 | 905 | 914.5 | 950.3 | 947.1 | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 922.1638 | 39352.2992 | 39797.5075 | -3.225% | -1.119% | 3.225%
15:31 | 51.4333 | 921.4462 | 952.4 | 913 | 917.1 | 909.8 | 934 | 896.1 | 912.6 | OFF | 897.6 | 928.2 | 905.3 | 914.7 | 950.6 | 947.4 | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 922.3092 | 39398.3659 | 39843.6194 | -3.221% | -1.118% | 3.221%
15:31 | 51.4833 | 921.6462 | 952.8 | 913.3 | 917.6 | 910 | 933.8 | 896.3 | 912.7 | OFF | 897.8 | 928 | 905.5 | 915.1 | 950.6 | 947.9 | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 922.4544 | 39444.4432 | 39889.7385 | -3.217% | -1.116% | 3.217%
15:32 | 51.55 | 921.9385 | 952.9 | 913.8 | 918.2 | 910.5 | 934 | 896.7 | 913.1 | OFF | 898.1 | 927.9 | 905.8 | 915.4 | 950.7 | 948.1 | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 922.6478 | 39505.896 | 39951.2419 | -3.211% | -1.115% | 3.211%
15:32 | 51.6 | 922.2231 | 953 | 914.2 | 918.3 | 910.7 | 934.4 | 897.1 | 913.3 | OFF | 898.5 | 927.9 | 906.1 | 915.8 | 951.2 | 948.4 | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 922.7927 | 39552.0001 | 39997.3779 | -3.207% | -1.114% | 3.207%
15:32 | 51.65 | 922.4846 | 953.2 | 914.6 | 918.4 | 910.7 | 934.6 | 897.3 | 913.3 | OFF | 898.7 | 928.2 | 906.3 | 916.4 | 952 | 948.6 | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 922.9375 | 39598.1178 | 40043.5211 | -3.203% | -1.112% | 3.203%
15:32 | 51.7 | 922.7 | 953.4 | 915 | 918.7 | 910.9 | 935 | 897.2 | 913.5 | OFF | 898.7 | 928.5 | 906.4 | 916.9 | 952.4 | 948.5 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.0821 | 39644.2474 | 40089.6716 | -3.199% | -1.111% | 3.199%
15:32 | 51.75 | 922.8462 | 953.5 | 915.2 | 918.9 | 911.2 | 935.5 | 897.2 | 913.6 | OFF | 898.7 | 928.8 | 906.5 | 917.1 | 952.4 | 948.4 | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.2266 | 39690.386 | 40135.8293 | -3.195% | -1.11% | 3.195%
15:32 | 51.8 | 922.9231 | 953.7 | 915.3 | 919 | 911.2 | 935.7 | 897.3 | 913.6 | OFF | 898.8 | 928.8 | 906.6 | 917.2 | 952.4 | 948.4 | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.3709 | 39736.5303 | 40181.9943 | -3.191% | -1.109% | 3.191%
15:32 | 51.8667 | 923.1769 | 954 | 915.6 | 919.3 | 911.4 | 936.1 | 897.5 | 913.8 | OFF | 899 | 929.3 | 906.8 | 917.6 | 952.4 | 948.5 | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.5632 | 39798.0669 | 40243.5588 | -3.185% | -1.107% | 3.185%
15:32 | 51.9167 | 923.4846 | 954.2 | 915.9 | 919.3 | 911.5 | 936.8 | 897.7 | 914.1 | OFF | 899.2 | 930.5 | 907 | 917.9 | 952.6 | 948.6 | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.7072 | 39844.2335 | 40289.7405 | -3.181% | -1.106% | 3.181%
15:32 | 51.9667 | 923.7538 | 954.3 | 916.2 | 919.4 | 911.6 | 937.7 | 897.8 | 914.2 | OFF | 899.3 | 931.5 | 907.3 | 918 | 952.7 | 948.8 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.8511 | 39890.4144 | 40335.9295 | -3.177% | -1.105% | 3.177%
15:32 | 52.0167 | 923.9615 | 954.6 | 916.4 | 919.7 | 911.6 | 938.1 | 897.8 | 914.2 | OFF | 899.3 | 931.9 | 907.4 | 918.2 | 953 | 949.3 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 923.9948 | 39936.6073 | 40382.1256 | -3.173% | -1.103% | 3.173%
15:32 | 52.0667 | 924.0615 | 954.8 | 916.7 | 920.1 | 911.5 | 937.8 | 897.8 | 914.2 | OFF | 899.3 | 931.5 | 907.5 | 918.4 | 953.4 | 949.8 | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 924.1384 | 39982.8079 | 40428.3289 | -3.168% | -1.102% | 3.168%
15:32 | 52.1333 | 924 | 954.8 | 917 | 920.3 | 911.4 | 937 | 897.9 | 914.1 | OFF | 899.2 | 930.8 | 907.6 | 918.7 | 953.5 | 949.7 | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 924.3297 | 40044.4099 | 40489.9446 | -3.163% | -1.1% | 3.163%
15:32 | 52.1833 | 923.9615 | 954.5 | 917.2 | 920.4 | 911.4 | 936.7 | 897.9 | 914.1 | OFF | 899.2 | 930.3 | 907.7 | 918.9 | 953.7 | 949.5 | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 924.473 | 40090.609 | 40536.1646 | -3.159% | -1.099% | 3.159%
15:32 | 52.2333 | 923.8846 | 953.9 | 917.2 | 920.2 | 911.5 | 936.9 | 897.8 | 914 | OFF | 899.2 | 930.4 | 907.6 | 919 | 953.5 | 949.3 | 8.01 | 9.59 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 924.6162 | 40136.8051 | 40582.3919 | -3.155% | -1.098% | 3.155%
15:32 | 52.2833 | 923.8231 | 953.7 | 917.1 | 919.9 | 911.5 | 936.8 | 897.8 | 913.9 | OFF | 899.1 | 930.6 | 907.6 | 919 | 953.5 | 949.2 | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 924.7592 | 40182.9978 | 40628.6262 | -3.15% | -1.097% | 3.15%
15:32 | 52.3333 | 923.7308 | 953.6 | 917.2 | 919.8 | 911.3 | 936.5 | 897.7 | 913.7 | OFF | 899.1 | 930.3 | 907.5 | 919 | 953.5 | 949.3 | 8.01 | 9.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 924.902 | 40229.1867 | 40674.8678 | -3.146% | -1.096% | 3.146%
15:32 | 52.4 | 923.5846 | 953.1 | 917.4 | 919.7 | 911.1 | 936.2 | 897.5 | 913.5 | OFF | 898.9 | 930.2 | 907.4 | 919.4 | 953.3 | 948.9 | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.0923 | 40290.7638 | 40736.5342 | -3.141% | -1.094% | 3.141%
15:32 | 52.45 | 923.6846 | 952.9 | 917.4 | 919.6 | 911.3 | 936.8 | 897.5 | 913.8 | OFF | 898.9 | 931.4 | 907.3 | 919.6 | 953.1 | 948.3 | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.2349 | 40336.9456 | 40782.7924 | -3.137% | -1.093% | 3.137%
15:32 | 52.5 | 923.9154 | 952.9 | 917.4 | 919.4 | 911.9 | 937.7 | 897.8 | 914.1 | OFF | 899.2 | 932.6 | 907.6 | 919.5 | 953 | 947.8 | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.3773 | 40383.1356 | 40829.0577 | -3.132% | -1.092% | 3.132%
15:33 | 52.55 | 924 | 952.9 | 917.1 | 919.1 | 912.1 | 938.2 | 898.1 | 914.4 | OFF | 899.6 | 933.1 | 907.9 | 919 | 952.8 | 947.7 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.5196 | 40429.3335 | 40875.3302 | -3.128% | -1.091% | 3.128%
15:33 | 52.6 | 924.1154 | 953.1 | 917 | 919.1 | 912.2 | 938.5 | 898.3 | 914.6 | OFF | 899.8 | 933.6 | 908 | 918.9 | 952.7 | 947.7 | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.6618 | 40475.5363 | 40921.6097 | -3.124% | -1.09% | 3.124%
15:33 | 52.65 | 924.1615 | 953.2 | 916.8 | 919.1 | 912.1 | 938.8 | 898.5 | 914.7 | OFF | 899.9 | 933.8 | 908.2 | 918.6 | 952.5 | 947.9 | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.8038 | 40521.7433 | 40967.8963 | -3.12% | -1.089% | 3.12%
15:33 | 52.7167 | 924.1615 | 953.4 | 916.7 | 919.2 | 912 | 938.7 | 898.5 | 914.5 | OFF | 900 | 934 | 908.2 | 918.3 | 952.5 | 948.1 | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.9929 | 40583.354 | 41029.6229 | -3.115% | -1.088% | 3.115%
15:33 | 52.7667 | 924.1462 | 953.5 | 916.8 | 919.4 | 911.9 | 938.3 | 898.5 | 914.5 | OFF | 900 | 933.4 | 908.3 | 918.3 | 952.6 | 948.4 | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 926.1346 | 40629.5617 | 41075.9261 | -3.11% | -1.087% | 3.11%
15:33 | 52.8167 | 924.1154 | 953.4 | 916.9 | 919.6 | 911.8 | 937.7 | 898.5 | 914.5 | OFF | 900 | 932.6 | 908.2 | 918.6 | 953 | 948.7 | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 926.2762 | 40675.7683 | 41122.2363 | -3.106% | -1.086% | 3.106%
15:33 | 52.8667 | 924.0692 | 953.4 | 917.1 | 919.7 | 911.8 | 937.1 | 898.4 | 914.5 | OFF | 899.9 | 931.9 | 908.2 | 918.9 | 953.3 | 948.7 | 8.01 | 11.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 926.4177 | 40721.9729 | 41168.5537 | -3.102% | -1.085% | 3.102%
15:33 | 52.9167 | 924.0462 | 953.3 | 917.3 | 919.7 | 911.8 | 937 | 898.4 | 914.5 | OFF | 899.8 | 931.5 | 908.2 | 919.1 | 953.3 | 948.7 | 8.01 | 12.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 926.559 | 40768.1758 | 41214.8781 | -3.098% | -1.084% | 3.098%
15:33 | 52.9833 | 924.1615 | 953.2 | 917.6 | 919.8 | 911.9 | 937.5 | 898.5 | 914.6 | OFF | 899.8 | 931.6 | 908.3 | 919.6 | 953.2 | 948.5 | 8.01 | 12.39 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 926.7472 | 40829.7827 | 41276.655 | -3.092% | -1.083% | 3.092%
15:33 | 53.0333 | 924.1462 | 953.1 | 917.7 | 919.7 | 911.9 | 937.6 | 898.5 | 914.7 | OFF | 899.8 | 931.5 | 908.3 | 919.9 | 953 | 948.2 | 8.01 | 12.39 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 926.8882 | 40875.9904 | 41322.9959 | -3.088% | -1.082% | 3.088%
15:33 | 53.0833 | 924.0846 | 952.9 | 917.8 | 919.7 | 911.8 | 937.5 | 898.5 | 914.5 | OFF | 899.8 | 931.2 | 908.3 | 920 | 953 | 948.1 | 8.01 | 12.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 927.029 | 40922.1962 | 41369.3438 | -3.084% | -1.081% | 3.084%
15:33 | 53.1333 | 924.1462 | 952.8 | 917.7 | 919.5 | 911.9 | 937.6 | 898.7 | 914.6 | OFF | 899.9 | 931.7 | 908.4 | 920 | 952.9 | 948.2 | 8.01 | 12.16 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 927.1698 | 40968.4019 | 41415.6988 | -3.08% | -1.08% | 3.08%
15:33 | 53.1833 | 924.1923 | 952.6 | 917.6 | 919.3 | 911.8 | 937.9 | 898.8 | 914.5 | OFF | 900 | 932.2 | 908.6 | 919.9 | 953 | 948.3 | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 927.3104 | 41014.6104 | 41462.0608 | -3.076% | -1.079% | 3.076%
15:33 | 53.2333 | 924.3 | 952.6 | 917.6 | 919.3 | 911.8 | 938.6 | 898.6 | 914.4 | OFF | 900.1 | 933.4 | 908.7 | 919.6 | 952.9 | 948.3 | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 927.4508 | 41060.8227 | 41508.4298 | -3.072% | -1.078% | 3.072%
15:33 | 53.3 | 924.3615 | 952.9 | 917.4 | 919.3 | 912 | 938.9 | 898.6 | 914.5 | OFF | 900.2 | 933.8 | 908.9 | 919.1 | 952.7 | 948.4 | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 927.6379 | 41122.4447 | 41570.2661 | -3.066% | -1.077% | 3.066%
15:33 | 53.35 | 924.3538 | 953.1 | 917.2 | 919.3 | 911.9 | 938.5 | 898.7 | 914.5 | OFF | 900.3 | 933.4 | 909 | 919.1 | 952.9 | 948.7 | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 927.7781 | 41168.6626 | 41616.6515 | -3.062% | -1.076% | 3.062%
15:33 | 53.4 | 924.5538 | 953.3 | 917.5 | 919.8 | 911.9 | 938.4 | 898.9 | 914.6 | OFF | 900.5 | 933.4 | 909.1 | 919.5 | 953.2 | 949.1 | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 927.9181 | 41214.8853 | 41663.0439 | -3.058% | -1.076% | 3.058%
15:33 | 53.45 | 924.6154 | 953.5 | 917.6 | 920.3 | 912 | 938 | 899 | 914.7 | OFF | 900.5 | 933.1 | 909.2 | 919.5 | 953.2 | 949.4 | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.058 | 41261.1146 | 41709.4433 | -3.054% | -1.075% | 3.054%
15:34 | 53.5 | 924.7462 | 953.7 | 917.8 | 920.7 | 912.1 | 937.9 | 899.1 | 914.7 | OFF | 900.6 | 932.9 | 909.4 | 919.6 | 953.4 | 949.8 | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.1978 | 41307.3486 | 41755.8497 | -3.05% | -1.074% | 3.05%
15:34 | 53.5667 | 925.0077 | 954 | 918.3 | 921.4 | 912.4 | 937.8 | 899.3 | 914.8 | OFF | 900.7 | 932.7 | 909.7 | 920 | 953.7 | 950.3 | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.3839 | 41369.0071 | 41817.7357 | -3.044% | -1.073% | 3.044%
15:34 | 53.6167 | 925.2308 | 954.2 | 918.5 | 921.7 | 912.8 | 938 | 899.6 | 915.1 | OFF | 900.9 | 933 | 910 | 920.3 | 953.8 | 950.1 | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.5234 | 41415.263 | 41864.1584 | -3.04% | -1.072% | 3.04%
15:34 | 53.6667 | 925.2923 | 954.2 | 918.8 | 921.8 | 912.9 | 937.9 | 899.7 | 915.2 | OFF | 901.1 | 932.8 | 910.1 | 920.5 | 953.8 | 950 | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.6627 | 41461.5261 | 41910.5881 | -3.036% | -1.071% | 3.036%
15:34 | 53.7167 | 925.3462 | 954.3 | 919 | 922.1 | 912.9 | 937.9 | 899.8 | 915.1 | OFF | 901.2 | 932.6 | 910.2 | 920.5 | 953.8 | 950.1 | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.8019 | 41507.7921 | 41957.0247 | -3.032% | -1.071% | 3.032%
15:34 | 53.7667 | 925.4 | 954.5 | 919.1 | 922.5 | 913.1 | 937.8 | 899.9 | 915.3 | OFF | 901.3 | 932.4 | 910.3 | 920.3 | 953.7 | 950 | 8.01 | 9.75 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.941 | 41554.0607 | 42003.4683 | -3.027% | -1.07% | 3.027%
15:34 | 53.8167 | 925.4846 | 954.6 | 919.3 | 922.7 | 913.2 | 937.8 | 900.2 | 915.5 | OFF | 901.5 | 932.3 | 910.4 | 920.3 | 953.6 | 949.9 | 8.01 | 9.62 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 929.08 | 41600.3328 | 42049.9188 | -3.023% | -1.069% | 3.023%
15:34 | 53.8833 | 925.6077 | 954.7 | 919.5 | 922.7 | 913.3 | 937.8 | 900.5 | 915.6 | OFF | 901.8 | 932.1 | 910.6 | 920.5 | 953.8 | 950 | 8.01 | 9.64 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 929.265 | 41662.0359 | 42111.8636 | -3.018% | -1.068% | 3.018%
15:34 | 53.9333 | 925.6538 | 954.8 | 919.5 | 922.7 | 913.3 | 937.7 | 900.6 | 915.6 | OFF | 902 | 932.1 | 910.7 | 920.4 | 954.1 | 950 | 8.01 | 9.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 929.4037 | 41708.3174 | 42158.3303 | -3.014% | -1.067% | 3.014%
15:34 | 53.9833 | 925.7462 | 954.9 | 919.5 | 922.6 | 913.4 | 937.8 | 900.8 | 915.8 | OFF | 902.2 | 932.3 | 910.9 | 920.3 | 954.3 | 949.9 | 8.01 | 9.69 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 929.5422 | 41754.6024 | 42204.804 | -3.009% | -1.067% | 3.009%
15:34 | 54.0333 | 925.8692 | 954.9 | 919.4 | 922.4 | 913.4 | 937.9 | 900.9 | 915.9 | OFF | 902.3 | 932.7 | 911.1 | 920.4 | 954.7 | 950.3 | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 929.6806 | 41800.8928 | 42251.2846 | -3.005% | -1.066% | 3.005%
15:34 | 54.0833 | 926.0308 | 955.1 | 919.5 | 922.4 | 913.5 | 938.2 | 900.9 | 916 | OFF | 902.3 | 933.1 | 911.2 | 920.4 | 954.9 | 950.9 | 8.01 | 10.02 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 929.8188 | 41847.1903 | 42297.772 | -3.001% | -1.065% | 3.001%
15:34 | 54.15 | 926.3 | 955.3 | 919.8 | 922.6 | 913.9 | 938.3 | 901.2 | 916.3 | OFF | 902.5 | 933.2 | 911.5 | 920.8 | 955.3 | 951.2 | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 930.003 | 41908.9347 | 42359.7661 | -2.996% | -1.064% | 2.996%
15:34 | 54.2 | 926.4615 | 955.3 | 920.2 | 922.8 | 914.2 | 938.2 | 901.3 | 916.5 | OFF | 902.7 | 933 | 911.7 | 921.4 | 955.5 | 951.2 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 930.141 | 41955.2537 | 42406.2697 | -2.991% | -1.064% | 2.991%
15:34 | 54.25 | 926.5615 | 955.3 | 920.4 | 922.9 | 914.3 | 938.1 | 901.5 | 916.6 | OFF | 902.8 | 933 | 911.8 | 921.8 | 955.5 | 951.3 | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 930.2788 | 42001.5793 | 42452.7802 | -2.987% | -1.063% | 2.987%
15:34 | 54.3 | 926.5769 | 955.3 | 920.5 | 922.9 | 914.2 | 938.2 | 901.5 | 916.5 | OFF | 902.8 | 933.2 | 911.8 | 921.8 | 955.6 | 951.2 | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 930.4165 | 42047.9078 | 42499.2976 | -2.983% | -1.062% | 2.983%
15:34 | 54.35 | 926.5231 | 955.5 | 920.4 | 922.9 | 914.1 | 938.1 | 901.3 | 916.3 | OFF | 902.8 | 933.3 | 911.8 | 921.5 | 955.6 | 951.2 | 8.01 | 12.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 930.5541 | 42094.2353 | 42545.8218 | -2.979% | -1.061% | 2.979%
15:34 | 54.4167 | 926.6 | 955.9 | 920.5 | 923.2 | 914.2 | 938.1 | 901.4 | 916.4 | OFF | 902.9 | 933.2 | 911.8 | 921.5 | 955.6 | 951.1 | 8.01 | 12.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 930.7373 | 42156.006 | 42607.8649 | -2.973% | -1.061% | 2.973%
15:34 | 54.4667 | 926.6923 | 955.9 | 920.5 | 923.2 | 914.3 | 938.1 | 901.6 | 916.6 | OFF | 903 | 933.2 | 912 | 921.7 | 955.8 | 951.1 | 8.01 | 12.7 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 930.8746 | 42202.3383 | 42654.4052 | -2.969% | -1.06% | 2.969%
15:35 | 54.5167 | 926.7923 | 956 | 920.7 | 923.5 | 914.4 | 938 | 901.7 | 916.6 | OFF | 903.1 | 933.3 | 912.1 | 921.7 | 955.9 | 951.3 | 8.01 | 12.61 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 931.0118 | 42248.6754 | 42700.9523 | -2.965% | -1.059% | 2.965%
15:35 | 54.5667 | 926.9 | 956.2 | 920.7 | 923.8 | 914.6 | 938.2 | 901.8 | 916.8 | OFF | 903.2 | 933.6 | 912.3 | 921.3 | 955.7 | 951.5 | 8.01 | 12.49 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 931.1488 | 42295.0178 | 42747.5064 | -2.961% | -1.059% | 2.961%
15:35 | 54.6167 | 927.0077 | 956.1 | 920.7 | 923.9 | 914.9 | 938.5 | 902 | 917.1 | OFF | 903.4 | 933.7 | 912.4 | 921.3 | 955.7 | 951.4 | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 931.2858 | 42341.3654 | 42794.0672 | -2.957% | -1.058% | 2.957%
15:35 | 54.6667 | 927.2077 | 956.2 | 920.8 | 924 | 915.1 | 938.9 | 902.3 | 917.4 | OFF | 903.6 | 934 | 912.6 | 921.6 | 955.8 | 951.4 | 8.01 | 12.22 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 931.4226 | 42387.7208 | 42840.6349 | -2.953% | -1.057% | 2.953%
15:35 | 54.7333 | 927.5154 | 956.2 | 921.2 | 924.4 | 915.3 | 939.3 | 902.7 | 917.6 | OFF | 903.9 | 934.3 | 913 | 922.1 | 956.2 | 951.5 | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 931.6047 | 42449.5449 | 42902.7358 | -2.947% | -1.056% | 2.947%
15:35 | 54.7833 | 927.5846 | 956.1 | 921.4 | 924.4 | 915.3 | 939.2 | 902.8 | 917.6 | OFF | 904 | 934.1 | 913.1 | 922.5 | 956.4 | 951.7 | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 931.7412 | 42495.9224 | 42949.3195 | -2.943% | -1.056% | 2.943%
15:35 | 54.8333 | 927.6231 | 956.1 | 921.6 | 924.4 | 915.3 | 939.2 | 902.7 | 917.5 | OFF | 904 | 934.1 | 913.2 | 922.8 | 956.5 | 951.7 | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 931.8776 | 42542.3026 | 42995.91 | -2.939% | -1.055% | 2.939%
15:35 | 54.8833 | 927.7462 | 956.2 | 921.7 | 924.3 | 915.5 | 939.6 | 902.8 | 917.7 | OFF | 904 | 934.5 | 913.2 | 922.9 | 956.6 | 951.7 | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 932.0139 | 42588.6869 | 43042.5073 | -2.935% | -1.054% | 2.935%
15:35 | 54.9333 | 927.7769 | 956.4 | 921.6 | 924.1 | 915.5 | 939.7 | 902.8 | 917.9 | OFF | 904.1 | 934.3 | 913.3 | 922.9 | 956.7 | 951.8 | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 932.15 | 42635.0749 | 43089.1114 | -2.931% | -1.054% | 2.931%
15:35 | 55 | 927.8462 | 956.5 | 921.7 | 924 | 915.4 | 939.6 | 902.8 | 917.8 | OFF | 904.1 | 934.4 | 913.4 | 923.2 | 956.9 | 952.2 | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 932.3313 | 42696.929 | 43151.2607 | -2.925% | -1.053% | 2.925%
15:35 | 55.05 | 927.9077 | 956.6 | 922 | 924.1 | 915.2 | 939.7 | 902.8 | 917.7 | OFF | 904.1 | 934.4 | 913.4 | 923.5 | 957 | 952.3 | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 932.4672 | 42743.3229 | 43197.8807 | -2.921% | -1.052% | 2.921%
15:35 | 55.1 | 927.9308 | 956.4 | 922.1 | 924.1 | 915.3 | 939.7 | 903 | 917.6 | OFF | 904.2 | 934.3 | 913.5 | 923.6 | 957 | 952.3 | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 932.6029 | 42789.7188 | 43244.5074 | -2.917% | -1.052% | 2.917%
15:35 | 55.15 | 927.9538 | 956.1 | 922.2 | 924.2 | 915.2 | 939.8 | 903 | 917.4 | OFF | 904.2 | 934.4 | 913.7 | 923.8 | 957 | 952.4 | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 932.7385 | 42836.116 | 43291.141 | -2.913% | -1.051% | 2.913%
15:35 | 55.2 | 928.0615 | 956.3 | 922.3 | 924.5 | 915.2 | 939.8 | 903.2 | 917.2 | OFF | 904.3 | 934.5 | 913.8 | 923.8 | 957.2 | 952.7 | 8.01 | 10.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 932.8739 | 42882.5163 | 43337.7813 | -2.908% | -1.051% | 2.908%
15:35 | 55.25 | 928.2154 | 956.4 | 922.5 | 924.6 | 915.3 | 939.9 | 903.4 | 917.4 | OFF | 904.5 | 934.6 | 914 | 924 | 957.3 | 952.9 | 8.01 | 10.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 933.0093 | 42928.9233 | 43384.4284 | -2.904% | -1.05% | 2.904%
15:35 | 55.3167 | 928.4538 | 956.3 | 922.6 | 924.6 | 915.7 | 940.4 | 903.6 | 917.7 | OFF | 904.7 | 935.3 | 914.2 | 924.3 | 957.2 | 953.3 | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 933.1896 | 42990.8122 | 43446.635 | -2.899% | -1.049% | 2.899%
15:35 | 55.3667 | 928.6692 | 956.5 | 922.6 | 924.6 | 916 | 940.9 | 903.8 | 918 | OFF | 904.9 | 935.5 | 914.5 | 924.3 | 957.5 | 953.6 | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 933.3246 | 43037.2403 | 43493.2979 | -2.895% | -1.049% | 2.895%
15:35 | 55.4167 | 928.9077 | 957.1 | 922.7 | 924.8 | 916.4 | 941 | 903.8 | 918.4 | OFF | 905 | 935.5 | 914.7 | 924.4 | 958.1 | 953.9 | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 933.4596 | 43083.6797 | 43539.9675 | -2.89% | -1.048% | 2.89%
15:35 | 55.4667 | 929.2 | 957.5 | 922.8 | 925.2 | 916.7 | 941.4 | 904.1 | 918.8 | OFF | 905.3 | 936 | 914.9 | 924.4 | 958.4 | 954.1 | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 933.5944 | 43130.1324 | 43586.6438 | -2.886% | -1.047% | 2.886%
15:36 | 55.5167 | 929.4231 | 957.9 | 922.9 | 925.3 | 916.9 | 941.7 | 904.4 | 919 | OFF | 905.6 | 936.4 | 915.2 | 924.5 | 958.5 | 954.2 | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 933.7291 | 43176.598 | 43633.3269 | -2.882% | -1.047% | 2.882%
15:36 | 55.5833 | 929.8462 | 958.5 | 923.1 | 925.7 | 917.3 | 942.2 | 904.8 | 919.5 | OFF | 906 | 937.3 | 915.5 | 924.6 | 958.8 | 954.7 | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 933.9085 | 43238.5737 | 43695.5815 | -2.877% | -1.046% | 2.877%
15:36 | 55.6333 | 930.2923 | 958.8 | 923.4 | 926.2 | 917.7 | 943 | 905.3 | 919.9 | OFF | 906.3 | 938.1 | 916 | 924.9 | 959.2 | 955 | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 934.0429 | 43285.0771 | 43742.2803 | -2.872% | -1.045% | 2.872%
15:36 | 55.6833 | 930.6385 | 959.3 | 923.7 | 926.7 | 918 | 943.4 | 905.7 | 920.2 | OFF | 906.6 | 938.3 | 916.4 | 925.2 | 959.4 | 955.4 | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 934.1772 | 43331.6004 | 43788.9858 | -2.868% | -1.045% | 2.868%
15:36 | 55.7333 | 930.9615 | 959.9 | 924.1 | 927.1 | 918.2 | 943.6 | 905.9 | 920.5 | OFF | 906.9 | 938.6 | 916.7 | 925.4 | 959.7 | 955.9 | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 934.3114 | 43378.1404 | 43835.698 | -2.864% | -1.044% | 2.864%
15:36 | 55.7833 | 931.2154 | 960.3 | 924.3 | 927.5 | 918.5 | 943.7 | 906.2 | 920.8 | OFF | 907.2 | 938.8 | 917.1 | 925.5 | 959.8 | 956.1 | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 934.4455 | 43424.6948 | 43882.4169 | -2.86% | -1.043% | 2.86%
15:36 | 55.8333 | 931.4385 | 960.7 | 924.4 | 927.8 | 918.8 | 943.6 | 906.5 | 921.1 | OFF | 907.5 | 938.7 | 917.4 | 925.7 | 960.2 | 956.3 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 934.5794 | 43471.2612 | 43929.1425 | -2.856% | -1.042% | 2.856%
15:36 | 55.9 | 931.8462 | 961.2 | 925 | 928.5 | 919.1 | 943.7 | 906.9 | 921.5 | OFF | 908 | 938.8 | 917.7 | 926.4 | 960.7 | 956.5 | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 934.7578 | 43533.3706 | 43991.4538 | -2.85% | -1.041% | 2.85%
15:36 | 55.95 | 932.1077 | 961.4 | 925.4 | 928.8 | 919.4 | 943.7 | 907.2 | 921.8 | OFF | 908.4 | 939 | 917.9 | 926.8 | 961.1 | 956.5 | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 934.8914 | 43579.9695 | 44038.195 | -2.846% | -1.041% | 2.846%
15:36 | 56 | 932.3385 | 961.4 | 925.7 | 929 | 919.6 | 943.9 | 907.4 | 922.2 | OFF | 908.7 | 939.3 | 918.2 | 927.2 | 961.3 | 956.5 | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.025 | 43626.5806 | 44084.9429 | -2.842% | -1.04% | 2.842%
15:36 | 56.05 | 932.5462 | 961.4 | 925.9 | 929.2 | 919.9 | 944 | 907.6 | 922.4 | OFF | 908.9 | 939.5 | 918.4 | 927.4 | 961.6 | 956.9 | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.1584 | 43673.2028 | 44131.6975 | -2.838% | -1.039% | 2.838%
15:36 | 56.1 | 932.7385 | 961.6 | 926.2 | 929.2 | 920.1 | 944.3 | 907.8 | 922.5 | OFF | 909.1 | 939.8 | 918.5 | 927.8 | 961.8 | 956.9 | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.2917 | 43719.8349 | 44178.4587 | -2.834% | -1.038% | 2.834%
15:36 | 56.1667 | 932.9231 | 961.5 | 926.6 | 929.2 | 920.2 | 944.7 | 908 | 922.7 | OFF | 909.3 | 940.2 | 918.7 | 928.2 | 962 | 956.7 | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.4693 | 43782.0236 | 44240.8174 | -2.828% | -1.037% | 2.828%
15:36 | 56.2167 | 932.9923 | 961.4 | 926.7 | 929.2 | 920.3 | 944.8 | 908 | 922.8 | OFF | 909.4 | 940.1 | 918.9 | 928.3 | 962.1 | 956.9 | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.6023 | 43828.6715 | 44287.5942 | -2.824% | -1.036% | 2.824%
15:36 | 56.2667 | 933.0385 | 961.6 | 926.7 | 929.3 | 920.3 | 944.8 | 908.1 | 922.9 | OFF | 909.5 | 939.8 | 919 | 928.3 | 962.1 | 957.1 | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.7352 | 43875.3222 | 44334.3777 | -2.82% | -1.035% | 2.82%
15:36 | 56.3167 | 933.1077 | 961.8 | 926.7 | 929.4 | 920.4 | 944.6 | 908.3 | 923 | OFF | 909.6 | 939.4 | 919.1 | 928.4 | 962.3 | 957.4 | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.868 | 43921.9759 | 44381.1677 | -2.816% | -1.035% | 2.816%
15:36 | 56.3667 | 933.2385 | 962 | 926.9 | 929.4 | 920.5 | 944.6 | 908.4 | 923.2 | OFF | 909.7 | 939.4 | 919.4 | 928.5 | 962.3 | 957.8 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.0007 | 43968.6346 | 44427.9645 | -2.812% | -1.034% | 2.812%
15:36 | 56.4167 | 933.3308 | 962.2 | 927 | 929.6 | 920.7 | 944.7 | 908.4 | 923.4 | OFF | 909.8 | 939.5 | 919.4 | 928.3 | 962.2 | 958.1 | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.1332 | 44015.2988 | 44474.7678 | -2.807% | -1.033% | 2.807%
15:36 | 56.4833 | 933.5769 | 962.7 | 927.2 | 930.3 | 920.9 | 944.7 | 908.7 | 923.7 | OFF | 910.1 | 939.2 | 919.7 | 928.3 | 962.5 | 958.5 | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.3098 | 44077.529 | 44537.1826 | -2.802% | -1.032% | 2.802%
15:37 | 56.5333 | 933.9 | 963.1 | 927.5 | 930.9 | 921.3 | 945 | 909 | 924.1 | OFF | 910.4 | 939.7 | 919.9 | 928.4 | 962.6 | 958.8 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.4421 | 44124.216 | 44584.0014 | -2.798% | -1.031% | 2.798%
15:37 | 56.5833 | 934.3 | 963.3 | 927.8 | 931.6 | 921.9 | 945.7 | 909.4 | 924.5 | OFF | 910.9 | 940.4 | 920.2 | 928.5 | 962.6 | 959.1 | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.5742 | 44170.921 | 44630.8268 | -2.794% | -1.03% | 2.794%
15:37 | 56.6333 | 934.4615 | 963.2 | 928 | 931.6 | 922.2 | 945.7 | 909.7 | 924.8 | OFF | 911.2 | 940.4 | 920.5 | 928.8 | 962.7 | 959.2 | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.7063 | 44217.64 | 44677.6588 | -2.789% | -1.03% | 2.789%
15:37 | 56.6833 | 934.6692 | 963 | 928.3 | 931.6 | 922.4 | 946.1 | 909.8 | 925 | OFF | 911.3 | 941 | 920.8 | 929.3 | 962.8 | 959.3 | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.8382 | 44264.3683 | 44724.4974 | -2.785% | -1.029% | 2.785%
15:37 | 56.75 | 935.0615 | 963.1 | 928.7 | 931.9 | 922.8 | 947.2 | 909.9 | 925.2 | OFF | 911.5 | 942.1 | 921.1 | 929.7 | 962.8 | 959.8 | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 937.0139 | 44326.6926 | 44786.9591 | -2.78% | -1.028% | 2.78%
15:37 | 56.8 | 935.2846 | 963.3 | 928.8 | 932.1 | 922.9 | 947.6 | 910.1 | 925.2 | OFF | 911.6 | 942.4 | 921.4 | 930 | 963 | 960.3 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 937.1456 | 44373.4513 | 44833.8131 | -2.776% | -1.027% | 2.776%
15:37 | 56.85 | 935.5846 | 963.7 | 929 | 932.4 | 923.1 | 947.9 | 910.4 | 925.3 | OFF | 911.8 | 942.7 | 921.6 | 930.3 | 963.6 | 960.8 | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 937.2771 | 44420.223 | 44880.6737 | -2.771% | -1.026% | 2.771%
15:37 | 56.9 | 935.8615 | 964.2 | 929.2 | 932.7 | 923.3 | 948.1 | 910.6 | 925.5 | OFF | 912 | 942.7 | 921.9 | 930.5 | 964.2 | 961.3 | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 937.4086 | 44467.0092 | 44927.5408 | -2.767% | -1.025% | 2.767%
15:37 | 56.95 | 936.2308 | 964.7 | 929.4 | 933.1 | 923.8 | 948.7 | 911.2 | 926 | OFF | 912.4 | 943.2 | 922.3 | 930.5 | 964.3 | 961.4 | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 937.5399 | 44513.8115 | 44974.4146 | -2.763% | -1.024% | 2.763%
15:37 | 57.0167 | 936.5462 | 965.2 | 929.6 | 933.3 | 924.3 | 949 | 911.7 | 926.4 | OFF | 913 | 943.3 | 922.8 | 930.6 | 964.3 | 961.6 | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 937.7148 | 44576.2374 | 45036.923 | -2.758% | -1.023% | 2.758%
15:37 | 57.0667 | 936.7615 | 965.5 | 930 | 933.8 | 924.4 | 948.8 | 912 | 926.5 | OFF | 913.3 | 943.3 | 923.1 | 931 | 964.5 | 961.7 | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 937.8458 | 44623.0701 | 45083.8121 | -2.753% | -1.022% | 2.753%
15:37 | 57.1167 | 937.0154 | 965.6 | 930.4 | 934.1 | 924.5 | 949.1 | 912.2 | 926.5 | OFF | 913.5 | 943.9 | 923.4 | 931.3 | 964.9 | 961.8 | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 937.9768 | 44669.9145 | 45130.7076 | -2.749% | -1.021% | 2.749%
15:37 | 57.1667 | 937.1462 | 965.7 | 930.5 | 934.2 | 924.5 | 949.3 | 912.4 | 926.6 | OFF | 913.7 | 944.2 | 923.5 | 931.5 | 965.2 | 961.6 | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 938.1076 | 44716.7685 | 45177.6097 | -2.745% | -1.02% | 2.745%
15:37 | 57.2167 | 937.2154 | 965.8 | 930.4 | 934.2 | 924.5 | 949.6 | 912.5 | 926.6 | OFF | 914 | 944.3 | 923.7 | 931.3 | 965.3 | 961.6 | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 938.2383 | 44763.6276 | 45224.5184 | -2.741% | -1.019% | 2.741%
15:37 | 57.2667 | 937.3538 | 966.2 | 930.5 | 934.1 | 924.7 | 949.9 | 912.7 | 926.9 | OFF | 914.1 | 944.4 | 923.8 | 931.2 | 965.2 | 961.9 | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 938.3689 | 44810.4918 | 45271.4336 | -2.737% | -1.018% | 2.737%
15:37 | 57.3333 | 937.5308 | 965.9 | 930.7 | 934 | 924.8 | 950 | 912.9 | 927.1 | OFF | 914.4 | 944.7 | 924.1 | 931.7 | 965.4 | 962.2 | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 938.5428 | 44872.9879 | 45333.9973 | -2.731% | -1.017% | 2.731%
15:37 | 57.3833 | 937.6 | 965.7 | 930.9 | 934.1 | 924.8 | 949.8 | 913 | 926.9 | OFF | 914.4 | 944.8 | 924.2 | 932.1 | 965.7 | 962.4 | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 938.6732 | 44919.8662 | 45380.9277 | -2.727% | -1.016% | 2.727%
15:37 | 57.4333 | 937.6462 | 965.9 | 931.2 | 934.2 | 924.9 | 949.5 | 912.9 | 926.8 | OFF | 914.4 | 944.4 | 924.2 | 932.4 | 965.9 | 962.7 | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 938.8034 | 44966.7474 | 45427.8646 | -2.723% | -1.015% | 2.723%
15:37 | 57.4833 | 937.8385 | 966.3 | 931.5 | 934.2 | 925.3 | 949.7 | 912.9 | 927.2 | OFF | 914.3 | 944.4 | 924.2 | 933 | 966.3 | 962.6 | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 938.9335 | 45013.6345 | 45474.808 | -2.719% | -1.014% | 2.719%
15:38 | 57.5333 | 937.9615 | 966.6 | 931.7 | 934.2 | 925.6 | 949.7 | 913 | 927.6 | OFF | 914.4 | 944.3 | 924.3 | 933.2 | 966.5 | 962.4 | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 939.0635 | 45060.5295 | 45521.7579 | -2.715% | -1.013% | 2.715%
15:38 | 57.6 | 938.2538 | 966.9 | 932 | 934.3 | 926 | 949.9 | 913.3 | 928 | OFF | 914.7 | 944.8 | 924.5 | 933.5 | 966.9 | 962.5 | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 939.2366 | 45123.07 | 45584.3679 | -2.709% | -1.012% | 2.709%
15:38 | 57.65 | 938.4154 | 966.9 | 932.2 | 934.4 | 926.1 | 950.1 | 913.4 | 928.2 | OFF | 914.8 | 945 | 924.7 | 933.8 | 967 | 962.8 | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 939.3663 | 45169.9867 | 45631.333 | -2.705% | -1.011% | 2.705%
15:38 | 57.7 | 938.4846 | 966.8 | 932.4 | 934.4 | 926 | 950.1 | 913.5 | 928.1 | OFF | 914.9 | 945 | 924.8 | 934 | 967 | 963.3 | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 939.4959 | 45216.9092 | 45678.3046 | -2.701% | -1.01% | 2.701%
15:38 | 57.75 | 938.5538 | 966.8 | 932.4 | 934.5 | 926.1 | 950.4 | 913.4 | 928 | OFF | 915 | 945.3 | 924.9 | 934.1 | 966.7 | 963.6 | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 939.6254 | 45263.8352 | 45725.2826 | -2.697% | -1.009% | 2.697%
15:38 | 57.8 | 938.5846 | 967 | 932.3 | 934.8 | 926.2 | 950.4 | 913.6 | 928.1 | OFF | 915 | 945.3 | 925.1 | 933.8 | 966.4 | 963.6 | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 939.7548 | 45310.7637 | 45772.2671 | -2.693% | -1.008% | 2.693%
15:38 | 57.85 | 938.5692 | 967.2 | 932.1 | 934.9 | 926.3 | 950.2 | 913.7 | 928.1 | OFF | 915.2 | 945 | 925.2 | 933.5 | 966.5 | 963.5 | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 939.8841 | 45357.6925 | 45819.2581 | -2.688% | -1.007% | 2.688%
15:38 | 57.9167 | 938.7077 | 967.6 | 932 | 935.2 | 926.4 | 950.3 | 914 | 928.4 | OFF | 915.5 | 945.2 | 925.3 | 933.2 | 966.6 | 963.5 | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 940.0563 | 45420.2684 | 45881.9228 | -2.683% | -1.006% | 2.683%
15:38 | 57.9667 | 938.8846 | 967.8 | 931.9 | 935.1 | 926.7 | 951.1 | 914.3 | 928.7 | OFF | 915.9 | 945.8 | 925.5 | 932.9 | 966.3 | 963.5 | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 940.1853 | 45467.2082 | 45928.9288 | -2.679% | -1.005% | 2.679%
15:38 | 58.0167 | 939.1308 | 967.9 | 931.8 | 935.1 | 927 | 951.7 | 914.6 | 929 | OFF | 916.2 | 946.4 | 925.8 | 933 | 966.4 | 963.8 | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 940.3142 | 45514.1586 | 45975.9413 | -2.675% | -1.004% | 2.675%
15:38 | 58.0667 | 939.4077 | 967.9 | 932 | 935.2 | 927.2 | 952.1 | 915 | 929.3 | OFF | 916.5 | 946.6 | 926.1 | 933.4 | 966.9 | 964.1 | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 940.443 | 45561.1221 | 46022.9602 | -2.67% | -1.003% | 2.67%
15:38 | 58.1167 | 939.6308 | 967.9 | 932.3 | 935.5 | 927.5 | 952.2 | 915.1 | 929.6 | OFF | 916.6 | 946.6 | 926.3 | 933.8 | 967.4 | 964.4 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 940.5717 | 45608.098 | 46069.9856 | -2.666% | -1.003% | 2.666%
15:38 | 58.1833 | 939.8923 | 968.2 | 932.9 | 935.8 | 927.8 | 952.3 | 915.2 | 929.9 | OFF | 916.7 | 946.8 | 926.5 | 934.4 | 967.9 | 964.2 | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 940.7431 | 45670.7488 | 46132.6961 | -2.661% | -1.001% | 2.661%
15:38 | 58.2333 | 940.0692 | 968.3 | 933.1 | 935.8 | 927.8 | 952.7 | 915.4 | 930 | OFF | 916.8 | 947.4 | 926.7 | 934.6 | 968.2 | 964.1 | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 940.8715 | 45717.7478 | 46179.7365 | -2.657% | -1% | 2.657%
15:38 | 58.2833 | 940.2538 | 968.6 | 933.4 | 936.1 | 928 | 953 | 915.5 | 930 | OFF | 916.9 | 947.7 | 926.8 | 934.6 | 968.3 | 964.4 | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 940.9999 | 45764.7559 | 46226.7832 | -2.652% | -0.9995% | 2.652%
15:38 | 58.3333 | 940.4308 | 968.8 | 933.6 | 936.5 | 928.2 | 953.1 | 915.6 | 930.1 | OFF | 917.1 | 947.9 | 927 | 934.6 | 968.4 | 964.7 | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 941.1281 | 45811.773 | 46273.8364 | -2.648% | -0.9985% | 2.648%
15:38 | 58.3833 | 940.6385 | 969.1 | 933.7 | 936.6 | 928.4 | 953.4 | 915.9 | 930.2 | OFF | 917.4 | 948.4 | 927.3 | 934.5 | 968.5 | 964.9 | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 941.2562 | 45858.7997 | 46320.896 | -2.644% | -0.9976% | 2.644%
15:38 | 58.4333 | 940.8769 | 969.3 | 933.8 | 936.7 | 928.7 | 953.8 | 916.2 | 930.4 | OFF | 917.6 | 948.8 | 927.6 | 934.8 | 968.7 | 965 | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 941.3841 | 45905.8376 | 46367.9621 | -2.64% | -0.9966% | 2.64%
15:38 | 58.5 | 941.1077 | 969.2 | 934.1 | 936.8 | 928.9 | 954 | 916.5 | 930.7 | OFF | 917.9 | 948.8 | 927.9 | 935.3 | 969 | 965.3 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 941.5546 | 45968.5704 | 46430.7267 | -2.634% | -0.9954% | 2.634%
15:39 | 58.55 | 941.2077 | 969.1 | 934.4 | 937.2 | 929 | 953.8 | 916.5 | 930.7 | OFF | 917.9 | 948.9 | 927.9 | 935.7 | 968.9 | 965.7 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 941.6824 | 46015.6283 | 46477.8076 | -2.63% | -0.9944% | 2.63%
15:39 | 58.6 | 941.3077 | 969.3 | 934.7 | 937.6 | 929.2 | 953.5 | 916.5 | 930.8 | OFF | 917.9 | 948.6 | 928 | 936.1 | 969 | 965.8 | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 941.81 | 46062.6912 | 46524.8949 | -2.626% | -0.9935% | 2.626%
15:39 | 58.65 | 941.4 | 969.3 | 935 | 937.7 | 929.2 | 953.4 | 916.7 | 930.9 | OFF | 918 | 948.6 | 928.1 | 936.3 | 969.3 | 965.7 | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 941.9375 | 46109.7589 | 46571.9886 | -2.622% | -0.9925% | 2.622%
15:39 | 58.7 | 941.5846 | 969.5 | 935 | 937.9 | 929.5 | 954 | 916.8 | 931.2 | OFF | 918.2 | 949.3 | 928.2 | 936.1 | 969.2 | 965.7 | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 942.0649 | 46156.8335 | 46619.0887 | -2.618% | -0.9916% | 2.618%
15:39 | 58.7667 | 941.9846 | 969.5 | 935.2 | 937.9 | 930.1 | 955.3 | 917.3 | 931.9 | OFF | 918.7 | 950.3 | 928.6 | 936.3 | 969.2 | 965.5 | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 942.2346 | 46219.6192 | 46681.8986 | -2.612% | -0.9903% | 2.612%
15:39 | 58.8167 | 942.1692 | 969.4 | 935.3 | 937.8 | 930.3 | 955.7 | 917.6 | 932.1 | OFF | 919 | 950.5 | 928.8 | 936.7 | 969.4 | 965.6 | 8.01 | 11.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 942.3618 | 46266.723 | 46729.0136 | -2.608% | -0.9893% | 2.608%
15:39 | 58.8667 | 942.3 | 969.3 | 935.5 | 937.7 | 930.4 | 955.9 | 917.8 | 932.3 | OFF | 919.2 | 950.5 | 928.9 | 937.1 | 969.5 | 965.8 | 8.01 | 11.81 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 942.4888 | 46313.8347 | 46776.1348 | -2.604% | -0.9883% | 2.604%
15:39 | 58.9167 | 942.3462 | 969.2 | 935.6 | 937.4 | 930.3 | 956 | 917.7 | 932.2 | OFF | 919.2 | 950.5 | 929 | 937.4 | 969.7 | 966.3 | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 942.6158 | 46360.9509 | 46823.2624 | -2.6% | -0.9874% | 2.6%
15:39 | 58.9667 | 942.4077 | 969.4 | 935.7 | 937.4 | 930.3 | 956 | 917.5 | 932.2 | OFF | 919.1 | 950.4 | 928.9 | 937.5 | 970.2 | 966.7 | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 942.7426 | 46408.0697 | 46870.3964 | -2.596% | -0.9864% | 2.596%
15:39 | 59.0333 | 942.5846 | 969.8 | 936 | 937.8 | 930.3 | 956 | 917.6 | 932.2 | OFF | 919.1 | 950.5 | 928.9 | 937.9 | 970.8 | 966.7 | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 942.9115 | 46470.9028 | 46933.2515 | -2.59% | -0.9851% | 2.59%
15:39 | 59.0833 | 942.6538 | 970.1 | 936.1 | 938 | 930.2 | 955.9 | 917.7 | 932.1 | OFF | 919.1 | 950.5 | 929 | 938 | 971.1 | 966.7 | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 943.0381 | 46518.0338 | 46980.4003 | -2.586% | -0.9842% | 2.586%
15:39 | 59.1333 | 942.7462 | 970.2 | 936.3 | 938 | 930.3 | 955.9 | 917.8 | 932.2 | OFF | 919.2 | 950.8 | 929.1 | 938.1 | 971 | 966.8 | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 943.1646 | 46565.1688 | 47027.5553 | -2.582% | -0.9832% | 2.582%
15:39 | 59.1833 | 942.8077 | 970 | 936.4 | 938 | 930.5 | 956 | 917.9 | 932.3 | OFF | 919.4 | 950.9 | 929.3 | 938.2 | 970.8 | 966.8 | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 943.291 | 46612.3076 | 47074.7167 | -2.578% | -0.9823% | 2.578%
15:39 | 59.2333 | 942.8846 | 970.1 | 936.4 | 938.3 | 930.5 | 956.1 | 917.9 | 932.2 | OFF | 919.5 | 951.4 | 929.3 | 937.8 | 970.8 | 967.2 | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 943.4172 | 46659.4499 | 47121.8844 | -2.574% | -0.9814% | 2.574%
15:39 | 59.2833 | 943.1769 | 970.5 | 936.4 | 938.7 | 930.8 | 956.9 | 918 | 932.4 | OFF | 919.6 | 952.8 | 929.5 | 937.4 | 970.8 | 967.5 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 943.5434 | 46706.6015 | 47169.0585 | -2.569% | -0.9804% | 2.569%
15:39 | 59.35 | 943.5538 | 970.8 | 936.3 | 939.1 | 931.6 | 958.2 | 918.6 | 932.9 | OFF | 920.1 | 953.5 | 929.9 | 937 | 970.5 | 967.7 | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 943.7114 | 46769.4925 | 47231.9669 | -2.564% | -0.9792% | 2.564%
15:39 | 59.4 | 943.7385 | 971.1 | 936.3 | 939.4 | 931.9 | 958.1 | 919.1 | 933.1 | OFF | 920.6 | 953 | 930.3 | 937 | 970.7 | 968 | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 943.8373 | 46816.6748 | 47279.1557 | -2.56% | -0.9782% | 2.56%
15:39 | 59.45 | 943.9385 | 971.3 | 936.6 | 939.6 | 932 | 958.1 | 919.4 | 933.3 | OFF | 920.9 | 952.9 | 930.5 | 937.4 | 971 | 968.2 | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 943.9631 | 46863.8667 | 47326.3507 | -2.556% | -0.9772% | 2.556%
15:40 | 59.5 | 944.1 | 971.5 | 936.9 | 939.7 | 932.1 | 958.1 | 919.6 | 933.6 | OFF | 921.1 | 952.8 | 930.7 | 937.8 | 971.3 | 968.1 | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 944.0888 | 46911.0677 | 47373.552 | -2.551% | -0.9762% | 2.551%
15:40 | 59.55 | 944.3385 | 971.8 | 937.2 | 939.7 | 932.5 | 958.3 | 919.8 | 934.1 | OFF | 921.3 | 953.2 | 930.9 | 938.1 | 971.5 | 968 | 8.01 | 10.18 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 944.2144 | 46958.2787 | 47420.7596 | -2.547% | -0.9753% | 2.547%
15:40 | 59.6167 | 944.4846 | 971.7 | 937.5 | 939.9 | 932.6 | 958.2 | 920 | 934.4 | OFF | 921.6 | 953.2 | 931 | 938.5 | 971.7 | 968 | 8.01 | 10 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 944.3817 | 47021.2394 | 47483.7128 | -2.542% | -0.974% | 2.542%
15:40 | 59.6667 | 944.5615 | 971.8 | 937.7 | 940.4 | 932.6 | 958.1 | 920 | 934.4 | OFF | 921.6 | 953.1 | 931 | 938.7 | 971.8 | 968.1 | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 944.5071 | 47068.4656 | 47530.935 | -2.538% | -0.973% | 2.538%
15:40 | 59.7167 | 944.6615 | 972 | 937.9 | 940.6 | 932.7 | 958.1 | 920 | 934.6 | OFF | 921.7 | 952.9 | 931.1 | 938.9 | 971.9 | 968.2 | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 944.6323 | 47115.6962 | 47578.1635 | -2.534% | -0.972% | 2.534%
15:40 | 59.7667 | 944.7846 | 971.9 | 938.1 | 940.5 | 932.8 | 958.2 | 920.3 | 934.8 | OFF | 921.8 | 952.8 | 931.3 | 939.3 | 972.2 | 968.2 | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 944.7575 | 47162.9323 | 47625.3982 | -2.529% | -0.971% | 2.529%
15:40 | 59.8167 | 944.8615 | 971.9 | 938.4 | 940.5 | 932.7 | 958.1 | 920.2 | 934.9 | OFF | 921.9 | 952.8 | 931.3 | 939.7 | 972.5 | 968.3 | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 944.8825 | 47210.1735 | 47672.6392 | -2.525% | -0.9701% | 2.525%
15:40 | 59.8667 | 944.9385 | 972.1 | 938.5 | 940.7 | 932.7 | 958 | 920.2 | 934.9 | OFF | 921.9 | 952.7 | 931.3 | 939.8 | 972.8 | 968.6 | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.0074 | 47257.4185 | 47719.8865 | -2.521% | -0.9691% | 2.521%
15:40 | 59.9333 | 945.2077 | 972.6 | 938.7 | 941.2 | 933.2 | 958.2 | 920.3 | 935.2 | OFF | 921.9 | 953 | 931.5 | 939.9 | 973.1 | 968.9 | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.1738 | 47320.4233 | 47782.8925 | -2.516% | -0.9679% | 2.516%
15:40 | 59.9833 | 945.3538 | 972.7 | 938.7 | 941.2 | 933.5 | 958.4 | 920.7 | 935.6 | OFF | 922.3 | 953 | 931.8 | 939.8 | 973.2 | 968.7 | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.2985 | 47367.6874 | 47830.1543 | -2.511% | -0.9669% | 2.511%
15:40 | 60.0333 | 945.5846 | 972.9 | 938.8 | 941.3 | 933.8 | 958.7 | 921.1 | 936 | OFF | 922.7 | 953.3 | 932.1 | 939.8 | 973.3 | 968.8 | 8.01 | 11.72 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.4231 | 47414.9608 | 47877.4224 | -2.5% | -0.9659% | 2.5%
15:40 | 60.0833 | 945.7462 | 972.9 | 938.9 | 941.2 | 933.9 | 959.1 | 921.3 | 936 | OFF | 922.9 | 953.7 | 932.3 | 940.1 | 973.5 | 968.9 | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.5476 | 47462.2441 | 47924.6966 | -2.5% | -0.965% | 2.5%
15:40 | 60.1333 | 945.9077 | 973 | 939.1 | 941.2 | 934 | 959.5 | 921.3 | 936 | OFF | 922.9 | 954.1 | 932.4 | 940.5 | 973.8 | 969 | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.672 | 47509.5354 | 47971.9771 | -2.5% | -0.964% | 2.5%
15:40 | 60.2 | 946.0923 | 973.3 | 939.4 | 941.4 | 934.1 | 959.7 | 921.3 | 936 | OFF | 923 | 954.6 | 932.5 | 940.8 | 973.9 | 969.2 | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.8376 | 47572.6021 | 48035.0274 | -2.5% | -0.9627% | 2.5%
15:40 | 60.25 | 946.2154 | 973.5 | 939.6 | 941.5 | 934.2 | 959.4 | 921.5 | 936.1 | OFF | 923.1 | 954.5 | 932.6 | 941.1 | 974.1 | 969.6 | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.9618 | 47619.9098 | 48082.3224 | -2.5% | -0.9617% | 2.5%
15:40 | 60.3 | 946.4385 | 973.8 | 940 | 941.8 | 934.5 | 959.5 | 921.6 | 936.4 | OFF | 923.2 | 954.7 | 932.6 | 941.5 | 974.3 | 969.8 | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 946.0858 | 47667.2262 | 48129.6236 | -2.5% | -0.9607% | 2.5%
15:40 | 60.35 | 946.6077 | 973.9 | 940.4 | 942.1 | 934.7 | 959.3 | 921.7 | 936.7 | OFF | 923.4 | 954.6 | 932.7 | 941.9 | 974.7 | 969.8 | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 946.2097 | 47714.5523 | 48176.931 | -2.5% | -0.9598% | 2.5%
15:40 | 60.4 | 946.7462 | 973.8 | 940.6 | 942.3 | 934.7 | 959.3 | 921.9 | 936.7 | OFF | 923.6 | 954.8 | 932.9 | 942.2 | 974.9 | 970 | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 946.3336 | 47761.8862 | 48224.2446 | -2.5% | -0.9588% | 2.5%
15:40 | 60.45 | 946.9538 | 974 | 940.8 | 942.6 | 934.9 | 959.7 | 922.1 | 936.9 | OFF | 923.7 | 954.9 | 933.1 | 942.3 | 974.9 | 970.5 | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 946.4573 | 47809.2287 | 48271.5643 | -2.5% | -0.9578% | 2.5%
15:41 | 60.5167 | 947.0692 | 974.5 | 940.9 | 942.8 | 935.1 | 959.6 | 922.2 | 937.1 | OFF | 923.9 | 954.8 | 933.2 | 942.1 | 974.8 | 970.9 | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 946.6221 | 47872.3628 | 48334.667 | -2.5% | -0.9565% | 2.5%
15:41 | 60.5667 | 947.1923 | 974.8 | 940.8 | 943 | 935.3 | 959.7 | 922.6 | 937.5 | OFF | 924.2 | 954.9 | 933.5 | 941.6 | 974.6 | 971 | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 946.7456 | 47919.7193 | 48382.0012 | -2.5% | -0.9555% | 2.5%
15:41 | 60.6167 | 947.3 | 975.1 | 940.7 | 943.2 | 935.5 | 959.8 | 923 | 937.7 | OFF | 924.6 | 954.8 | 933.7 | 941.2 | 974.4 | 971.2 | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 946.869 | 47967.0816 | 48429.3415 | -2.5% | -0.9545% | 2.5%
15:41 | 60.6667 | 947.3923 | 975.4 | 940.5 | 943.2 | 935.7 | 959.7 | 923.4 | 937.9 | OFF | 925 | 954.7 | 933.9 | 940.9 | 974.4 | 971.4 | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 946.9922 | 48014.4489 | 48476.6881 | -2.5% | -0.9535% | 2.5%
15:41 | 60.7167 | 947.5846 | 975.6 | 940.5 | 943.3 | 935.8 | 959.8 | 923.7 | 938.2 | OFF | 925.4 | 954.7 | 934.2 | 941 | 974.6 | 971.8 | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 947.1154 | 48061.8233 | 48524.0408 | -2.5% | -0.9526% | 2.5%
15:41 | 60.7833 | 947.7231 | 975.8 | 940.5 | 943.2 | 936 | 960.1 | 923.9 | 938.5 | OFF | 925.7 | 955.1 | 934.4 | 941.1 | 974.4 | 971.7 | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 947.2795 | 48125.0003 | 48587.1873 | -2.5% | -0.9513% | 2.5%
15:41 | 60.8333 | 947.8308 | 975.7 | 940.6 | 943.1 | 936.2 | 960.1 | 924.2 | 938.8 | OFF | 925.9 | 955.2 | 934.6 | 941.3 | 974.5 | 971.6 | 8.01 | 10.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 947.4025 | 48172.3891 | 48634.5543 | -2.5% | -0.9503% | 2.5%
15:41 | 60.8833 | 947.8923 | 975.1 | 940.7 | 943 | 936.2 | 960.2 | 924.2 | 938.7 | OFF | 926 | 955.5 | 934.7 | 941.9 | 974.8 | 971.6 | 8.01 | 10.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 947.5253 | 48219.7822 | 48681.9275 | -2.5% | -0.9493% | 2.5%
15:41 | 60.9333 | 947.9538 | 974.9 | 941 | 943 | 936.1 | 960.4 | 924 | 938.5 | OFF | 925.9 | 956 | 934.7 | 942.2 | 975 | 971.7 | 8.01 | 10.03 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 947.6481 | 48267.1783 | 48729.3068 | -2.5% | -0.9484% | 2.5%
15:41 | 60.9833 | 948.0692 | 975.2 | 941.2 | 943.7 | 936.2 | 960.4 | 923.8 | 938.3 | OFF | 925.8 | 956.1 | 934.8 | 942.3 | 974.9 | 972.2 | 8.01 | 9.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 947.7707 | 48314.5789 | 48776.6923 | -2.5% | -0.9474% | 2.5%
15:41 | 61.0333 | 948.1692 | 975.5 | 941.5 | 944.1 | 936.4 | 960.1 | 923.9 | 938.5 | OFF | 925.8 | 955.7 | 934.8 | 942.4 | 975.1 | 972.4 | 8.01 | 10 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 947.8932 | 48361.9849 | 48824.0839 | -2.5% | -0.9465% | 2.5%
15:41 | 61.1 | 948.3462 | 975.6 | 941.9 | 944.5 | 936.6 | 959.8 | 924.1 | 938.8 | OFF | 926 | 955.3 | 934.9 | 942.9 | 975.6 | 972.5 | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 948.0565 | 48425.2021 | 48887.2822 | -2.5% | -0.9452% | 2.5%
15:41 | 61.15 | 948.4077 | 975.6 | 942.2 | 944.5 | 936.6 | 959.7 | 924.1 | 938.8 | OFF | 926 | 955.4 | 935 | 943.3 | 975.7 | 972.4 | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 948.1788 | 48472.6209 | 48934.6881 | -2.5% | -0.9443% | 2.5%
15:41 | 61.2 | 948.4846 | 975.8 | 942.4 | 944.6 | 936.7 | 959.5 | 924 | 938.8 | OFF | 926 | 955.3 | 935 | 943.6 | 976 | 972.6 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 948.301 | 48520.0432 | 48982.1001 | -2.5% | -0.9433% | 2.5%
15:41 | 61.25 | 948.5385 | 976.1 | 942.5 | 944.7 | 936.8 | 959.3 | 924.1 | 938.8 | OFF | 925.9 | 955.2 | 934.9 | 943.7 | 976.3 | 972.7 | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 948.4231 | 48567.4688 | 49029.5182 | -2.5% | -0.9424% | 2.5%
15:41 | 61.3 | 948.7077 | 976.3 | 942.8 | 944.9 | 937 | 959.3 | 924.3 | 938.9 | OFF | 926.1 | 955.3 | 935 | 944 | 976.5 | 972.8 | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 948.5451 | 48614.8999 | 49076.9424 | -2.5% | -0.9415% | 2.5%
15:41 | 61.3667 | 948.9769 | 976.2 | 943.1 | 944.9 | 937.2 | 959.9 | 924.6 | 938.9 | OFF | 926.2 | 955.9 | 935.3 | 944.5 | 976.9 | 973.1 | 8.01 | 12.18 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 948.7077 | 48678.1561 | 49140.1842 | -2.5% | -0.9402% | 2.5%
15:41 | 61.4167 | 949.2077 | 976.4 | 943.3 | 945.1 | 937.2 | 960.3 | 924.6 | 939 | OFF | 926.3 | 956.6 | 935.5 | 944.8 | 977.3 | 973.3 | 8.01 | 12.33 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 948.8294 | 48725.6107 | 49187.6226 | -2.5% | -0.9393% | 2.5%
15:41 | 61.4667 | 949.5154 | 976.6 | 943.6 | 945.4 | 937.5 | 960.8 | 924.9 | 939.2 | OFF | 926.5 | 957.3 | 935.7 | 945 | 977.8 | 973.4 | 8.01 | 12.42 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 948.9511 | 48773.0788 | 49235.0671 | -2.5% | -0.9383% | 2.5%
15:42 | 61.5167 | 949.7 | 976.7 | 943.8 | 945.7 | 937.6 | 960.8 | 925.3 | 939.4 | OFF | 926.8 | 957.4 | 935.9 | 945 | 978.1 | 973.6 | 8.01 | 12.44 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 949.0727 | 48820.5592 | 49282.5177 | -2.5% | -0.9374% | 2.5%
15:42 | 61.5667 | 949.8615 | 976.8 | 944 | 946.1 | 937.8 | 960.9 | 925.5 | 939.4 | OFF | 927 | 957.5 | 936.1 | 945.1 | 978 | 974 | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 949.1942 | 48868.0482 | 49329.9744 | -2.5% | -0.9364% | 2.5%
15:42 | 61.6333 | 950.0692 | 977.3 | 944.2 | 946.6 | 938 | 961.3 | 925.6 | 939.6 | OFF | 927.3 | 957.8 | 936.3 | 945 | 977.8 | 974.1 | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 949.356 | 48931.3792 | 49393.2594 | -2.5% | -0.9351% | 2.5%
15:42 | 61.6833 | 950.2462 | 977.6 | 944.2 | 946.7 | 938.3 | 961.6 | 925.9 | 939.9 | OFF | 927.6 | 958 | 936.4 | 944.9 | 977.9 | 974.2 | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 949.4773 | 48978.8871 | 49440.7302 | -2.5% | -0.9341% | 2.5%
15:42 | 61.7333 | 950.4308 | 977.9 | 944.3 | 946.9 | 938.6 | 961.8 | 926.1 | 940.3 | OFF | 927.8 | 957.9 | 936.6 | 945 | 978 | 974.4 | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 949.5984 | 49026.404 | 49488.2071 | -2.5% | -0.9332% | 2.5%
15:42 | 61.7833 | 950.5769 | 978 | 944.4 | 947 | 938.9 | 961.9 | 926.4 | 940.6 | OFF | 928.1 | 957.7 | 936.8 | 945.1 | 978.2 | 974.4 | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 949.7195 | 49073.9292 | 49535.6901 | -2.5% | -0.9322% | 2.5%
15:42 | 61.8333 | 950.5923 | 978 | 944.4 | 946.9 | 939 | 961.8 | 926.5 | 940.8 | OFF | 928.2 | 957.5 | 937 | 945.2 | 978.2 | 974.2 | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 949.8405 | 49121.4585 | 49583.1791 | -2.5% | -0.9312% | 2.5%
15:42 | 61.8833 | 950.6923 | 978 | 944.6 | 946.9 | 939 | 961.9 | 926.6 | 941 | OFF | 928.3 | 957.6 | 937.1 | 945.5 | 978.3 | 974.2 | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 949.9613 | 49168.9906 | 49630.6741 | -2.5% | -0.9302% | 2.5%
15:42 | 61.95 | 950.9 | 977.9 | 944.8 | 947 | 939.1 | 962.4 | 926.7 | 941.2 | OFF | 928.4 | 958.4 | 937.3 | 945.8 | 978.4 | 974.3 | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 950.1223 | 49232.377 | 49694.0102 | -2.5% | -0.929% | 2.5%
15:42 | 62 | 950.9308 | 978.1 | 944.8 | 947.2 | 939.1 | 962.3 | 926.7 | 941.1 | OFF | 928.5 | 958.4 | 937.3 | 945.6 | 978.5 | 974.5 | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 950.243 | 49279.9228 | 49741.5194 | -2.5% | -0.928% | 2.5%
15:42 | 62.05 | 951.0615 | 978.4 | 944.8 | 947.4 | 939.3 | 962.6 | 926.9 | 941.1 | OFF | 928.6 | 958.8 | 937.4 | 945.4 | 978.4 | 974.7 | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 950.3635 | 49327.4726 | 49789.0345 | -2.5% | -0.927% | 2.5%
15:42 | 62.1 | 951.2769 | 978.5 | 944.9 | 947.5 | 939.4 | 963.1 | 927.2 | 941.3 | OFF | 928.8 | 959.3 | 937.6 | 945.5 | 978.6 | 974.9 | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 950.4839 | 49375.031 | 49836.5557 | -2.5% | -0.9261% | 2.5%
15:42 | 62.15 | 951.5 | 978.7 | 945.1 | 947.7 | 939.5 | 963.4 | 927.4 | 941.5 | OFF | 928.9 | 959.7 | 937.8 | 945.8 | 978.8 | 975.2 | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 950.6043 | 49422.6004 | 49884.0829 | -2.5% | -0.9251% | 2.5%
15:42 | 62.2167 | 951.8 | 978.9 | 945.4 | 947.6 | 939.6 | 964.2 | 927.5 | 941.8 | OFF | 929.2 | 960.2 | 938 | 946.4 | 979 | 975.6 | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 950.7646 | 49486.0438 | 49947.4619 | -2.5% | -0.9238% | 2.5%
15:42 | 62.2667 | 951.8077 | 978.8 | 945.4 | 947.3 | 939.6 | 964.3 | 927.5 | 941.8 | OFF | 929.2 | 960.2 | 938 | 946.5 | 979.2 | 975.7 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 950.8847 | 49533.634 | 49995.0031 | -2.5% | -0.9228% | 2.5%
15:42 | 62.3167 | 951.8846 | 979.1 | 945.4 | 947.6 | 939.8 | 964.3 | 927.5 | 941.8 | OFF | 929.3 | 960.1 | 938 | 946.4 | 979.4 | 975.8 | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 951.0047 | 49581.2263 | 50042.5503 | -2.5% | -0.9219% | 2.5%
15:42 | 62.3667 | 952 | 979.2 | 945.5 | 947.9 | 940 | 964.3 | 927.6 | 942 | OFF | 929.4 | 960.2 | 938.2 | 946.2 | 979.5 | 976 | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 951.1247 | 49628.8234 | 50090.1036 | -2.5% | -0.9209% | 2.5%
15:42 | 62.4167 | 952.2154 | 979.4 | 945.7 | 948.1 | 940.3 | 964.5 | 927.9 | 942.4 | OFF | 929.6 | 960.4 | 938.3 | 946.4 | 979.7 | 976.1 | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 951.2445 | 49676.4288 | 50137.6628 | -2.5% | -0.9199% | 2.5%
15:42 | 62.4667 | 952.3769 | 979.5 | 945.9 | 948.3 | 940.6 | 964.8 | 928.1 | 942.6 | OFF | 929.8 | 960.3 | 938.5 | 946.7 | 979.7 | 976.1 | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 951.3642 | 49724.0436 | 50185.228 | -2.5% | -0.919% | 2.5%
15:43 | 62.5333 | 952.6308 | 980.1 | 946 | 948.5 | 940.9 | 965 | 928.4 | 942.9 | OFF | 930.2 | 960.5 | 938.7 | 946.8 | 980 | 976.2 | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 951.5237 | 49787.5438 | 50248.6576 | -2.5% | -0.9177% | 2.5%
15:43 | 62.5833 | 952.8923 | 980.5 | 946.2 | 948.9 | 941.2 | 965.2 | 928.8 | 943.2 | OFF | 930.6 | 960.6 | 939 | 946.9 | 980.1 | 976.4 | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 951.6433 | 49835.1819 | 50296.2368 | -2.5% | -0.9167% | 2.5%
15:43 | 62.6333 | 953.0231 | 980.5 | 946.4 | 949.2 | 941.3 | 965.4 | 929.1 | 943.3 | OFF | 930.9 | 960.6 | 939.3 | 946.8 | 980 | 976.5 | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 951.7627 | 49882.8298 | 50343.8219 | -2.5% | -0.9157% | 2.5%
15:43 | 62.6833 | 953.0692 | 980.6 | 946.5 | 949.2 | 941.3 | 965.4 | 929.3 | 943.5 | OFF | 931.1 | 960.5 | 939.4 | 946.8 | 979.8 | 976.5 | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 951.882 | 49930.4821 | 50391.4131 | -2.5% | -0.9147% | 2.5%
15:43 | 62.7333 | 953.1462 | 980.7 | 946.4 | 949.1 | 941.4 | 965.4 | 929.5 | 943.7 | OFF | 931.4 | 960.7 | 939.6 | 946.7 | 979.7 | 976.6 | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 952.0012 | 49978.1375 | 50439.0101 | -2.5% | -0.9137% | 2.5%
15:43 | 62.8 | 953.4308 | 980.8 | 946.5 | 949.1 | 941.7 | 965.9 | 929.8 | 944 | OFF | 931.6 | 961.2 | 939.9 | 947.2 | 980 | 976.9 | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 952.1601 | 50041.6901 | 50502.4822 | -2.5% | -0.9124% | 2.5%
15:43 | 62.85 | 953.6846 | 981.1 | 946.7 | 949.3 | 941.9 | 966.1 | 929.9 | 944.2 | OFF | 931.7 | 961.6 | 940.2 | 947.5 | 980.4 | 977.3 | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 952.2791 | 50089.3679 | 50550.0932 | -2.5% | -0.9114% | 2.5%
15:43 | 62.9 | 953.9 | 981.3 | 947.1 | 949.6 | 942.2 | 966.1 | 930.1 | 944.4 | OFF | 931.9 | 961.5 | 940.4 | 947.9 | 980.9 | 977.3 | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 952.398 | 50137.0576 | 50597.7101 | -2.5% | -0.9104% | 2.5%
15:43 | 62.95 | 954.0462 | 981.3 | 947.4 | 949.7 | 942.5 | 966.2 | 930.2 | 944.6 | OFF | 932 | 961.5 | 940.5 | 948.3 | 981.2 | 977.2 | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 952.5168 | 50184.7562 | 50645.333 | -2.5% | -0.9094% | 2.5%
15:43 | 63 | 954.1923 | 981.3 | 947.5 | 949.8 | 942.8 | 966.5 | 930.3 | 944.8 | OFF | 932.1 | 961.7 | 940.7 | 948.6 | 981.2 | 977.2 | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 952.6355 | 50232.4622 | 50692.9618 | -2.5% | -0.9084% | 2.5%
15:43 | 63.05 | 954.2923 | 981.4 | 947.7 | 949.8 | 942.9 | 966.3 | 930.6 | 944.9 | OFF | 932.3 | 961.6 | 940.8 | 948.7 | 981.4 | 977.4 | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 952.7542 | 50280.1743 | 50740.5965 | -2.5% | -0.9074% | 2.5%
15:43 | 63.1167 | 954.4846 | 981.7 | 948.1 | 950.2 | 942.9 | 965.9 | 930.6 | 944.8 | OFF | 932.3 | 961.4 | 940.9 | 949.2 | 982.1 | 978.2 | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 952.9122 | 50343.8002 | 50804.1187 | -2.5% | -0.9061% | 2.5%
15:43 | 63.1667 | 954.7385 | 981.9 | 948.6 | 950.8 | 943.3 | 965.9 | 930.7 | 945.1 | OFF | 932.4 | 961.3 | 941 | 949.7 | 982.5 | 978.4 | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 953.0306 | 50391.5308 | 50851.7673 | -2.5% | -0.9051% | 2.5%
15:43 | 63.2167 | 955.0538 | 982.2 | 949.1 | 951.1 | 943.8 | 966.2 | 931.1 | 945.4 | OFF | 932.7 | 961.4 | 941.2 | 950.1 | 982.9 | 978.5 | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 953.1489 | 50439.2756 | 50899.4218 | -2.5% | -0.904% | 2.5%
15:43 | 63.2667 | 955.3385 | 982.3 | 949.4 | 951.3 | 944.4 | 966.8 | 931.4 | 945.9 | OFF | 932.9 | 961.8 | 941.5 | 950.5 | 982.9 | 978.3 | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 953.2671 | 50487.0354 | 50947.0822 | -2.5% | -0.903% | 2.5%
15:43 | 63.3167 | 955.4692 | 982.2 | 949.7 | 951.4 | 944.6 | 967.2 | 931.5 | 946.1 | OFF | 933.1 | 962 | 941.7 | 950.8 | 982.8 | 978 | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 953.3853 | 50534.8056 | 50994.7485 | -2.5% | -0.9019% | 2.5%
15:43 | 63.3833 | 955.6231 | 982.1 | 949.7 | 951.3 | 944.9 | 967.9 | 931.5 | 946.4 | OFF | 933.2 | 962.7 | 941.7 | 950.8 | 982.9 | 978 | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 953.5426 | 50598.5087 | 51058.3128 | -2.5% | -0.9005% | 2.5%
15:43 | 63.4333 | 955.6538 | 981.9 | 949.7 | 951.3 | 945 | 968.2 | 931.5 | 946.5 | OFF | 933.3 | 963 | 941.7 | 950.7 | 982.7 | 978 | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 953.6606 | 50646.2906 | 51105.9928 | -2.5% | -0.8995% | 2.5%
15:43 | 63.4833 | 955.5308 | 981.3 | 949.7 | 951.1 | 944.9 | 968 | 931.6 | 946.5 | OFF | 933.3 | 962.7 | 941.8 | 950.7 | 982.5 | 977.8 | 8.01 | 9.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 953.7784 | 50694.0702 | 51153.6788 | -2.5% | -0.8985% | 2.5%
15:44 | 63.5333 | 955.3923 | 980.9 | 949.6 | 950.8 | 944.8 | 968 | 931.4 | 946.3 | OFF | 933.2 | 963 | 941.7 | 950.5 | 982.2 | 977.7 | 8.01 | 9.32 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 953.8961 | 50741.8433 | 51201.3707 | -2.5% | -0.8975% | 2.5%
15:44 | 63.5833 | 955.1538 | 980.3 | 949.3 | 950.4 | 944.5 | 967.9 | 931.2 | 945.9 | OFF | 933.1 | 963.4 | 941.6 | 950.2 | 981.8 | 977.4 | 8.01 | 9.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 954.0137 | 50789.6069 | 51249.0684 | -2.5% | -0.8965% | 2.5%
15:44 | 63.65 | 954.9077 | 980.4 | 948.7 | 950 | 944.1 | 968 | 931.1 | 945.6 | OFF | 933 | 963.5 | 941.4 | 949.4 | 981.2 | 977.4 | 8.01 | 9.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 954.1705 | 50853.2756 | 51312.6746 | -2.5% | -0.8953% | 2.5%
15:44 | 63.7 | 954.8154 | 980.6 | 948.4 | 950 | 943.9 | 968 | 931.1 | 945.4 | OFF | 933 | 963.3 | 941.3 | 949.1 | 981.1 | 977.4 | 8.01 | 9.39 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 954.2879 | 50901.0187 | 51360.386 | -2.5% | -0.8944% | 2.5%
15:44 | 63.75 | 954.9154 | 980.7 | 948.4 | 950.4 | 944.3 | 968.4 | 931.1 | 945.7 | OFF | 933 | 963.3 | 941.4 | 949 | 981.1 | 977.1 | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 954.4052 | 50948.762 | 51408.1033 | -2.5% | -0.8935% | 2.5%
15:44 | 63.8 | 954.9846 | 980.7 | 948.4 | 950.7 | 944.6 | 968.7 | 931.2 | 945.9 | OFF | 933 | 963.3 | 941.6 | 948.7 | 981 | 977 | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 954.5224 | 50996.5095 | 51455.8265 | -2.5% | -0.8926% | 2.5%
15:44 | 63.85 | 955.1154 | 980.8 | 948.5 | 951 | 944.9 | 968.7 | 931.4 | 946.1 | OFF | 933.1 | 963.6 | 941.6 | 948.8 | 980.9 | 977.1 | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 954.6396 | 51044.262 | 51503.5556 | -2.5% | -0.8918% | 2.5%
15:44 | 63.9 | 955.1769 | 980.7 | 948.6 | 951.2 | 945.1 | 968.7 | 931.5 | 946.1 | OFF | 933.2 | 963.5 | 941.7 | 949 | 981 | 977 | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 954.7567 | 51092.0193 | 51551.2905 | -2.5% | -0.8909% | 2.5%
15:44 | 63.9667 | 955.0615 | 980.5 | 948.7 | 950.9 | 945 | 968.4 | 931.4 | 946 | OFF | 933.1 | 963.1 | 941.7 | 949.2 | 981 | 976.8 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 954.9126 | 51155.6939 | 51614.9461 | -2.5% | -0.8898% | 2.5%
15:44 | 64.0167 | 954.9462 | 980.2 | 948.7 | 950.6 | 944.7 | 968.2 | 931.4 | 945.8 | OFF | 933.1 | 963 | 941.6 | 949.2 | 981 | 976.8 | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 955.0294 | 51203.4441 | 51662.6947 | -2.5% | -0.8889% | 2.5%
15:44 | 64.0667 | 954.8154 | 980 | 948.6 | 950.4 | 944.5 | 967.8 | 931.1 | 945.7 | OFF | 932.9 | 963 | 941.5 | 949.1 | 980.9 | 977.1 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 955.1462 | 51251.1881 | 51710.4491 | -2.5% | -0.8881% | 2.5%
15:44 | 64.1167 | 954.7308 | 980.2 | 948.6 | 950.5 | 944.3 | 967.6 | 930.9 | 945.6 | OFF | 932.7 | 962.7 | 941.4 | 948.9 | 980.8 | 977.3 | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 955.2628 | 51298.9268 | 51758.2093 | -2.5% | -0.8874% | 2.5%
15:44 | 64.1667 | 954.8231 | 980.4 | 948.5 | 950.4 | 944.4 | 967.9 | 931 | 945.8 | OFF | 932.7 | 963.1 | 941.4 | 948.8 | 981 | 977.3 | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 955.3794 | 51346.6656 | 51805.9754 | -2.5% | -0.8866% | 2.5%
15:44 | 64.2333 | 954.9615 | 980.5 | 948.5 | 950.4 | 944.4 | 968.3 | 931.2 | 945.9 | OFF | 932.9 | 963.7 | 941.6 | 948.8 | 981.1 | 977.2 | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 955.5347 | 51410.3251 | 51869.6725 | -2.5% | -0.8856% | 2.5%
15:44 | 64.2833 | 955.1538 | 980.7 | 948.3 | 950.4 | 944.7 | 969 | 931.4 | 946 | OFF | 933.1 | 964.7 | 941.7 | 948.6 | 981.2 | 977.2 | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 955.6511 | 51458.078 | 51917.4521 | -2.5% | -0.8848% | 2.5%
15:44 | 64.3333 | 955.3846 | 980.6 | 948.1 | 950.4 | 945.2 | 970.2 | 931.7 | 946.1 | OFF | 933.3 | 966.3 | 942.2 | 948.2 | 980.7 | 977 | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 955.7673 | 51505.8415 | 51965.2376 | -2.5% | -0.884% | 2.5%
15:44 | 64.4333 | 953.9 | 976.9 | 946.8 | 948.5 | 944.5 | 970.5 | 931 | 944.8 | OFF | 932.6 | 965.9 | 941.9 | 946.5 | 976.8 | 974 | 8.01 | 0 | 11.01 | 14.01 | 1.8 | 955.9996 | 51601.3057 | 52060.8259 | -2.5% | -0.8827% | 2.5%