Subject:

Intumescent paint for FRFC column 3B fire test

Description:

Primary layer : - Thickness to apply : one 40 μm layer of 7E-450 C-THERM PRIMER - Quantity to apply : - Surface to paint : 2,17 m² - PRIMER paint allows 11,17 m²/l at 40 μm/layer - PRIMER specific gravity : 1,47 g/ml  194 ml/40 μm layer or 286 g/40 μm layer - Planning : 30/09/08 (afternoon) Secondary layers : - Thickness to apply : - Section factor = 205 m-1 - Fire resistance foreseen : 30 min Rf  Thickness to apply : 465 μm layer of 7H-960 C-THERM HB - Thickness applied with a brush : 400 μm/layer  one thick layer of 7H-960 C-THERM HB - Quantity to apply : - Surface to paint : 2,17 m² - HB paint allows 1,72 m²/l at 400 μm/layer - HB specific gravity : 1,32 g/ml  1467 ml/465 μm layer or 1936 g/465 μm layer - Planning : 01/10/08 (morning)