## Annexe 8
Constante de temps du capteur : 10 sec.
Période d'échantillonage du signal : 3 sec.

## T,P,O2
Temps universel | Temps (minutes) | Moyenne | TC 1 | TC 2 | TC 3 | TC 4 | TC 5 | TC 6 | TC 7 | TC 8 | TC 9 | TC 10 | TC 11 | TC 12 | TC 13 | TC 14 | Tolérance - | Pression | Consigne 11,01 Pa | Tolérance + | Taux d'oxygène | ISO 834 | A | As | Tolérance - | Déviation | Tolérance +
14:55 | 0 | 35.2846 | 57.7 | 38.4 | 45.7 | 41.6 | 25.7 | 17.6 | 32.4 | OFF | 17.3 | 19.2 | 17.2 | 51.3 | 48.9 | 45.7 |  | #VALUE! | 11.01 |  | 19.4 | 20 | 0 | 0 |  | 0%
14:55 | 0.066667 | 38.5769 | 70.9 | 41.7 | 49.6 | 44.7 | 27.4 | 18.1 | 35.2 | OFF | 17.7 | 20 | 17.6 | 55.4 | 53.4 | 49.8 |  | -0.21 | 11.01 |  | 19.3 | 84.0446 | 2.4621 | 3.4682 |  | -29.01%
14:55 | 0.11667 | 41.2077 | 80.2 | 44.4 | 54.6 | 46.9 | 28.8 | 18.4 | 37.4 | OFF | 18 | 20.7 | 18 | 58.8 | 56.7 | 52.8 |  | 0.15 | 11.01 |  | 19.1 | 118.7758 | 4.4567 | 8.5387 |  | -47.81%
14:55 | 0.16667 | 44.1769 | 89.4 | 47.5 | 61.9 | 49.3 | 30.3 | 18.9 | 39.5 | OFF | 18.4 | 21.4 | 18.3 | 62.9 | 60.3 | 56.2 |  | 0.68 | 11.01 |  | 19 | 146.952 | 6.5913 | 15.1819 |  | -56.58%
14:55 | 0.21667 | 48.3692 | 106.6 | 52 | 70.3 | 51.9 | 32.1 | 19.4 | 42.5 | OFF | 18.8 | 22.3 | 18.8 | 69.1 | 64.7 | 60.3 |  | 1.52 | 11.01 |  | 18.9 | 170.6589 | 8.9049 | 23.1221 |  | -61.49%
14:55 | 0.26667 | 50.9846 | 109.3 | 55.5 | 75 | 54.6 | 33.9 | 19.9 | 45.4 | OFF | 19.3 | 23.2 | 19.3 | 73.6 | 69.3 | 64.5 |  | 2.31 | 11.01 |  | 18.7 | 191.1223 | 11.3888 | 32.1667 |  | -64.59%
14:55 | 0.33333 | 54.8462 | 110.8 | 60.6 | 82.1 | 58.5 | 36.9 | 20.9 | 50.9 | OFF | 20.2 | 25 | 20.2 | 79.5 | 76.3 | 71.1 |  | 3.18 | 11.01 |  | 18.6 | 214.6736 | 14.9165 | 45.6932 |  | -67.36%
14:55 | 0.38333 | 58.4769 | 113.7 | 65.1 | 88.3 | 62 | 39.9 | 22.1 | 55.2 | OFF | 21.2 | 26.7 | 21.1 | 84.7 | 82.9 | 77.3 |  | 3.75 | 11.01 |  | 18.4 | 230.1873 | 17.7496 | 56.8147 |  | -68.76%
14:55 | 0.43333 | 63.1846 | 121.4 | 70.4 | 97.5 | 65.8 | 44 | 23.8 | 59.3 | OFF | 22.5 | 28.8 | 22.3 | 90.3 | 90.6 | 84.7 |  | 4.4 | 11.01 |  | 18.2 | 244.2443 | 20.7911 | 68.6755 |  | -69.73%
14:55 | 0.48333 | 68.5462 | 129.6 | 75.7 | 106.7 | 70.1 | 49.1 | 26.3 | 63.8 | OFF | 24.4 | 31.6 | 24 | 97 | 99.5 | 93.3 |  | 5.25 | 11.01 |  | 18.1 | 257.0949 | 24.0844 | 81.209 |  | -70.34%
14:55 | 0.53333 | 74.9462 | 140.3 | 81.3 | 115.1 | 74.6 | 54.3 | 29.1 | 77.8 | OFF | 26.5 | 34.5 | 26.2 | 104 | 108.5 | 102.1 |  | 6.29 | 11.01 |  | 17.9 | 268.9299 | 27.6717 | 94.3596 |  | -70.67%
14:55 | 0.58333 | 82.5615 | 151.9 | 88.8 | 125.3 | 81 | 60.9 | 33.4 | 89.1 | OFF | 29.4 | 38.4 | 29.3 | 112.4 | 120.4 | 113 |  | 7.78 | 11.01 |  | 17.7 | 279.898 | 31.6094 | 108.0803 |  | -70.75%
14:56 | 0.65 | 92.4769 | 168.1 | 98.4 | 136.7 | 90.8 | 70.7 | 40.2 | 97.4 | OFF | 33.8 | 44.4 | 33.9 | 123.3 | 137.3 | 127.2 |  | 10.02 | 11.01 |  | 17.4 | 293.3751 | 37.444 | 127.1894 |  | -70.56%
14:56 | 0.7 | 101.0462 | 181.7 | 106.4 | 144.1 | 99.2 | 79.7 | 46.1 | 104.1 | OFF | 38 | 50.6 | 38.6 | 133.1 | 152.5 | 139.5 |  | 11.51 | 11.01 |  | 17.1 | 302.7427 | 42.2821 | 142.0924 |  | -70.24%
14:56 | 0.75 | 110.5308 | 195.5 | 115.2 | 151.6 | 108.4 | 90.2 | 52.9 | 112.5 | OFF | 43 | 58.6 | 44.2 | 143.6 | 168.7 | 152.5 |  | 12.4 | 11.01 |  | 16.8 | 311.5588 | 47.5715 | 157.4499 |  | -69.79%
14:56 | 0.8 | 121.2154 | 211.3 | 124.3 | 161.2 | 117.5 | 102.2 | 60.6 | 121.8 | OFF | 49.1 | 69 | 50.7 | 155.2 | 186.1 | 166.8 |  | 12.71 | 11.01 |  | 16.6 | 319.8849 | 53.3651 | 173.236 |  | -69.2%
14:56 | 0.85 | 131.3077 | 225.5 | 133.2 | 171.2 | 126.6 | 113.2 | 67.6 | 131 | OFF | 55 | 78.5 | 57 | 165.8 | 202.4 | 180 |  | 12.52 | 11.01 |  | 16.3 | 327.7726 | 59.6782 | 189.4274 |  | -68.5%
14:56 | 0.91667 | 145.4615 | 246.1 | 146.2 | 186.9 | 137.5 | 128.3 | 77.3 | 143.5 | OFF | 63.5 | 91.6 | 66.1 | 180.9 | 225 | 198.1 |  | 11.78 | 11.01 |  | 15.9 | 337.6825 | 68.9038 | 211.6093 |  | -67.44%
14:56 | 0.96667 | 157.6154 | 262.5 | 158 | 198.5 | 147.3 | 141.7 | 85.5 | 157 | OFF | 70.9 | 103.1 | 74 | 194 | 243.8 | 212.7 |  | 10.92 | 11.01 |  | 15.6 | 344.7071 | 76.4808 | 228.669 |  | -66.55%
14:56 | 1.0167 | 166.9846 | 275.9 | 166.6 | 207.4 | 155 | 152.4 | 92.2 | 165.3 | OFF | 76.8 | 112.5 | 80.3 | 204.1 | 258.1 | 224.2 |  | 10.43 | 11.01 |  | 15.3 | 351.4171 | 84.5958 | 246.0721 |  | -65.62%
14:56 | 1.0667 | 177.9692 | 289.9 | 177.4 | 216.7 | 165 | 164.9 | 100.4 | 174.9 | OFF | 84.2 | 123.9 | 87.9 | 216.1 | 274.3 | 238 |  | 10.55 | 11.01 |  | 15 | 357.8394 | 93.2196 | 263.8035 |  | -64.66%
14:56 | 1.1167 | 191.2308 | 307.9 | 191.2 | 230.6 | 177.1 | 180.7 | 111.4 | 188.3 | OFF | 92.5 | 136.8 | 96.7 | 228.8 | 291.4 | 252.6 |  | 11.74 | 11.01 |  | 14.6 | 363.9978 | 102.4496 | 281.8495 |  | -63.65%
14:56 | 1.1667 | 200.5462 | 317.8 | 199.1 | 237.9 | 184.9 | 190.4 | 118 | 195.2 | OFF | 99.9 | 148.4 | 104.5 | 239.7 | 306 | 265.3 |  | 13 | 11.01 |  | 14.3 | 369.913 | 112.244 | 300.1972 |  | -62.61%
14:56 | 1.2333 | 218.2 | 338.6 | 214.7 | 253.7 | 199.4 | 210 | 131.4 | 219.1 | OFF | 112.2 | 167.7 | 117.5 | 257.2 | 329.4 | 285.7 |  | 15.01 | 11.01 |  | 13.9 | 377.4532 | 126.2022 | 325.1094 |  | -61.18%
14:56 | 1.2833 | 230.7538 | 353.8 | 226.3 | 265.8 | 211.1 | 225 | 142 | 230.1 | OFF | 121.2 | 182 | 127 | 269.8 | 345.9 | 299.8 |  | 16.2 | 11.01 |  | 13.5 | 382.8694 | 137.4261 | 344.1175 |  | -60.06%
14:56 | 1.3333 | 242.5077 | 368.7 | 237.2 | 277.7 | 221.6 | 237.7 | 150.8 | 238.5 | OFF | 130.2 | 196.3 | 136.7 | 281.7 | 361.7 | 313.8 |  | 17.01 | 11.01 |  | 13.2 | 388.0966 | 149.2576 | 363.3916 |  | -58.93%
14:56 | 1.3833 | 255.5077 | 382.9 | 248.3 | 290.1 | 232.4 | 251.8 | 161.4 | 258.4 | OFF | 139.6 | 210.9 | 146.8 | 293.8 | 377.2 | 328 |  | 17.96 | 11.01 |  | 12.8 | 393.1476 | 161.708 | 382.9228 |  | -57.77%
14:56 | 1.4333 | 268.9769 | 398.1 | 260.1 | 302.4 | 245 | 267.3 | 172 | 271.8 | OFF | 150.3 | 226.9 | 158.2 | 306.8 | 393.8 | 344 |  | 18.82 | 11.01 |  | 12.5 | 398.0339 | 174.8201 | 402.7023 |  | -56.59%
14:56 | 1.5 | 285.8538 | 415.8 | 274.7 | 321.4 | 262.2 | 286.5 | 185.2 | 288.6 | OFF | 163.5 | 246.6 | 171.9 | 322.2 | 413.5 | 364 |  | 19.54 | 11.01 |  | 12 | 404.3105 | 193.3145 | 429.4471 |  | -54.99%
14:56 | 1.55 | 299.4154 | 429.6 | 286.7 | 336.2 | 276.2 | 301.8 | 196.8 | 302.2 | OFF | 174.6 | 261.9 | 183.2 | 334.1 | 429.1 | 380 |  | 20.05 | 11.01 |  | 11.7 | 408.8512 | 207.9462 | 449.7761 |  | -53.77%
14:56 | 1.6 | 312.3308 | 442.9 | 297.7 | 348.3 | 289.6 | 317.4 | 208.3 | 313.1 | OFF | 185.9 | 277.5 | 194.9 | 345.7 | 443.9 | 395.1 |  | 20.32 | 11.01 |  | 11.3 | 413.2583 | 223.2399 | 470.3289 |  | -52.54%
14:57 | 1.65 | 325.1692 | 455.7 | 309.3 | 361.2 | 303.9 | 333.2 | 219.4 | 322.9 | OFF | 197 | 293.8 | 206.4 | 357.1 | 458.1 | 409.2 |  | 20.38 | 11.01 |  | 11 | 417.5395 | 239.1774 | 491.0988 |  | -51.3%
14:57 | 1.7 | 336.6538 | 466.8 | 319.5 | 373.5 | 316 | 347.1 | 229.1 | 332.7 | OFF | 207 | 309 | 216.5 | 367.3 | 470.5 | 421.5 |  | 20.33 | 11.01 |  | 10.7 | 421.7017 | 255.7229 | 512.0799 |  | -50.06%
14:57 | 1.7667 | 353.8769 | 483 | 334.9 | 389.8 | 333.4 | 368 | 244.4 | 348.9 | OFF | 222.7 | 331.3 | 232.4 | 382.8 | 488.6 | 440.2 |  | 20.65 | 11.01 |  | 10.3 | 427.0774 | 278.7406 | 540.3725 |  | -48.42%
14:57 | 1.8167 | 364.8769 | 492.6 | 345.2 | 401.5 | 344.5 | 380.2 | 253.7 | 362.4 | OFF | 232.5 | 344 | 242.3 | 392.5 | 499.9 | 452.1 |  | 20.88 | 11.01 |  | 10 | 430.9863 | 296.7095 | 561.8241 |  | -47.19%
14:57 | 1.8667 | 377.2615 | 503.3 | 357.4 | 414.6 | 357.1 | 394 | 264.4 | 376.5 | OFF | 243.9 | 358.6 | 253.7 | 403.7 | 512.2 | 465 |  | 21.12 | 11.01 |  | 9.7 | 434.7958 | 315.2629 | 583.4686 |  | -45.97%
14:57 | 1.9167 | 387.7615 | 512.4 | 367.4 | 424.9 | 367.8 | 406 | 274.9 | 386 | OFF | 254.2 | 371.8 | 264 | 413.1 | 522.3 | 476.1 |  | 21.26 | 11.01 |  | 9.4 | 438.5108 | 334.3885 | 605.3013 |  | -44.76%
14:57 | 1.9667 | 398.8154 | 522.2 | 377.8 | 437.2 | 379.3 | 418.2 | 285.6 | 396.1 | OFF | 265.2 | 384.9 | 274.9 | 423 | 532.6 | 487.6 |  | 21.3 | 11.01 |  | 9.2 | 442.1359 | 354.0529 | 627.3175 |  | -43.56%
14:57 | 2.0167 | 409.1 | 530.8 | 387.8 | 448.2 | 389.7 | 428.5 | 295.6 | 406.5 | OFF | 275.7 | 396.7 | 285.5 | 432.5 | 542 | 498.8 |  | 21.4 | 11.01 |  | 8.9 | 445.6754 | 374.2508 | 649.5128 |  | -42.38%
14:57 | 2.0833 | 421.9538 | 541.6 | 400.2 | 459.3 | 403.5 | 441.8 | 308.6 | 419.9 | OFF | 289.9 | 410.9 | 299.7 | 444.6 | 552.9 | 512.5 |  | 21 | 11.01 |  | 8.6 | 450.2683 | 401.9526 | 679.3776 |  | -40.84%
14:57 | 2.1333 | 430.8462 | 548.8 | 408.9 | 466.8 | 413.6 | 451.3 | 318.3 | 428.6 | OFF | 300.4 | 420.9 | 309.8 | 452.5 | 559.8 | 521.3 |  | 20.37 | 11.01 |  | 8.4 | 453.6229 | 423.2726 | 701.9748 |  | -39.7%
14:57 | 2.1833 | 439.3769 | 554.8 | 416.6 | 473.3 | 422.7 | 460.6 | 327.5 | 441 | OFF | 310.1 | 431.3 | 319.2 | 459.7 | 566 | 529.1 |  | 19.88 | 11.01 |  | 8.2 | 456.904 | 445.0282 | 724.738 |  | -38.59%
14:57 | 2.2333 | 447.8077 | 560.5 | 424.3 | 479.8 | 431.8 | 470.2 | 336.4 | 451.2 | OFF | 320.3 | 442.6 | 328.9 | 466.9 | 571.7 | 536.9 |  | 19.52 | 11.01 |  | 8 | 460.1148 | 467.2078 | 747.6635 |  | -37.51%
14:57 | 2.2833 | 456.0154 | 566.2 | 431.6 | 486 | 441 | 479.6 | 345.4 | 462.6 | OFF | 329.6 | 452.4 | 337.8 | 474.4 | 577.5 | 544.1 |  | 19.2 | 11.01 |  | 7.8 | 463.2583 | 489.8034 | 770.7478 |  | -36.45%
14:57 | 2.35 | 466.0769 | 573.8 | 441.7 | 494.6 | 452.5 | 490.2 | 355.9 | 470.9 | OFF | 342 | 464.2 | 349.5 | 484.8 | 585.9 | 553 |  | 18.98 | 11.01 |  | 7.7 | 467.3495 | 520.5398 | 801.7681 |  | -35.08%
14:57 | 2.4 | 473.5231 | 579.2 | 449.6 | 501.9 | 460.7 | 498 | 364.3 | 477.6 | OFF | 350.8 | 472.7 | 358.3 | 491.9 | 591.5 | 559.3 |  | 18.63 | 11.01 |  | 7.5 | 470.3462 | 544.0298 | 825.2105 |  | -34.07%
14:57 | 2.45 | 480.4538 | 583.6 | 456.8 | 508.1 | 468.5 | 505.5 | 372.3 | 484.2 | OFF | 359.3 | 480.8 | 366.8 | 498.4 | 596.3 | 565.3 |  | 18.15 | 11.01 |  | 7.4 | 473.2842 | 567.8792 | 848.8012 |  | -33.1%
14:57 | 2.5 | 486 | 587.2 | 462.5 | 512.6 | 474 | 511.6 | 378.2 | 489.9 | OFF | 366.7 | 487.8 | 373.7 | 503.9 | 600 | 569.9 |  | 17.74 | 11.01 |  | 7.3 | 476.1657 | 592.0406 | 872.5375 |  | -32.15%
14:57 | 2.55 | 492.2 | 591.3 | 468.9 | 517 | 480.5 | 518.2 | 385.3 | 497.3 | OFF | 374.4 | 495.3 | 381.5 | 509.8 | 604.1 | 575 |  | 17.25 | 11.01 |  | 7.1 | 478.9928 | 616.4956 | 896.4164 |  | -31.23%
14:57 | 2.6 | 498.3077 | 595.4 | 475.3 | 520.9 | 486.7 | 524.7 | 392.9 | 503.4 | OFF | 382.7 | 502.9 | 389.5 | 515.6 | 608 | 580 |  | 16.52 | 11.01 |  | 7 | 481.7675 | 641.2583 | 920.4354 |  | -30.33%
14:58 | 2.6667 | 504.8769 | 600 | 482 | 524.9 | 493.1 | 531.3 | 401.2 | 510.5 | OFF | 391.9 | 511 | 398.3 | 522.2 | 611.8 | 585.2 |  | 15.88 | 11.01 |  | 6.9 | 485.389 | 674.6978 | 952.674 |  | -29.18%
14:58 | 2.7167 | 510.1077 | 603.6 | 487.5 | 528.6 | 498.3 | 536.3 | 407.7 | 515.7 | OFF | 399.4 | 517 | 405.6 | 527.5 | 614.9 | 589.3 |  | 15.52 | 11.01 |  | 6.8 | 488.0488 | 700.0724 | 977.0099 |  | -28.35%
14:58 | 2.7667 | 514.6231 | 606.7 | 492.5 | 532.1 | 502.7 | 540.5 | 413.6 | 520.5 | OFF | 405.8 | 522.1 | 411.8 | 531.8 | 617.4 | 592.6 |  | 15.21 | 11.01 |  | 6.7 | 490.6622 | 725.6906 | 1001.4777 |  | -27.54%
14:58 | 2.8167 | 518.8538 | 609.5 | 497.1 | 535.5 | 507.1 | 544.6 | 419.1 | 524.4 | OFF | 411.8 | 526.8 | 417.8 | 535.6 | 620 | 595.8 |  | 14.81 | 11.01 |  | 6.7 | 493.2308 | 751.5276 | 1026.075 |  | -26.76%
14:58 | 2.8667 | 523.1462 | 612.6 | 501.2 | 538.6 | 511.8 | 549 | 424.8 | 528.5 | OFF | 418.2 | 531.3 | 423.9 | 539.6 | 622.4 | 599 |  | 14.28 | 11.01 |  | 6.6 | 495.7561 | 777.5776 | 1050.7997 |  | -26%
14:58 | 2.9333 | 528.2077 | 616.4 | 506.4 | 542.3 | 517.5 | 553.4 | 432 | 533 | OFF | 425.9 | 535.8 | 431.6 | 543.9 | 625.5 | 603 |  | 13.44 | 11.01 |  | 6.5 | 499.0583 | 812.6227 | 1083.9602 |  | -25.03%
14:58 | 2.9833 | 531.8769 | 619 | 510.7 | 545.2 | 521.4 | 556.1 | 436.9 | 535.3 | OFF | 431.6 | 538.9 | 437.1 | 547.8 | 628.4 | 606 |  | 12.84 | 11.01 |  | 6.5 | 501.4881 | 839.1248 | 1108.9738 |  | -24.33%
14:58 | 3.0333 | 535.2308 | 621.5 | 514.8 | 547.9 | 524.9 | 558.4 | 441.5 | 537.1 | OFF | 436.9 | 541.5 | 442.2 | 551.6 | 631 | 608.7 |  | 12.08 | 11.01 |  | 6.4 | 503.879 | 865.8025 | 1134.108 |  | -23.66%
14:58 | 3.0833 | 538.0462 | 623.9 | 518.3 | 550.1 | 527.6 | 560.4 | 445.1 | 539 | OFF | 441.2 | 543.9 | 446.2 | 554.9 | 633 | 611 |  | 11.3 | 11.01 |  | 6.4 | 506.2325 | 892.6344 | 1159.3608 |  | -23.01%
14:58 | 3.1333 | 541.4462 | 626.7 | 522.4 | 552.6 | 530.7 | 562.5 | 449.6 | 541.5 | OFF | 446.4 | 546.7 | 451.1 | 559.1 | 635.6 | 613.9 |  | 10.42 | 11.01 |  | 6.4 | 508.5495 | 919.6217 | 1184.7303 |  | -22.38%
14:58 | 3.1833 | 544 | 628.5 | 525.4 | 554.3 | 532.9 | 563.8 | 453 | 545 | OFF | 450.1 | 548.6 | 454.7 | 562 | 637.6 | 616.1 |  | 9.84 | 11.01 |  | 6.3 | 510.8312 | 946.7579 | 1210.2149 |  | -21.77%
14:58 | 3.25 | 547.6462 | 631.3 | 529.8 | 556.9 | 536.2 | 566.4 | 457.9 | 547.6 | OFF | 455.5 | 552 | 460.1 | 566.3 | 640.3 | 619.1 |  | 8.94 | 11.01 |  | 6.3 | 513.8205 | 983.1461 | 1244.3699 |  | -20.99%
14:58 | 3.3 | 550.4 | 633.2 | 533.2 | 559.1 | 538.8 | 568.8 | 461.5 | 550.3 | OFF | 459.6 | 554.9 | 464.1 | 569.3 | 641.5 | 620.9 |  | 8.4 | 11.01 |  | 6.3 | 516.0239 | 1010.5972 | 1270.116 |  | -20.43%
14:58 | 3.35 | 552.3923 | 634.6 | 535.4 | 560.6 | 541 | 570.8 | 464.4 | 551.6 | OFF | 462.9 | 557.4 | 467.4 | 570.7 | 642 | 622.3 |  | 8.04 | 11.01 |  | 6.3 | 518.1955 | 1038.1671 | 1295.9715 |  | -19.89%
14:58 | 3.4 | 554.4538 | 635.9 | 537.6 | 562.1 | 543.2 | 572.9 | 468.1 | 553.1 | OFF | 466.8 | 559.8 | 470.9 | 571.8 | 642.1 | 623.6 |  | 7.6 | 11.01 |  | 6.3 | 520.3359 | 1065.8382 | 1321.9348 |  | -19.37%
14:58 | 3.45 | 556.5231 | 636.9 | 539.8 | 563.6 | 545.4 | 574.7 | 472.5 | 554.8 | OFF | 470.9 | 561.4 | 474.6 | 572.9 | 642.2 | 625.1 |  | 7.08 | 11.01 |  | 6.3 | 522.4463 | 1093.6126 | 1348.0044 |  | -18.87%
14:58 | 3.5167 | 558.8615 | 638.2 | 542.2 | 565.8 | 548 | 576.2 | 476.7 | 556.3 | OFF | 475.7 | 562.9 | 479.1 | 574.1 | 642.8 | 627.2 |  | 7.07 | 11.01 |  | 6.3 | 525.2146 | 1130.7921 | 1382.9264 |  | -18.23%
14:58 | 3.5667 | 560.3769 | 639.1 | 543.9 | 567.4 | 549.6 | 576.9 | 479.7 | 557.8 | OFF | 478.9 | 562.9 | 482.1 | 574.8 | 643.2 | 628.6 |  | 7.29 | 11.01 |  | 6.3 | 527.2578 | 1158.7731 | 1409.2382 |  | -17.77%
14:58 | 3.6167 | 561.7538 | 639.8 | 545.5 | 568.9 | 551.3 | 577.8 | 482.4 | 558.8 | OFF | 482.1 | 563 | 485 | 575.2 | 643.4 | 629.6 |  | 7.25 | 11.01 |  | 6.3 | 529.2735 | 1186.8263 | 1435.6515 |  | -17.33%
14:59 | 3.6667 | 563.0154 | 640.4 | 547 | 570.3 | 553.1 | 578.5 | 485.1 | 559.7 | OFF | 485.2 | 563 | 487.8 | 575.5 | 643.3 | 630.3 |  | 7.07 | 11.01 |  | 6.3 | 531.2624 | 1214.9456 | 1462.1649 |  | -16.91%
14:59 | 3.7167 | 564.1462 | 641 | 548.2 | 571.4 | 554.5 | 578.5 | 487.6 | 560.7 | OFF | 488 | 562.7 | 490.5 | 576 | 643.9 | 630.9 |  | 7.15 | 11.01 |  | 6.3 | 533.2253 | 1243.1246 | 1488.7771 |  | -16.5%
14:59 | 3.7833 | 565.8385 | 642 | 550.1 | 573 | 555.9 | 579 | 491 | 562.5 | OFF | 491.5 | 562.8 | 494.1 | 577.1 | 644.7 | 632.2 |  | 7.71 | 11.01 |  | 6.3 | 535.8031 | 1280.7908 | 1524.4114 |  | -15.98%
14:59 | 3.8333 | 566.7231 | 642.8 | 551.2 | 573.8 | 556.6 | 579.7 | 492.7 | 563.2 | OFF | 493.3 | 563.3 | 495.7 | 577.6 | 644.7 | 632.8 |  | 8.18 | 11.01 |  | 6.3 | 537.7078 | 1309.1048 | 1551.2491 |  | -15.61%
14:59 | 3.8833 | 567.7846 | 643.5 | 552.3 | 574.4 | 557.7 | 580.8 | 494.6 | 564.1 | OFF | 495.3 | 564.4 | 497.6 | 578.3 | 644.7 | 633.5 |  | 8.62 | 11.01 |  | 6.3 | 539.5886 | 1337.4675 | 1578.1815 |  | -15.25%
14:59 | 3.9333 | 568.8923 | 644.1 | 553.2 | 575 | 558.6 | 582 | 496.8 | 565.2 | OFF | 497.5 | 565.9 | 499.7 | 579 | 644.5 | 634.1 |  | 8.97 | 11.01 |  | 6.4 | 541.446 | 1365.8844 | 1605.2074 |  | -14.91%
14:59 | 3.9833 | 570.0769 | 644.9 | 554.5 | 575.8 | 559.6 | 582.9 | 498.8 | 566.1 | OFF | 499.8 | 567.2 | 501.6 | 580.1 | 644.8 | 634.9 |  | 9.37 | 11.01 |  | 6.4 | 543.2807 | 1394.3587 | 1632.3256 |  | -14.58%
14:59 | 4.0333 | 571.1615 | 645.7 | 555.7 | 576.9 | 560.6 | 583.3 | 500.5 | 567.1 | OFF | 501.8 | 568 | 503.4 | 580.9 | 645.6 | 635.6 |  | 9.62 | 11.01 |  | 6.4 | 545.0932 | 1422.8896 | 1659.5349 |  | -14.26%
14:59 | 4.1 | 572.4385 | 646.9 | 557.1 | 578.2 | 561.8 | 584.2 | 502.6 | 568 | OFF | 504.2 | 569.2 | 505.6 | 581.3 | 645.9 | 636.7 |  | 9.31 | 11.01 |  | 6.4 | 547.4763 | 1461.0096 | 1695.9539 |  | -13.85%
14:59 | 4.15 | 573.4692 | 647.6 | 557.9 | 578.8 | 562.6 | 585 | 504.1 | 570.8 | OFF | 505.8 | 570.1 | 507.2 | 581.8 | 646.3 | 637.1 |  | 8.98 | 11.01 |  | 6.4 | 549.239 | 1489.6573 | 1723.3718 |  | -13.56%
14:59 | 4.2 | 574.4231 | 648.1 | 558.9 | 579.3 | 563.2 | 585.9 | 505.9 | 571.5 | OFF | 507.7 | 571.3 | 509 | 582.7 | 646.6 | 637.4 |  | 8.64 | 11.01 |  | 6.4 | 550.9813 | 1518.3546 | 1750.8773 |  | -13.28%
14:59 | 4.25 | 575.1308 | 648.4 | 559.9 | 579.6 | 563.6 | 586.2 | 507.3 | 571.6 | OFF | 509.2 | 572 | 510.4 | 583.9 | 647 | 637.6 |  | 8.79 | 11.01 |  | 6.5 | 552.7035 | 1547.0935 | 1778.4694 |  | -13.01%
14:59 | 4.3 | 575.8692 | 648.9 | 561.1 | 580.1 | 564 | 586.3 | 508.7 | 571.5 | OFF | 510.7 | 572 | 512 | 585.5 | 647.6 | 637.9 |  | 9.22 | 11.01 |  | 6.5 | 554.4061 | 1575.8685 | 1806.1472 |  | -12.75%
14:59 | 4.3667 | 576.8385 | 649.7 | 562.5 | 581.1 | 564.6 | 586.5 | 509.8 | 571.8 | OFF | 512.2 | 572.4 | 513.6 | 587.1 | 649 | 638.6 |  | 9.82 | 11.01 |  | 6.5 | 556.6466 | 1614.2921 | 1843.1822 |  | -12.42%
14:59 | 4.4167 | 577.5846 | 650.1 | 563.8 | 582 | 565.1 | 586.6 | 510.6 | 572.1 | OFF | 513.2 | 572.6 | 514.8 | 588.5 | 650.1 | 639.1 |  | 10.33 | 11.01 |  | 6.5 | 558.3053 | 1643.1526 | 1871.056 |  | -12.18%
14:59 | 4.4667 | 578.3154 | 650.3 | 565.1 | 582.7 | 565.7 | 586.9 | 511.5 | 572.5 | OFF | 514.2 | 573 | 515.9 | 590 | 650.8 | 639.5 |  | 10.71 | 11.01 |  | 6.5 | 559.9458 | 1672.0501 | 1899.0123 |  | -11.95%
14:59 | 4.5333 | 579.5846 | 650.5 | 567.1 | 583.5 | 566.6 | 587.8 | 513.2 | 573.8 | OFF | 516 | 574.2 | 517.8 | 592 | 651.6 | 640.5 |  | 11.13 | 11.01 |  | 6.5 | 562.1056 | 1710.6468 | 1936.414 |  | -11.66%
14:59 | 4.5833 | 580.1077 | 651 | 567.9 | 583.8 | 567 | 588.3 | 513.7 | 574.1 | OFF | 516.7 | 574.9 | 518.5 | 592.8 | 651.7 | 641 |  | 11.25 | 11.01 |  | 6.5 | 563.7052 | 1739.6391 | 1964.5593 |  | -11.45%
15:00 | 4.6333 | 580.8538 | 651.7 | 568.9 | 584.3 | 567.5 | 589 | 514.6 | 574.3 | OFF | 517.6 | 576.1 | 519.6 | 593.7 | 652 | 641.8 |  | 11.15 | 11.01 |  | 6.5 | 565.288 | 1768.6631 | 1992.7841 |  | -11.25%
15:00 | 4.6833 | 581.5615 | 652.3 | 569.7 | 584.8 | 568 | 589.6 | 515.5 | 574.6 | OFF | 518.6 | 577.5 | 520.8 | 594.3 | 652.1 | 642.5 |  | 10.9 | 11.01 |  | 6.6 | 566.8542 | 1797.7235 | 2021.0877 |  | -11.05%
15:00 | 4.7333 | 582.2077 | 652.6 | 570.4 | 585.4 | 568.6 | 590.1 | 516.4 | 575 | OFF | 519.6 | 578.9 | 522 | 594.7 | 652 | 643 |  | 10.69 | 11.01 |  | 6.6 | 568.4042 | 1826.8178 | 2049.4691 |  | -10.86%
15:00 | 4.7833 | 582.7769 | 652.4 | 571.3 | 586 | 569.2 | 590.4 | 517.3 | 575.4 | OFF | 520.5 | 579.6 | 522.9 | 595.7 | 652.3 | 643.1 |  | 10.42 | 11.01 |  | 6.6 | 569.9383 | 1855.9424 | 2077.9277 |  | -10.68%
15:00 | 4.8333 | 583.1769 | 652.4 | 572.1 | 586.3 | 569.6 | 590.8 | 517.9 | 575.6 | OFF | 521.4 | 580 | 523.6 | 596.2 | 652.3 | 643.1 |  | 10.29 | 11.01 |  | 6.6 | 571.4569 | 1885.0912 | 2106.4626 |  | -10.51%
15:00 | 4.8833 | 583.5846 | 652.5 | 572.8 | 586.5 | 569.9 | 591.1 | 518.7 | 575.8 | OFF | 522.2 | 580.5 | 524.4 | 596.5 | 652.4 | 643.3 |  | 10.23 | 11.01 |  | 6.6 | 572.9602 | 1914.2603 | 2135.073 |  | -10.34%
15:00 | 4.95 | 584.3692 | 653 | 574.2 | 586.9 | 570.5 | 591.4 | 519.9 | 576.9 | OFF | 523.6 | 580.9 | 525.8 | 597.1 | 652.4 | 644.2 |  | 10.1 | 11.01 |  | 6.6 | 574.9415 | 1953.1921 | 2173.3364 |  | -10.13%
15:00 | 5 | 584.3692 | 653 | 574.2 | 586.9 | 570.5 | 591.4 | 519.9 | 576.9 | OFF | 523.6 | 580.9 | 525.8 | 597.1 | 652.4 | 644.2 |  | 10.1 | 11.01 |  | 6.6 | 576.4104 | 1982.4105 | 2202.1202 |  | -9.977%
15:00 | 5.05 | 585.2692 | 653.7 | 575.5 | 587.9 | 571.2 | 592.3 | 521 | 577.2 | OFF | 525 | 582.1 | 526.9 | 597.7 | 652.8 | 645.2 | 6.01 | 10.06 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 577.8651 | 2011.6515 | 2230.9771 | -15% | -9.831% | 15%
15:00 | 5.1 | 585.8846 | 654.1 | 576.2 | 588.8 | 571.7 | 592.9 | 522.3 | 577.5 | OFF | 526.1 | 582.5 | 527.9 | 598 | 653.2 | 645.3 | 6.01 | 10.15 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 579.3058 | 2040.9303 | 2259.9064 | -15% | -9.69% | 15%
15:00 | 5.15 | 586.4385 | 654.3 | 576.6 | 589.2 | 572.2 | 593.7 | 523.3 | 578.6 | OFF | 527 | 583.2 | 528.8 | 598.2 | 653.1 | 645.5 | 6.01 | 10.17 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 580.7328 | 2070.2384 | 2288.9073 | -15% | -9.553% | 15%
15:00 | 5.2 | 587.0538 | 655 | 577.1 | 589.9 | 572.7 | 594.6 | 524.5 | 578.9 | OFF | 528.2 | 584.1 | 529.8 | 598.2 | 652.9 | 645.8 | 6.01 | 10.16 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 582.1463 | 2099.5757 | 2317.9793 | -15% | -9.422% | 15%
15:00 | 5.2833 | 587.7 | 655.5 | 577.6 | 590.9 | 573.7 | 595 | 525.9 | 579.4 | OFF | 529.4 | 584.6 | 531.4 | 597.8 | 652.6 | 646.3 | 6.01 | 10.15 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 584.4729 | 2148.5238 | 2366.5884 | -15% | -9.214% | 15%
15:00 | 5.35 | 588.5385 | 656.2 | 578.4 | 592.5 | 575.4 | 594.7 | 528 | 580.5 | OFF | 531.1 | 584.1 | 533.4 | 597.2 | 652.8 | 646.7 | 6.01 | 10.42 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 586.3086 | 2187.7317 | 2405.6145 | -15% | -9.057% | 15%
15:00 | 5.4 | 588.9154 | 656.5 | 578.8 | 593.2 | 576.1 | 594.1 | 529.1 | 581 | OFF | 532.2 | 583.2 | 534.6 | 597 | 653.1 | 647 | 6.01 | 10.48 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 587.6707 | 2217.1681 | 2434.964 | -15% | -8.945% | 15%
15:00 | 5.45 | 589.3538 | 657 | 579.3 | 594 | 577.1 | 593.6 | 530.1 | 581.7 | OFF | 533.2 | 582.6 | 535.6 | 596.8 | 653.4 | 647.2 | 6.01 | 10.52 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 589.0205 | 2246.6248 | 2464.3813 | -15% | -8.836% | 15%
15:00 | 5.5 | 589.8077 | 657.5 | 579.7 | 594.7 | 578.2 | 593.5 | 531 | 582.2 | OFF | 534.3 | 582 | 536.6 | 596.5 | 654 | 647.3 | 6.01 | 10.53 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 590.3583 | 2276.1038 | 2493.8657 | -15% | -8.732% | 15%
15:00 | 5.55 | 590.3231 | 658 | 580.2 | 595.5 | 579.1 | 593.3 | 532.2 | 583 | OFF | 535.4 | 581.3 | 537.7 | 596.5 | 654.6 | 647.4 | 6.01 | 10.6 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 591.6843 | 2305.6071 | 2523.4168 | -15% | -8.632% | 15%
15:00 | 5.6 | 590.8231 | 658.5 | 580.7 | 596.3 | 579.5 | 593.1 | 533.3 | 583.7 | OFF | 536.5 | 580.6 | 538.8 | 596.6 | 655.5 | 647.6 | 6.01 | 10.79 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 592.9986 | 2335.1358 | 2553.0339 | -15% | -8.535% | 15%
15:01 | 5.6667 | 591.7308 | 659.1 | 581.6 | 597.2 | 579.9 | 593.3 | 534.8 | 584.4 | OFF | 538.3 | 580.4 | 540.3 | 597.8 | 657.3 | 648.1 | 6.01 | 11.23 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 594.7333 | 2374.5542 | 2592.6249 | -15% | -8.411% | 15%
15:01 | 5.7167 | 592.4538 | 659.5 | 582.5 | 598 | 580.2 | 593.5 | 535.5 | 584.8 | OFF | 539.2 | 580.7 | 541.3 | 599.4 | 658.6 | 648.7 | 6.01 | 11.38 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 596.0212 | 2404.1588 | 2622.3938 | -15% | -8.322% | 15%
15:01 | 5.7667 | 593.3385 | 660.3 | 583.4 | 598.8 | 580.7 | 594.4 | 535.9 | 585.6 | OFF | 540 | 582.1 | 542 | 601.1 | 659.5 | 649.6 | 6.01 | 11.47 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 597.2982 | 2433.8037 | 2652.2268 | -15% | -8.235% | 15%
15:01 | 5.8167 | 594.2308 | 661.4 | 584.3 | 599.2 | 581.4 | 595.5 | 536.9 | 586.3 | OFF | 540.9 | 583.3 | 542.9 | 602.5 | 660.1 | 650.3 | 6.01 | 11.5 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 598.5644 | 2463.4929 | 2682.1233 | -15% | -8.151% | 15%
15:01 | 5.8667 | 595.1077 | 662 | 585.1 | 599.5 | 582 | 596.7 | 538.2 | 586.8 | OFF | 542 | 584.4 | 544.2 | 604 | 660.5 | 651 | 6.01 | 11.62 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 599.82 | 2493.2263 | 2712.0829 | -15% | -8.07% | 15%
15:01 | 5.9167 | 595.9923 | 662.6 | 586.3 | 600 | 582.7 | 597.7 | 539 | 587.3 | OFF | 542.9 | 585.4 | 545.3 | 605.7 | 661.2 | 651.8 | 6.01 | 11.8 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 601.0651 | 2523.0038 | 2742.1051 | -15% | -7.99% | 15%
15:01 | 5.9833 | 597.3923 | 663.9 | 588.2 | 601 | 583.9 | 599.3 | 539.7 | 588.7 | OFF | 543.8 | 586.9 | 546.5 | 608.5 | 662.8 | 652.9 | 6.01 | 12.09 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 602.7094 | 2562.7833 | 2782.2309 | -15% | -7.887% | 15%
15:01 | 6.0333 | 598.3846 | 665.2 | 589.3 | 601.8 | 584.8 | 600.3 | 540.5 | 589.5 | OFF | 544.6 | 587.9 | 547.3 | 610.1 | 663.8 | 653.9 | 6.01 | 12 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 603.9308 | 2592.6778 | 2812.3969 | -15% | -7.813% | 15%
15:01 | 6.0833 | 599.4846 | 666.6 | 590.5 | 602.6 | 585.8 | 601.3 | 541.5 | 590.3 | OFF | 545.5 | 589 | 548.2 | 611.9 | 665.1 | 655 | 6.01 | 11.36 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 605.1424 | 2622.6245 | 2842.6237 | -15% | -7.739% | 15%
15:01 | 6.1333 | 600.4231 | 667.6 | 591.4 | 603.3 | 586.7 | 602.3 | 542.2 | 591.1 | OFF | 546.2 | 589.9 | 549.1 | 613.6 | 666.2 | 655.9 | 6.01 | 10.59 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 606.3443 | 2652.6222 | 2872.9109 | -15% | -7.668% | 15%
15:01 | 6.1833 | 601.3462 | 668.6 | 592.5 | 604 | 587.6 | 603.1 | 542.8 | 591.9 | OFF | 546.9 | 590.7 | 550.1 | 615.1 | 667.2 | 657 | 6.01 | 9.87 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 607.5366 | 2682.6664 | 2903.2579 | -15% | -7.598% | 15%
15:01 | 6.25 | 602.5846 | 669.9 | 593.9 | 604.9 | 589.3 | 604.3 | 543.8 | 593.5 | OFF | 548 | 592.3 | 551.1 | 616.2 | 668.2 | 658.2 | 6.01 | 9.38 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 609.1117 | 2722.7974 | 2943.8129 | -15% | -7.508% | 15%
15:01 | 6.3 | 603.4154 | 670.9 | 594.5 | 605.2 | 590.2 | 605.3 | 544.6 | 594.4 | OFF | 548.9 | 593.9 | 552 | 616.6 | 668.6 | 659.3 | 6.01 | 9.84 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 610.2823 | 2752.9474 | 2974.2977 | -15% | -7.442% | 15%
15:01 | 6.35 | 604.5154 | 671.9 | 595.5 | 605.9 | 591.2 | 606.6 | 545.7 | 595.4 | OFF | 549.9 | 595.6 | 553.1 | 617.6 | 669.5 | 660.8 | 6.01 | 10.62 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 611.4438 | 2783.1457 | 3004.8409 | -15% | -7.378% | 15%
15:01 | 6.4 | 605.6385 | 673 | 596.7 | 606.7 | 592.1 | 608.1 | 546.5 | 596.5 | OFF | 550.7 | 597 | 554 | 619.2 | 670.6 | 662.2 | 6.01 | 11.35 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 612.5963 | 2813.3996 | 3035.4419 | -15% | -7.315% | 15%
15:01 | 6.45 | 606.8462 | 674.4 | 597.8 | 607.4 | 593.1 | 609.8 | 547.3 | 598.4 | OFF | 551.6 | 598.6 | 554.9 | 620.7 | 671.7 | 663.3 | 6.01 | 11.85 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 613.7401 | 2843.7117 | 3066.1003 | -15% | -7.253% | 15%
15:01 | 6.5 | 608.1692 | 675.3 | 599.2 | 608.4 | 594.1 | 611.6 | 548.6 | 599.2 | OFF | 552.9 | 600.6 | 556.1 | 622.4 | 673.3 | 664.5 | 6.01 | 11.99 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 614.8752 | 2874.0871 | 3096.8157 | -15% | -7.192% | 15%
15:01 | 6.5667 | 609.6692 | 676.1 | 601.1 | 609.8 | 595.3 | 613.7 | 549.5 | 600.4 | OFF | 554.3 | 602.8 | 557.3 | 624.1 | 675.2 | 666.1 | 6.01 | 11.86 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 616.3754 | 2914.6817 | 3137.8573 | -15% | -7.112% | 15%
15:01 | 6.6167 | 610.6077 | 676.6 | 602.2 | 610.7 | 596 | 615.3 | 549.8 | 600.9 | OFF | 555 | 604.5 | 558 | 625.3 | 676.2 | 667.4 | 6.01 | 11.76 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 617.4908 | 2945.1886 | 3168.704 | -15% | -7.054% | 15%
15:02 | 6.6667 | 611.5615 | 677.6 | 603.4 | 611.6 | 596.8 | 616.6 | 550.1 | 601.5 | OFF | 555.7 | 606.2 | 558.5 | 626.3 | 677 | 669 | 6.01 | 11.63 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 618.5979 | 2975.7428 | 3199.6062 | -15% | -6.997% | 15%
15:02 | 6.7167 | 612.6077 | 678.7 | 604.5 | 612.7 | 597.6 | 618 | 550.6 | 602.7 | OFF | 556.4 | 607.9 | 559.2 | 627.5 | 677.7 | 670.4 | 6.01 | 11.53 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 619.6969 | 3006.3471 | 3230.5636 | -15% | -6.94% | 15%
15:02 | 6.7667 | 613.7077 | 679.9 | 605.6 | 613.6 | 598.6 | 619.7 | 551.4 | 603.9 | OFF | 557.2 | 609.7 | 560.2 | 628.5 | 678.1 | 671.8 | 6.01 | 11.52 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 620.7879 | 3037.0049 | 3261.5757 | -15% | -6.885% | 15%
15:02 | 6.8333 | 615.1 | 681.3 | 607 | 614.9 | 599.8 | 621.6 | 552.9 | 605.1 | OFF | 558.4 | 611.7 | 561.8 | 630 | 678.6 | 673.2 | 6.01 | 11.55 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 622.2303 | 3077.9652 | 3303.0096 | -15% | -6.813% | 15%
15:02 | 6.8833 | 616.3154 | 682.6 | 608.5 | 616.2 | 600.9 | 623.1 | 554 | 606.3 | OFF | 559.6 | 613 | 563 | 631.9 | 679.4 | 673.6 | 6.01 | 11.53 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 623.3031 | 3108.7506 | 3334.148 | -15% | -6.76% | 15%
15:02 | 6.9333 | 617.3846 | 683.8 | 610 | 617.3 | 601.9 | 624.2 | 555.2 | 607.2 | OFF | 560.8 | 614 | 564.1 | 633.3 | 680.4 | 673.8 | 6.01 | 11.53 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 624.3683 | 3139.5931 | 3365.3398 | -15% | -6.708% | 15%
15:02 | 6.9833 | 618.6154 | 685.2 | 611.2 | 618.4 | 603 | 625.5 | 556.8 | 608.4 | OFF | 562.3 | 615.4 | 565.4 | 634.2 | 681.7 | 674.5 | 6.01 | 11.4 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 625.4259 | 3170.4931 | 3396.5846 | -15% | -6.656% | 15%
15:02 | 7.0333 | 619.6231 | 686.2 | 612.1 | 619.2 | 603.9 | 626.8 | 558.1 | 609.4 | OFF | 563.6 | 616.7 | 566.7 | 634.6 | 682.5 | 675.3 | 6.01 | 11.38 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 626.4762 | 3201.449 | 3427.8822 | -15% | -6.606% | 15%
15:02 | 7.1 | 621.0077 | 687.3 | 613.1 | 620.3 | 605.1 | 628.6 | 559.7 | 610.9 | OFF | 565.2 | 618.8 | 568.5 | 635.5 | 683.4 | 676.7 | 6.01 | 11.56 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 627.8651 | 3242.8034 | 3469.6936 | -15% | -6.539% | 15%
15:02 | 7.15 | 622.1308 | 688.4 | 614 | 621.3 | 606.1 | 630 | 560.7 | 612.1 | OFF | 566.3 | 620.4 | 569.7 | 636.7 | 684.2 | 677.8 | 6.01 | 11.63 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 628.8984 | 3273.8819 | 3501.1126 | -15% | -6.49% | 15%
15:02 | 7.2 | 623.3231 | 689.6 | 615.1 | 622.4 | 607.2 | 631.2 | 562 | 613.3 | OFF | 567.5 | 621.8 | 571 | 638.2 | 685.3 | 678.6 | 6.01 | 11.71 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 629.9247 | 3305.0182 | 3532.5832 | -15% | -6.442% | 15%
15:02 | 7.25 | 624.5077 | 690.9 | 616.2 | 623.7 | 608.3 | 632.2 | 563.3 | 614.4 | OFF | 568.8 | 622.5 | 572.4 | 639.6 | 686.8 | 679.5 | 6.01 | 11.81 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 630.9439 | 3336.214 | 3564.1049 | -15% | -6.394% | 15%
15:02 | 7.3 | 625.8077 | 692.2 | 617.5 | 625.2 | 609.6 | 633.5 | 564.7 | 615.7 | OFF | 570 | 623.6 | 573.7 | 641.2 | 688.3 | 680.3 | 6.01 | 11.9 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 631.9563 | 3367.4719 | 3595.6774 | -15% | -6.347% | 15%
15:02 | 7.35 | 626.9846 | 693.2 | 618.6 | 626.4 | 610.8 | 634.8 | 566 | 616.7 | OFF | 571.2 | 625 | 575.2 | 642.4 | 689.5 | 681 | 6.01 | 11.99 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 632.9619 | 3398.7917 | 3627.3004 | -15% | -6.3% | 15%
15:02 | 7.4167 | 628.5692 | 694.7 | 620.2 | 627.9 | 612.1 | 636.5 | 567.8 | 618 | OFF | 573.1 | 627.1 | 577 | 643.6 | 690.9 | 682.5 | 6.01 | 12.11 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 634.2923 | 3440.6435 | 3669.5422 | -15% | -6.238% | 15%
15:02 | 7.4667 | 629.6769 | 695.8 | 621.6 | 628.8 | 613.1 | 637.4 | 569 | 618.9 | OFF | 574.3 | 627.9 | 578.2 | 644.9 | 692.3 | 683.6 | 6.01 | 12.09 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 635.2824 | 3472.0996 | 3701.2816 | -15% | -6.192% | 15%
15:02 | 7.5167 | 630.9462 | 696.8 | 623.3 | 629.9 | 614.2 | 638.8 | 570 | 620.3 | OFF | 575.6 | 629.3 | 579.3 | 646.5 | 693.7 | 684.6 | 6.01 | 12.06 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 636.2659 | 3503.6152 | 3733.0703 | -15% | -6.147% | 15%
15:02 | 7.5667 | 632.1 | 697.7 | 624.6 | 630.9 | 615.3 | 640.1 | 570.7 | 621.9 | OFF | 576.7 | 631 | 580.1 | 647.9 | 694.7 | 685.7 | 6.01 | 12.09 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 637.2431 | 3535.1913 | 3764.908 | -15% | -6.102% | 15%
15:02 | 7.6167 | 633.2923 | 698.5 | 626 | 632 | 616.5 | 641.5 | 571.7 | 622.8 | OFF | 577.8 | 632.4 | 581.1 | 649.6 | 695.9 | 687 | 6.01 | 12.02 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 638.2139 | 3566.8262 | 3796.7944 | -15% | -6.057% | 15%
15:03 | 7.6833 | 634.6385 | 699.9 | 627.4 | 633.3 | 618 | 642.7 | 572.9 | 624.1 | OFF | 579.1 | 633.8 | 582.4 | 650.8 | 697.2 | 688.7 | 6.01 | 11.95 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 639.4987 | 3609.0905 | 3839.3848 | -15% | -5.998% | 15%
15:03 | 7.7333 | 635.6077 | 700.8 | 628.2 | 634.1 | 619.1 | 643.8 | 573.9 | 624.9 | OFF | 580.2 | 635.1 | 583.3 | 651.6 | 698.1 | 689.8 | 6.01 | 11.89 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 640.455 | 3640.8467 | 3871.3837 | -15% | -5.955% | 15%
15:03 | 7.7833 | 636.6692 | 701.9 | 628.9 | 634.8 | 620.1 | 645 | 574.9 | 626.6 | OFF | 581.5 | 636.3 | 584.3 | 652.4 | 698.9 | 691.1 | 6.01 | 11.78 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 641.4054 | 3672.6536 | 3903.4302 | -15% | -5.912% | 15%
15:03 | 7.8333 | 637.6462 | 703.1 | 629.7 | 635.6 | 621.1 | 646.1 | 575.7 | 627.7 | OFF | 582.6 | 637.4 | 585.3 | 653.3 | 699.7 | 692.1 | 6.01 | 11.88 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 642.3497 | 3704.5115 | 3935.5241 | -15% | -5.87% | 15%
15:03 | 7.8833 | 638.6 | 704.3 | 630.6 | 636.4 | 622 | 647.3 | 576.6 | 628.2 | OFF | 583.6 | 638.6 | 586.2 | 654.3 | 700.7 | 693 | 6.01 | 12.33 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 643.2881 | 3736.4176 | 3967.665 | -15% | -5.828% | 15%
15:03 | 7.9333 | 639.6615 | 705.5 | 631.5 | 637.1 | 623.4 | 648.5 | 577.8 | 629.1 | OFF | 584.8 | 639.9 | 587.3 | 654.9 | 701.7 | 694.1 | 6.01 | 12.72 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 644.2206 | 3768.3742 | 3999.8527 | -15% | -5.787% | 15%
15:03 | 8 | 641.1077 | 706.6 | 632.7 | 638.1 | 625 | 650.1 | 579.7 | 630.5 | OFF | 586.5 | 641.7 | 589.2 | 655.8 | 703.1 | 695.4 | 6.01 | 12.91 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 645.4551 | 3811.0665 | 4042.8419 | -15% | -5.733% | 15%
15:03 | 8.05 | 642.1538 | 707.5 | 633.7 | 638.9 | 625.9 | 651.3 | 580.8 | 631.5 | OFF | 587.8 | 642.9 | 590.3 | 656.7 | 704.2 | 696.5 | 6.01 | 13.08 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 646.3743 | 3843.148 | 4075.1377 | -15% | -5.693% | 15%
15:03 | 8.1 | 643.4385 | 708.8 | 634.8 | 639.8 | 627 | 652.7 | 582.1 | 632.6 | OFF | 589.2 | 644.7 | 591.8 | 657.8 | 705.4 | 698 | 6.01 | 13.19 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 647.2879 | 3875.2878 | 4107.4792 | -15% | -5.653% | 15%
15:03 | 8.15 | 644.5308 | 710 | 635.9 | 640.9 | 627.9 | 653.8 | 583 | 633.5 | OFF | 590.3 | 646.2 | 592.9 | 658.8 | 706.4 | 699.3 | 6.01 | 13.15 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 648.196 | 3907.4871 | 4139.8663 | -15% | -5.613% | 15%
15:03 | 8.2 | 645.6769 | 711.4 | 637.1 | 642.1 | 629 | 654.9 | 584.2 | 634.6 | OFF | 591.3 | 647.4 | 594.2 | 659.7 | 707.4 | 700.5 | 6.01 | 13.17 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 649.0986 | 3939.7422 | 4172.2987 | -15% | -5.574% | 15%
15:03 | 8.2667 | 647.2385 | 713.3 | 638.3 | 643.4 | 630.4 | 656.6 | 586.4 | 636.5 | OFF | 593.1 | 649.3 | 596.2 | 660.5 | 708.4 | 701.7 | 6.01 | 13.08 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 650.2937 | 3982.8394 | 4215.6118 | -15% | -5.522% | 15%
15:03 | 8.3167 | 648.4231 | 714.5 | 639 | 644.2 | 631.6 | 658.2 | 588.3 | 638.3 | OFF | 594.7 | 651 | 597.9 | 660.7 | 708.6 | 702.5 | 6.01 | 13.08 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 651.1838 | 4015.231 | 4248.1487 | -15% | -5.483% | 15%
15:03 | 8.3667 | 649.5308 | 715.6 | 639.7 | 644.9 | 632.6 | 659.7 | 590 | 639.9 | OFF | 596.2 | 652.6 | 599.7 | 660.9 | 709 | 703.1 | 6.01 | 12.92 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 652.0686 | 4047.6798 | 4280.73 | -15% | -5.444% | 15%
15:03 | 8.4167 | 650.6692 | 716.8 | 640.4 | 645.9 | 633.7 | 661.2 | 591.8 | 641 | OFF | 597.8 | 653.5 | 601.4 | 661.6 | 709.7 | 703.9 | 6.01 | 12.76 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 652.9482 | 4080.1848 | 4313.3554 | -15% | -5.406% | 15%
15:03 | 8.4667 | 651.8692 | 718.2 | 641.3 | 646.8 | 634.8 | 662.4 | 593.5 | 641.9 | OFF | 599.6 | 654.5 | 603.1 | 662.6 | 710.7 | 704.9 | 6.01 | 12.62 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 653.8228 | 4112.7483 | 4346.0247 | -15% | -5.368% | 15%
15:03 | 8.5167 | 652.8 | 719 | 642.1 | 647.6 | 635.7 | 663.2 | 594.6 | 642.6 | OFF | 601 | 655.3 | 604.2 | 663.6 | 711.6 | 705.9 | 6.01 | 12.52 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 654.6922 | 4145.365 | 4378.7376 | -15% | -5.33% | 15%
15:03 | 8.5833 | 654.3231 | 720.2 | 643.7 | 649 | 637.1 | 664.5 | 596 | 643.6 | OFF | 603 | 657.2 | 605.7 | 665.7 | 713.2 | 707.3 | 6.01 | 12.34 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 655.8436 | 4188.9358 | 4422.4221 | -15% | -5.28% | 15%
15:04 | 8.6333 | 655.3923 | 721 | 644.9 | 650 | 637.9 | 665.8 | 596.6 | 644.3 | OFF | 604.2 | 659 | 606.5 | 667.2 | 714.5 | 708.2 | 6.01 | 12.19 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 656.7015 | 4221.6787 | 4455.2357 | -15% | -5.242% | 15%
15:04 | 8.6833 | 656.5615 | 722.1 | 646.4 | 651.1 | 639.1 | 667.2 | 597.1 | 645.3 | OFF | 605.2 | 661.1 | 607.1 | 668.9 | 715.8 | 708.9 | 6.01 | 12 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 657.5544 | 4254.4775 | 4488.0921 | -15% | -5.205% | 15%
15:04 | 8.7333 | 657.7846 | 723.1 | 647.7 | 652.5 | 640.4 | 668.6 | 598.1 | 646.8 | OFF | 606.3 | 662.9 | 608 | 669.8 | 716.9 | 710.1 | 6.01 | 11.81 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 658.4025 | 4287.3362 | 4520.9911 | -15% | -5.168% | 15%
15:04 | 8.7833 | 658.8462 | 724 | 648.7 | 653.9 | 641.6 | 669.8 | 599.3 | 647.7 | OFF | 607.4 | 664.2 | 609.1 | 670.3 | 717.9 | 711.1 | 6.01 | 11.68 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 659.2458 | 4320.2519 | 4553.9323 | -15% | -5.131% | 15%
15:04 | 8.85 | 659.9692 | 724.8 | 649.6 | 655.3 | 643 | 670.8 | 601.1 | 648.8 | OFF | 609.1 | 665 | 610.9 | 670.4 | 718.6 | 712.2 | 6.01 | 11.53 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 660.3629 | 4364.2124 | 4597.9192 | -15% | -5.083% | 15%
15:04 | 8.9 | 660.6 | 725.6 | 650.1 | 655.9 | 643.9 | 670.9 | 602.4 | 649.6 | OFF | 610.3 | 664.6 | 612 | 670.7 | 719 | 712.8 | 6.01 | 11.44 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 661.1953 | 4397.2267 | 4630.9582 | -15% | -5.047% | 15%
15:04 | 8.95 | 661.6769 | 727 | 651 | 656.9 | 645.1 | 671 | 604.2 | 651.5 | OFF | 612.2 | 664 | 613.7 | 671.6 | 720 | 713.6 | 6.01 | 11.31 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 662.0231 | 4430.2836 | 4664.0386 | -15% | -5.012% | 15%
15:04 | 9 | 662.2692 | 727.5 | 651.5 | 657.4 | 645.8 | 671.3 | 605.3 | 652.2 | OFF | 613.2 | 663.8 | 614.7 | 672.1 | 720.6 | 714.1 | 6.01 | 11.2 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 662.8464 | 4463.3822 | 4697.1604 | -15% | -4.977% | 15%
15:04 | 9.05 | 663.1538 | 728.2 | 652.3 | 658.1 | 646.7 | 672 | 606.5 | 653.2 | OFF | 614.4 | 663.9 | 615.9 | 672.9 | 721.7 | 715.2 | 6.01 | 10.94 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 663.6651 | 4496.5178 | 4730.3232 | -15% | -4.943% | 15%
15:04 | 9.1167 | 664.7154 | 729.2 | 653.7 | 659.7 | 648.1 | 673.3 | 608.2 | 655.4 | OFF | 616.2 | 665.3 | 617.6 | 674.6 | 723.6 | 716.4 | 6.01 | 10.67 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 664.7499 | 4540.7801 | 4774.6037 | -15% | -4.897% | 15%
15:04 | 9.1667 | 665.4 | 729.4 | 654.5 | 660.5 | 648.6 | 674.1 | 609 | 655.8 | OFF | 617 | 666.2 | 618.2 | 675.4 | 724.4 | 717.1 | 6.01 | 10.51 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 665.5583 | 4574.033 | 4807.8614 | -15% | -4.863% | 15%
15:04 | 9.2167 | 666.4077 | 730 | 655.5 | 661.4 | 649.3 | 675.3 | 609.8 | 656.7 | OFF | 618.2 | 667.8 | 618.9 | 676.5 | 725.4 | 718.5 | 6.01 | 10.34 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 666.3625 | 4607.3282 | 4841.1594 | -15% | -4.83% | 15%
15:04 | 9.2667 | 667.2615 | 730.7 | 656.3 | 662.2 | 650 | 676.5 | 610.5 | 657.2 | OFF | 619.2 | 669.1 | 619.6 | 677.4 | 726.1 | 719.6 | 6.01 | 10.31 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 667.1623 | 4640.6699 | 4874.4975 | -15% | -4.797% | 15%
15:04 | 9.3167 | 668.2538 | 731.5 | 657.2 | 662.9 | 650.9 | 677.6 | 611.5 | 659.4 | OFF | 620.2 | 670.2 | 620.5 | 678.2 | 726.6 | 720.6 | 6.01 | 10.35 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 667.9578 | 4674.0578 | 4907.8755 | -15% | -4.764% | 15%
15:04 | 9.3667 | 669.0769 | 731.9 | 658.1 | 663.7 | 651.7 | 678.6 | 612.7 | 660 | OFF | 621.3 | 671.3 | 621.5 | 678.9 | 727 | 721.3 | 6.01 | 10.3 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 668.7492 | 4707.4911 | 4941.2932 | -15% | -4.732% | 15%
15:04 | 9.4333 | 670.2923 | 732.8 | 659.4 | 664.9 | 652.8 | 679.8 | 614.1 | 660.6 | OFF | 622.9 | 672.4 | 623 | 680.2 | 728.5 | 722.4 | 6.01 | 10.01 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 669.7979 | 4752.1367 | 4985.9114 | -15% | -4.689% | 15%
15:04 | 9.4833 | 670.9077 | 733.4 | 660 | 665.5 | 653.3 | 680.4 | 614.9 | 661.1 | OFF | 623.6 | 672.7 | 623.7 | 680.9 | 729.3 | 723 | 6.01 | 9.83 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 670.5796 | 4785.6667 | 5019.4209 | -15% | -4.657% | 15%
15:04 | 9.5333 | 671.5923 | 734 | 660.6 | 666.2 | 653.9 | 681.1 | 615.9 | 661.8 | OFF | 624.6 | 673.2 | 624.6 | 681.3 | 729.9 | 723.6 | 6.01 | 9.59 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 671.3573 | 4819.2292 | 5052.9693 | -15% | -4.626% | 15%
15:04 | 9.5833 | 672.3692 | 734.5 | 661.1 | 667.3 | 654.7 | 681.6 | 616.9 | 662.7 | OFF | 625.6 | 673.9 | 625.6 | 682 | 730.6 | 724.3 | 6.01 | 9.32 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 672.131 | 4852.8283 | 5086.5565 | -15% | -4.595% | 15%
15:05 | 9.6333 | 672.9385 | 735 | 661.4 | 668.1 | 655.3 | 682.2 | 617.7 | 663.6 | OFF | 626.4 | 674.5 | 626.3 | 681.9 | 730.9 | 724.9 | 6.01 | 9.1 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 672.9006 | 4886.461 | 5120.1823 | -15% | -4.565% | 15%
15:05 | 9.7 | 674.1 | 735.9 | 662.3 | 669.4 | 656.4 | 683.4 | 619.3 | 664.9 | OFF | 627.8 | 675.7 | 627.8 | 682.4 | 732.1 | 725.9 | 6.01 | 8.99 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 673.9208 | 4931.3622 | 5165.0763 | -15% | -4.525% | 15%
15:05 | 9.75 | 675.0538 | 736.6 | 663.3 | 670.6 | 657.2 | 684.6 | 620.4 | 665.6 | OFF | 628.9 | 676.9 | 628.9 | 683.3 | 733.3 | 726.1 | 6.01 | 9.12 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 674.6813 | 4965.0911 | 5198.7914 | -15% | -4.495% | 15%
15:05 | 9.8 | 675.7462 | 737.2 | 663.9 | 671.5 | 658.1 | 685.6 | 621.1 | 666.2 | OFF | 629.7 | 677.7 | 629.6 | 684 | 734.1 | 726 | 6.01 | 9.25 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 675.4381 | 4998.8611 | 5232.5444 | -15% | -4.466% | 15%
15:05 | 9.85 | 676.7385 | 738.2 | 664.7 | 672.9 | 659.8 | 687.3 | 622.2 | 667.2 | OFF | 631.1 | 679.2 | 630.7 | 684.2 | 733.9 | 726.2 | 6.01 | 9.4 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 676.191 | 5032.6732 | 5266.3351 | -15% | -4.437% | 15%
15:05 | 9.9 | 677.2308 | 738.7 | 665 | 673.4 | 660.7 | 688.2 | 623 | 667.9 | OFF | 631.8 | 679.8 | 631.4 | 683.9 | 733.6 | 726.6 | 6.01 | 9.5 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 676.9402 | 5066.5224 | 5300.1634 | -15% | -4.408% | 15%
15:05 | 9.95 | 677.9 | 739.3 | 665.2 | 673.9 | 661.7 | 688.7 | 624.2 | 668.6 | OFF | 633.2 | 680.2 | 632.7 | 683.6 | 733.6 | 727.8 | 6.01 | 9.52 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 677.6856 | 5100.4007 | 5334.029 | -15% | -4.38% | 15%
15:05 | 10.0167 | 678.6462 | 740 | 665.7 | 674.5 | 662.5 | 689.3 | 625.6 | 669.3 | OFF | 634.2 | 680.5 | 633.8 | 683.9 | 734.4 | 728.7 | 8.01 | 9.42 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 678.6738 | 5145.6189 | 5379.241 | -14.99% | -4.343% | 14.99%
15:05 | 10.0667 | 679.4 | 740.5 | 666.3 | 675.2 | 663 | 690 | 626.5 | 669.8 | OFF | 635.1 | 681.2 | 634.9 | 684.7 | 735.5 | 729.5 | 8.01 | 9.22 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 679.4106 | 5179.5701 | 5413.1931 | -14.97% | -4.316% | 14.97%
15:05 | 10.1333 | 680.2462 | 740.2 | 667.2 | 676 | 663.7 | 690.6 | 627.6 | 670.3 | OFF | 636.2 | 681.8 | 636.2 | 686.5 | 736.8 | 730.1 | 8.01 | 8.99 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 680.3875 | 5224.8916 | 5458.5197 | -14.93% | -4.28% | 14.93%
15:05 | 10.1833 | 680.9846 | 740.5 | 668.3 | 676.6 | 664.1 | 691.4 | 627.8 | 670.3 | OFF | 636.9 | 682.9 | 636.9 | 687.9 | 738.2 | 731 | 8.01 | 8.8 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 681.1161 | 5258.9224 | 5492.5573 | -14.91% | -4.254% | 14.91%
15:05 | 10.2333 | 681.4769 | 741.2 | 668.9 | 677 | 664.4 | 692.2 | 627.7 | 670.7 | OFF | 637.1 | 683.9 | 637.1 | 688.6 | 738.6 | 731.8 | 8.01 | 8.76 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 681.8411 | 5292.9839 | 5526.6312 | -14.88% | -4.228% | 14.88%
15:05 | 10.3 | 682.3231 | 742.8 | 669.8 | 677.5 | 665.2 | 693.4 | 628.2 | 671.3 | OFF | 637.5 | 685.5 | 637.5 | 689.7 | 738.9 | 732.9 | 8.01 | 8.85 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 682.8023 | 5338.4439 | 5572.1193 | -14.85% | -4.194% | 14.85%
15:05 | 10.35 | 683.2231 | 743.4 | 670.9 | 678.2 | 666.1 | 694.6 | 628.9 | 672.1 | OFF | 638.2 | 687.1 | 638.2 | 690.9 | 739.7 | 733.6 | 8.01 | 8.93 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 683.5192 | 5372.5826 | 5606.2774 | -14.83% | -4.168% | 14.83%
15:05 | 10.4167 | 683.9077 | 743.8 | 671.7 | 678.8 | 666.7 | 695.6 | 629.7 | 672.9 | OFF | 638.8 | 687.8 | 638.9 | 691.6 | 740.2 | 734.3 | 8.01 | 9.03 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 684.4697 | 5418.1536 | 5651.877 | -14.79% | -4.135% | 14.79%
15:05 | 10.4667 | 684.6 | 744.4 | 672.5 | 679.6 | 667.5 | 696.2 | 630.5 | 674.1 | OFF | 639.5 | 688.3 | 639.6 | 691.9 | 740.6 | 735.1 | 8.01 | 9.1 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 685.1787 | 5452.3663 | 5686.1182 | -14.77% | -4.111% | 14.77%
15:05 | 10.5167 | 685.4154 | 745.1 | 673.3 | 680.3 | 668.3 | 697.1 | 631.5 | 675 | OFF | 640.5 | 689.4 | 640.6 | 692.5 | 741.2 | 735.6 | 8.01 | 9.05 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 685.8844 | 5486.6167 | 5720.3948 | -14.74% | -4.087% | 14.74%
15:05 | 10.5667 | 685.9154 | 745.4 | 673.8 | 680.9 | 668.8 | 697.8 | 632.1 | 675.5 | OFF | 641.1 | 690 | 641.2 | 692.9 | 741.4 | 736 | 8.01 | 9.05 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 686.5867 | 5520.8999 | 5754.7066 | -14.72% | -4.063% | 14.72%
15:05 | 10.6167 | 686.5308 | 746 | 674.4 | 681.7 | 669.6 | 698.7 | 632.8 | 675.8 | OFF | 641.8 | 690.6 | 641.9 | 693.2 | 741.8 | 736.6 | 8.01 | 9.01 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 687.2858 | 5555.2111 | 5789.0534 | -14.69% | -4.039% | 14.69%
15:06 | 10.6667 | 687.1231 | 746.5 | 675 | 682.7 | 670.4 | 699.2 | 633.8 | 676.4 | OFF | 642.7 | 690.7 | 642.7 | 693.3 | 741.8 | 737.4 | 8.01 | 9.18 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 687.9816 | 5589.5524 | 5823.4351 | -14.67% | -4.016% | 14.67%
15:06 | 10.7333 | 687.8615 | 747.2 | 675.7 | 684 | 671.5 | 698.9 | 635 | 678.3 | OFF | 643.8 | 689.9 | 643.7 | 693.6 | 742.5 | 738.1 | 8.01 | 9.39 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 688.9043 | 5635.3853 | 5869.3313 | -14.63% | -3.986% | 14.63%
15:06 | 10.7833 | 688.5769 | 747.8 | 676.3 | 684.9 | 672.6 | 699.1 | 636.3 | 679.6 | OFF | 644.8 | 689.9 | 644.7 | 694.1 | 743.1 | 738.3 | 8.01 | 9.38 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 689.5927 | 5669.7962 | 5903.7937 | -14.61% | -3.964% | 14.61%
15:06 | 10.8333 | 689.3923 | 748.5 | 677 | 685.8 | 673.6 | 699.7 | 637.7 | 679.9 | OFF | 646.1 | 690.4 | 646 | 694.6 | 744.3 | 738.5 | 8.01 | 9.76 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 690.2779 | 5704.2454 | 5938.2905 | -14.58% | -3.941% | 14.58%
15:06 | 10.8833 | 690.0231 | 749 | 677.4 | 686.3 | 674.4 | 700.4 | 638.8 | 680.3 | OFF | 647.2 | 691.1 | 647 | 694.7 | 744.7 | 739 | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 690.96 | 5738.7308 | 5972.8214 | -14.56% | -3.919% | 14.56%
15:06 | 10.9333 | 690.6769 | 749.4 | 677.8 | 686.7 | 675.2 | 701.4 | 639.7 | 680.8 | OFF | 648.2 | 692.4 | 648 | 694.9 | 744.6 | 739.7 | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 691.639 | 5773.2483 | 6007.3864 | -14.53% | -3.898% | 14.53%
15:06 | 11 | 691.6077 | 750.3 | 678.3 | 687.1 | 676.2 | 702.6 | 640.8 | 682.3 | OFF | 649.2 | 694.4 | 649 | 695.4 | 744.6 | 740.7 | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 692.5396 | 5819.3245 | 6053.5257 | -14.5% | -3.869% | 14.5%
15:06 | 11.05 | 692.2615 | 750.8 | 678.9 | 687.5 | 676.8 | 703.5 | 641.7 | 682.9 | OFF | 650.1 | 695.3 | 649.9 | 696 | 744.8 | 741.2 | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 693.2114 | 5853.9212 | 6088.1694 | -14.47% | -3.848% | 14.47%
15:06 | 11.1 | 692.8692 | 751.2 | 679.6 | 688 | 677.2 | 704 | 642.5 | 683.2 | OFF | 650.9 | 695.8 | 650.7 | 696.8 | 745.6 | 741.8 | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 693.8803 | 5888.5495 | 6122.8467 | -14.45% | -3.827% | 14.45%
15:06 | 11.15 | 693.5385 | 751.7 | 680.3 | 688.6 | 677.6 | 704.7 | 643.1 | 683.7 | OFF | 651.6 | 696.5 | 651.3 | 698.1 | 746.5 | 742.3 | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 694.5463 | 5923.2097 | 6157.5574 | -14.42% | -3.806% | 14.42%
15:06 | 11.2 | 694.2077 | 752.3 | 681.1 | 689.1 | 678.1 | 705.4 | 643.7 | 684.1 | OFF | 652.3 | 697.8 | 651.9 | 699.1 | 746.9 | 742.9 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 695.2092 | 5957.9033 | 6192.3013 | -14.4% | -3.785% | 14.4%
15:06 | 11.25 | 694.9231 | 753.2 | 681.9 | 689.5 | 678.7 | 706.3 | 644.3 | 684.6 | OFF | 652.9 | 699 | 652.4 | 700.3 | 747.2 | 743.7 | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 695.8693 | 5992.6316 | 6227.0782 | -14.37% | -3.765% | 14.37%
15:06 | 11.3167 | 695.8308 | 754.3 | 682.6 | 690.2 | 679.5 | 706.8 | 645.7 | 685.6 | OFF | 654.1 | 699.8 | 653.5 | 701.1 | 747.8 | 744.8 | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 696.7449 | 6038.9901 | 6273.4987 | -14.34% | -3.738% | 14.34%
15:06 | 11.3667 | 696.5692 | 755 | 683.1 | 690.9 | 680.2 | 707.6 | 646.7 | 686.7 | OFF | 655 | 700.7 | 654.3 | 701.4 | 748.3 | 745.5 | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 697.3982 | 6073.8001 | 6308.3523 | -14.32% | -3.718% | 14.32%
15:06 | 11.4167 | 697.3769 | 755.5 | 683.7 | 692.1 | 681 | 708.9 | 647.7 | 687.6 | OFF | 656.1 | 702 | 655.1 | 701.3 | 748.7 | 746.2 | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 698.0487 | 6108.6487 | 6343.2385 | -14.29% | -3.698% | 14.29%
15:06 | 11.4667 | 698.0308 | 755.9 | 684.2 | 693 | 681.7 | 710.1 | 648.6 | 688.3 | OFF | 657 | 702.9 | 656 | 701 | 749.1 | 746.6 | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 698.6964 | 6143.5339 | 6378.1571 | -14.27% | -3.679% | 14.27%
15:06 | 11.5167 | 698.6077 | 756.5 | 684.5 | 693.5 | 682.3 | 710.9 | 649.5 | 689 | OFF | 658 | 703.1 | 656.9 | 700.9 | 749.8 | 747 | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 699.3413 | 6178.4499 | 6413.108 | -14.24% | -3.659% | 14.24%
15:06 | 11.5833 | 699.5077 | 757.8 | 685.1 | 694.5 | 684.1 | 711.3 | 650.8 | 690.2 | OFF | 659.2 | 702.8 | 658 | 701.2 | 751 | 747.6 | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 700.1968 | 6225.0537 | 6459.7593 | -14.21% | -3.633% | 14.21%
15:07 | 11.6333 | 700.1462 | 758.4 | 685.5 | 695 | 685.2 | 711.5 | 651.7 | 690.9 | OFF | 660.1 | 702.9 | 658.9 | 701.6 | 752 | 748.2 | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 700.8353 | 6260.0451 | 6494.7851 | -14.18% | -3.614% | 14.18%
15:07 | 11.6833 | 700.6462 | 758.8 | 685.8 | 695.5 | 685.9 | 711.9 | 652.3 | 691.3 | OFF | 660.7 | 703.1 | 659.6 | 701.9 | 753 | 748.6 | 8.01 | 12.43 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 701.4711 | 6295.0649 | 6529.8428 | -14.16% | -3.595% | 14.16%
15:07 | 11.7333 | 701.3308 | 759.4 | 686.2 | 696.3 | 686.5 | 712.7 | 653.4 | 692.1 | OFF | 661.7 | 703.5 | 660.6 | 702.2 | 753.7 | 749 | 8.01 | 12.66 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 702.1042 | 6330.1143 | 6564.9322 | -14.13% | -3.577% | 14.13%
15:07 | 11.7833 | 701.9231 | 760 | 686.6 | 697.1 | 686.9 | 713.7 | 654.4 | 692.6 | OFF | 662.5 | 704.1 | 661.4 | 702.2 | 754.1 | 749.4 | 8.01 | 12.73 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 702.7346 | 6365.1956 | 6600.0531 | -14.11% | -3.558% | 14.11%
15:07 | 11.8333 | 702.5 | 760.6 | 687.1 | 698 | 687.3 | 714.6 | 655 | 693 | OFF | 663.2 | 705 | 662.2 | 702.2 | 754.4 | 749.9 | 8.01 | 12.78 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 703.3624 | 6400.3062 | 6635.2056 | -14.08% | -3.54% | 14.08%
15:07 | 11.9 | 703.3231 | 761.3 | 687.8 | 699.3 | 688 | 715.4 | 656 | 693.9 | OFF | 664.2 | 705.8 | 663.3 | 702.4 | 755.2 | 750.6 | 8.01 | 12.75 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 704.1954 | 6447.167 | 6682.1241 | -14.05% | -3.516% | 14.05%
15:07 | 11.95 | 704.0077 | 761.8 | 688.3 | 700.4 | 688.6 | 716.2 | 657 | 694.4 | OFF | 665.2 | 706.6 | 664.3 | 702.5 | 755.6 | 751.2 | 8.01 | 12.66 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 704.8171 | 6482.3503 | 6717.3495 | -14.03% | -3.498% | 14.03%
15:07 | 12 | 704.7538 | 762.5 | 688.9 | 701.3 | 689.5 | 717.1 | 657.8 | 695.2 | OFF | 666 | 707.3 | 665.1 | 703 | 756.3 | 751.8 | 8.01 | 12.49 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 705.4362 | 6517.5693 | 6752.6058 | -14% | -3.481% | 14%
15:07 | 12.05 | 705.3615 | 762.9 | 689.3 | 702.1 | 690.6 | 717.9 | 658.2 | 695.9 | OFF | 666.6 | 708.1 | 665.7 | 703.3 | 756.8 | 752.3 | 8.01 | 12.36 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 706.0528 | 6552.8222 | 6787.893 | -13.98% | -3.463% | 13.98%
15:07 | 12.1 | 706.0462 | 763.2 | 689.8 | 702.8 | 691.6 | 719 | 658.8 | 696.6 | OFF | 667.3 | 709.2 | 666.4 | 703.6 | 757.3 | 753 | 8.01 | 12.16 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 706.6669 | 6588.1074 | 6823.211 | -13.95% | -3.446% | 13.95%
15:07 | 12.1667 | 706.8308 | 764.1 | 690.3 | 703.6 | 692.7 | 719.6 | 659.8 | 697.3 | OFF | 668.3 | 709.7 | 667.3 | 703.9 | 758.2 | 754 | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 707.4818 | 6635.2033 | 6870.3493 | -13.92% | -3.423% | 13.92%
15:07 | 12.2167 | 707.4692 | 764.8 | 690.9 | 704.7 | 693.4 | 719.8 | 660.4 | 698 | OFF | 669 | 709.8 | 668 | 704.5 | 759.3 | 754.5 | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 708.09 | 6670.5608 | 6905.7386 | -13.89% | -3.406% | 13.89%
15:07 | 12.2667 | 708.0462 | 765.3 | 691.7 | 706 | 694.1 | 720.1 | 660.9 | 698.4 | OFF | 669.5 | 709.9 | 668.5 | 704.9 | 760.3 | 755 | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 708.6958 | 6705.9487 | 6941.1582 | -13.87% | -3.389% | 13.87%
15:07 | 12.3167 | 708.5615 | 765.8 | 692.5 | 707.3 | 694.6 | 720.2 | 661.4 | 698.7 | OFF | 670 | 709.7 | 669.1 | 705.5 | 761.1 | 755.4 | 8.01 | 11.8 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 709.2991 | 6741.3638 | 6976.6081 | -13.84% | -3.372% | 13.84%
15:07 | 12.3667 | 709.0923 | 766.1 | 693.3 | 708.4 | 695.2 | 720.4 | 662.3 | 699.3 | OFF | 670.7 | 709.7 | 669.8 | 705.7 | 761.5 | 755.8 | 8.01 | 11.67 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 709.9001 | 6776.8052 | 7012.0881 | -13.82% | -3.355% | 13.82%
15:07 | 12.4167 | 709.5154 | 766.7 | 693.9 | 709.4 | 695.7 | 720.3 | 663 | 699.8 | OFF | 671.3 | 709.3 | 670.5 | 705.8 | 761.7 | 756.3 | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 710.4986 | 6812.2704 | 7047.5981 | -13.79% | -3.339% | 13.79%
15:07 | 12.4833 | 709.9923 | 767.2 | 694.5 | 710.2 | 696.5 | 720.5 | 663.8 | 700.4 | OFF | 672.1 | 708.9 | 671.2 | 705.9 | 761.8 | 756.9 | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 711.2929 | 6859.5873 | 7094.9911 | -13.76% | -3.318% | 13.76%
15:07 | 12.5333 | 710.4923 | 767.8 | 695.1 | 711.1 | 697 | 720.3 | 664.7 | 701 | OFF | 672.9 | 708.4 | 671.9 | 706.4 | 762.3 | 757.5 | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 711.8859 | 6895.0994 | 7130.5706 | -13.73% | -3.302% | 13.73%
15:07 | 12.5833 | 711.0615 | 768.3 | 695.7 | 712.6 | 697.7 | 720.4 | 665.3 | 701.5 | OFF | 673.6 | 708.4 | 672.4 | 706.8 | 762.7 | 758.4 | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 712.4766 | 6930.6383 | 7166.1797 | -13.71% | -3.287% | 13.71%
15:07 | 12.6333 | 711.6538 | 768.6 | 696.3 | 713.8 | 698.5 | 720.8 | 665.9 | 702.2 | OFF | 674.3 | 708.4 | 673 | 707.3 | 763.2 | 759.2 | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 713.065 | 6966.2062 | 7201.8182 | -13.68% | -3.272% | 13.68%
15:08 | 12.6833 | 712.3154 | 769 | 697.1 | 714.8 | 699.5 | 721.6 | 666.5 | 702.9 | OFF | 674.9 | 709 | 673.6 | 707.7 | 763.4 | 760.1 | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 713.651 | 7001.8054 | 7237.4861 | -13.66% | -3.256% | 13.66%
15:08 | 12.75 | 712.9538 | 769.3 | 697.7 | 715 | 700.6 | 722.6 | 667.3 | 703.9 | OFF | 675.8 | 710.1 | 674.5 | 707.9 | 763 | 760.7 | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 714.4288 | 7049.3144 | 7285.0888 | -13.63% | -3.236% | 13.63%
15:08 | 12.8 | 713.3615 | 769.6 | 698 | 714.9 | 701.1 | 723.4 | 667.8 | 704.4 | OFF | 676.4 | 711 | 674.9 | 708.2 | 762.8 | 761.2 | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 715.0096 | 7084.9722 | 7320.8247 | -13.6% | -3.222% | 13.6%
15:08 | 12.85 | 713.8462 | 770.1 | 698.4 | 714.8 | 701.4 | 724.1 | 668.4 | 704.7 | OFF | 676.9 | 712.3 | 675.4 | 708.9 | 762.8 | 761.8 | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 715.5881 | 7120.6524 | 7356.5897 | -13.58% | -3.207% | 13.58%
15:08 | 12.9 | 714.3692 | 770.6 | 698.9 | 714.8 | 701.8 | 724.5 | 668.9 | 705.9 | OFF | 677.5 | 712.8 | 675.9 | 710 | 762.9 | 762.3 | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 716.1644 | 7156.3578 | 7392.3835 | -13.55% | -3.193% | 13.55%
15:08 | 12.95 | 714.8462 | 770.9 | 699.3 | 714.6 | 702.1 | 725.1 | 669.5 | 706.8 | OFF | 678 | 713.4 | 676.4 | 711.1 | 762.9 | 762.9 | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 716.7384 | 7192.0882 | 7428.206 | -13.53% | -3.179% | 13.53%
15:08 | 13.0167 | 715.5154 | 771.8 | 700 | 714.6 | 702.4 | 725.8 | 670.1 | 707 | OFF | 678.6 | 714.5 | 677.1 | 712.6 | 763.4 | 763.8 | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 717.5004 | 7239.7669 | 7476.014 | -13.49% | -3.16% | 13.49%
15:08 | 13.0667 | 716.1923 | 772.7 | 700.7 | 715 | 702.7 | 726.4 | 670.6 | 707.3 | OFF | 679 | 715.9 | 677.6 | 713.9 | 764.3 | 764.4 | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 718.0694 | 7275.5596 | 7511.9032 | -13.47% | -3.146% | 13.47%
15:08 | 13.1167 | 716.8154 | 773.4 | 701.3 | 715.2 | 703.1 | 726.7 | 671.2 | 707.9 | OFF | 679.6 | 717.1 | 678.3 | 715 | 764.9 | 764.9 | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 718.6363 | 7311.3848 | 7547.8209 | -13.44% | -3.133% | 13.44%
15:08 | 13.1667 | 717.3923 | 773.9 | 701.9 | 715.4 | 703.4 | 727.2 | 671.8 | 708.4 | OFF | 680.1 | 718 | 678.8 | 716 | 765.8 | 765.4 | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 719.201 | 7347.24 | 7583.7668 | -13.42% | -3.119% | 13.42%
15:08 | 13.2167 | 717.9 | 774.3 | 702.4 | 715.5 | 703.9 | 727.6 | 672.3 | 708.9 | OFF | 680.6 | 718.5 | 679.2 | 717.1 | 766.7 | 765.7 | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 719.7635 | 7383.1223 | 7619.7409 | -13.39% | -3.105% | 13.39%
15:08 | 13.2667 | 718.5308 | 774.8 | 703.1 | 715.8 | 704.3 | 728.1 | 673 | 709.8 | OFF | 681.3 | 719.1 | 679.8 | 718.5 | 767.7 | 765.6 | 8.01 | 9.66 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 720.324 | 7419.0331 | 7655.7431 | -13.37% | -3.092% | 13.37%
15:08 | 13.3333 | 719.2385 | 775.1 | 703.8 | 716.1 | 704.9 | 729 | 674 | 710.9 | OFF | 682.2 | 720.2 | 680.8 | 719.5 | 768 | 765.6 | 8.01 | 9.19 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 721.068 | 7466.9587 | 7703.7895 | -13.33% | -3.074% | 13.33%
15:08 | 13.3833 | 719.6692 | 775.2 | 704.2 | 716.1 | 705.1 | 729.9 | 674.5 | 711.3 | OFF | 682.7 | 721.4 | 681.5 | 720 | 767.9 | 765.9 | 8.01 | 8.92 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 721.6237 | 7502.9314 | 7739.8568 | -13.31% | -3.061% | 13.31%
15:08 | 13.4333 | 720.1077 | 775.6 | 704.7 | 716.1 | 705.4 | 730.4 | 674.9 | 711.4 | OFF | 683.2 | 722.4 | 682 | 720.9 | 767.9 | 766.5 | 8.01 | 8.73 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 722.1772 | 7538.9258 | 7775.9518 | -13.28% | -3.048% | 13.28%
15:08 | 13.4833 | 720.5 | 776 | 705.3 | 716.2 | 705.7 | 730.7 | 675.2 | 711.6 | OFF | 683.5 | 722.7 | 682.5 | 721.7 | 768.3 | 767.1 | 8.01 | 8.77 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 722.7287 | 7574.941 | 7812.0745 | -13.26% | -3.035% | 13.26%
15:08 | 13.5333 | 721.1 | 776.6 | 706 | 716.7 | 706.2 | 731.3 | 675.6 | 712 | OFF | 683.9 | 723.7 | 683.1 | 722.7 | 768.9 | 767.6 | 8.01 | 8.8 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 723.2783 | 7610.981 | 7848.2247 | -13.23% | -3.023% | 13.23%
15:08 | 13.6 | 721.8846 | 777.2 | 706.7 | 717.4 | 706.7 | 732.4 | 676.3 | 712.7 | OFF | 684.5 | 725.1 | 684.1 | 723.6 | 769.5 | 768.3 | 8.01 | 8.93 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 724.0078 | 7659.0805 | 7896.4675 | -13.2% | -3.006% | 13.2%
15:09 | 13.65 | 722.4462 | 777.8 | 707.2 | 717.8 | 707.1 | 733.5 | 676.6 | 713.5 | OFF | 684.9 | 726 | 684.5 | 724 | 770.3 | 768.6 | 8.01 | 9.04 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 724.5527 | 7695.1888 | 7932.6815 | -13.18% | -2.994% | 13.18%
15:09 | 13.7 | 723.0692 | 778.3 | 707.8 | 718.4 | 707.6 | 734.6 | 677.2 | 714.2 | OFF | 685.5 | 727.1 | 685.1 | 724.4 | 770.8 | 768.9 | 8.01 | 9.17 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 725.0955 | 7731.3267 | 7968.9227 | -13.15% | -2.982% | 13.15%
15:09 | 13.75 | 723.7231 | 778.8 | 708.3 | 719 | 708.5 | 735.5 | 678.1 | 714.7 | OFF | 686.2 | 728.1 | 685.8 | 724.5 | 771.5 | 769.4 | 8.01 | 9.35 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 725.6364 | 7767.4965 | 8005.191 | -13.12% | -2.969% | 13.12%
15:09 | 13.8 | 724.2692 | 779.2 | 709 | 719.5 | 709.1 | 735.8 | 678.6 | 715.2 | OFF | 686.7 | 728.5 | 686.4 | 725.3 | 772.3 | 769.9 | 8.01 | 9.55 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 726.1754 | 7803.6963 | 8041.4863 | -13.1% | -2.957% | 13.1%
15:09 | 13.85 | 724.8846 | 779.8 | 709.8 | 720.4 | 709.7 | 736.3 | 679.1 | 715.7 | OFF | 687.2 | 729.1 | 687 | 726 | 773 | 770.4 | 8.01 | 9.65 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 726.7124 | 7839.9251 | 8077.8085 | -13.08% | -2.945% | 13.08%
15:09 | 13.9167 | 725.5923 | 780.7 | 710.7 | 721.3 | 710.3 | 736.8 | 679.7 | 716.3 | OFF | 687.9 | 729.5 | 687.7 | 726.5 | 774.3 | 771 | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 727.4255 | 7888.2744 | 8126.2798 | -13.04% | -2.929% | 13.04%
15:09 | 13.9667 | 726.3385 | 781.6 | 711.4 | 722.1 | 710.9 | 737.6 | 680.5 | 717 | OFF | 688.7 | 730.2 | 688.3 | 727.2 | 775.5 | 771.4 | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 727.9581 | 7924.5726 | 8162.6644 | -13.02% | -2.917% | 13.02%
15:09 | 14.0167 | 727.0308 | 782.6 | 712 | 722.9 | 711.3 | 738.4 | 681 | 717.5 | OFF | 689.2 | 730.6 | 688.9 | 727.8 | 776.8 | 772.4 | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 728.4888 | 7960.9069 | 8199.0756 | -12.99% | -2.905% | 12.99%
15:09 | 14.0667 | 727.6692 | 783.4 | 712.7 | 723.9 | 711.9 | 739.1 | 681.5 | 718.1 | OFF | 689.7 | 730.5 | 689.4 | 728.2 | 777.8 | 773.5 | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 729.0176 | 7997.2744 | 8235.5132 | -12.97% | -2.893% | 12.97%
15:09 | 14.1167 | 728.3308 | 784 | 713.5 | 725.1 | 712.8 | 739.8 | 682.2 | 718.7 | OFF | 690.3 | 730.9 | 690 | 728.5 | 778.5 | 774 | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 729.5445 | 8033.6744 | 8271.9773 | -12.94% | -2.881% | 12.94%
15:09 | 14.1833 | 729.1462 | 784.3 | 714.4 | 726.3 | 713.8 | 741 | 683.5 | 719.6 | OFF | 691.3 | 732 | 691.2 | 728.2 | 778.5 | 774.8 | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 730.2443 | 8082.2569 | 8320.6369 | -12.91% | -2.865% | 12.91%
15:09 | 14.2333 | 729.5462 | 784.7 | 714.8 | 726.9 | 714.3 | 741.4 | 684.2 | 720.1 | OFF | 691.9 | 732.2 | 691.9 | 728.1 | 778.6 | 775 | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 730.7669 | 8118.7242 | 8357.1622 | -12.88% | -2.853% | 12.88%
15:09 | 14.2833 | 730.0462 | 785.2 | 715.4 | 727.8 | 715 | 741.8 | 684.7 | 720.6 | OFF | 692.5 | 732.5 | 692.4 | 728.4 | 779 | 775.3 | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 731.2878 | 8155.214 | 8393.7135 | -12.86% | -2.841% | 12.86%
15:09 | 14.3333 | 730.5462 | 785.8 | 715.9 | 728.6 | 715.6 | 742.3 | 685.4 | 721.1 | OFF | 693.3 | 732.8 | 693 | 728.5 | 779.3 | 775.5 | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 731.8068 | 8191.7288 | 8430.2909 | -12.83% | -2.83% | 12.83%
15:09 | 14.3833 | 731.0231 | 786 | 716.4 | 729.3 | 716.2 | 743 | 686.2 | 721.5 | OFF | 694.1 | 733.7 | 693.7 | 728.3 | 779.1 | 775.8 | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 732.3241 | 8228.2681 | 8466.8942 | -12.81% | -2.818% | 12.81%
15:09 | 14.4333 | 731.4923 | 786.4 | 716.8 | 729.6 | 716.7 | 743.5 | 686.7 | 721.9 | OFF | 694.7 | 734.3 | 694.2 | 729 | 779.4 | 776.2 | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 732.8396 | 8264.831 | 8503.5233 | -12.78% | -2.807% | 12.78%
15:09 | 14.5 | 732.3154 | 787 | 717.5 | 729.9 | 717.3 | 744.2 | 687.7 | 723.7 | OFF | 695.7 | 734.6 | 695.1 | 730.2 | 780.4 | 776.8 | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 733.5241 | 8313.6246 | 8552.4021 | -12.75% | -2.792% | 12.75%
15:09 | 14.55 | 733.0154 | 787.7 | 717.9 | 730.3 | 717.9 | 745.1 | 688.6 | 724.3 | OFF | 696.7 | 735.4 | 695.8 | 730.9 | 781.2 | 777.4 | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 734.0355 | 8350.2578 | 8589.091 | -12.73% | -2.781% | 12.73%
15:09 | 14.6 | 733.5692 | 788.1 | 718.2 | 730.7 | 718.6 | 746.2 | 689.1 | 724.6 | OFF | 697.2 | 736.5 | 696.4 | 730.9 | 781.7 | 778.2 | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 734.5451 | 8386.9224 | 8625.8056 | -12.7% | -2.769% | 12.7%
15:10 | 14.65 | 733.9846 | 788.2 | 718.3 | 730.8 | 719.2 | 747.4 | 689.6 | 724.9 | OFF | 697.8 | 737.9 | 697 | 730.4 | 781.5 | 778.8 | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 735.053 | 8423.6113 | 8662.5455 | -12.68% | -2.758% | 12.68%
15:10 | 14.7 | 734.3231 | 788.4 | 718.3 | 731 | 719.9 | 748.5 | 689.8 | 725.1 | OFF | 698.1 | 739.1 | 697.5 | 729.8 | 781.3 | 779.4 | 8.01 | 12.05 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 735.5592 | 8460.319 | 8699.3108 | -12.65% | -2.747% | 12.65%
15:10 | 14.7667 | 734.9846 | 789.1 | 718.7 | 731.7 | 721 | 749.6 | 690.5 | 725.6 | OFF | 698.7 | 739.8 | 698.3 | 729.6 | 782.2 | 780 | 8.01 | 12.48 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 736.2315 | 8509.2959 | 8748.3705 | -12.62% | -2.733% | 12.62%
15:10 | 14.8167 | 735.5846 | 789.9 | 719.2 | 732.6 | 721.6 | 750.1 | 691.1 | 726 | OFF | 699.2 | 740.1 | 699 | 729.9 | 783 | 780.9 | 8.01 | 12.71 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 736.7337 | 8546.0601 | 8785.1946 | -12.59% | -2.722% | 12.59%
15:10 | 14.8667 | 736.1308 | 790.3 | 719.7 | 733.4 | 722.3 | 750.8 | 691.6 | 726.5 | OFF | 699.7 | 740.7 | 699.7 | 730.1 | 783.3 | 781.6 | 8.01 | 12.97 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 737.2343 | 8582.853 | 8822.0438 | -12.57% | -2.711% | 12.57%
15:10 | 14.9167 | 736.6 | 791 | 720.1 | 733.8 | 722.7 | 751.1 | 692.1 | 726.9 | OFF | 700.2 | 740.8 | 700.4 | 730.4 | 784.1 | 782.2 | 8.01 | 13.16 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 737.7332 | 8619.6713 | 8858.918 | -12.54% | -2.701% | 12.54%
15:10 | 14.9667 | 737.0692 | 791.8 | 720.5 | 734.2 | 723.1 | 751.5 | 692.6 | 727.3 | OFF | 700.6 | 741.1 | 700.9 | 730.6 | 785 | 782.7 | 8.01 | 13.27 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 738.2304 | 8656.513 | 8895.8171 | -12.52% | -2.69% | 12.52%
15:10 | 15.0333 | 737.8923 | 792.9 | 721.3 | 735.3 | 723.9 | 752.1 | 693.3 | 728.2 | OFF | 701.3 | 741.5 | 701.7 | 731.3 | 786.2 | 783.6 | 8.01 | 13.25 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 738.8908 | 8705.6784 | 8945.0545 | -12.48% | -2.676% | 12.48%
15:10 | 15.0833 | 738.4615 | 793.4 | 721.8 | 735.7 | 724.8 | 752.6 | 693.8 | 729 | OFF | 701.9 | 742.2 | 702.2 | 731.6 | 786.8 | 784.2 | 8.01 | 13.12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 739.3842 | 8742.5872 | 8982.0114 | -12.46% | -2.666% | 12.46%
15:10 | 15.1333 | 739.0923 | 793.9 | 722.3 | 735.9 | 725.4 | 753.6 | 694.3 | 729.8 | OFF | 702.4 | 743.5 | 702.8 | 732.1 | 787.4 | 784.8 | 8.01 | 13.04 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 739.876 | 8779.5261 | 9018.9929 | -12.43% | -2.655% | 12.43%
15:10 | 15.1833 | 739.8385 | 794.6 | 722.9 | 736.1 | 725.7 | 754.7 | 694.9 | 730.4 | OFF | 703.1 | 744.9 | 703.3 | 733.2 | 788.3 | 785.8 | 8.01 | 12.99 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 740.3662 | 8816.4994 | 9055.9989 | -12.41% | -2.645% | 12.41%
15:10 | 15.2333 | 740.4615 | 795.2 | 723.5 | 736.5 | 726.3 | 755.2 | 695.4 | 730.9 | OFF | 703.7 | 745.5 | 703.8 | 734.3 | 789 | 786.7 | 8.01 | 12.99 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 740.8548 | 8853.5069 | 9093.0294 | -12.38% | -2.634% | 12.38%
15:10 | 15.2833 | 741.1923 | 795.8 | 724.1 | 736.9 | 727 | 756 | 696.3 | 731.8 | OFF | 704.4 | 746.7 | 704.7 | 734.9 | 789.4 | 787.5 | 8.01 | 12.95 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 741.3417 | 8890.5482 | 9130.0844 | -12.36% | -2.624% | 12.36%
15:10 | 15.35 | 742.0462 | 796.7 | 724.8 | 737.2 | 727.8 | 757.4 | 697 | 732.8 | OFF | 705.4 | 748.8 | 705.5 | 735.6 | 789.3 | 788.3 | 8.01 | 12.86 | 11.01 | 14.01 | 6 | 741.9886 | 8939.9895 | 9179.5287 | -12.32% | -2.609% | 12.32%
15:10 | 15.4 | 742.6385 | 797.2 | 725.3 | 737.5 | 728.3 | 758.1 | 697.5 | 733.3 | OFF | 706.1 | 750 | 706.1 | 736.3 | 789.6 | 789 | 8.01 | 12.83 | 11.01 | 14.01 | 6 | 742.472 | 8977.1066 | 9216.6402 | -12.3% | -2.599% | 12.3%
15:10 | 15.45 | 743.1923 | 797.5 | 726 | 737.8 | 728.8 | 758.9 | 697.9 | 734 | OFF | 706.8 | 750.7 | 706.6 | 737 | 789.8 | 789.7 | 8.01 | 12.91 | 11.01 | 14.01 | 6 | 742.9537 | 9014.2524 | 9253.7759 | -12.28% | -2.588% | 12.28%
15:10 | 15.5 | 743.9077 | 798.2 | 726.8 | 738.5 | 729.5 | 759.3 | 699.1 | 735 | OFF | 708.1 | 750.6 | 707.5 | 737.7 | 790.2 | 790.3 | 8.01 | 12.89 | 11.01 | 14.01 | 6 | 743.434 | 9051.4299 | 9290.9356 | -12.25% | -2.578% | 12.25%
15:10 | 15.55 | 744.5615 | 798.6 | 727.4 | 739.3 | 730.1 | 759.7 | 700.3 | 735.7 | OFF | 709.2 | 751.2 | 708.4 | 738 | 790.7 | 790.7 | 8.01 | 12.81 | 11.01 | 14.01 | 6 | 743.9127 | 9088.6416 | 9328.1192 | -12.23% | -2.567% | 12.23%
15:10 | 15.6167 | 745.3231 | 799.1 | 728.2 | 740.2 | 730.9 | 760.4 | 701 | 736.4 | OFF | 709.9 | 752.5 | 709.4 | 738.7 | 791.5 | 791 | 8.01 | 12.73 | 11.01 | 14.01 | 6 | 744.5485 | 9138.3044 | 9377.7346 | -12.19% | -2.553% | 12.19%
15:11 | 15.6667 | 745.8538 | 799.3 | 728.9 | 740.7 | 731.4 | 761.4 | 701.6 | 736.9 | OFF | 710.5 | 753.1 | 710 | 739.1 | 791.9 | 791.3 | 8.01 | 12.63 | 11.01 | 14.01 | 6 | 745.0237 | 9175.5838 | 9414.9739 | -12.17% | -2.543% | 12.17%
15:11 | 15.7167 | 746.5538 | 800 | 729.7 | 741.5 | 732.1 | 762.3 | 702 | 737.4 | OFF | 711 | 753.5 | 710.6 | 740.1 | 793.1 | 791.9 | 8.01 | 12.56 | 11.01 | 14.01 | 6 | 745.4973 | 9212.894 | 9452.2369 | -12.14% | -2.532% | 12.14%
15:11 | 15.7667 | 747.1923 | 800.7 | 730.6 | 742.5 | 732.8 | 762.8 | 702.5 | 738 | OFF | 711.4 | 754 | 711 | 741 | 794 | 792.2 | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 6 | 745.9695 | 9250.2377 | 9489.5236 | -12.12% | -2.522% | 12.12%
15:11 | 15.8167 | 747.8154 | 801.5 | 731.4 | 743.5 | 733.4 | 763.3 | 703.1 | 738.8 | OFF | 711.9 | 754 | 711.5 | 741.7 | 795 | 792.5 | 8.01 | 12.55 | 11.01 | 14.01 | 6 | 746.4402 | 9287.6129 | 9526.8338 | -12.09% | -2.511% | 12.09%
15:11 | 15.8667 | 748.5462 | 802.1 | 732.2 | 744.3 | 734 | 763.9 | 704 | 740.3 | OFF | 712.6 | 754.1 | 712.3 | 742.3 | 796.1 | 792.9 | 8.01 | 12.51 | 11.01 | 14.01 | 6 | 746.9094 | 9325.0219 | 9564.1676 | -12.07% | -2.5% | 12.07%
15:11 | 15.9333 | 749.3231 | 802.8 | 732.9 | 745.1 | 734.5 | 764.4 | 705.1 | 740.8 | OFF | 713.6 | 754.4 | 713.4 | 743.2 | 797.5 | 793.5 | 8.01 | 12.44 | 11.01 | 14.01 | 6 | 747.5327 | 9374.9509 | 9613.9823 | -12.03% | -2.486% | 12.03%
15:11 | 15.9833 | 749.9308 | 803.5 | 733.6 | 745.5 | 734.8 | 764.6 | 705.6 | 741.1 | OFF | 714.2 | 754.6 | 714 | 744.8 | 798.9 | 793.9 | 8.01 | 12.5 | 11.01 | 14.01 | 6 | 747.9985 | 9412.4322 | 9651.3706 | -12.01% | -2.476% | 12.01%
15:11 | 16.0333 | 750.5231 | 803.9 | 734.4 | 745.7 | 735.1 | 764.8 | 706.1 | 741.4 | OFF | 715 | 755.5 | 714.5 | 746.1 | 799.9 | 794.4 | 8.01 | 12.6 | 11.01 | 14.01 | 6 | 748.4629 | 9449.9436 | 9688.7821 | -11.98% | -2.465% | 11.98%
15:11 | 16.0833 | 751.0846 | 804.3 | 735 | 745.8 | 735.3 | 765.3 | 706.5 | 741.9 | OFF | 715.8 | 756.9 | 714.8 | 747 | 800.3 | 795.2 | 8.01 | 12.64 | 11.01 | 14.01 | 6 | 748.9258 | 9487.4838 | 9726.2168 | -11.96% | -2.455% | 11.96%
15:11 | 16.1333 | 751.6846 | 805.2 | 735.5 | 746 | 735.8 | 765.5 | 707.1 | 742.6 | OFF | 716.8 | 757.7 | 715.1 | 747.7 | 800.7 | 796.2 | 8.01 | 12.78 | 11.01 | 14.01 | 6 | 749.3873 | 9525.053 | 9763.6747 | -11.93% | -2.444% | 11.93%
15:11 | 16.2 | 752.5769 | 806.3 | 736.1 | 746.4 | 736.7 | 766.4 | 708.1 | 743.5 | OFF | 717.8 | 759.4 | 716 | 748.7 | 801.2 | 796.9 | 8.01 | 13.02 | 11.01 | 14.01 | 6 | 750.0004 | 9575.1951 | 9813.6543 | -11.9% | -2.43% | 11.9%
15:11 | 16.25 | 753.2154 | 807.1 | 736.8 | 746.9 | 737.2 | 767.2 | 708.3 | 743.9 | OFF | 718.2 | 760.5 | 716.5 | 750 | 801.8 | 797.4 | 8.01 | 13.2 | 11.01 | 14.01 | 6 | 750.4586 | 9612.8399 | 9851.1657 | -11.88% | -2.419% | 11.88%
15:11 | 16.3 | 753.9231 | 808.1 | 737.6 | 747.7 | 737.8 | 767.8 | 708.4 | 744.4 | OFF | 718.3 | 761.1 | 717.1 | 751.6 | 803 | 798.1 | 8.01 | 13.38 | 11.01 | 14.01 | 6 | 750.9154 | 9650.5183 | 9888.7001 | -11.85% | -2.409% | 11.85%
15:11 | 16.35 | 754.6231 | 808.9 | 738.4 | 748.4 | 738.4 | 768.5 | 709.1 | 745.1 | OFF | 718.8 | 761.7 | 717.9 | 752.4 | 803.7 | 798.8 | 8.01 | 13.48 | 11.01 | 14.01 | 6 | 751.3708 | 9688.232 | 9926.2572 | -11.83% | -2.398% | 11.83%
15:11 | 16.4 | 755.0077 | 809.3 | 738.9 | 748.8 | 738.7 | 768.8 | 709.5 | 745.5 | OFF | 719.3 | 761.7 | 718.3 | 752.8 | 804.1 | 799.4 | 8.01 | 13.65 | 11.01 | 14.01 | 6 | 751.8249 | 9725.9728 | 9963.8371 | -11.8% | -2.387% | 11.8%
15:11 | 16.45 | 755.4308 | 809.7 | 739.4 | 749.2 | 739.1 | 769.3 | 710.1 | 746.4 | OFF | 719.7 | 761.9 | 718.8 | 752.9 | 804.4 | 799.7 | 8.01 | 13.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 752.2775 | 9763.7337 | 10001.4397 | -11.78% | -2.377% | 11.78%
15:11 | 16.5167 | 756.1692 | 810.4 | 740.2 | 749.8 | 739.7 | 769.8 | 711.1 | 747.1 | OFF | 720.5 | 762 | 719.8 | 753.9 | 805.6 | 800.3 | 8.01 | 14.11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 752.8789 | 9814.1204 | 10051.6116 | -11.74% | -2.363% | 11.74%
15:11 | 16.5667 | 756.7231 | 811 | 740.8 | 750.1 | 740.3 | 770.2 | 711.9 | 747.7 | OFF | 721.2 | 762.3 | 720.6 | 754.6 | 805.8 | 800.9 | 8.01 | 14.14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 753.3284 | 9851.9427 | 10089.2668 | -11.72% | -2.352% | 11.72%
15:11 | 16.6167 | 757.2385 | 811.2 | 741.2 | 750.3 | 741 | 770.7 | 712.8 | 748.2 | OFF | 722 | 763 | 721.4 | 754.8 | 806 | 801.5 | 8.01 | 14.05 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 753.7766 | 9889.7917 | 10126.9444 | -11.69% | -2.342% | 11.69%
15:12 | 16.6667 | 757.8 | 811.6 | 741.6 | 750.6 | 741.9 | 771.3 | 713.6 | 749.1 | OFF | 722.8 | 763.9 | 722 | 755.1 | 805.8 | 802.1 | 8.01 | 14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 754.2234 | 9927.6677 | 10164.6444 | -11.67% | -2.331% | 11.67%
15:12 | 16.7167 | 758.4308 | 812 | 742 | 751 | 742.6 | 771.8 | 714.6 | 749.8 | OFF | 723.9 | 765.1 | 722.9 | 755.4 | 805.8 | 802.7 | 8.01 | 13.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 754.6689 | 9965.5735 | 10202.3667 | -11.64% | -2.321% | 11.64%
15:12 | 16.7833 | 759.2846 | 812.7 | 742.5 | 751.9 | 743.9 | 773.1 | 715.7 | 750.6 | OFF | 724.9 | 766.8 | 723.8 | 755.1 | 806.3 | 803.4 | 8.01 | 13.59 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 755.2608 | 10016.164 | 10252.6977 | -11.61% | -2.307% | 11.61%
15:12 | 16.8333 | 759.7692 | 813 | 742.8 | 752.7 | 744.6 | 774.1 | 716.2 | 750.9 | OFF | 725.4 | 767.8 | 724.6 | 754.8 | 806.3 | 803.8 | 8.01 | 12.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 755.7032 | 10054.1403 | 10290.4718 | -11.58% | -2.297% | 11.58%
15:12 | 16.8833 | 760.0538 | 813 | 743 | 753.6 | 745.1 | 774.9 | 716.6 | 750.9 | OFF | 725.8 | 768.1 | 725.2 | 754.5 | 806 | 804 | 8.01 | 12.66 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 756.1444 | 10092.1359 | 10328.268 | -11.56% | -2.286% | 11.56%
15:12 | 16.9333 | 760.2 | 812.8 | 743.2 | 754.1 | 745.4 | 775.2 | 717 | 750.9 | OFF | 726.1 | 767.7 | 725.7 | 754.3 | 805.9 | 804.3 | 8.01 | 12.94 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 756.5842 | 10130.1422 | 10366.0862 | -11.53% | -2.276% | 11.53%
15:12 | 16.9833 | 760.2769 | 812.7 | 743.4 | 754.3 | 745.5 | 775.4 | 717.2 | 750.9 | OFF | 726.3 | 767.5 | 725.9 | 754.1 | 805.9 | 804.5 | 8.01 | 12.85 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 757.0227 | 10168.1542 | 10403.9264 | -11.51% | -2.266% | 11.51%
15:12 | 17.05 | 760.4769 | 812.7 | 743.7 | 754.4 | 745.5 | 775.7 | 717.4 | 751.1 | OFF | 726.6 | 767.6 | 726 | 754.4 | 806.3 | 804.8 | 8.01 | 12.61 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 757.6054 | 10218.846 | 10454.414 | -11.47% | -2.253% | 11.47%
15:12 | 17.1 | 760.6231 | 812.7 | 743.9 | 754.4 | 745.6 | 776.2 | 717.5 | 751.2 | OFF | 726.7 | 767.7 | 726.1 | 754.7 | 806.2 | 805.2 | 8.01 | 12.83 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 758.041 | 10256.8735 | 10492.3051 | -11.45% | -2.244% | 11.45%
15:12 | 17.15 | 760.7231 | 812.8 | 744.1 | 754.3 | 745.6 | 776.5 | 717.5 | 751.2 | OFF | 726.8 | 768 | 726.1 | 754.8 | 806.1 | 805.6 | 8.01 | 12.68 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 758.4753 | 10294.9071 | 10530.218 | -11.43% | -2.235% | 11.43%
15:12 | 17.2 | 760.9 | 813.1 | 744.4 | 754.2 | 745.6 | 776.5 | 717.7 | 751.3 | OFF | 726.9 | 768 | 726.2 | 755.4 | 806.6 | 805.8 | 8.01 | 12.78 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 758.9083 | 10332.9477 | 10568.1526 | -11.4% | -2.226% | 11.4%
15:12 | 17.25 | 761.1769 | 813.6 | 744.7 | 754.2 | 745.7 | 776.7 | 717.8 | 751.6 | OFF | 727 | 768.5 | 726.5 | 756.1 | 807 | 805.9 | 8.01 | 12.94 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 759.3401 | 10370.9996 | 10606.1088 | -11.38% | -2.217% | 11.38%
15:12 | 17.3 | 761.5462 | 813.9 | 745 | 754.4 | 745.7 | 777.3 | 718 | 752.1 | OFF | 727.2 | 769.4 | 726.8 | 757 | 807.3 | 806 | 8.01 | 12.78 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 759.7707 | 10409.0677 | 10644.0866 | -11.35% | -2.208% | 11.35%
15:12 | 17.3667 | 761.9923 | 814.4 | 745.5 | 754.8 | 746 | 777.9 | 718.2 | 752.5 | OFF | 727.4 | 770.2 | 727.4 | 757.9 | 807.5 | 806.2 | 8.01 | 12.64 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 760.3428 | 10459.8523 | 10694.757 | -11.32% | -2.196% | 11.32%
15:12 | 17.4167 | 762.2692 | 814.6 | 745.9 | 754.9 | 746.4 | 778.3 | 718.3 | 752.7 | OFF | 727.5 | 770.9 | 727.8 | 758.3 | 807.5 | 806.4 | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 760.7705 | 10497.9588 | 10732.7849 | -11.29% | -2.188% | 11.29%
15:12 | 17.4667 | 762.5077 | 814.6 | 746.2 | 755 | 746.7 | 778.7 | 718.4 | 752.7 | OFF | 727.6 | 771.9 | 728.2 | 758.7 | 807.2 | 806.7 | 8.01 | 12.32 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 761.197 | 10536.0783 | 10770.8341 | -11.27% | -2.18% | 11.27%
15:12 | 17.5167 | 762.7231 | 814.7 | 746.4 | 755.1 | 747 | 779.2 | 718.5 | 752.8 | OFF | 727.7 | 772.7 | 728.5 | 758.8 | 807 | 807 | 8.01 | 12.61 | 11.01 | 14.01 | 6 | 761.6222 | 10574.209 | 10808.9045 | -11.24% | -2.171% | 11.24%
15:12 | 17.5667 | 762.8769 | 814.7 | 746.6 | 755.2 | 747.3 | 779.3 | 718.9 | 753 | OFF | 728 | 772.6 | 728.8 | 758.8 | 807 | 807.2 | 8.01 | 12.65 | 11.01 | 14.01 | 6 | 762.0463 | 10612.349 | 10846.9963 | -11.22% | -2.163% | 11.22%
15:13 | 17.6333 | 763.3308 | 815 | 746.9 | 755.9 | 747.7 | 779.8 | 719.9 | 753.5 | OFF | 728.8 | 772.7 | 729.5 | 758.8 | 807.5 | 807.3 | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 762.6098 | 10663.2226 | 10897.8181 | -11.18% | -2.153% | 11.18%
15:13 | 17.6833 | 763.7923 | 815.2 | 747.3 | 756.7 | 748.1 | 780.5 | 720.6 | 753.9 | OFF | 729.5 | 773.4 | 730 | 758.8 | 807.9 | 807.4 | 8.01 | 12.63 | 11.01 | 14.01 | 6 | 763.0311 | 10701.4007 | 10935.9591 | -11.16% | -2.145% | 11.16%
15:13 | 17.7333 | 764.1846 | 815.4 | 747.8 | 757.7 | 748.5 | 780.5 | 721.1 | 754.6 | OFF | 730 | 773.2 | 730.4 | 759.2 | 808.4 | 807.6 | 8.01 | 12.52 | 11.01 | 14.01 | 6 | 763.4512 | 10739.6001 | 10974.1212 | -11.13% | -2.137% | 11.13%
15:13 | 17.7833 | 764.4769 | 815.6 | 748.4 | 758.5 | 748.7 | 780.2 | 721.5 | 755.1 | OFF | 730.4 | 772.4 | 730.6 | 760 | 809.1 | 807.7 | 8.01 | 12.24 | 11.01 | 14.01 | 6 | 763.8701 | 10777.8167 | 11012.3042 | -11.11% | -2.129% | 11.11%
15:13 | 17.8333 | 764.8692 | 815.7 | 749.3 | 759.3 | 749 | 780.1 | 722.1 | 755.5 | OFF | 730.8 | 771.8 | 731.1 | 761.1 | 810 | 807.5 | 8.01 | 12.39 | 11.01 | 14.01 | 6 | 764.2878 | 10816.0503 | 11050.5082 | -11.08% | -2.122% | 11.08%
15:13 | 17.8833 | 765.1692 | 816.1 | 750 | 759.8 | 749.2 | 780.3 | 722.3 | 755.6 | OFF | 731.1 | 771.9 | 731.4 | 761.7 | 810.4 | 807.4 | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 6 | 764.7044 | 10854.3013 | 11088.733 | -11.06% | -2.114% | 11.06%
15:13 | 17.95 | 765.4308 | 816.5 | 750.4 | 759.9 | 749.3 | 780.7 | 722.4 | 755.9 | OFF | 731.4 | 772.2 | 731.7 | 762.1 | 810.5 | 807.6 | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 765.2581 | 10905.3213 | 11139.7317 | -11.03% | -2.104% | 11.03%
15:13 | 18 | 765.6923 | 816.9 | 750.7 | 759.7 | 749.4 | 781.2 | 722.7 | 756.2 | OFF | 731.7 | 772.3 | 731.9 | 762.5 | 810.9 | 807.9 | 8.01 | 12.28 | 11.01 | 14.01 | 6 | 765.672 | 10943.5994 | 11178.005 | -11% | -2.097% | 11%
15:13 | 18.05 | 766.0231 | 817.2 | 751 | 759.7 | 749.5 | 781.8 | 722.9 | 756.4 | OFF | 732.1 | 773 | 732 | 762.9 | 811.4 | 808.4 | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 6 | 766.0847 | 10981.8922 | 11216.2989 | -10.97% | -2.09% | 10.97%
15:13 | 18.1 | 766.3769 | 817.4 | 751.4 | 759.9 | 750 | 782.6 | 723.1 | 756.7 | OFF | 732.5 | 773.5 | 732.1 | 763.2 | 811.5 | 809 | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 766.4963 | 11020.2022 | 11254.6134 | -10.95% | -2.083% | 10.95%
15:13 | 18.15 | 766.7385 | 817.4 | 751.7 | 760.4 | 750.7 | 783.1 | 723.6 | 757 | OFF | 733 | 773.9 | 732.4 | 763.3 | 811.7 | 809.4 | 8.01 | 12.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 766.9068 | 11058.5301 | 11292.9485 | -10.93% | -2.076% | 10.93%
15:13 | 18.2167 | 767.2154 | 817.6 | 752.1 | 760.7 | 751.2 | 783.7 | 724 | 757.5 | OFF | 733.5 | 774.8 | 732.8 | 764 | 812 | 809.9 | 8.01 | 12.03 | 11.01 | 14.01 | 6 | 767.4524 | 11109.6619 | 11344.0938 | -10.89% | -2.067% | 10.89%
15:13 | 18.2667 | 767.5308 | 817.9 | 752.2 | 760.8 | 751.7 | 784.3 | 724.2 | 757.8 | OFF | 733.6 | 775.6 | 733.1 | 764.3 | 812 | 810.4 | 8.01 | 11.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 767.8603 | 11148.0306 | 11382.4766 | -10.87% | -2.06% | 10.87%
15:13 | 18.3167 | 767.8077 | 818.3 | 752.4 | 761 | 752.2 | 784.2 | 724.4 | 758.2 | OFF | 733.7 | 775.5 | 733.5 | 764.8 | 812.4 | 810.9 | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 6 | 768.2671 | 11186.414 | 11420.8798 | -10.84% | -2.053% | 10.84%
15:13 | 18.3667 | 768.2077 | 818.9 | 752.8 | 761.6 | 752.6 | 784.2 | 724.6 | 758.8 | OFF | 733.8 | 775 | 733.8 | 765.9 | 813.6 | 811.1 | 8.01 | 12.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 768.6728 | 11224.8144 | 11459.3033 | -10.82% | -2.046% | 10.82%
15:13 | 18.4167 | 768.6154 | 819.5 | 753.2 | 762.2 | 753.1 | 784.2 | 725.3 | 758.9 | OFF | 734.3 | 774.6 | 734.4 | 766.4 | 814.6 | 811.3 | 8.01 | 12.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 769.0774 | 11263.235 | 11497.7471 | -10.79% | -2.04% | 10.79%
15:13 | 18.5167 | 768.9231 | 820 | 753.3 | 762.5 | 753.3 | 784.7 | 726 | 759.1 | OFF | 734.8 | 775 | 734.9 | 766.2 | 814.8 | 811.4 | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 769.8833 | 11340.1119 | 11574.6951 | -10.74% | -2.027% | 10.74%
15:13 | 18.5667 | 768.9231 | 820 | 753.3 | 762.5 | 753.3 | 784.7 | 726 | 759.1 | OFF | 734.8 | 775 | 734.9 | 766.2 | 814.8 | 811.4 | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 770.2846 | 11378.5581 | 11613.1993 | -10.72% | -2.02% | 10.72%
15:13 | 18.6167 | 768.9231 | 820 | 753.3 | 762.5 | 753.3 | 784.7 | 726 | 759.1 | OFF | 734.8 | 775 | 734.9 | 766.2 | 814.8 | 811.4 | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 770.6849 | 11417.0042 | 11651.7235 | -10.69% | -2.014% | 10.69%
15:14 | 18.6667 | 770.7231 | 823.1 | 754.6 | 763.6 | 754.9 | 786.8 | 728 | 760.4 | OFF | 736.6 | 777 | 736.4 | 767.7 | 817.7 | 812.6 | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 6 | 771.0841 | 11455.4954 | 11690.2678 | -10.67% | -2.008% | 10.67%
15:14 | 18.75 | 770.9846 | 823.3 | 754.8 | 763.8 | 755.2 | 786.9 | 728.5 | 760.8 | OFF | 737 | 777.4 | 736.7 | 767.9 | 817.9 | 812.6 | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 6 | 771.747 | 11519.7332 | 11754.5524 | -10.63% | -1.998% | 10.63%
15:14 | 18.8 | 771.6231 | 823.1 | 755.4 | 764 | 755.8 | 787.4 | 729.4 | 761.7 | OFF | 738.1 | 779.4 | 737.8 | 768.3 | 817.5 | 813.2 | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 6 | 772.1434 | 11558.2984 | 11793.1497 | -10.6% | -1.991% | 10.6%
15:14 | 18.85 | 771.7769 | 823.1 | 755.6 | 763.9 | 756 | 787.7 | 729.5 | 762 | OFF | 738.4 | 779.9 | 737.9 | 768.6 | 817.3 | 813.2 | 8.01 | 11.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 772.5388 | 11596.8834 | 11831.7667 | -10.57% | -1.985% | 10.57%
15:14 | 18.9 | 771.9615 | 823.1 | 755.9 | 764.1 | 756.3 | 787.8 | 729.7 | 762.4 | OFF | 738.6 | 779.9 | 738.1 | 769.3 | 817.1 | 813.2 | 8.01 | 11.7 | 11.01 | 14.01 | 6 | 772.9331 | 11635.4769 | 11870.4035 | -10.55% | -1.979% | 10.55%
15:14 | 18.95 | 772.0846 | 822.9 | 756.3 | 764.4 | 756.5 | 787.8 | 730 | 762.6 | OFF | 738.8 | 779.7 | 738.3 | 769.7 | 817 | 813.1 | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6 | 773.3263 | 11674.078 | 11909.06 | -10.53% | -1.973% | 10.53%
15:14 | 19 | 772.2 | 822.6 | 756.5 | 764.5 | 756.6 | 787.9 | 730.2 | 762.6 | OFF | 739.1 | 779.9 | 738.5 | 770 | 817.1 | 813.1 | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 773.7185 | 11712.6851 | 11947.7361 | -10.5% | -1.967% | 10.5%
15:14 | 19.05 | 772.4 | 822.8 | 756.7 | 764.6 | 756.9 | 788.1 | 730.3 | 762.8 | OFF | 739.3 | 780.2 | 738.5 | 770.6 | 817.2 | 813.2 | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 774.1097 | 11751.3001 | 11986.4318 | -10.47% | -1.962% | 10.47%
15:14 | 19.1167 | 772.4 | 822.8 | 756.7 | 764.6 | 756.9 | 788.1 | 730.3 | 762.8 | OFF | 739.3 | 780.2 | 738.5 | 770.6 | 817.2 | 813.2 | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 774.6298 | 11802.7935 | 12038.0565 | -10.44% | -1.954% | 10.44%
15:14 | 19.1667 | 772.9615 | 823.1 | 757.3 | 764.9 | 758 | 788.6 | 731.1 | 763.4 | OFF | 740 | 780.7 | 739.2 | 771.3 | 817.2 | 813.7 | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 775.0186 | 11841.4275 | 12076.7977 | -10.42% | -1.949% | 10.42%
15:14 | 19.2167 | 773.2231 | 823.3 | 757.5 | 765.1 | 758.4 | 788.8 | 731.5 | 763.9 | OFF | 740.3 | 781 | 739.5 | 771.6 | 817.3 | 813.7 | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 775.4064 | 11880.0821 | 12115.5583 | -10.39% | -1.944% | 10.39%
15:14 | 19.2667 | 773.3846 | 823.1 | 757.6 | 765.2 | 758.7 | 789 | 731.8 | 764.2 | OFF | 740.6 | 781.3 | 739.6 | 771.8 | 817.3 | 813.8 | 8.01 | 12.04 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 775.7933 | 11918.7473 | 12154.3383 | -10.37% | -1.938% | 10.37%
15:14 | 19.3167 | 773.5154 | 822.8 | 757.7 | 765.3 | 758.8 | 789.4 | 731.9 | 764.3 | OFF | 740.8 | 781.9 | 739.8 | 771.7 | 817.3 | 814 | 8.01 | 12.04 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 776.1791 | 11957.4198 | 12193.1376 | -10.34% | -1.933% | 10.34%
15:14 | 19.3833 | 773.6 | 822.7 | 757.7 | 765.2 | 759 | 789.9 | 732.1 | 764.4 | OFF | 741 | 782.6 | 740.1 | 771.1 | 816.7 | 814.3 | 8.01 | 11.73 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 776.692 | 12008.9903 | 12244.9 | -10.31% | -1.927% | 10.31%
15:14 | 19.4333 | 773.7 | 822.7 | 757.7 | 765.1 | 759.4 | 789.9 | 732.3 | 764.6 | OFF | 741.2 | 782.7 | 740.3 | 770.9 | 816.6 | 814.7 | 8.01 | 12.04 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 777.0755 | 12047.6728 | 12283.7442 | -10.28% | -1.922% | 10.28%
15:14 | 19.4833 | 773.8923 | 822.9 | 757.6 | 765.1 | 759.8 | 789.9 | 732.8 | 764.8 | OFF | 741.6 | 782.7 | 740.7 | 770.7 | 816.9 | 815.1 | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 777.4581 | 12086.3626 | 12322.6075 | -10.26% | -1.917% | 10.26%
15:14 | 19.5333 | 774.0769 | 823.1 | 757.6 | 765.2 | 760 | 789.8 | 733.3 | 765.5 | OFF | 742 | 782.8 | 741.1 | 770.6 | 816.7 | 815.3 | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 777.8397 | 12125.0619 | 12361.49 | -10.23% | -1.913% | 10.23%
15:14 | 19.5833 | 774.3154 | 823.3 | 757.7 | 765.5 | 760.2 | 789.8 | 733.8 | 766 | OFF | 742.4 | 783.1 | 741.4 | 770.7 | 816.5 | 815.7 | 8.01 | 11.75 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 778.2203 | 12163.7717 | 12400.3914 | -10.21% | -1.908% | 10.21%
15:15 | 19.65 | 774.6308 | 823.5 | 757.8 | 765.8 | 760.5 | 790.1 | 734.3 | 766.5 | OFF | 742.8 | 783.6 | 742 | 770.7 | 816.6 | 816 | 8.01 | 11.9 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 778.7262 | 12215.4032 | 12452.2897 | -10.18% | -1.902% | 10.18%
15:15 | 19.7 | 774.9 | 823.5 | 758 | 766 | 760.5 | 790.4 | 734.6 | 766.6 | OFF | 743.2 | 784.1 | 742.4 | 771.1 | 816.9 | 816.4 | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 779.1046 | 12254.1415 | 12491.2354 | -10.15% | -1.898% | 10.15%
15:15 | 19.75 | 775.0615 | 823.6 | 758.4 | 766.2 | 760.4 | 790.3 | 734.6 | 766.7 | OFF | 743.4 | 784 | 742.6 | 771.8 | 817.3 | 816.5 | 8.01 | 11.84 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 779.482 | 12292.8905 | 12530.2001 | -10.13% | -1.894% | 10.13%
15:15 | 19.8 | 775.2077 | 823.8 | 758.8 | 766.5 | 760.2 | 790.5 | 734.6 | 766.7 | OFF | 743.7 | 783.9 | 742.6 | 772.3 | 817.5 | 816.6 | 8.01 | 11.7 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 779.8585 | 12331.6472 | 12569.1836 | -10.1% | -1.89% | 10.1%
15:15 | 19.85 | 775.4615 | 824.3 | 759.1 | 766.9 | 760.4 | 790.8 | 734.8 | 766.8 | OFF | 743.9 | 784 | 742.7 | 772.8 | 817.8 | 816.7 | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 780.234 | 12370.414 | 12608.1859 | -10.08% | -1.886% | 10.08%
15:15 | 19.9 | 775.8385 | 824.6 | 759.6 | 767.4 | 760.9 | 791.1 | 735.4 | 767.1 | OFF | 744.4 | 784.3 | 743.2 | 773 | 818.1 | 816.8 | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 780.6086 | 12409.1965 | 12647.207 | -10.05% | -1.882% | 10.05%
15:15 | 19.9667 | 776.2 | 825.1 | 759.9 | 767.7 | 761.2 | 792 | 735.9 | 767.3 | OFF | 744.9 | 785 | 743.7 | 772.7 | 818 | 817.2 | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 781.1066 | 12460.9311 | 12699.2642 | -10.02% | -1.877% | 10.02%
15:15 | 20.0167 | 776.3692 | 825.2 | 760.1 | 767.7 | 761.2 | 792.5 | 736.1 | 767.3 | OFF | 745.1 | 785.4 | 744 | 772.5 | 818.3 | 817.4 | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 781.479 | 12499.7453 | 12738.3288 | -9.992% | -1.873% | 9.992%
15:15 | 20.0667 | 776.5615 | 825.3 | 760.3 | 767.9 | 761.1 | 793 | 736.1 | 767.3 | OFF | 745.2 | 785.4 | 744.3 | 772.9 | 818.8 | 817.7 | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 781.8504 | 12538.5686 | 12777.412 | -9.967% | -1.869% | 9.967%
15:15 | 20.1167 | 776.8846 | 825.6 | 760.8 | 768.5 | 761.3 | 793.5 | 736.1 | 767.6 | OFF | 745.2 | 785.6 | 744.4 | 773.7 | 819.3 | 817.9 | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 782.221 | 12577.4047 | 12816.5138 | -9.942% | -1.866% | 9.942%
15:15 | 20.1667 | 777.0923 | 825.8 | 761.1 | 768.8 | 761.7 | 793.7 | 736.2 | 767.8 | OFF | 745.2 | 785.9 | 744.6 | 774.1 | 819.4 | 817.9 | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 782.5907 | 12616.2542 | 12855.6341 | -9.917% | -1.862% | 9.917%
15:15 | 20.2333 | 777.5154 | 826.2 | 761.7 | 769.3 | 762.3 | 793.7 | 736.7 | 768.4 | OFF | 745.6 | 786 | 745 | 774.9 | 819.8 | 818.1 | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 783.0821 | 12668.0744 | 12907.8232 | -9.883% | -1.857% | 9.883%
15:15 | 20.2833 | 777.8615 | 826.3 | 762.2 | 769.8 | 763 | 793.8 | 737.3 | 768.9 | OFF | 745.9 | 785.8 | 745.5 | 775.4 | 820.3 | 818 | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 783.4496 | 12706.9588 | 12946.9865 | -9.858% | -1.854% | 9.858%
15:15 | 20.3333 | 778.1462 | 826.5 | 762.6 | 770.4 | 763.7 | 793.9 | 737.7 | 769.3 | OFF | 746.3 | 785.5 | 745.9 | 775.5 | 820.5 | 818.1 | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 783.8163 | 12745.859 | 12986.1681 | -9.833% | -1.851% | 9.833%
15:15 | 20.3833 | 778.4923 | 826.7 | 762.9 | 770.8 | 764.3 | 794.2 | 737.9 | 770.3 | OFF | 746.6 | 785.7 | 746.3 | 775.6 | 820.6 | 818.5 | 8.01 | 12.09 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 784.182 | 12784.775 | 13025.3681 | -9.808% | -1.847% | 9.808%
15:15 | 20.4333 | 778.8923 | 826.9 | 763.3 | 771.2 | 764.5 | 794.8 | 738.4 | 770.8 | OFF | 747.2 | 786.2 | 746.6 | 776 | 820.8 | 818.9 | 8.01 | 11.76 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 784.5469 | 12823.7096 | 13064.5863 | -9.783% | -1.844% | 9.783%
15:15 | 20.4833 | 779.2462 | 827.1 | 763.5 | 771.7 | 764.8 | 795.2 | 739.3 | 771 | OFF | 747.9 | 786.8 | 747.1 | 775.8 | 820.9 | 819.1 | 8.01 | 11.84 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 784.9108 | 12862.6631 | 13103.8228 | -9.758% | -1.84% | 9.758%
15:15 | 20.55 | 779.7 | 827.5 | 763.7 | 772.1 | 765.4 | 796.2 | 740.1 | 771.3 | OFF | 748.6 | 788.1 | 747.9 | 775.2 | 820.8 | 819.2 | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 785.3947 | 12914.6279 | 13156.1663 | -9.725% | -1.836% | 9.725%
15:15 | 20.6 | 779.9308 | 827.7 | 763.6 | 772.3 | 765.7 | 797 | 740.4 | 771.5 | OFF | 748.9 | 788.8 | 748.4 | 774.7 | 820.6 | 819.5 | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 785.7567 | 12953.6187 | 13195.4451 | -9.7% | -1.833% | 9.7%
15:16 | 20.65 | 780.1154 | 827.9 | 763.5 | 772.2 | 765.9 | 797.7 | 740.6 | 771.7 | OFF | 749.2 | 789.4 | 748.6 | 774.2 | 820.6 | 820 | 8.01 | 11.73 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 786.1177 | 12992.6199 | 13234.7419 | -9.675% | -1.829% | 9.675%
15:16 | 20.7 | 780.3538 | 828.3 | 763.5 | 772.4 | 766 | 798.1 | 740.8 | 772 | OFF | 749.4 | 789.7 | 748.7 | 774.4 | 821 | 820.3 | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 786.4779 | 13031.6316 | 13274.0568 | -9.65% | -1.826% | 9.65%
15:16 | 20.75 | 780.6538 | 828.5 | 763.6 | 772.5 | 766.2 | 798.4 | 741.3 | 772.1 | OFF | 750 | 790.2 | 749.1 | 774.6 | 821.3 | 820.7 | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 786.8372 | 13070.6568 | 13313.3897 | -9.625% | -1.823% | 9.625%
15:16 | 20.8167 | 781.0077 | 828.9 | 763.7 | 772.7 | 766.5 | 798.5 | 741.7 | 772.6 | OFF | 750.5 | 790.5 | 749.4 | 774.8 | 821.7 | 821.6 | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 787.3149 | 13122.7122 | 13365.8614 | -9.592% | -1.819% | 9.592%
15:16 | 20.8667 | 781.3231 | 829.2 | 763.8 | 773 | 767 | 798.7 | 742.2 | 772.9 | OFF | 750.9 | 790.7 | 749.8 | 775.1 | 821.8 | 822.1 | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 787.6722 | 13161.7704 | 13405.2361 | -9.567% | -1.816% | 9.567%
15:16 | 20.9167 | 781.6385 | 829.4 | 764 | 773.4 | 767.3 | 799.2 | 742.5 | 773.2 | OFF | 751.2 | 790.9 | 750.1 | 775.5 | 822.1 | 822.5 | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 788.0287 | 13200.8445 | 13444.6286 | -9.542% | -1.813% | 9.542%
15:16 | 20.9667 | 781.9385 | 829.6 | 764.1 | 773.8 | 767.7 | 799.6 | 742.8 | 773.5 | OFF | 751.5 | 791.4 | 750.5 | 775.8 | 822.3 | 822.6 | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 788.3843 | 13239.9339 | 13484.039 | -9.517% | -1.81% | 9.517%
15:16 | 21.0167 | 782.2462 | 829.9 | 764.3 | 774.1 | 767.9 | 799.9 | 742.9 | 773.7 | OFF | 751.6 | 791.8 | 750.9 | 776.1 | 823.2 | 822.9 | 8.01 | 12.26 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 788.7391 | 13279.0385 | 13523.467 | -9.492% | -1.807% | 9.492%
15:16 | 21.0667 | 782.4923 | 830.2 | 764.5 | 774.5 | 768.1 | 799.5 | 743 | 773.7 | OFF | 751.8 | 791.2 | 751.3 | 776.7 | 824.3 | 823.6 | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 789.093 | 13318.157 | 13562.9128 | -9.467% | -1.805% | 9.467%
15:16 | 21.1333 | 782.8308 | 830.6 | 765.1 | 775.1 | 768.3 | 799.4 | 743.2 | 774 | OFF | 752 | 790.7 | 751.5 | 777.5 | 825 | 824.4 | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 789.5636 | 13370.3344 | 13615.5347 | -9.433% | -1.801% | 9.433%
15:16 | 21.1833 | 783.2538 | 831.2 | 765.6 | 775.7 | 768.5 | 799.9 | 743.5 | 774.4 | OFF | 752.3 | 791.2 | 751.8 | 778 | 825.5 | 824.7 | 8.01 | 12.58 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 789.9156 | 13409.4865 | 13655.0217 | -9.408% | -1.798% | 9.408%
15:16 | 21.2333 | 783.8846 | 831.4 | 766.2 | 776.4 | 768.8 | 800.7 | 744.3 | 775.4 | OFF | 752.9 | 791.7 | 752.4 | 778.8 | 826.5 | 825 | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 790.2668 | 13448.665 | 13694.5263 | -9.383% | -1.795% | 9.383%
15:16 | 21.2833 | 784.3462 | 831.7 | 766.6 | 776.8 | 769.1 | 801.3 | 744.5 | 775.7 | OFF | 753.2 | 792.3 | 752.9 | 779.6 | 827.3 | 825.5 | 8.01 | 12.22 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 790.6171 | 13487.8708 | 13734.0484 | -9.358% | -1.792% | 9.358%
15:16 | 21.3333 | 785.0077 | 832.7 | 767.2 | 777.2 | 769.7 | 802.3 | 744.9 | 776.4 | OFF | 753.6 | 793.5 | 753.3 | 780.4 | 827.8 | 826.1 | 8.01 | 12.24 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 790.9667 | 13527.1046 | 13773.588 | -9.333% | -1.79% | 9.333%
15:16 | 21.4 | 785.7 | 833.3 | 767.9 | 777.8 | 770.2 | 803.3 | 745.5 | 777 | OFF | 754.3 | 794.5 | 753.8 | 781.3 | 828.4 | 826.8 | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 791.4314 | 13579.4615 | 13826.3346 | -9.3% | -1.786% | 9.3%
15:16 | 21.45 | 786.5308 | 834 | 768.8 | 778.6 | 770.7 | 804.1 | 746.3 | 779 | OFF | 754.9 | 795.3 | 754.3 | 782.5 | 829.4 | 827 | 8.01 | 12.27 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 791.7791 | 13618.7673 | 13865.9148 | -9.275% | -1.782% | 9.275%
15:16 | 21.5 | 787.1615 | 834.4 | 769.7 | 779.4 | 771.2 | 804.5 | 747.2 | 779.2 | OFF | 755.8 | 796 | 755.1 | 783.5 | 830.1 | 827 | 8.01 | 12.37 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 792.1259 | 13658.1096 | 13905.5125 | -9.25% | -1.779% | 9.25%
15:16 | 21.55 | 787.6846 | 834.7 | 770.4 | 780.1 | 771.7 | 805 | 747.9 | 779.6 | OFF | 756.4 | 796.4 | 755.8 | 784.1 | 830.6 | 827.2 | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 792.4719 | 13697.4808 | 13945.1274 | -9.225% | -1.776% | 9.225%
15:16 | 21.6 | 788.2462 | 835.2 | 771.1 | 780.7 | 772.3 | 805.4 | 748.6 | 779.9 | OFF | 757.3 | 796.7 | 756.5 | 784.6 | 831 | 827.9 | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 792.8172 | 13736.879 | 13984.7596 | -9.2% | -1.773% | 9.2%
15:17 | 21.6667 | 788.7308 | 835.9 | 771.7 | 781.3 | 773 | 805.5 | 749.2 | 780.2 | OFF | 757.9 | 796.7 | 757 | 784.8 | 831.6 | 828.7 | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 793.2762 | 13789.4449 | 14037.6294 | -9.167% | -1.768% | 9.167%
15:17 | 21.7167 | 789.2154 | 836.2 | 772.1 | 781.6 | 773.3 | 805.9 | 749.9 | 780.6 | OFF | 758.6 | 797.2 | 757.6 | 785.1 | 832.3 | 829.4 | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 793.6196 | 13828.8936 | 14077.3018 | -9.142% | -1.765% | 9.142%
15:17 | 21.7667 | 789.6308 | 836.6 | 772.4 | 782.2 | 773.7 | 806.2 | 750.6 | 781 | OFF | 759.4 | 797.4 | 758.1 | 785.2 | 832.6 | 829.8 | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 793.9622 | 13868.3647 | 14116.9914 | -9.117% | -1.761% | 9.117%
15:17 | 21.8167 | 790 | 836.8 | 772.7 | 782.8 | 774.2 | 806.6 | 751.1 | 781.2 | OFF | 760 | 798.1 | 758.6 | 785.1 | 832.6 | 830.2 | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 794.3041 | 13907.8555 | 14156.698 | -9.092% | -1.758% | 9.092%
15:17 | 21.8667 | 790.4308 | 837 | 773 | 783.3 | 774.9 | 807.4 | 751.5 | 781.5 | OFF | 760.4 | 799.3 | 759.2 | 784.8 | 832.7 | 830.6 | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 794.6451 | 13947.3663 | 14196.4217 | -9.067% | -1.754% | 9.067%
15:17 | 21.9167 | 790.7692 | 837.4 | 773.2 | 783.7 | 775.3 | 807.9 | 751.8 | 781.8 | OFF | 760.6 | 799.8 | 759.6 | 784.9 | 833.1 | 830.9 | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 794.9854 | 13986.8963 | 14236.1625 | -9.042% | -1.751% | 9.042%
15:17 | 21.9833 | 791.2308 | 837.5 | 773.6 | 784.3 | 776.2 | 808.5 | 752.5 | 782.5 | OFF | 761.1 | 800.4 | 760.3 | 784.9 | 833.2 | 831 | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 795.4379 | 14039.6296 | 14289.1766 | -9.008% | -1.746% | 9.008%
15:17 | 22.0333 | 791.6308 | 837.4 | 774 | 784.6 | 776.8 | 808.9 | 753.2 | 783.5 | OFF | 761.8 | 800.7 | 760.8 | 785.2 | 833.1 | 831.2 | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 795.7763 | 14079.2012 | 14328.957 | -8.983% | -1.743% | 8.983%
15:17 | 22.0833 | 791.9769 | 837.7 | 774.4 | 784.8 | 777.2 | 809.3 | 753.7 | 783.9 | OFF | 762.3 | 801.3 | 761.2 | 785.4 | 833 | 831.5 | 8.01 | 11.72 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 796.1141 | 14118.7913 | 14368.7542 | -8.958% | -1.74% | 8.958%
15:17 | 22.1333 | 792.4462 | 838.3 | 774.6 | 785.2 | 777.7 | 809.8 | 754.4 | 784.2 | OFF | 762.9 | 802.4 | 761.7 | 785.6 | 833.3 | 831.7 | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 796.451 | 14158.4019 | 14408.5684 | -8.933% | -1.736% | 8.933%
15:17 | 22.1833 | 792.8077 | 838.8 | 774.9 | 785.5 | 778.1 | 810.3 | 754.8 | 784.5 | OFF | 763.3 | 803.3 | 762.2 | 785.7 | 833.2 | 831.9 | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 796.7872 | 14198.0333 | 14448.3993 | -8.908% | -1.733% | 8.908%
15:17 | 22.25 | 793.1385 | 839 | 775.2 | 785.6 | 778.5 | 810.9 | 755.3 | 784.4 | OFF | 763.9 | 804 | 762.8 | 785.8 | 833.1 | 832.3 | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 797.2343 | 14250.8981 | 14501.5334 | -8.875% | -1.728% | 8.875%
15:17 | 22.3 | 793.3462 | 839.4 | 775.5 | 785.7 | 778.6 | 811.2 | 755.1 | 784.4 | OFF | 764 | 803.9 | 762.9 | 786.5 | 833.7 | 832.6 | 8.01 | 11.75 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 797.5687 | 14290.5603 | 14541.4034 | -8.85% | -1.725% | 8.85%
15:17 | 22.35 | 793.6308 | 839.8 | 775.9 | 785.9 | 779.2 | 811.4 | 755.1 | 784.6 | OFF | 764 | 803.7 | 763 | 787.2 | 834.6 | 832.8 | 8.01 | 11.85 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 797.9024 | 14330.2347 | 14581.2902 | -8.825% | -1.722% | 8.825%
15:17 | 22.4 | 793.9692 | 840.4 | 776.2 | 786.2 | 779.7 | 811.8 | 755.3 | 784.8 | OFF | 764.2 | 804.1 | 763.2 | 787.3 | 835.2 | 833.2 | 8.01 | 11.72 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 798.2354 | 14369.9247 | 14621.1937 | -8.8% | -1.719% | 8.8%
15:17 | 22.45 | 794.4077 | 841.1 | 776.6 | 786.8 | 780.1 | 812.2 | 755.8 | 785.3 | OFF | 764.7 | 804.3 | 763.6 | 787.5 | 835.7 | 833.6 | 8.01 | 12.02 | 11.01 | 14.01 | 6 | 798.5676 | 14409.6341 | 14661.1137 | -8.775% | -1.715% | 8.775%
15:17 | 22.5 | 794.6231 | 841.2 | 776.8 | 787.2 | 780.2 | 812.5 | 756.4 | 785.5 | OFF | 765.1 | 804.3 | 764 | 787.4 | 835.6 | 833.9 | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 798.8991 | 14449.3599 | 14701.0504 | -8.75% | -1.712% | 8.75%
15:17 | 22.5667 | 795.0231 | 841.6 | 777.2 | 788 | 780.5 | 813 | 757.1 | 785.9 | OFF | 765.7 | 804.5 | 764.6 | 787.1 | 835.6 | 834.5 | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 799.34 | 14502.3481 | 14754.325 | -8.717% | -1.708% | 8.717%
15:17 | 22.6167 | 795.4231 | 842 | 777.6 | 788.7 | 780.9 | 813.2 | 757.8 | 786.4 | OFF | 766.2 | 804.2 | 765.1 | 787.4 | 836.3 | 834.7 | 8.01 | 12.05 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 799.6697 | 14542.1092 | 14794.3003 | -8.692% | -1.705% | 8.692%
15:18 | 22.6667 | 795.7385 | 842 | 777.8 | 788.9 | 781.1 | 813.6 | 758.4 | 786.7 | OFF | 766.6 | 804.5 | 765.6 | 787.8 | 836.8 | 834.8 | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 799.9988 | 14581.8883 | 14834.292 | -8.667% | -1.701% | 8.667%
15:18 | 22.7167 | 796.2308 | 842.1 | 778.1 | 789.2 | 781.4 | 814.5 | 758.9 | 786.9 | OFF | 767.2 | 805.5 | 766.3 | 788.2 | 837.6 | 835.1 | 8.01 | 11.76 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 800.3271 | 14621.6875 | 14874.3001 | -8.642% | -1.698% | 8.642%
15:18 | 22.7667 | 796.7692 | 842.6 | 778.4 | 789.8 | 781.8 | 815.2 | 759.5 | 787.1 | OFF | 767.7 | 806.7 | 766.9 | 788.5 | 838.4 | 835.4 | 8.01 | 11.72 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 800.6548 | 14661.5125 | 14914.3247 | -8.617% | -1.695% | 8.617%
15:18 | 22.8333 | 797.2769 | 843.1 | 778.9 | 790.4 | 782.2 | 815.9 | 760.1 | 787.3 | OFF | 768.3 | 807.6 | 767.6 | 788.6 | 838.7 | 835.9 | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 801.0905 | 14714.6474 | 14967.7162 | -8.583% | -1.691% | 8.583%
15:18 | 22.8833 | 797.4538 | 843.4 | 779.1 | 790.6 | 782.3 | 815.9 | 760.5 | 787.5 | OFF | 768.7 | 807.5 | 768 | 788.6 | 838.6 | 836.2 | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 801.4164 | 14754.5156 | 15007.7789 | -8.558% | -1.688% | 8.558%
15:18 | 22.9333 | 797.7846 | 844 | 779.3 | 790.7 | 782.7 | 816.4 | 760.9 | 787.7 | OFF | 769.1 | 807.8 | 768.2 | 788.8 | 838.9 | 836.7 | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 801.7417 | 14794.3966 | 15047.8578 | -8.533% | -1.684% | 8.533%
15:18 | 22.9833 | 798.1846 | 844.5 | 779.5 | 790.6 | 783.1 | 817 | 761.4 | 788.1 | OFF | 769.5 | 808.6 | 768.6 | 789.1 | 839.2 | 837.2 | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 802.0662 | 14834.2958 | 15087.953 | -8.508% | -1.681% | 8.508%
15:18 | 23.0333 | 798.5308 | 845 | 779.8 | 790.6 | 783.6 | 817.2 | 761.8 | 788.5 | OFF | 770 | 808.7 | 769 | 789.6 | 839.4 | 837.7 | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 802.3901 | 14874.2137 | 15128.0644 | -8.483% | -1.678% | 8.483%
15:18 | 23.0833 | 798.9154 | 845.7 | 780.3 | 790.9 | 784.1 | 817.1 | 762.1 | 789 | OFF | 770.4 | 808.8 | 769.2 | 790.5 | 839.9 | 837.9 | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 802.7132 | 14914.1499 | 15168.192 | -8.458% | -1.675% | 8.458%
15:18 | 23.15 | 799.4154 | 846.1 | 781 | 791.4 | 784.7 | 817.1 | 762.7 | 789.8 | OFF | 771 | 809 | 769.7 | 791.5 | 840.1 | 838.3 | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 803.143 | 14967.4276 | 15221.7206 | -8.425% | -1.671% | 8.425%
15:18 | 23.2 | 799.7538 | 846.2 | 781.4 | 791.5 | 785.1 | 817.4 | 763.1 | 790.4 | OFF | 771.5 | 809.6 | 770.1 | 792.1 | 839.8 | 838.6 | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 803.4645 | 15007.4068 | 15261.8857 | -8.4% | -1.667% | 8.4%
15:18 | 23.25 | 800.1231 | 846.5 | 781.8 | 791.7 | 785.4 | 817.8 | 763.3 | 790.9 | OFF | 771.9 | 810.4 | 770.3 | 792.6 | 840.1 | 838.9 | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 803.7854 | 15047.4037 | 15302.067 | -8.375% | -1.664% | 8.375%
15:18 | 23.3 | 800.5769 | 846.9 | 782.3 | 792.1 | 785.6 | 818.4 | 763.6 | 791.4 | OFF | 772.2 | 811.1 | 770.6 | 793.1 | 840.7 | 839.5 | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 804.1055 | 15087.4212 | 15342.2643 | -8.35% | -1.661% | 8.35%
15:18 | 23.35 | 800.9154 | 847.2 | 782.5 | 792.5 | 785.8 | 818.9 | 763.9 | 791.7 | OFF | 772.6 | 811.8 | 770.9 | 793.3 | 841 | 839.8 | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 804.425 | 15127.4585 | 15382.4775 | -8.325% | -1.658% | 8.325%
15:18 | 23.4167 | 801.5154 | 847.7 | 783 | 792.9 | 786.3 | 819.8 | 764.3 | 792.3 | OFF | 773.3 | 813.4 | 771.2 | 793.8 | 841.5 | 840.2 | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 804.8499 | 15180.8729 | 15436.12 | -8.292% | -1.654% | 8.292%
15:18 | 23.4667 | 801.9462 | 848.3 | 783.5 | 793.1 | 787.1 | 820.1 | 764.7 | 793 | OFF | 773.8 | 813.6 | 771.5 | 794.5 | 841.8 | 840.3 | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 805.1678 | 15220.9594 | 15476.3705 | -8.267% | -1.65% | 8.267%
15:18 | 23.5167 | 802.1769 | 848.4 | 783.8 | 793.3 | 787.6 | 820.1 | 765.2 | 793.3 | OFF | 774.2 | 813.5 | 771.9 | 794.9 | 841.7 | 840.4 | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 805.485 | 15261.0625 | 15516.6368 | -8.242% | -1.647% | 8.242%
15:18 | 23.5667 | 802.5923 | 848.8 | 784.3 | 793.8 | 788 | 820.4 | 765.4 | 793.5 | OFF | 774.5 | 814 | 772.4 | 795.6 | 842.2 | 840.8 | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 805.8015 | 15301.1817 | 15556.9189 | -8.217% | -1.644% | 8.217%
15:18 | 23.6167 | 803.1615 | 849.1 | 785 | 794.5 | 788.6 | 821.1 | 766 | 794.3 | OFF | 775.1 | 814.7 | 772.9 | 796.4 | 842.3 | 841.1 | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 806.1174 | 15341.3256 | 15597.2169 | -8.192% | -1.641% | 8.192%
15:19 | 23.6667 | 803.5615 | 849.3 | 785.4 | 795 | 789 | 821.6 | 766.6 | 794.8 | OFF | 775.5 | 815.1 | 773.4 | 796.6 | 842.5 | 841.5 | 8.01 | 11.75 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 806.4326 | 15381.4937 | 15637.5307 | -8.167% | -1.637% | 8.167%
15:19 | 23.7333 | 804.4538 | 850.3 | 786 | 795.6 | 789.8 | 822.7 | 767.5 | 795.8 | OFF | 776.2 | 816.3 | 774.3 | 797.4 | 843.7 | 842.3 | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 806.8519 | 15435.0942 | 15691.3068 | -8.133% | -1.633% | 8.133%
15:19 | 23.7833 | 804.9846 | 851 | 786.4 | 795.8 | 790.1 | 823.6 | 767.9 | 796.3 | OFF | 776.7 | 817 | 774.8 | 798 | 844.4 | 842.8 | 8.01 | 12.53 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 807.1656 | 15475.3301 | 15731.6573 | -8.108% | -1.629% | 8.108%
15:19 | 23.8333 | 805.5462 | 851.6 | 786.9 | 796.4 | 790.8 | 824.4 | 768.4 | 796.9 | OFF | 777.2 | 817.4 | 775.3 | 798.3 | 845.1 | 843.4 | 8.01 | 12.8 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 807.4786 | 15515.5934 | 15772.0234 | -8.083% | -1.626% | 8.083%
15:19 | 23.8833 | 806.0692 | 852 | 787.3 | 797 | 791.5 | 824.8 | 769.3 | 797.5 | OFF | 778 | 817.5 | 776 | 798.5 | 845.5 | 844 | 8.01 | 12.69 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 807.7909 | 15555.8838 | 15812.4051 | -8.058% | -1.622% | 8.058%
15:19 | 23.9333 | 806.5923 | 852.6 | 787.7 | 797.6 | 792.3 | 825.2 | 770 | 798 | OFF | 778.6 | 817.7 | 776.7 | 798.9 | 845.8 | 844.6 | 8.01 | 12.49 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 808.1027 | 15596.2003 | 15852.8024 | -8.033% | -1.619% | 8.033%
15:19 | 24 | 807.3462 | 853.2 | 788.4 | 798.4 | 793.2 | 826 | 770.8 | 798.9 | OFF | 779.4 | 818.3 | 777.5 | 799.5 | 846.7 | 845.2 | 8.01 | 12.29 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 808.5173 | 15649.9983 | 15906.6898 | -8% | -1.614% | 8%
15:19 | 24.05 | 807.9538 | 853.8 | 789.1 | 799.2 | 793.8 | 826.8 | 771.3 | 799.4 | OFF | 779.9 | 818.9 | 778.1 | 799.9 | 847.3 | 845.9 | 8.01 | 12.25 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 808.8275 | 15690.3808 | 15947.1234 | -7.975% | -1.61% | 7.975%
15:19 | 24.1 | 808.4846 | 854.5 | 789.6 | 799.9 | 794.3 | 827.5 | 771.8 | 800 | OFF | 780.4 | 819.4 | 778.6 | 800.2 | 847.8 | 846.3 | 8.01 | 12.27 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 809.1371 | 15730.7917 | 15987.5725 | -7.95% | -1.606% | 7.95%
15:19 | 24.15 | 809.0154 | 854.8 | 790.2 | 800.5 | 794.9 | 828.2 | 772.5 | 800.4 | OFF | 781.1 | 820.3 | 779.1 | 800.5 | 848.1 | 846.6 | 8.01 | 12.31 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 809.446 | 15771.2292 | 16028.0371 | -7.925% | -1.602% | 7.925%
15:19 | 24.2 | 809.4692 | 855.1 | 790.8 | 800.8 | 795.3 | 829 | 772.8 | 800.9 | OFF | 781.7 | 821.5 | 779.5 | 800.7 | 848 | 847 | 8.01 | 12.42 | 11.01 | 14.01 | 6 | 809.7543 | 15811.6913 | 16068.5171 | -7.9% | -1.598% | 7.9%
15:19 | 24.2667 | 809.9769 | 855.4 | 791.4 | 801.1 | 795.5 | 829.7 | 772.9 | 801.5 | OFF | 782.1 | 822.7 | 779.7 | 801.7 | 848.4 | 847.6 | 8.01 | 12.55 | 11.01 | 14.01 | 6 | 810.1644 | 15865.6729 | 16122.5144 | -7.867% | -1.593% | 7.867%
15:19 | 24.3167 | 810.4077 | 855.6 | 792 | 801.7 | 795.7 | 830.3 | 773 | 801.9 | OFF | 782.4 | 823.2 | 779.8 | 802.6 | 848.9 | 848.2 | 8.01 | 12.45 | 11.01 | 14.01 | 6 | 810.4712 | 15906.1825 | 16163.0303 | -7.842% | -1.589% | 7.842%
15:19 | 24.3667 | 810.9538 | 856.1 | 792.6 | 802.6 | 796.2 | 830.6 | 773.8 | 802.2 | OFF | 782.9 | 823.3 | 780.3 | 803.1 | 849.9 | 848.8 | 8.01 | 12.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 810.7774 | 15946.7165 | 16203.5615 | -7.817% | -1.585% | 7.817%
15:19 | 24.4167 | 811.5769 | 856.8 | 793.1 | 803.7 | 797 | 831.1 | 774.5 | 802.7 | OFF | 783.4 | 823.7 | 781.1 | 803.3 | 850.8 | 849.3 | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 811.0829 | 15987.2798 | 16244.108 | -7.792% | -1.581% | 7.792%
15:19 | 24.4667 | 812.3385 | 857.4 | 793.9 | 804.6 | 797.8 | 832 | 775.3 | 803.5 | OFF | 783.9 | 824.5 | 782.1 | 804 | 851.7 | 849.7 | 8.01 | 12.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 811.3879 | 16027.8777 | 16284.6697 | -7.767% | -1.577% | 7.767%
15:19 | 24.5167 | 813.0615 | 858 | 794.6 | 805.3 | 798.7 | 832.9 | 776.1 | 804.2 | OFF | 784.6 | 825.6 | 783 | 804.9 | 852.1 | 849.8 | 8.01 | 12.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 811.6922 | 16068.5127 | 16325.2467 | -7.742% | -1.573% | 7.742%
15:19 | 24.5833 | 813.7308 | 858.3 | 795.1 | 805.7 | 799.5 | 833.7 | 777.1 | 804.9 | OFF | 785.7 | 827 | 784.1 | 805 | 852.2 | 850.2 | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 6 | 812.097 | 16122.7391 | 16379.3731 | -7.708% | -1.567% | 7.708%
15:20 | 24.6333 | 814.1462 | 858.7 | 795.5 | 806 | 799.9 | 834.3 | 777.6 | 805.3 | OFF | 786.2 | 827.8 | 784.7 | 804.9 | 852.4 | 850.6 | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 6 | 812.3999 | 16163.436 | 16419.9855 | -7.683% | -1.562% | 7.683%
15:20 | 24.6833 | 814.5154 | 859.2 | 795.8 | 806.3 | 800.3 | 834.6 | 778 | 805.8 | OFF | 786.6 | 828.3 | 785.2 | 804.8 | 852.7 | 851.1 | 8.01 | 11.76 | 11.01 | 14.01 | 6 | 812.7022 | 16204.1526 | 16460.613 | -7.658% | -1.558% | 7.658%
15:20 | 24.7333 | 814.8615 | 859.7 | 796 | 806.4 | 800.6 | 835 | 778.4 | 806.1 | OFF | 787 | 828.9 | 785.6 | 804.8 | 852.9 | 851.8 | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 6 | 813.0039 | 16244.887 | 16501.2557 | -7.633% | -1.554% | 7.633%
15:20 | 24.7833 | 815.2615 | 860.2 | 796.2 | 806.5 | 800.8 | 835.6 | 778.7 | 806.6 | OFF | 787.4 | 829.3 | 786 | 805 | 853.4 | 852.7 | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 6 | 813.305 | 16285.6401 | 16541.9134 | -7.608% | -1.549% | 7.608%
15:20 | 24.85 | 815.7692 | 860.7 | 796.7 | 806.8 | 801.3 | 836.1 | 779.2 | 807.4 | OFF | 788 | 829.3 | 786.4 | 805.7 | 854 | 853.4 | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 6 | 813.7054 | 16340.0078 | 16596.1471 | -7.575% | -1.543% | 7.575%
15:20 | 24.9 | 816.1385 | 861 | 797.3 | 807.4 | 801.7 | 836.1 | 779.7 | 807.8 | OFF | 788.5 | 829 | 786.8 | 806.3 | 854.5 | 853.7 | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 6 | 814.0051 | 16380.8054 | 16636.8399 | -7.55% | -1.539% | 7.55%
15:20 | 24.95 | 816.7 | 861.7 | 798 | 808 | 802.4 | 836.4 | 780.3 | 808.3 | OFF | 789 | 829.3 | 787.3 | 807.2 | 855.2 | 854 | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 6 | 814.3042 | 16421.6264 | 16677.5476 | -7.525% | -1.535% | 7.525%
15:20 | 25 | 817.0692 | 861.7 | 798.5 | 808.5 | 802.9 | 836.8 | 780.9 | 808.6 | OFF | 789.5 | 829.6 | 787.8 | 807.9 | 855.2 | 854 | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 6 | 814.6026 | 16462.4706 | 16718.2703 | -7.5% | -1.53% | 7.5%
15:20 | 25.05 | 817.5769 | 862 | 799.1 | 808.9 | 803.2 | 837.3 | 781.3 | 809.3 | OFF | 790.2 | 830 | 788.3 | 809.1 | 855.7 | 854.1 | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 6 | 814.9005 | 16503.3368 | 16759.0078 | -7.475% | -1.526% | 7.475%
15:20 | 25.1 | 818.0077 | 862.3 | 799.6 | 809.1 | 803.5 | 837.7 | 781.8 | 809.7 | OFF | 790.8 | 830.6 | 788.7 | 810.1 | 855.9 | 854.3 | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 6 | 815.1978 | 16544.2264 | 16799.7603 | -7.45% | -1.521% | 7.45%
15:20 | 25.1667 | 818.4538 | 862.5 | 800.2 | 809.6 | 803.9 | 838.2 | 782.5 | 809.8 | OFF | 791.5 | 831.7 | 789.4 | 810.3 | 855.4 | 854.9 | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 6 | 815.5933 | 16598.7751 | 16854.12 | -7.417% | -1.515% | 7.417%
15:20 | 25.2167 | 818.8769 | 862.9 | 800.6 | 809.9 | 804.5 | 839 | 783 | 810.1 | OFF | 791.9 | 832.8 | 790 | 810.2 | 855.4 | 855.1 | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6 | 815.8892 | 16639.7084 | 16894.9071 | -7.392% | -1.511% | 7.392%
15:20 | 25.2667 | 819.1923 | 863.2 | 800.8 | 809.9 | 804.9 | 839.6 | 783.4 | 810.5 | OFF | 792.2 | 833.5 | 790.5 | 810.1 | 855.7 | 855.2 | 8.01 | 11.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 816.1845 | 16680.6601 | 16935.7089 | -7.367% | -1.506% | 7.367%
15:20 | 25.3167 | 819.5308 | 863.6 | 801 | 810.3 | 805.2 | 839.7 | 783.9 | 810.8 | OFF | 792.7 | 833.6 | 791 | 810.3 | 856.1 | 855.7 | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 6 | 816.4793 | 16721.6282 | 16976.5255 | -7.342% | -1.501% | 7.342%
15:20 | 25.3667 | 819.9692 | 864.3 | 801.6 | 811.4 | 805.7 | 839.8 | 784.2 | 811 | OFF | 793 | 833.5 | 791.3 | 810.5 | 857 | 856.3 | 8.01 | 12.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 816.7734 | 16762.6157 | 17017.3568 | -7.317% | -1.497% | 7.317%
15:20 | 25.4333 | 820.6615 | 864.9 | 802.6 | 813 | 806.6 | 840.2 | 784.8 | 811.4 | OFF | 793.6 | 833.7 | 791.8 | 811.2 | 857.9 | 856.9 | 8.01 | 12.08 | 11.01 | 14.01 | 6 | 817.1648 | 16817.3034 | 17071.8214 | -7.283% | -1.491% | 7.283%
15:20 | 25.4833 | 821.2385 | 865.4 | 803.5 | 814.1 | 807.2 | 840.5 | 785.2 | 811.6 | OFF | 794 | 834 | 792.4 | 812 | 858.9 | 857.3 | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 817.4576 | 16858.3509 | 17112.687 | -7.258% | -1.486% | 7.258%
15:20 | 25.5333 | 821.7462 | 865.7 | 804.4 | 815.2 | 808.1 | 840.8 | 785.6 | 811.8 | OFF | 794.2 | 834.3 | 792.8 | 812.6 | 859.8 | 857.4 | 8.01 | 12.39 | 11.01 | 14.01 | 6 | 817.7499 | 16899.4255 | 17153.5672 | -7.233% | -1.482% | 7.233%
15:20 | 25.5833 | 822.2077 | 865.7 | 805 | 816.2 | 808.8 | 841.3 | 786.1 | 812.1 | OFF | 794.6 | 834.8 | 793.4 | 812.8 | 860.2 | 857.7 | 8.01 | 12.48 | 11.01 | 14.01 | 6 | 818.0415 | 16940.5244 | 17194.4619 | -7.208% | -1.477% | 7.208%
15:20 | 25.6333 | 822.5231 | 866 | 805.5 | 816.9 | 809.4 | 841.6 | 786.3 | 812.3 | OFF | 794.8 | 834.4 | 793.8 | 813 | 860.7 | 858.1 | 8.01 | 12.31 | 11.01 | 14.01 | 6 | 818.3327 | 16981.6426 | 17235.3713 | -7.183% | -1.472% | 7.183%
15:21 | 25.6833 | 822.6769 | 866.1 | 805.9 | 817.4 | 809.9 | 841.7 | 786.3 | 812.5 | OFF | 794.9 | 833.8 | 794.1 | 813 | 861 | 858.2 | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 818.6232 | 17022.7726 | 17276.2952 | -7.158% | -1.467% | 7.158%
15:21 | 25.75 | 823.0538 | 866.4 | 806.6 | 818 | 810.7 | 842.1 | 786.4 | 812.8 | OFF | 795.1 | 833.8 | 794.4 | 813.6 | 861.6 | 858.2 | 8.01 | 11.69 | 11.01 | 14.01 | 6 | 819.0098 | 17077.6303 | 17330.883 | -7.125% | -1.461% | 7.125%
15:21 | 25.8 | 823.4077 | 866.6 | 807.2 | 818.2 | 811 | 842.8 | 786.7 | 813.1 | OFF | 795.4 | 834.4 | 794.8 | 814.2 | 861.9 | 858 | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 6 | 819.299 | 17118.7919 | 17371.8407 | -7.1% | -1.457% | 7.1%
15:21 | 25.85 | 823.5846 | 866.6 | 807.3 | 818 | 811.1 | 843.2 | 787.2 | 813.3 | OFF | 795.8 | 834.6 | 795.2 | 814.2 | 862 | 858.1 | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 6 | 819.5877 | 17159.9667 | 17412.8129 | -7.075% | -1.452% | 7.075%
15:21 | 25.9 | 823.8154 | 866.8 | 807.5 | 817.9 | 811.3 | 843.5 | 787.6 | 813.4 | OFF | 796.1 | 835 | 795.6 | 814.4 | 862.1 | 858.4 | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6 | 819.8759 | 17201.1517 | 17453.7994 | -7.05% | -1.448% | 7.05%
15:21 | 25.95 | 824.0846 | 867.2 | 807.6 | 817.7 | 811.6 | 843.8 | 787.9 | 813.7 | OFF | 796.3 | 835.7 | 796 | 814.7 | 862.1 | 858.8 | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 820.1634 | 17242.3492 | 17494.8004 | -7.025% | -1.443% | 7.025%
15:21 | 26.0167 | 824.2692 | 867.4 | 807.7 | 817.3 | 811.9 | 843.8 | 788.1 | 814.1 | OFF | 796.6 | 836.3 | 796.2 | 814.8 | 861.8 | 859.5 | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 6 | 820.546 | 17297.2943 | 17549.4907 | -6.992% | -1.437% | 6.992%
15:21 | 26.0667 | 824.4154 | 867.9 | 807.7 | 816.9 | 811.9 | 843.6 | 788.4 | 814.4 | OFF | 796.8 | 836.5 | 796.4 | 814.8 | 861.9 | 860.2 | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 6 | 820.8323 | 17338.5114 | 17590.5252 | -6.967% | -1.433% | 6.967%
15:21 | 26.1167 | 824.6 | 868.2 | 807.8 | 816.7 | 811.8 | 843.5 | 788.5 | 814.5 | OFF | 797 | 836.7 | 796.5 | 815.3 | 862.4 | 860.9 | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 6 | 821.1181 | 17379.7368 | 17631.574 | -6.942% | -1.428% | 6.942%
15:21 | 26.1667 | 824.7846 | 868.5 | 808.1 | 816.8 | 811.8 | 843.3 | 788.4 | 814.6 | OFF | 796.9 | 836.5 | 796.6 | 816.1 | 863.3 | 861.3 | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 6 | 821.4033 | 17420.9714 | 17672.637 | -6.917% | -1.424% | 6.917%
15:21 | 26.2167 | 825.1077 | 869 | 808.5 | 817.1 | 812 | 843.3 | 788.7 | 815.2 | OFF | 797.2 | 836.6 | 796.8 | 816.7 | 863.9 | 861.4 | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 6 | 821.688 | 17462.2187 | 17713.7143 | -6.892% | -1.42% | 6.892%
15:21 | 26.2833 | 825.2923 | 869.2 | 808.8 | 817.4 | 812 | 843 | 789.3 | 815.4 | OFF | 797.7 | 836.1 | 797.3 | 817 | 864.2 | 861.4 | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6 | 822.0667 | 17517.2321 | 17768.5061 | -6.858% | -1.414% | 6.858%
15:21 | 26.3333 | 825.3692 | 869.5 | 809 | 817.7 | 811.7 | 842.8 | 789.3 | 815.6 | OFF | 797.8 | 835.8 | 797.3 | 817.3 | 864.7 | 861.3 | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 822.3501 | 17558.4986 | 17809.6165 | -6.833% | -1.41% | 6.833%
15:21 | 26.3833 | 825.5692 | 869.7 | 809.5 | 818.1 | 811.6 | 843.1 | 789.2 | 815.8 | OFF | 797.8 | 835.9 | 797.4 | 818 | 865.2 | 861.1 | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 6 | 822.633 | 17599.7721 | 17850.7411 | -6.808% | -1.406% | 6.808%
15:21 | 26.4333 | 825.7692 | 869.9 | 809.7 | 818.2 | 811.7 | 843.4 | 789.2 | 815.9 | OFF | 797.9 | 836.4 | 797.6 | 818.5 | 865.4 | 861.2 | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 822.9153 | 17641.0555 | 17891.8798 | -6.783% | -1.402% | 6.783%
15:21 | 26.4833 | 826.0615 | 870.3 | 809.9 | 818.4 | 811.9 | 843.8 | 789.5 | 816.1 | OFF | 798 | 837 | 797.8 | 818.8 | 865.6 | 861.7 | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 6 | 823.1971 | 17682.3513 | 17933.0326 | -6.758% | -1.398% | 6.758%
15:21 | 26.5333 | 826.2692 | 870.6 | 809.9 | 818.5 | 811.9 | 843.9 | 789.9 | 816.3 | OFF | 798.3 | 837.5 | 798.2 | 818.7 | 865.5 | 862.3 | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 6 | 823.4784 | 17723.6596 | 17974.1995 | -6.733% | -1.394% | 6.733%
15:21 | 26.6 | 826.3692 | 870.6 | 810 | 818.7 | 812.1 | 844.3 | 790.2 | 816.4 | OFF | 798.6 | 837.8 | 798.5 | 818.1 | 864.7 | 862.8 | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 6 | 823.8527 | 17778.7475 | 18029.1105 | -6.7% | -1.389% | 6.7%
15:22 | 26.65 | 826.6462 | 870.9 | 810.2 | 818.8 | 812.5 | 844.7 | 790.8 | 816.7 | OFF | 799 | 838.2 | 798.8 | 818.4 | 864.4 | 863 | 8.01 | 10.23 | 11.01 | 14.01 | 6 | 824.1327 | 17820.0729 | 18070.3102 | -6.675% | -1.385% | 6.675%
15:22 | 26.7 | 826.8923 | 871.1 | 810.4 | 818.9 | 813 | 844.9 | 791.4 | 817 | OFF | 799.5 | 838.5 | 799.2 | 818.6 | 864.1 | 863 | 8.01 | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 824.4123 | 17861.4113 | 18111.5238 | -6.65% | -1.381% | 6.65%
15:22 | 26.75 | 827.1923 | 871.3 | 810.6 | 819.1 | 813.7 | 845.3 | 791.8 | 817.6 | OFF | 799.9 | 838.6 | 799.6 | 818.8 | 864.1 | 863.1 | 8.01 | 9.81 | 11.01 | 14.01 | 6 | 824.6913 | 17902.7635 | 18152.7514 | -6.625% | -1.377% | 6.625%
15:22 | 26.8 | 827.3923 | 871.3 | 810.9 | 819.3 | 814.1 | 845.5 | 792.1 | 818 | OFF | 800.2 | 838.6 | 799.8 | 819 | 864.3 | 863 | 8.01 | 9.58 | 11.01 | 14.01 | 6 | 824.9698 | 17944.1281 | 18193.9929 | -6.6% | -1.373% | 6.6%
15:22 | 26.8667 | 827.6462 | 871.2 | 811.2 | 819.8 | 814.4 | 845.7 | 792.8 | 818.3 | OFF | 800.6 | 838.8 | 800.3 | 819 | 864.4 | 862.9 | 8.01 | 9.35 | 11.01 | 14.01 | 6 | 825.3403 | 17999.296 | 18249.0032 | -6.567% | -1.368% | 6.567%
15:22 | 26.9167 | 827.9231 | 871.1 | 811.4 | 820.2 | 814.9 | 846.2 | 793.3 | 818.5 | OFF | 801.1 | 839.5 | 800.8 | 818.9 | 864.2 | 862.9 | 8.01 | 9.22 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 825.6176 | 18040.6853 | 18290.2772 | -6.542% | -1.365% | 6.542%
15:22 | 26.9667 | 828.1308 | 871.2 | 811.6 | 820.4 | 815 | 846.6 | 793.4 | 818.5 | OFF | 801.3 | 840 | 801.2 | 819 | 864.4 | 863.1 | 8.01 | 9.12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 825.8944 | 18082.0866 | 18331.565 | -6.517% | -1.361% | 6.517%
15:22 | 27.0167 | 828.2385 | 871.4 | 811.7 | 820.4 | 815 | 846.9 | 793.3 | 818.6 | OFF | 801.3 | 840.1 | 801.4 | 819.3 | 864.6 | 863.1 | 8.01 | 9.12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 826.1706 | 18123.4958 | 18372.8666 | -6.492% | -1.357% | 6.492%
15:22 | 27.0667 | 828.3 | 871.4 | 812 | 820.3 | 814.8 | 847.1 | 793.1 | 818.5 | OFF | 801.3 | 839.7 | 801.3 | 820.1 | 865.2 | 863.1 | 8.01 | 9.21 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 826.4464 | 18164.9093 | 18414.182 | -6.467% | -1.354% | 6.467%
15:22 | 27.1167 | 828.4308 | 871.2 | 812.5 | 820.4 | 814.7 | 847.2 | 792.9 | 818.6 | OFF | 801.3 | 839.5 | 801.2 | 821.2 | 865.9 | 863 | 8.01 | 9.24 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 826.7217 | 18206.3276 | 18455.5112 | -6.442% | -1.35% | 6.442%
15:22 | 27.1833 | 828.7692 | 871.3 | 813.1 | 820.9 | 815 | 847.4 | 793.1 | 819 | OFF | 801.7 | 840.2 | 801.3 | 821.8 | 866.1 | 863.1 | 8.01 | 9.26 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 827.0879 | 18261.5676 | 18510.6382 | -6.408% | -1.346% | 6.408%
15:22 | 27.2333 | 829.0923 | 871.6 | 813.4 | 821.1 | 815.5 | 847.6 | 793.7 | 819.4 | OFF | 802.3 | 840.6 | 801.6 | 822 | 866.2 | 863.2 | 8.01 | 9.4 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 827.362 | 18303.0141 | 18551.9995 | -6.383% | -1.342% | 6.383%
15:22 | 27.2833 | 829.5154 | 872 | 813.9 | 821.4 | 816.2 | 847.9 | 794.5 | 820.4 | OFF | 802.9 | 840.9 | 802.2 | 821.9 | 866 | 863.5 | 8.01 | 9.38 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 827.6356 | 18344.4793 | 18593.3744 | -6.358% | -1.339% | 6.358%
15:22 | 27.3333 | 829.7692 | 872.3 | 814.1 | 821.8 | 816.5 | 848.2 | 794.8 | 820.6 | OFF | 803.1 | 841.3 | 802.6 | 821.8 | 866 | 863.9 | 8.01 | 9.41 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 827.9086 | 18385.9614 | 18634.763 | -6.333% | -1.335% | 6.333%
15:22 | 27.3833 | 830.0538 | 872.7 | 814.5 | 822.2 | 816.8 | 848.7 | 794.9 | 820.7 | OFF | 803.2 | 841.6 | 803 | 821.9 | 866.3 | 864.2 | 8.01 | 9.47 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 828.1812 | 18427.457 | 18676.1653 | -6.308% | -1.332% | 6.308%
15:22 | 27.45 | 830.4077 | 873.1 | 815.2 | 823.2 | 817.3 | 849.4 | 795.1 | 820.9 | OFF | 803.4 | 842.1 | 803.2 | 821.9 | 866.4 | 864.1 | 8.01 | 9.56 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 828.5439 | 18482.8057 | 18731.3894 | -6.275% | -1.327% | 6.275%
15:22 | 27.5 | 830.6538 | 873 | 815.7 | 824 | 817.7 | 849.6 | 795.4 | 821.1 | OFF | 803.5 | 842.6 | 803.6 | 822 | 866.2 | 864.1 | 8.01 | 9.61 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 828.8153 | 18524.3322 | 18772.8234 | -6.25% | -1.324% | 6.25%
15:22 | 27.55 | 830.8308 | 873 | 816.1 | 824.6 | 817.9 | 849.4 | 795.8 | 821.3 | OFF | 803.8 | 842.4 | 803.9 | 822.1 | 866.4 | 864.1 | 8.01 | 9.75 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 829.0863 | 18565.8694 | 18814.271 | -6.225% | -1.32% | 6.225%
15:22 | 27.6 | 831.0692 | 873.4 | 816.4 | 824.7 | 818.1 | 849.6 | 796.3 | 821.6 | OFF | 804.1 | 842.5 | 804.2 | 822.3 | 866.7 | 864 | 8.01 | 9.89 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 829.3567 | 18607.4169 | 18855.732 | -6.2% | -1.317% | 6.2%
15:23 | 27.65 | 831.3 | 873.9 | 816.5 | 824.6 | 818.2 | 850 | 796.7 | 821.9 | OFF | 804.5 | 843 | 804.5 | 822.5 | 866.6 | 864 | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 829.6267 | 18648.9761 | 18897.2066 | -6.175% | -1.314% | 6.175%
15:23 | 27.7 | 831.5462 | 873.9 | 816.6 | 824.5 | 818.5 | 850.3 | 797.1 | 822.3 | OFF | 804.9 | 843.5 | 804.9 | 822.8 | 866.5 | 864.3 | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 829.8962 | 18690.5472 | 18938.6947 | -6.15% | -1.31% | 6.15%
15:23 | 27.7667 | 831.8538 | 873.9 | 816.8 | 824.3 | 818.7 | 850.3 | 797.6 | 822.8 | OFF | 805.3 | 844.4 | 805.3 | 823.2 | 866.7 | 864.8 | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 830.2547 | 18745.9939 | 18994.0331 | -6.117% | -1.306% | 6.117%
15:23 | 27.8167 | 831.9846 | 873.9 | 816.9 | 824 | 818.8 | 850.5 | 797.7 | 822.8 | OFF | 805.6 | 845.1 | 805.5 | 823.4 | 866.6 | 865 | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 830.5231 | 18787.5899 | 19035.5525 | -6.092% | -1.303% | 6.092%
15:23 | 27.8667 | 832.0385 | 873.9 | 817 | 823.9 | 819.1 | 850.6 | 797.7 | 822.8 | OFF | 805.6 | 845.2 | 805.7 | 823.5 | 866.4 | 865.1 | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 830.791 | 18829.1904 | 19077.0854 | -6.067% | -1.299% | 6.067%
15:23 | 27.9167 | 832.0538 | 874.1 | 817.1 | 823.9 | 819.3 | 850.5 | 797.6 | 822.7 | OFF | 805.6 | 844.5 | 805.9 | 823.5 | 866.7 | 865.3 | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 831.0584 | 18870.7928 | 19118.6316 | -6.042% | -1.296% | 6.042%
15:23 | 27.9667 | 832.1 | 874.2 | 817.2 | 824.1 | 819.5 | 850.3 | 797.5 | 822.8 | OFF | 805.5 | 844.1 | 805.9 | 823.6 | 867 | 865.6 | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 831.3253 | 18912.3966 | 19160.1912 | -6.017% | -1.293% | 6.017%
15:23 | 28.0333 | 832.2846 | 874.4 | 817.7 | 824.8 | 820 | 850.2 | 797.7 | 822.8 | OFF | 805.5 | 843.4 | 806.1 | 823.7 | 867.6 | 865.8 | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 831.6804 | 18967.8761 | 19215.6247 | -5.983% | -1.289% | 5.983%
15:23 | 28.0833 | 832.4615 | 874.7 | 818.1 | 825.4 | 820.1 | 849.9 | 798 | 823 | OFF | 805.6 | 843 | 806.4 | 823.7 | 868.3 | 865.8 | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 831.9463 | 19009.4947 | 19257.2154 | -5.958% | -1.286% | 5.958%
15:23 | 28.1333 | 832.6 | 874.8 | 818.4 | 826 | 820.2 | 849.7 | 798.3 | 823 | OFF | 805.8 | 842.6 | 806.7 | 823.7 | 868.7 | 865.9 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 832.2116 | 19051.1213 | 19298.8193 | -5.933% | -1.283% | 5.933%
15:23 | 28.1833 | 832.7462 | 875 | 818.7 | 826.7 | 820.5 | 849.4 | 798.6 | 823.1 | OFF | 805.9 | 841.6 | 807 | 823.9 | 869.2 | 866.1 | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 832.4765 | 19092.7549 | 19340.4365 | -5.908% | -1.281% | 5.908%
15:23 | 28.2333 | 832.9846 | 875.3 | 819.2 | 827.4 | 820.7 | 849.4 | 799 | 823.2 | OFF | 806.2 | 841.2 | 807.2 | 824.2 | 869.6 | 866.2 | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 832.7409 | 19134.3982 | 19382.067 | -5.883% | -1.278% | 5.883%
15:23 | 28.3 | 833.2846 | 875.5 | 819.7 | 828.3 | 820.9 | 849.6 | 799.6 | 823.3 | OFF | 806.7 | 841.1 | 807.8 | 824.2 | 869.4 | 866.6 | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 833.0927 | 19189.9405 | 19437.5947 | -5.85% | -1.274% | 5.85%
15:23 | 28.35 | 833.4462 | 875.3 | 819.9 | 828.6 | 820.9 | 850.1 | 799.9 | 823.5 | OFF | 806.9 | 841.3 | 808.1 | 824.3 | 869.2 | 866.8 | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 833.356 | 19231.6088 | 19479.256 | -5.825% | -1.271% | 5.825%
15:23 | 28.4 | 833.7 | 875.4 | 820.2 | 828.7 | 821.1 | 850.6 | 800.3 | 823.8 | OFF | 807.4 | 841.6 | 808.4 | 824.6 | 869 | 867 | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 833.6189 | 19273.2874 | 19520.9303 | -5.8% | -1.269% | 5.8%
15:23 | 28.45 | 833.9 | 875.5 | 820.4 | 828.7 | 821.4 | 850.8 | 800.8 | 824.2 | OFF | 807.8 | 841.8 | 808.9 | 824.7 | 868.4 | 867.3 | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 833.8813 | 19314.9774 | 19562.6178 | -5.775% | -1.266% | 5.775%
15:23 | 28.5 | 834.1615 | 875.7 | 820.7 | 828.7 | 821.8 | 851.2 | 800.9 | 824.5 | OFF | 808.1 | 842.4 | 809 | 825.1 | 868.5 | 867.5 | 8.01 | 12.16 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 834.1432 | 19356.679 | 19604.3184 | -5.75% | -1.263% | 5.75%
15:23 | 28.55 | 834.5308 | 876 | 820.8 | 828.9 | 822.2 | 851.9 | 801.2 | 824.9 | OFF | 808.5 | 843.1 | 809.2 | 825.4 | 869.3 | 867.5 | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 834.4047 | 19398.3963 | 19646.0321 | -5.725% | -1.26% | 5.725%
15:23 | 28.6167 | 835.0846 | 876.3 | 821.2 | 829.4 | 823 | 852.8 | 801.5 | 825.4 | OFF | 809 | 844.5 | 809.7 | 825.7 | 870 | 867.6 | 8.01 | 12.76 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 834.7527 | 19454.0501 | 19701.6707 | -5.692% | -1.257% | 5.692%
15:24 | 28.6667 | 835.5308 | 876.4 | 821.6 | 829.9 | 823.8 | 853.5 | 802 | 825.7 | OFF | 809.4 | 845.5 | 810.1 | 826.1 | 870.4 | 867.5 | 8.01 | 13.01 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 835.0131 | 19495.8155 | 19743.4149 | -5.667% | -1.254% | 5.667%
15:24 | 28.7167 | 835.9538 | 876.6 | 822.2 | 830.5 | 824.3 | 854 | 802.4 | 825.9 | OFF | 809.7 | 846.3 | 810.6 | 826.5 | 870.7 | 867.7 | 8.01 | 13.23 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 835.2731 | 19537.6026 | 19785.172 | -5.642% | -1.251% | 5.642%
15:24 | 28.7667 | 836.2 | 876.6 | 822.4 | 830.8 | 824.6 | 854.4 | 802.6 | 826 | OFF | 810 | 846.9 | 810.8 | 826.7 | 870.8 | 868 | 8.01 | 13.17 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 835.5326 | 19579.4065 | 19826.9422 | -5.617% | -1.248% | 5.617%
15:24 | 28.8167 | 836.2154 | 876.6 | 822.5 | 830.5 | 824.5 | 854.5 | 802.6 | 826 | OFF | 810 | 846.8 | 810.9 | 826.8 | 870.9 | 868.2 | 8.01 | 12.84 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 835.7917 | 19621.2169 | 19868.7253 | -5.592% | -1.246% | 5.592%
15:24 | 28.8833 | 836.1846 | 876.6 | 822.4 | 830.1 | 824.4 | 854.2 | 802.8 | 826.1 | OFF | 810.2 | 846.2 | 811 | 827.3 | 871.2 | 867.9 | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 836.1364 | 19676.9635 | 19924.4562 | -5.558% | -1.242% | 5.558%
15:24 | 28.9333 | 836.1615 | 876.4 | 822.5 | 830.1 | 824.3 | 854 | 803.3 | 826.1 | OFF | 810.5 | 846 | 811.3 | 827.3 | 870.8 | 867.5 | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 836.3944 | 19718.7722 | 19966.2695 | -5.533% | -1.24% | 5.533%
15:24 | 28.9833 | 836.2385 | 876.4 | 822.6 | 830.2 | 824.2 | 854.1 | 803.6 | 826.2 | OFF | 810.7 | 846.2 | 811.6 | 827.2 | 870.7 | 867.4 | 8.01 | 12.05 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 836.652 | 19760.5822 | 20008.0956 | -5.508% | -1.237% | 5.508%
15:24 | 29.0333 | 836.3385 | 876.4 | 822.7 | 830 | 824.3 | 854.1 | 803.8 | 826.6 | OFF | 810.9 | 846.3 | 811.8 | 827.6 | 870.7 | 867.2 | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 836.9092 | 19802.3966 | 20049.9347 | -5.483% | -1.235% | 5.483%
15:24 | 29.0833 | 836.3231 | 876.3 | 822.6 | 829.7 | 824.3 | 854.1 | 803.6 | 826.7 | OFF | 810.9 | 846.6 | 811.9 | 827.8 | 870.4 | 867.3 | 8.01 | 12.14 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 837.1659 | 19844.2131 | 20091.7865 | -5.458% | -1.232% | 5.458%
15:24 | 29.1333 | 836.2308 | 876.4 | 822.5 | 829.6 | 824.4 | 853.8 | 803.6 | 826.7 | OFF | 810.7 | 846.3 | 812 | 827.6 | 870.1 | 867.3 | 8.01 | 12.18 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 837.4222 | 19886.027 | 20133.6512 | -5.433% | -1.23% | 5.433%
15:24 | 29.2 | 836.1462 | 876.5 | 822.4 | 829.4 | 824.6 | 853.6 | 803.7 | 826.7 | OFF | 810.8 | 846.2 | 812 | 827.2 | 869.7 | 867.1 | 8.01 | 12.29 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 837.7632 | 19941.7729 | 20189.4908 | -5.4% | -1.227% | 5.4%
15:24 | 29.25 | 836.2308 | 876.6 | 822.3 | 829.2 | 824.7 | 853.7 | 803.8 | 826.8 | OFF | 810.8 | 846.7 | 812.2 | 827.5 | 869.8 | 866.9 | 8.01 | 12.3 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 838.0184 | 19983.5823 | 20231.3853 | -5.375% | -1.225% | 5.375%
15:24 | 29.3 | 836.4 | 876.5 | 822.3 | 829.1 | 824.7 | 854.1 | 804.1 | 826.8 | OFF | 811 | 847.3 | 812.5 | 827.9 | 870 | 866.9 | 8.01 | 12.33 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 838.2732 | 20025.3981 | 20273.2926 | -5.35% | -1.223% | 5.35%
15:24 | 29.35 | 836.4923 | 876.5 | 822.2 | 829.2 | 824.7 | 854.4 | 804.2 | 827 | OFF | 811.1 | 847.8 | 812.6 | 827.9 | 869.9 | 866.9 | 8.01 | 12.42 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 838.5276 | 20067.2204 | 20315.2126 | -5.325% | -1.221% | 5.325%
15:24 | 29.4 | 836.5769 | 876.4 | 822.2 | 829 | 824.7 | 854.8 | 804.3 | 827.2 | OFF | 811.2 | 848.1 | 812.7 | 828 | 869.8 | 867.1 | 8.01 | 12.42 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 838.7816 | 20109.0471 | 20357.1453 | -5.3% | -1.219% | 5.3%
15:24 | 29.4667 | 836.6462 | 876.3 | 822.3 | 828.9 | 824.6 | 854.8 | 804.4 | 827.5 | OFF | 811.5 | 847.8 | 812.7 | 828.7 | 869.7 | 867.2 | 8.01 | 12.29 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 839.1195 | 20164.8212 | 20413.0754 | -5.267% | -1.216% | 5.267%
15:24 | 29.5167 | 836.6154 | 876.2 | 822.3 | 828.6 | 824.7 | 854.6 | 804.5 | 827.5 | OFF | 811.8 | 847.6 | 812.8 | 828.7 | 869.4 | 867.3 | 8.01 | 12.21 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 839.3724 | 20206.6528 | 20455.0377 | -5.242% | -1.214% | 5.242%
15:24 | 29.5667 | 836.6615 | 876.5 | 822.3 | 828.7 | 824.9 | 854.6 | 804.5 | 827.5 | OFF | 811.9 | 847.5 | 812.8 | 828.4 | 869.4 | 867.6 | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 839.625 | 20248.4847 | 20497.0126 | -5.217% | -1.213% | 5.217%
15:24 | 29.6167 | 836.8154 | 876.7 | 822.6 | 829.2 | 825.3 | 854.9 | 804.7 | 827.6 | OFF | 812.1 | 847.6 | 812.9 | 828.1 | 869.2 | 867.7 | 8.01 | 12.09 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 839.8771 | 20290.3216 | 20539.0002 | -5.192% | -1.211% | 5.192%
15:25 | 29.6667 | 837.0462 | 876.7 | 822.8 | 829.8 | 825.8 | 855.4 | 805.2 | 827.7 | OFF | 812.5 | 848.3 | 813.2 | 827.9 | 868.7 | 867.6 | 8.01 | 12.04 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 840.1288 | 20332.1681 | 20581.0003 | -5.167% | -1.209% | 5.167%
15:25 | 29.7167 | 837.2615 | 876.5 | 823.1 | 830.4 | 825.9 | 855.7 | 805.5 | 828 | OFF | 812.9 | 848.8 | 813.5 | 827.7 | 868.8 | 867.6 | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 840.38 | 20374.0258 | 20623.013 | -5.142% | -1.207% | 5.142%
15:25 | 29.7833 | 837.3692 | 876.9 | 823.2 | 830.8 | 826.1 | 855.6 | 805.6 | 828.2 | OFF | 813 | 848.3 | 813.7 | 827.6 | 869.1 | 867.7 | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 840.7144 | 20429.8469 | 20679.0495 | -5.108% | -1.205% | 5.108%
15:25 | 29.8333 | 837.4769 | 877.1 | 823.2 | 830.8 | 826.3 | 855.7 | 805.9 | 828.4 | OFF | 813.1 | 848.2 | 813.9 | 827.4 | 869.2 | 868 | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 840.9646 | 20471.718 | 20721.0915 | -5.083% | -1.203% | 5.083%
15:25 | 29.8833 | 837.5385 | 877.3 | 823.1 | 830.5 | 826.5 | 855.8 | 806 | 828.4 | OFF | 813.2 | 848.4 | 814.1 | 827.4 | 869.4 | 867.9 | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 841.2145 | 20513.5934 | 20763.146 | -5.058% | -1.202% | 5.058%
15:25 | 29.9333 | 837.6385 | 877.3 | 823.1 | 830.1 | 826.6 | 856 | 806.2 | 828.7 | OFF | 813.4 | 848.8 | 814.2 | 827.5 | 869.5 | 867.9 | 8.01 | 10.23 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 841.4639 | 20555.4728 | 20805.2129 | -5.033% | -1.2% | 5.033%
15:25 | 29.9833 | 837.7462 | 877.4 | 823.1 | 830 | 826.7 | 856 | 806.4 | 828.7 | OFF | 813.5 | 849.2 | 814.3 | 827.8 | 869.6 | 868 | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 841.713 | 20597.3574 | 20847.2923 | -5.008% | -1.199% | 5.008%
15:25 | 30.05 | 837.9692 | 877.6 | 823.2 | 830 | 826.9 | 856.1 | 806.7 | 828.9 | OFF | 813.7 | 849.8 | 814.6 | 827.9 | 869.8 | 868.4 | 8.01 | 9.85 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 842.0444 | 20653.2146 | 20903.4176 | -4.996% | -1.197% | 4.996%
15:25 | 30.1 | 838.1077 | 877.7 | 823.2 | 830 | 827 | 856.3 | 807 | 829.1 | OFF | 813.9 | 849.8 | 814.9 | 827.9 | 870.1 | 868.5 | 8.01 | 9.93 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 842.2924 | 20695.1165 | 20945.526 | -4.992% | -1.196% | 4.992%
15:25 | 30.15 | 838.2385 | 877.9 | 823.3 | 830.1 | 826.9 | 856.4 | 807.1 | 829.2 | OFF | 814.1 | 849.8 | 815.1 | 828 | 870.5 | 868.7 | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 842.5401 | 20737.0252 | 20987.6468 | -4.988% | -1.194% | 4.988%
15:25 | 30.2 | 838.4 | 878.2 | 823.4 | 830.4 | 827 | 856.5 | 807.2 | 829.3 | OFF | 814.1 | 849.9 | 815.3 | 828.3 | 870.8 | 868.8 | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 842.7873 | 20778.9412 | 21029.78 | -4.983% | -1.193% | 4.983%
15:25 | 30.25 | 838.5846 | 878.4 | 823.8 | 830.8 | 827.2 | 856.3 | 807.1 | 829.4 | OFF | 814.1 | 850 | 815.4 | 829.1 | 871.1 | 868.9 | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 843.0342 | 20820.8658 | 21071.9255 | -4.979% | -1.191% | 4.979%
15:25 | 30.3 | 838.7615 | 878.4 | 824.1 | 830.9 | 827.4 | 856.2 | 807.4 | 829.9 | OFF | 814.4 | 849.8 | 815.6 | 829.5 | 871 | 869.3 | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 843.2806 | 20862.7994 | 21114.0834 | -4.975% | -1.19% | 4.975%
15:25 | 30.3667 | 838.9385 | 878.4 | 824.4 | 831.1 | 827.7 | 856 | 807.8 | 830.1 | OFF | 814.7 | 849.7 | 815.9 | 829.8 | 871 | 869.6 | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 843.6085 | 20918.7228 | 21170.313 | -4.97% | -1.188% | 4.97%
15:25 | 30.4167 | 839.0077 | 878.6 | 824.4 | 831.2 | 827.9 | 855.8 | 807.9 | 830.2 | OFF | 814.8 | 849.5 | 816.2 | 829.9 | 871 | 869.7 | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 843.854 | 20960.6714 | 21212.4996 | -4.965% | -1.187% | 4.965%
15:25 | 30.4667 | 839.1 | 878.9 | 824.5 | 831.3 | 828.1 | 855.6 | 808.2 | 830.3 | OFF | 814.9 | 849.6 | 816.5 | 829.8 | 870.8 | 869.8 | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 844.0991 | 21002.6241 | 21254.6984 | -4.961% | -1.186% | 4.961%
15:25 | 30.5167 | 839.2615 | 878.9 | 824.8 | 831.4 | 828.3 | 855.9 | 808.3 | 830.4 | OFF | 815.1 | 850.1 | 816.7 | 829.8 | 870.8 | 869.9 | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 844.3438 | 21044.5831 | 21296.9095 | -4.957% | -1.185% | 4.957%
15:25 | 30.5667 | 839.4846 | 879 | 825.1 | 831.6 | 828.6 | 856.2 | 808.5 | 830.5 | OFF | 815.2 | 850.6 | 816.8 | 830.3 | 871.1 | 869.8 | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 844.5881 | 21086.5518 | 21339.1328 | -4.953% | -1.184% | 4.953%
15:25 | 30.6333 | 839.7846 | 879 | 825.5 | 831.9 | 828.8 | 856.3 | 808.9 | 830.8 | OFF | 815.5 | 851 | 817.1 | 831 | 871.4 | 870 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 844.9132 | 21142.5274 | 21395.4495 | -4.947% | -1.182% | 4.947%
15:26 | 30.6833 | 840.0538 | 879.3 | 825.8 | 832.1 | 828.9 | 856.5 | 809.2 | 831 | OFF | 815.8 | 851.3 | 817.3 | 831.3 | 871.8 | 870.4 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 845.1566 | 21184.5234 | 21437.7013 | -4.943% | -1.181% | 4.943%
15:26 | 30.7333 | 840.1923 | 879.5 | 826 | 832.3 | 829 | 856.6 | 809.1 | 831 | OFF | 815.8 | 851.1 | 817.5 | 831.6 | 872.3 | 870.7 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 845.3995 | 21226.5296 | 21479.9652 | -4.939% | -1.18% | 4.939%
15:26 | 30.7833 | 840.3 | 879.7 | 826.3 | 832.7 | 829.3 | 856.5 | 809 | 831.1 | OFF | 815.7 | 850.6 | 817.6 | 832 | 872.6 | 870.8 | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 845.6421 | 21268.5419 | 21522.2412 | -4.935% | -1.179% | 4.935%
15:26 | 30.8333 | 840.5538 | 879.6 | 826.8 | 833.5 | 829.7 | 856.7 | 809.4 | 831.2 | OFF | 815.9 | 850.6 | 818 | 832.3 | 872.6 | 870.9 | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 845.8843 | 21310.5632 | 21564.5294 | -4.931% | -1.178% | 4.931%
15:26 | 30.9 | 840.8615 | 879.6 | 827.3 | 834.2 | 830.4 | 857.3 | 809.6 | 831.4 | OFF | 816 | 851.3 | 818.3 | 832.4 | 872.4 | 871 | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 846.2066 | 21366.6104 | 21620.9324 | -4.925% | -1.176% | 4.925%
15:26 | 30.95 | 841.1308 | 879.6 | 827.7 | 834.8 | 831.1 | 858.1 | 809.7 | 831.5 | OFF | 816.1 | 851.9 | 818.5 | 832.4 | 872.3 | 871 | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 846.4479 | 21408.6602 | 21663.2488 | -4.921% | -1.175% | 4.921%
15:26 | 31 | 841.3 | 879.9 | 828 | 835.2 | 831.2 | 858.5 | 809.9 | 831.4 | OFF | 816.2 | 851.9 | 818.7 | 832.3 | 872.6 | 871.1 | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 846.6888 | 21450.721 | 21705.5772 | -4.917% | -1.174% | 4.917%
15:26 | 31.05 | 841.4231 | 880.3 | 828.2 | 835.6 | 831.3 | 858.3 | 810.1 | 831.6 | OFF | 816.3 | 850.8 | 818.9 | 832.5 | 873.3 | 871.3 | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 846.9293 | 21492.789 | 21747.9176 | -4.913% | -1.173% | 4.913%
15:26 | 31.1 | 841.5846 | 880.4 | 828.4 | 835.9 | 831.5 | 858.2 | 810.4 | 831.8 | OFF | 816.5 | 850.3 | 819.2 | 832.7 | 873.8 | 871.5 | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 847.1694 | 21534.8642 | 21790.2701 | -4.909% | -1.172% | 4.909%
15:26 | 31.15 | 841.8385 | 880.6 | 828.6 | 836.2 | 831.7 | 858.6 | 810.8 | 832.1 | OFF | 816.7 | 850.4 | 819.5 | 833 | 874.1 | 871.6 | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 847.4091 | 21576.9498 | 21832.6346 | -4.905% | -1.171% | 4.905%
15:26 | 31.2167 | 842.1692 | 880.6 | 828.8 | 836.3 | 832 | 859.3 | 811.2 | 832.5 | OFF | 817.2 | 851.4 | 819.9 | 833.1 | 873.9 | 872 | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 847.7282 | 21633.0834 | 21889.1391 | -4.899% | -1.17% | 4.899%
15:26 | 31.2667 | 842.5615 | 881.1 | 828.9 | 836.3 | 831.9 | 860 | 811.3 | 832.6 | OFF | 817.6 | 852.8 | 820.1 | 833.4 | 874.4 | 872.9 | 8.01 | 12.3 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 847.967 | 21675.2017 | 21931.5315 | -4.895% | -1.169% | 4.895%
15:26 | 31.3167 | 843.0308 | 881.9 | 829.1 | 836.4 | 831.9 | 860.6 | 811.4 | 833 | OFF | 817.9 | 853.9 | 820.2 | 834.4 | 875.2 | 873.5 | 8.01 | 12.44 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 848.2055 | 21717.3415 | 21973.9358 | -4.891% | -1.168% | 4.891%
15:26 | 31.3667 | 843.5385 | 882.4 | 829.7 | 836.7 | 832 | 861 | 811.9 | 833.4 | OFF | 818.4 | 854.6 | 820.6 | 835.4 | 875.9 | 874 | 8.01 | 12.55 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 848.4435 | 21759.5057 | 22016.3521 | -4.887% | -1.167% | 4.887%
15:26 | 31.4167 | 843.8462 | 882.6 | 830.1 | 836.8 | 832 | 861.1 | 812.5 | 833.8 | OFF | 819 | 854.8 | 821 | 836.2 | 876.2 | 873.9 | 8.01 | 12.75 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 848.6812 | 21801.6903 | 22058.7802 | -4.882% | -1.165% | 4.882%
15:26 | 31.4833 | 844.1462 | 882.3 | 830.4 | 836.7 | 832 | 861.4 | 813.6 | 834.2 | OFF | 820 | 854.9 | 821.8 | 836.6 | 876.5 | 873.5 | 8.01 | 12.57 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 848.9976 | 21857.9567 | 22115.3695 | -4.877% | -1.164% | 4.877%
15:26 | 31.5333 | 844.5385 | 882.5 | 830.7 | 837.1 | 832.3 | 861.5 | 814.4 | 834.7 | OFF | 820.9 | 854.9 | 822.5 | 836.7 | 877.2 | 873.6 | 8.01 | 12.59 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 849.2344 | 21900.1738 | 22157.8253 | -4.873% | -1.163% | 4.873%
15:26 | 31.5833 | 845 | 882.9 | 831 | 837.8 | 832.7 | 862.1 | 815.1 | 835 | OFF | 821.6 | 855.3 | 823.1 | 836.5 | 877.8 | 874.1 | 8.01 | 12.38 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 849.4709 | 21942.4123 | 22200.2929 | -4.869% | -1.162% | 4.869%
15:27 | 31.6333 | 845.5308 | 883.4 | 831.3 | 838.5 | 833.3 | 862.9 | 815.7 | 835.4 | OFF | 822.2 | 856.3 | 823.7 | 836.3 | 878.4 | 874.5 | 8.01 | 12.08 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 849.707 | 21984.6756 | 22242.7723 | -4.864% | -1.16% | 4.864%
15:27 | 31.6833 | 846.0923 | 883.8 | 831.8 | 839.4 | 834.1 | 863.9 | 816.2 | 835.8 | OFF | 822.7 | 857.4 | 824.2 | 836.3 | 878.9 | 874.7 | 8.01 | 11.95 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 849.9427 | 22026.9662 | 22285.2636 | -4.86% | -1.159% | 4.86%
15:27 | 31.7333 | 846.4846 | 884.1 | 832.1 | 839.9 | 834.7 | 864.9 | 816.6 | 836.1 | OFF | 823.1 | 858.5 | 824.6 | 836.2 | 878.7 | 874.8 | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 850.178 | 22069.2806 | 22327.7666 | -4.856% | -1.158% | 4.856%
15:27 | 31.8 | 846.7385 | 884.5 | 832.3 | 840.1 | 835.2 | 865.4 | 816.8 | 836.4 | OFF | 823.4 | 858.7 | 824.9 | 836.1 | 878.7 | 875.1 | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 850.4912 | 22125.7213 | 22384.4556 | -4.851% | -1.156% | 4.851%
15:27 | 31.85 | 846.9615 | 884.9 | 832.4 | 840.2 | 835.5 | 865.9 | 817.1 | 836.8 | OFF | 823.6 | 858.9 | 825.2 | 836.1 | 878.6 | 875.3 | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 850.7257 | 22168.0638 | 22426.986 | -4.846% | -1.155% | 4.846%
15:27 | 31.9 | 847.1923 | 885 | 832.6 | 840.3 | 835.6 | 866.2 | 817.3 | 837.3 | OFF | 823.8 | 859.2 | 825.5 | 836.4 | 878.7 | 875.6 | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 850.9598 | 22210.4177 | 22469.5281 | -4.842% | -1.153% | 4.842%
15:27 | 31.95 | 847.3769 | 885.3 | 832.7 | 840.3 | 835.6 | 866.5 | 817.5 | 837.7 | OFF | 823.8 | 859.6 | 825.8 | 836.7 | 878.5 | 875.9 | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 851.1935 | 22252.7819 | 22512.082 | -4.838% | -1.152% | 4.838%
15:27 | 32 | 847.4462 | 885.4 | 832.9 | 840.3 | 835.7 | 866.8 | 817.4 | 837.9 | OFF | 823.8 | 859.4 | 825.9 | 837 | 878.2 | 876.1 | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 851.4269 | 22295.1525 | 22554.6475 | -4.834% | -1.151% | 4.834%
15:27 | 32.0667 | 847.6385 | 885.7 | 833.2 | 840.5 | 835.7 | 867.4 | 817.2 | 838.2 | OFF | 823.8 | 859.6 | 825.9 | 837.3 | 878 | 876.8 | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 851.7375 | 22351.6553 | 22611.4196 | -4.828% | -1.149% | 4.828%
15:27 | 32.1167 | 847.9769 | 886.2 | 833.4 | 840.5 | 835.6 | 868.2 | 817.3 | 838.5 | OFF | 823.9 | 860.6 | 825.9 | 837.8 | 878.5 | 877.3 | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 851.9701 | 22394.0457 | 22654.0123 | -4.824% | -1.148% | 4.824%
15:27 | 32.1667 | 848.3077 | 886.6 | 833.5 | 840.4 | 835.4 | 868.8 | 817.6 | 838.6 | OFF | 824.4 | 861.8 | 826.1 | 838.3 | 878.8 | 877.7 | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 852.2023 | 22436.4528 | 22696.6166 | -4.82% | -1.146% | 4.82%
15:27 | 32.2167 | 848.5308 | 886.9 | 833.7 | 840.4 | 835.3 | 869.2 | 817.7 | 838.7 | OFF | 824.6 | 862.5 | 826.1 | 838.8 | 878.9 | 878.1 | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 852.4341 | 22478.8738 | 22739.2325 | -4.816% | -1.145% | 4.816%
15:27 | 32.2667 | 848.8923 | 887.3 | 834.1 | 840.7 | 835.8 | 869.7 | 817.9 | 839.3 | OFF | 824.7 | 862.4 | 826.2 | 839.7 | 879.4 | 878.4 | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 852.6655 | 22521.3094 | 22781.86 | -4.812% | -1.144% | 4.812%
15:27 | 32.3167 | 849.2077 | 887.6 | 834.6 | 841.1 | 836.3 | 869.8 | 818.2 | 839.6 | OFF | 825 | 862.4 | 826.5 | 840.3 | 879.5 | 878.8 | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 852.8966 | 22563.7619 | 22824.4991 | -4.808% | -1.142% | 4.808%
15:27 | 32.3833 | 849.6308 | 887.9 | 835 | 841.6 | 837 | 870.3 | 818.8 | 840.1 | OFF | 825.5 | 862.8 | 827 | 840.6 | 879.4 | 879.2 | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 853.2042 | 22620.3898 | 22881.3691 | -4.802% | -1.141% | 4.802%
15:27 | 32.4333 | 850.0231 | 888.1 | 835.3 | 842.3 | 837.7 | 870.8 | 819.3 | 840.6 | OFF | 825.8 | 863.5 | 827.5 | 840.7 | 879.3 | 879.4 | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 853.4345 | 22662.8812 | 22924.0351 | -4.798% | -1.139% | 4.798%
15:27 | 32.4833 | 850.4538 | 888.4 | 835.9 | 842.8 | 838.3 | 871.3 | 819.8 | 840.9 | OFF | 826.2 | 864 | 828.1 | 841 | 879.7 | 879.5 | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 853.6644 | 22705.3931 | 22966.7126 | -4.794% | -1.138% | 4.794%
15:27 | 32.5333 | 850.7308 | 888.8 | 836.3 | 843.4 | 838.6 | 871.5 | 820.1 | 841.1 | OFF | 826.4 | 864.1 | 828.5 | 841 | 880.1 | 879.6 | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 853.894 | 22747.9227 | 23009.4015 | -4.79% | -1.136% | 4.79%
15:27 | 32.5833 | 851.1385 | 889.3 | 836.7 | 843.9 | 839 | 871.9 | 820.5 | 841.4 | OFF | 826.8 | 864.6 | 828.9 | 841.2 | 880.7 | 879.9 | 8.01 | 10.11 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 854.1232 | 22790.4694 | 23052.1019 | -4.786% | -1.135% | 4.786%
15:28 | 32.65 | 851.5 | 889.4 | 837 | 844.2 | 839.3 | 872.6 | 820.9 | 841.7 | OFF | 827.1 | 865.2 | 829.3 | 841.2 | 881.1 | 880.5 | 8.01 | 9.93 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 854.4283 | 22847.224 | 23109.0537 | -4.78% | -1.133% | 4.78%
15:28 | 32.7 | 851.5923 | 889.7 | 836.9 | 844.3 | 839.4 | 872.6 | 821 | 841.7 | OFF | 827.2 | 864.7 | 829.6 | 841.1 | 881.5 | 881 | 8.01 | 9.86 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 854.6567 | 22889.8013 | 23151.7808 | -4.776% | -1.132% | 4.776%
15:28 | 32.75 | 851.7077 | 890.1 | 837 | 844.3 | 839.6 | 872.3 | 821.2 | 841.8 | OFF | 827.4 | 864.2 | 829.8 | 841.1 | 881.9 | 881.5 | 8.01 | 9.76 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 854.8847 | 22932.3838 | 23194.5193 | -4.772% | -1.13% | 4.772%
15:28 | 32.8 | 851.9308 | 890.2 | 837.2 | 844.4 | 839.9 | 872.3 | 821.6 | 842.1 | OFF | 827.8 | 864.2 | 830.2 | 841.2 | 882 | 882 | 8.01 | 9.67 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 855.1124 | 22974.9748 | 23237.2692 | -4.768% | -1.129% | 4.768%
15:28 | 32.85 | 852.2538 | 890.4 | 837.5 | 844.6 | 840.1 | 872.5 | 821.9 | 842.3 | OFF | 828 | 864.6 | 830.6 | 841.6 | 882.7 | 882.5 | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 855.3398 | 23017.5794 | 23280.0306 | -4.763% | -1.127% | 4.763%
15:28 | 32.9167 | 852.7385 | 890.9 | 837.9 | 845 | 840.7 | 873.1 | 822.3 | 843.1 | OFF | 828.3 | 864.8 | 831 | 842.4 | 883.1 | 883 | 8.01 | 10.03 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 855.6424 | 23074.4125 | 23337.0633 | -4.758% | -1.125% | 4.758%
15:28 | 32.9667 | 853.1692 | 891.2 | 838.3 | 845.4 | 841.3 | 873.7 | 822.8 | 844 | OFF | 828.7 | 865.4 | 831.5 | 842.8 | 883 | 883.1 | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 855.869 | 23117.0602 | 23379.8511 | -4.754% | -1.124% | 4.754%
15:28 | 33.0167 | 853.5462 | 891.6 | 838.6 | 845.6 | 841.6 | 874.2 | 823.2 | 844.3 | OFF | 829.1 | 866.1 | 832 | 843.3 | 883.3 | 883.2 | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 856.0952 | 23159.7281 | 23422.6502 | -4.75% | -1.123% | 4.75%
15:28 | 33.0667 | 853.9538 | 892.1 | 838.9 | 846 | 842 | 874.5 | 823.6 | 844.6 | OFF | 829.5 | 866.4 | 832.4 | 843.9 | 884.3 | 883.2 | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 856.3211 | 23202.4156 | 23465.4606 | -4.745% | -1.121% | 4.745%
15:28 | 33.1167 | 854.3846 | 892.6 | 839.3 | 846.2 | 842.4 | 875 | 823.9 | 845 | OFF | 829.8 | 867 | 832.8 | 844.5 | 885.3 | 883.2 | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 856.5466 | 23245.124 | 23508.2823 | -4.741% | -1.119% | 4.741%
15:28 | 33.1667 | 854.6385 | 892.9 | 839.6 | 846.3 | 842.4 | 875.3 | 824.2 | 845.1 | OFF | 830 | 867 | 833.1 | 845.1 | 886.1 | 883.2 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 856.7718 | 23287.8496 | 23551.1152 | -4.737% | -1.118% | 4.737%
15:28 | 33.2333 | 854.9 | 893.1 | 840 | 846.1 | 842.5 | 875.6 | 824.4 | 845.1 | OFF | 830.1 | 867 | 833.3 | 846.1 | 886.7 | 883.7 | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 857.0715 | 23344.8342 | 23608.2434 | -4.732% | -1.116% | 4.732%
15:28 | 33.2833 | 855.0846 | 893.4 | 840.1 | 846 | 842.4 | 876.2 | 824.3 | 845.2 | OFF | 830.2 | 867.5 | 833.4 | 846.4 | 886.8 | 884.2 | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 857.296 | 23387.5838 | 23651.1025 | -4.727% | -1.114% | 4.727%
15:28 | 33.3333 | 855.4 | 893.9 | 840.4 | 846.2 | 842.4 | 876.9 | 824.4 | 845.3 | OFF | 830.5 | 868.2 | 833.5 | 846.8 | 886.9 | 884.8 | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 857.52 | 23430.346 | 23693.9729 | -4.723% | -1.113% | 4.723%
15:28 | 33.3833 | 855.7077 | 894.2 | 840.8 | 846.7 | 842.7 | 877.1 | 824.7 | 845.5 | OFF | 830.6 | 868.7 | 833.8 | 847.1 | 887.3 | 885 | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 857.7438 | 23473.1237 | 23736.8545 | -4.719% | -1.111% | 4.719%
15:28 | 33.4333 | 855.9154 | 894.3 | 841.1 | 847 | 842.8 | 877.4 | 824.7 | 845.7 | OFF | 830.6 | 869.1 | 834 | 847.4 | 887.6 | 885.2 | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 857.9672 | 23515.9142 | 23779.7473 | -4.715% | -1.109% | 4.715%
15:28 | 33.5 | 856.2077 | 894.9 | 841.4 | 847.4 | 843 | 877.8 | 824.9 | 846 | OFF | 830.8 | 869.4 | 834.2 | 847.6 | 887.9 | 885.4 | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 858.2645 | 23572.985 | 23836.955 | -4.71% | -1.107% | 4.71%
15:28 | 33.55 | 856.4846 | 895.2 | 841.7 | 847.7 | 843.1 | 878.1 | 825.1 | 846.3 | OFF | 831 | 869.7 | 834.4 | 847.9 | 888.4 | 885.7 | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 858.4872 | 23615.8023 | 23879.8738 | -4.705% | -1.106% | 4.705%
15:28 | 33.6 | 856.7077 | 895.4 | 842.1 | 847.9 | 843.1 | 878.2 | 825.3 | 846.4 | OFF | 831.2 | 869.6 | 834.6 | 848.5 | 889.1 | 885.8 | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 858.7095 | 23658.6321 | 23922.8037 | -4.701% | -1.104% | 4.701%
15:29 | 33.65 | 856.9308 | 895.7 | 842.5 | 848 | 843.1 | 878.1 | 825.4 | 846.4 | OFF | 831.4 | 869.4 | 834.6 | 849.6 | 889.9 | 886 | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 858.9314 | 23701.4731 | 23965.7448 | -4.697% | -1.103% | 4.697%
15:29 | 33.7 | 857.2385 | 896 | 843 | 848.4 | 843.1 | 878.2 | 825.6 | 846.5 | OFF | 831.7 | 869.5 | 834.7 | 850.7 | 890.4 | 886.3 | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 859.1531 | 23744.3273 | 24008.6969 | -4.693% | -1.101% | 4.693%
15:29 | 33.75 | 857.5462 | 896.2 | 843.4 | 848.7 | 843.1 | 878.7 | 825.9 | 846.8 | OFF | 832.2 | 870.3 | 834.9 | 851.1 | 890.2 | 886.6 | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 859.3744 | 23787.1969 | 24051.6601 | -4.689% | -1.1% | 4.689%
15:29 | 33.8167 | 858.0154 | 896.4 | 844 | 849.3 | 843.5 | 879 | 826.8 | 847.4 | OFF | 832.9 | 870.9 | 835.6 | 851.3 | 890.2 | 886.9 | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 859.669 | 23844.3823 | 24108.9615 | -4.683% | -1.097% | 4.683%
15:29 | 33.8667 | 858.2462 | 896.6 | 844.1 | 849.5 | 843.8 | 879.1 | 827.1 | 847.7 | OFF | 833.2 | 871.1 | 836 | 851.4 | 890.3 | 887.3 | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 859.8895 | 23887.2888 | 24151.9505 | -4.679% | -1.096% | 4.679%
15:29 | 33.9167 | 858.5769 | 897 | 844.4 | 849.8 | 844.2 | 879.2 | 827.5 | 848.1 | OFF | 833.4 | 871.3 | 836.4 | 851.9 | 890.6 | 887.7 | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 860.1098 | 23930.2094 | 24194.9505 | -4.675% | -1.094% | 4.675%
15:29 | 33.9667 | 859.0385 | 897.4 | 845 | 850.4 | 844.7 | 879.4 | 828 | 848.6 | OFF | 833.8 | 871.5 | 836.8 | 852.7 | 891.3 | 887.9 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 860.3297 | 23973.1498 | 24237.9614 | -4.671% | -1.093% | 4.671%
15:29 | 34.0167 | 859.5 | 897.8 | 845.4 | 850.8 | 845.2 | 879.9 | 828.6 | 849.4 | OFF | 834.2 | 871.8 | 837.4 | 853 | 892 | 888 | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 860.5493 | 24016.1133 | 24280.9834 | -4.667% | -1.091% | 4.667%
15:29 | 34.0833 | 859.8615 | 898 | 845.6 | 850.8 | 845.9 | 880.3 | 829 | 849.9 | OFF | 834.7 | 872.4 | 838.1 | 853.1 | 892 | 888.4 | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 860.8416 | 24073.4253 | 24338.3631 | -4.661% | -1.089% | 4.661%
15:29 | 34.1333 | 860.1308 | 898.1 | 846 | 851.1 | 846.5 | 880.5 | 829.5 | 850.3 | OFF | 835.1 | 872.5 | 838.4 | 853.3 | 891.8 | 888.6 | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 861.0604 | 24116.4251 | 24381.4107 | -4.657% | -1.087% | 4.657%
15:29 | 34.1833 | 860.3615 | 898.1 | 846.2 | 851.4 | 846.9 | 880.8 | 829.8 | 850.6 | OFF | 835.5 | 872.9 | 838.8 | 853.2 | 891.7 | 888.8 | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 861.2789 | 24159.4374 | 24424.4691 | -4.653% | -1.085% | 4.653%
15:29 | 34.2333 | 860.6154 | 898.1 | 846.4 | 851.8 | 847.3 | 881.3 | 830.2 | 851 | OFF | 835.8 | 873.5 | 839.2 | 852.9 | 891.6 | 888.9 | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 861.4971 | 24202.4619 | 24467.5385 | -4.649% | -1.083% | 4.649%
15:29 | 34.2833 | 860.8231 | 898.2 | 846.5 | 852.1 | 847.7 | 881.6 | 830.6 | 851.5 | OFF | 836.1 | 873.7 | 839.5 | 852.7 | 891.5 | 889 | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 861.715 | 24245.4978 | 24510.6188 | -4.644% | -1.082% | 4.644%
15:29 | 34.3333 | 861.0692 | 898.4 | 846.6 | 852.2 | 848 | 881.7 | 831.1 | 851.8 | OFF | 836.6 | 874 | 839.9 | 852.5 | 891.7 | 889.4 | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 861.9326 | 24288.5451 | 24553.71 | -4.64% | -1.08% | 4.64%
15:29 | 34.4 | 861.4231 | 899.1 | 847 | 852.9 | 848.2 | 881.6 | 831.5 | 851.9 | OFF | 837 | 873.4 | 840.3 | 852.9 | 892.8 | 889.9 | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 862.2222 | 24345.9615 | 24611.1819 | -4.635% | -1.078% | 4.635%
15:29 | 34.45 | 861.6308 | 899.4 | 847.6 | 853.6 | 848.4 | 881.2 | 831.8 | 851.9 | OFF | 837.2 | 872.3 | 840.5 | 853.5 | 893.8 | 890 | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 862.439 | 24389.0379 | 24654.2984 | -4.631% | -1.076% | 4.631%
15:29 | 34.5 | 861.8462 | 899.7 | 848 | 854.1 | 848.6 | 881.2 | 832 | 852 | OFF | 837.5 | 872.1 | 840.8 | 853.8 | 894 | 890.2 | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 862.6555 | 24432.1248 | 24697.4258 | -4.627% | -1.074% | 4.627%
15:29 | 34.55 | 862.0538 | 899.9 | 848.4 | 854.6 | 848.9 | 881.2 | 832.3 | 852.2 | OFF | 837.7 | 872.1 | 841.1 | 853.8 | 894.2 | 890.3 | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 862.8717 | 24475.2223 | 24740.5639 | -4.622% | -1.072% | 4.622%
15:29 | 34.6 | 862.3615 | 900.2 | 848.8 | 855.5 | 849.4 | 881.2 | 832.6 | 852.3 | OFF | 838 | 872 | 841.5 | 853.8 | 894.9 | 890.5 | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 863.0876 | 24518.3327 | 24783.7129 | -4.618% | -1.071% | 4.618%
15:30 | 34.6667 | 862.6231 | 900.3 | 849.5 | 856.7 | 849.9 | 880.7 | 832.8 | 852.5 | OFF | 838.3 | 871.6 | 841.7 | 854.2 | 895.1 | 890.8 | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 863.375 | 24575.8322 | 24841.2617 | -4.613% | -1.069% | 4.613%
15:30 | 34.7167 | 862.8385 | 900.4 | 849.9 | 857.5 | 850.4 | 880.7 | 833.1 | 852.7 | OFF | 838.5 | 871.4 | 841.9 | 854.3 | 895.2 | 890.9 | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 863.5902 | 24618.9687 | 24884.4358 | -4.609% | -1.067% | 4.609%
15:30 | 34.7667 | 862.9692 | 900.6 | 850.2 | 857.9 | 850.7 | 880.5 | 833.4 | 852.9 | OFF | 838.8 | 870.8 | 842.2 | 854.2 | 895.2 | 891.2 | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 863.805 | 24662.1139 | 24927.6207 | -4.604% | -1.065% | 4.604%
15:30 | 34.8167 | 863.1692 | 900.8 | 850.5 | 858.3 | 850.9 | 880.4 | 833.6 | 853.3 | OFF | 838.9 | 870.8 | 842.5 | 854.3 | 895.5 | 891.4 | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 864.0196 | 24705.2674 | 24970.8163 | -4.6% | -1.063% | 4.6%
15:30 | 34.8667 | 863.3154 | 900.8 | 850.8 | 858.8 | 851 | 880.4 | 833.8 | 853.5 | OFF | 839 | 870.6 | 842.7 | 854.3 | 895.7 | 891.7 | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 864.2338 | 24748.4295 | 25014.0226 | -4.596% | -1.062% | 4.596%
15:30 | 34.9167 | 863.4154 | 901 | 851.1 | 859.4 | 851.2 | 880.1 | 833.8 | 853.6 | OFF | 839.1 | 870.2 | 842.8 | 854.4 | 895.8 | 891.9 | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 864.4478 | 24791.5978 | 25057.2397 | -4.592% | -1.06% | 4.592%
15:30 | 34.9833 | 863.7462 | 901.2 | 851.5 | 859.8 | 851.8 | 880.3 | 834.2 | 854.1 | OFF | 839.3 | 870.2 | 843.2 | 854.9 | 896.4 | 891.8 | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 864.7326 | 24849.1698 | 25114.879 | -4.586% | -1.058% | 4.586%
15:30 | 35.0333 | 864.0615 | 901.4 | 851.7 | 859.9 | 852.4 | 880.8 | 834.5 | 854.5 | OFF | 839.5 | 870.9 | 843.5 | 855.2 | 896.8 | 891.7 | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 864.9458 | 24892.365 | 25158.121 | -4.582% | -1.056% | 4.582%
15:30 | 35.0833 | 864.4077 | 901.4 | 851.9 | 859.9 | 853.1 | 881.8 | 834.9 | 854.8 | OFF | 839.8 | 872.4 | 843.9 | 855.3 | 896.4 | 891.7 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 865.1587 | 24935.5767 | 25201.3736 | -4.578% | -1.055% | 4.578%
15:30 | 35.1333 | 864.6308 | 901.4 | 851.9 | 859.7 | 853.3 | 882.6 | 835.1 | 854.8 | OFF | 840 | 873.4 | 844.2 | 855.3 | 896.5 | 892 | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 865.3714 | 24978.8027 | 25244.6368 | -4.574% | -1.053% | 4.574%
15:30 | 35.1833 | 864.7846 | 901.5 | 852 | 859.5 | 853.1 | 882.7 | 835.2 | 854.8 | OFF | 840.2 | 873.7 | 844.3 | 855.8 | 897 | 892.4 | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 865.5837 | 25022.0381 | 25287.9107 | -4.57% | -1.051% | 4.57%
15:30 | 35.25 | 865.1538 | 901.8 | 852.2 | 859.3 | 853.4 | 883.3 | 835.4 | 855.1 | OFF | 840.5 | 874.8 | 844.5 | 856.7 | 897.3 | 892.7 | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 865.8663 | 25079.7027 | 25345.6257 | -4.564% | -1.049% | 4.564%
15:30 | 35.3 | 865.4846 | 902.1 | 852.3 | 859 | 853.5 | 884.1 | 835.6 | 855.6 | OFF | 840.8 | 875.9 | 844.7 | 857.3 | 897.1 | 893.3 | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 866.0779 | 25122.9687 | 25388.9243 | -4.56% | -1.048% | 4.56%
15:30 | 35.35 | 865.6615 | 902.3 | 852.3 | 858.7 | 853.5 | 884.6 | 835.7 | 855.8 | OFF | 840.9 | 876.8 | 845 | 857.5 | 896.7 | 893.8 | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 866.2893 | 25166.2473 | 25432.2335 | -4.556% | -1.046% | 4.556%
15:30 | 35.4 | 865.8846 | 902.5 | 852.4 | 858.5 | 853.5 | 885 | 835.9 | 856.1 | OFF | 841.1 | 877.5 | 845.2 | 857.9 | 896.5 | 894.4 | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 866.5003 | 25209.536 | 25475.5532 | -4.552% | -1.044% | 4.552%
15:30 | 35.45 | 866.1077 | 902.7 | 852.6 | 858.2 | 853.4 | 885.7 | 835.9 | 856.5 | OFF | 841.2 | 878.3 | 845.2 | 858.4 | 896.2 | 895.1 | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 866.711 | 25252.8358 | 25518.8835 | -4.548% | -1.043% | 4.548%
15:30 | 35.5167 | 866.3692 | 903 | 852.7 | 858.2 | 853.2 | 886.6 | 835.8 | 857 | OFF | 841.3 | 879.6 | 845.2 | 858.7 | 896 | 895.5 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 866.9916 | 25310.585 | 25576.6736 | -4.542% | -1.04% | 4.542%
15:30 | 35.5667 | 866.6077 | 903.2 | 852.9 | 858.3 | 853.3 | 887.3 | 836 | 857.1 | OFF | 841.5 | 880.5 | 845.3 | 858.8 | 895.9 | 895.8 | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 867.2016 | 25353.9094 | 25620.0284 | -4.538% | -1.039% | 4.538%
15:30 | 35.6167 | 866.9077 | 903.6 | 853 | 858.3 | 853.5 | 888 | 836.2 | 857.2 | OFF | 841.8 | 881.1 | 845.5 | 859.1 | 896.2 | 896.3 | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 867.4114 | 25397.2473 | 25663.3938 | -4.534% | -1.037% | 4.534%
15:31 | 35.6667 | 867.2923 | 904.2 | 853.4 | 858.8 | 853.8 | 888.5 | 836.5 | 857.5 | OFF | 842.1 | 881.4 | 845.7 | 859.6 | 896.7 | 896.6 | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 867.6208 | 25440.6023 | 25706.7696 | -4.53% | -1.035% | 4.53%
15:31 | 35.7167 | 867.6077 | 904.7 | 853.7 | 859.6 | 854.1 | 888.6 | 836.8 | 857.8 | OFF | 842.4 | 881.5 | 846.1 | 859.6 | 897.3 | 896.7 | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 867.83 | 25483.9748 | 25750.1558 | -4.526% | -1.034% | 4.526%
15:31 | 35.7667 | 868.0385 | 905 | 854.1 | 860.6 | 854.6 | 888.9 | 837.4 | 858.3 | OFF | 843.1 | 881.6 | 846.6 | 859.5 | 897.9 | 896.9 | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 868.0388 | 25527.366 | 25793.5526 | -4.521% | -1.032% | 4.521%
15:31 | 35.8333 | 868.4538 | 905 | 854.3 | 861 | 855.3 | 889.6 | 838.1 | 858.8 | OFF | 843.8 | 882.1 | 847.3 | 859.2 | 898.2 | 897.2 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 868.3169 | 25585.249 | 25851.4311 | -4.516% | -1.03% | 4.516%
15:31 | 35.8833 | 868.4615 | 905 | 854.3 | 860.9 | 855.3 | 889.4 | 838.3 | 858.9 | OFF | 844 | 881.5 | 847.5 | 859.2 | 898.4 | 897.3 | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 868.5251 | 25628.6719 | 25894.8521 | -4.512% | -1.028% | 4.512%
15:31 | 35.9333 | 868.4 | 904.8 | 854.3 | 860.9 | 855.2 | 889.3 | 838.2 | 858.6 | OFF | 844.1 | 881.2 | 847.5 | 859.3 | 898.5 | 897.3 | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 868.733 | 25672.0935 | 25938.2836 | -4.508% | -1.026% | 4.508%
15:31 | 35.9833 | 868.5 | 904.9 | 854.5 | 860.9 | 855.2 | 889.5 | 838.2 | 858.6 | OFF | 844.1 | 881.4 | 847.4 | 859.7 | 898.9 | 897.2 | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 868.9406 | 25715.516 | 25981.7254 | -4.503% | -1.025% | 4.503%
15:31 | 36.0333 | 868.5923 | 905 | 854.7 | 860.8 | 855.2 | 889.7 | 838.5 | 858.6 | OFF | 844.2 | 881.6 | 847.6 | 860 | 898.7 | 897.1 | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 869.1479 | 25758.9433 | 26025.1776 | -4.499% | -1.023% | 4.499%
15:31 | 36.1 | 868.4923 | 904.7 | 854.6 | 860.5 | 855 | 889.8 | 838.3 | 858.7 | OFF | 844.1 | 881.8 | 847.7 | 859.9 | 898.2 | 897.1 | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 869.4239 | 25816.8461 | 26083.13 | -4.494% | -1.021% | 4.494%
15:31 | 36.15 | 868.4385 | 904.5 | 854.6 | 860.4 | 854.8 | 889.9 | 838.3 | 858.5 | OFF | 844.2 | 882 | 847.7 | 859.6 | 898 | 897.2 | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 869.6306 | 25860.2694 | 26126.6064 | -4.49% | -1.019% | 4.49%
15:31 | 36.2 | 868.3615 | 904.3 | 854.6 | 860.3 | 854.8 | 889.5 | 838.4 | 858.5 | OFF | 844.3 | 881.4 | 847.7 | 859.6 | 898.2 | 897.1 | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 869.837 | 25903.6894 | 26170.0931 | -4.485% | -1.018% | 4.485%
15:31 | 36.25 | 868.4769 | 904.4 | 855 | 860.5 | 854.8 | 889.3 | 838.6 | 858.5 | OFF | 844.4 | 880.8 | 847.8 | 860.4 | 898.8 | 896.9 | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 870.0431 | 25947.1103 | 26213.5901 | -4.481% | -1.017% | 4.481%
15:31 | 36.3 | 868.5692 | 904.3 | 855.3 | 860.7 | 854.9 | 889.4 | 838.7 | 858.6 | OFF | 844.6 | 880.7 | 847.8 | 860.7 | 898.9 | 896.8 | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 870.2489 | 25990.5365 | 26257.0974 | -4.477% | -1.015% | 4.477%
15:31 | 36.35 | 868.6615 | 904.4 | 855.3 | 860.6 | 855.1 | 889.8 | 838.8 | 858.7 | OFF | 844.8 | 881.1 | 847.9 | 860.6 | 898.6 | 896.9 | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 870.4544 | 26033.9672 | 26300.615 | -4.473% | -1.014% | 4.473%
15:31 | 36.4167 | 868.7923 | 904.6 | 855.2 | 860.3 | 855.3 | 890.1 | 838.9 | 858.8 | OFF | 844.9 | 882 | 848.1 | 860.3 | 898.4 | 897.4 | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 870.728 | 26091.8824 | 26358.6544 | -4.467% | -1.012% | 4.467%
15:31 | 36.4667 | 868.9462 | 904.8 | 855.4 | 860.3 | 855.4 | 890.2 | 839.1 | 859 | OFF | 845 | 882.2 | 848.2 | 860.5 | 898.8 | 897.4 | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 870.9329 | 26135.3258 | 26402.1959 | -4.463% | -1.011% | 4.463%
15:31 | 36.5167 | 869.1615 | 904.8 | 855.6 | 860.5 | 855.6 | 890.4 | 839.3 | 859.5 | OFF | 845.2 | 882.6 | 848.4 | 861.1 | 899 | 897.1 | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 871.1375 | 26178.7785 | 26445.7477 | -4.459% | -1.009% | 4.459%
15:31 | 36.5667 | 869.3769 | 904.9 | 855.9 | 860.8 | 855.8 | 890.6 | 839.4 | 859.8 | OFF | 845.5 | 883 | 848.6 | 861.6 | 899 | 897 | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 871.3418 | 26222.242 | 26489.3097 | -4.455% | -1.008% | 4.455%
15:31 | 36.6167 | 869.5846 | 905 | 856.1 | 860.8 | 856 | 891 | 839.7 | 860.2 | OFF | 845.7 | 883.5 | 848.8 | 862 | 898.8 | 897 | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 871.5458 | 26265.716 | 26532.8819 | -4.451% | -1.007% | 4.451%
15:32 | 36.6833 | 869.7692 | 905 | 856.2 | 860.7 | 856.2 | 891.5 | 840 | 860.3 | OFF | 845.9 | 884.6 | 849 | 862 | 898.3 | 897.3 | 8.01 | 11.73 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 871.8175 | 26323.6945 | 26590.994 | -4.445% | -1.005% | 4.445%
15:32 | 36.7333 | 869.9231 | 905.2 | 856.2 | 860.7 | 856.5 | 891.8 | 840.1 | 860.5 | OFF | 845.9 | 885.1 | 849.1 | 861.9 | 898.3 | 897.7 | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 872.0209 | 26367.1868 | 26634.5899 | -4.441% | -1.004% | 4.441%
15:32 | 36.7833 | 870.1077 | 905.3 | 856.2 | 860.6 | 856.7 | 892.1 | 840.3 | 860.7 | OFF | 846 | 885.5 | 849.3 | 862 | 898.7 | 898 | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 872.224 | 26410.6876 | 26678.196 | -4.437% | -1.003% | 4.437%
15:32 | 36.8333 | 870.2615 | 905.5 | 856.3 | 860.6 | 856.8 | 892.3 | 840.4 | 860.8 | OFF | 846.1 | 885.8 | 849.3 | 862.2 | 899.3 | 898 | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 872.4268 | 26454.1968 | 26721.8123 | -4.433% | -1.001% | 4.433%
15:32 | 36.8833 | 870.4308 | 905.7 | 856.5 | 860.9 | 856.9 | 892.7 | 840.5 | 861.1 | OFF | 846.2 | 885.8 | 849.4 | 862.4 | 899.5 | 898 | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 872.6294 | 26497.7141 | 26765.4387 | -4.429% | -1% | 4.429%
15:32 | 36.9333 | 870.5769 | 905.8 | 856.8 | 861.3 | 857.2 | 892.7 | 840.8 | 861.3 | OFF | 846.6 | 885.4 | 849.7 | 862.7 | 899.2 | 898 | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 872.8317 | 26541.2393 | 26809.0752 | -4.425% | -0.999% | 4.425%
15:32 | 37 | 870.9308 | 905.8 | 857.2 | 862 | 857.8 | 892.9 | 841.4 | 861.8 | OFF | 847.2 | 885.9 | 850.3 | 862.8 | 899.1 | 897.9 | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 873.101 | 26599.2896 | 26867.273 | -4.419% | -0.9974% | 4.419%
15:32 | 37.05 | 871.1615 | 905.7 | 857.5 | 862.6 | 858.2 | 893.2 | 841.7 | 862 | OFF | 847.5 | 886.7 | 850.6 | 862.6 | 898.9 | 897.9 | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 873.3026 | 26642.8419 | 26910.9331 | -4.415% | -0.9962% | 4.415%
15:32 | 37.1 | 871.2231 | 905.6 | 857.6 | 862.7 | 858.3 | 893.4 | 841.8 | 862 | OFF | 847.6 | 886.9 | 850.9 | 862.4 | 898.7 | 898 | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6.3 | 873.504 | 26686.4015 | 26954.6033 | -4.411% | -0.995% | 4.411%
15:32 | 37.15 | 871.1769 | 905.7 | 857.7 | 862.6 | 858.3 | 893.4 | 841.7 | 861.8 | OFF | 847.5 | 886.2 | 850.9 | 862.6 | 898.7 | 898.2 | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 873.7051 | 26729.9615 | 26998.2835 | -4.407% | -0.9938% | 4.407%
15:32 | 37.2 | 871.2231 | 906.1 | 857.9 | 862.9 | 858.3 | 893.1 | 841.6 | 861.7 | OFF | 847.4 | 885.1 | 850.9 | 863.2 | 899.2 | 898.5 | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 873.906 | 26773.5215 | 27041.9738 | -4.402% | -0.9927% | 4.402%
15:32 | 37.2667 | 871.3692 | 906.5 | 858.1 | 863.1 | 858.5 | 893.1 | 841.8 | 861.8 | OFF | 847.4 | 884.6 | 851.1 | 863.3 | 899.6 | 898.9 | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 874.1734 | 26831.6079 | 27100.2431 | -4.397% | -0.9913% | 4.397%
15:32 | 37.3167 | 871.4846 | 906.7 | 858.2 | 863.2 | 858.5 | 893 | 841.9 | 861.8 | OFF | 847.5 | 884.5 | 851.2 | 863.5 | 900 | 899.3 | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 874.3736 | 26875.1792 | 27143.9567 | -4.393% | -0.9902% | 4.393%
15:32 | 37.3667 | 871.6538 | 907.2 | 858.4 | 863.3 | 858.7 | 892.8 | 842.1 | 862 | OFF | 847.5 | 884.2 | 851.3 | 863.9 | 900.6 | 899.5 | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 874.5735 | 26918.7577 | 27187.6804 | -4.389% | -0.9891% | 4.389%
15:32 | 37.4167 | 871.7615 | 907.5 | 858.6 | 863.5 | 858.9 | 892.4 | 842.3 | 862.1 | OFF | 847.7 | 883.6 | 851.5 | 864.1 | 901 | 899.7 | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 874.7732 | 26962.3431 | 27231.4141 | -4.384% | -0.9881% | 4.384%
15:32 | 37.4667 | 871.9615 | 907.7 | 859 | 864.1 | 859.4 | 892.4 | 842.4 | 862.3 | OFF | 847.7 | 883.7 | 851.7 | 864.1 | 901.2 | 899.8 | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 874.9726 | 27005.9362 | 27275.1577 | -4.38% | -0.9871% | 4.38%
15:32 | 37.5333 | 872.1615 | 907.9 | 859.3 | 864.7 | 859.8 | 892.7 | 842.5 | 862.4 | OFF | 847.8 | 883.7 | 851.8 | 864.1 | 901.7 | 899.7 | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 875.2381 | 27064.0736 | 27333.4981 | -4.375% | -0.9857% | 4.375%
15:32 | 37.5833 | 872.3077 | 907.9 | 859.7 | 865.3 | 859.9 | 892.9 | 842.7 | 862.6 | OFF | 847.9 | 883.7 | 852 | 864.1 | 901.7 | 899.6 | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 875.4369 | 27107.6853 | 27377.265 | -4.371% | -0.9847% | 4.371%
15:32 | 37.6333 | 872.4077 | 907.8 | 859.9 | 865.6 | 859.9 | 893.3 | 842.9 | 862.7 | OFF | 848.1 | 883.8 | 852.3 | 863.9 | 901.4 | 899.7 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 875.6355 | 27151.3032 | 27421.0418 | -4.366% | -0.9837% | 4.366%
15:33 | 37.6833 | 872.5077 | 907.7 | 859.9 | 865.6 | 859.8 | 893.6 | 843.1 | 862.8 | OFF | 848.4 | 884.3 | 852.3 | 863.9 | 901.4 | 899.8 | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 875.8337 | 27194.9261 | 27464.8285 | -4.362% | -0.9827% | 4.362%
15:33 | 37.7333 | 872.7462 | 907.7 | 860 | 865.6 | 859.8 | 893.9 | 843.1 | 863 | OFF | 848.6 | 885.4 | 852.3 | 864.2 | 901.8 | 900.3 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 876.0318 | 27238.5574 | 27508.6252 | -4.358% | -0.9818% | 4.358%
15:33 | 37.7833 | 873.0769 | 907.9 | 860.2 | 865.6 | 859.7 | 894.4 | 843.3 | 863.3 | OFF | 848.9 | 886.5 | 852.5 | 864.6 | 902.3 | 900.8 | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 876.2295 | 27282.203 | 27552.4317 | -4.354% | -0.9808% | 4.354%
15:33 | 37.85 | 873.3615 | 908.4 | 860.4 | 865.4 | 859.7 | 895 | 843.5 | 863.5 | OFF | 849 | 886.9 | 852.7 | 865.4 | 902.8 | 901 | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 876.4928 | 27340.4176 | 27610.8558 | -4.348% | -0.9795% | 4.348%
15:33 | 37.9 | 873.6385 | 908.9 | 860.7 | 865.4 | 859.8 | 895.1 | 843.8 | 863.7 | OFF | 849.3 | 886.9 | 852.9 | 866.1 | 903.5 | 901.2 | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 876.6899 | 27384.0926 | 27654.6853 | -4.344% | -0.9785% | 4.344%
15:33 | 37.95 | 873.9846 | 909.4 | 861.1 | 865.9 | 860.4 | 895 | 844.4 | 864.2 | OFF | 849.7 | 886.7 | 853.4 | 866.6 | 903.8 | 901.2 | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 876.8868 | 27427.7832 | 27698.5247 | -4.34% | -0.9775% | 4.34%
15:33 | 38 | 874.1 | 909.3 | 861.3 | 866.2 | 860.8 | 894.9 | 844.6 | 864.5 | OFF | 849.9 | 886.7 | 853.7 | 866.6 | 903.6 | 901.2 | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 877.0834 | 27471.4853 | 27742.374 | -4.336% | -0.9764% | 4.336%
15:33 | 38.05 | 874.1 | 909.2 | 861.5 | 866.5 | 861 | 894.4 | 844.8 | 864.6 | OFF | 850.1 | 886.2 | 853.9 | 866.5 | 903.3 | 901.3 | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 877.2798 | 27515.1903 | 27786.2331 | -4.332% | -0.9755% | 4.332%
15:33 | 38.1167 | 874.1231 | 909.4 | 861.8 | 867.2 | 861.1 | 893.9 | 845.2 | 864.7 | OFF | 850.3 | 885 | 854.2 | 866.1 | 903.2 | 901.5 | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 877.5412 | 27573.4644 | 27844.7271 | -4.326% | -0.9742% | 4.326%
15:33 | 38.1667 | 874.2538 | 909.5 | 862.1 | 867.5 | 861.2 | 893.9 | 845.5 | 864.8 | OFF | 850.5 | 884.6 | 854.5 | 866.3 | 903.4 | 901.5 | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 877.737 | 27617.1738 | 27888.6091 | -4.322% | -0.9733% | 4.322%
15:33 | 38.2167 | 874.4846 | 909.8 | 862.3 | 867.7 | 861.5 | 894.1 | 845.8 | 864.9 | OFF | 850.9 | 884.6 | 854.7 | 866.5 | 904 | 901.5 | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 877.9325 | 27660.8923 | 27932.5008 | -4.318% | -0.9724% | 4.318%
15:33 | 38.2667 | 874.6923 | 910 | 862.3 | 867.6 | 861.7 | 894.5 | 846 | 865.3 | OFF | 851.2 | 885.4 | 855 | 866.5 | 903.9 | 901.6 | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 878.1278 | 27704.6217 | 27976.4023 | -4.314% | -0.9715% | 4.314%
15:33 | 38.3167 | 874.9923 | 910.2 | 862.4 | 867.5 | 862.1 | 895.1 | 846.3 | 865.8 | OFF | 851.5 | 886.7 | 855.3 | 866.3 | 903.6 | 902.1 | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 878.3228 | 27748.3638 | 28020.3136 | -4.31% | -0.9705% | 4.31%
15:33 | 38.3667 | 875.3 | 910.4 | 862.4 | 867.4 | 862.5 | 895.8 | 846.6 | 866.1 | OFF | 851.7 | 887.7 | 855.6 | 866.5 | 903.6 | 902.6 | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 878.5176 | 27792.1212 | 28064.2346 | -4.306% | -0.9696% | 4.306%
15:33 | 38.4333 | 875.8462 | 910.8 | 862.8 | 867.9 | 862.9 | 896.6 | 847 | 866.6 | OFF | 852.1 | 889.1 | 856.1 | 867 | 903.9 | 903.2 | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 878.7768 | 27850.4927 | 28122.8111 | -4.3% | -0.9683% | 4.3%
15:33 | 38.4833 | 876.2385 | 911.1 | 863 | 868.2 | 863.2 | 897.2 | 847.5 | 866.9 | OFF | 852.6 | 890 | 856.6 | 867.2 | 904 | 903.6 | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 878.971 | 27894.2948 | 28166.7548 | -4.296% | -0.9673% | 4.296%
15:33 | 38.5333 | 876.5615 | 911.6 | 863.2 | 868.4 | 863.6 | 897.6 | 847.7 | 867.2 | OFF | 852.9 | 890.2 | 856.8 | 867.6 | 904.5 | 904 | 8.01 | 12.03 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 879.1649 | 27938.1148 | 28210.7082 | -4.292% | -0.9663% | 4.292%
15:33 | 38.5833 | 877.0077 | 912.1 | 863.6 | 868.9 | 863.8 | 898.1 | 848 | 867.7 | OFF | 853.3 | 890.3 | 857.2 | 868.5 | 905.2 | 904.4 | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 879.3586 | 27981.954 | 28254.6713 | -4.288% | -0.9652% | 4.288%
15:34 | 38.6333 | 877.3846 | 912.5 | 864 | 869.2 | 864 | 898.7 | 848.3 | 868 | OFF | 853.6 | 890.7 | 857.4 | 869.1 | 905.6 | 904.9 | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 879.552 | 28025.8138 | 28298.644 | -4.283% | -0.9641% | 4.283%
15:34 | 38.7 | 877.7615 | 913 | 864.4 | 869.6 | 864.3 | 899.1 | 848.8 | 868.5 | OFF | 854 | 891 | 857.7 | 869.3 | 905.9 | 905.3 | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 879.8095 | 28084.3187 | 28357.2894 | -4.278% | -0.9626% | 4.278%
15:34 | 38.75 | 878.0308 | 913.3 | 864.6 | 870 | 864.9 | 899.2 | 849.2 | 868.9 | OFF | 854.4 | 891.2 | 858.1 | 869.2 | 906.1 | 905.3 | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 880.0023 | 28128.2135 | 28401.2847 | -4.274% | -0.9615% | 4.274%
15:34 | 38.8 | 878.3538 | 913.5 | 864.9 | 870.3 | 865.6 | 899.7 | 849.7 | 869.3 | OFF | 854.9 | 891.5 | 858.6 | 869.2 | 906.2 | 905.2 | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 880.1949 | 28172.1231 | 28445.2896 | -4.27% | -0.9603% | 4.27%
15:34 | 38.85 | 878.6769 | 913.5 | 865.4 | 870.9 | 866 | 900.2 | 850.2 | 869.5 | OFF | 855.4 | 891.8 | 858.9 | 869.4 | 906.3 | 905.3 | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 880.3873 | 28216.0489 | 28489.3042 | -4.265% | -0.9592% | 4.265%
15:34 | 38.9 | 878.9308 | 913.3 | 865.8 | 871.6 | 866.5 | 900.8 | 850.4 | 869.9 | OFF | 855.8 | 891.9 | 859 | 869.4 | 906.4 | 905.3 | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 880.5794 | 28259.9891 | 28533.3284 | -4.261% | -0.958% | 4.261%
15:34 | 38.95 | 877.7692 | 910.7 | 865.5 | 870.8 | 865.8 | 899.5 | 849.6 | 869.1 | OFF | 855.4 | 889.7 | 858.3 | 868.8 | 904.6 | 903.2 | 8.01 | 8.14 | 11.01 | 14.01 | 6.2 | 880.7712 | 28303.9066 | 28577.3621 | -4.257% | -0.9569% | 4.257%
15:34 | 39.0167 | 871.2077 | 900.5 | 862.6 | 865.9 | 860.9 | 891.4 | 843.7 | 863.2 | OFF | 850.6 | 879 | 852.7 | 863.9 | 896 | 895.3 | 8.01 | 0 | 11.01 | 14.01 | 1.7 | 881.0266 | 28362.2058 | 28636.0887 | -4.252% | -0.9564% | 4.252%