## Annexe 8
Constante de temps du capteur : 10 sec.
Période d'échantillonage du signal : 3 sec.

## T,P,O2
Temps universel | Temps (minutes) | Moyenne | TC 1 | TC 2 | TC 3 | TC 4 | TC 5 | TC 6 | TC 7 | TC 8 | TC 9 | TC 10 | TC 11 | TC 12 | TC 13 | TC 14 | Tolérance - | Pression | Consigne 11,01 Pa | Tolérance + | Taux d'oxygène | ISO 834 | A | As | Tolérance - | Déviation | Tolérance +
10:35 | 0 | 21.1 | 26.5 | 18.8 | 25.7 | 19.9 | 13.3 | 12.5 | 55.5 | OFF | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 22.2 | 21.4 | OFF |  | 2.82 | 11.01 |  | 20.3 | 20 | 0 | 0 |  | 0%
10:35 | 0.05 | 23.4167 | 29.1 | 20.4 | 27.5 | 21.6 | 13.9 | 12.7 | 69.7 | OFF | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 24.3 | 23.6 | OFF |  | 1.96 | 11.01 |  | 20.3 | 70.4142 | 1.1129 | 2.2604 |  | -50.76%
10:35 | 0.11667 | 25.4333 | 34.9 | 22.9 | 32.9 | 24 | 14.7 | 13 | 68.5 | OFF | 13 | 13.5 | 13 | 27.7 | 27.1 | OFF |  | 1.55 | 11.01 |  | 20.3 | 118.7758 | 2.7412 | 8.5667 |  | -68%
10:35 | 0.16667 | 27.3667 | 39.4 | 25.2 | 42.4 | 26 | 15.6 | 13.4 | 63.1 | OFF | 13.3 | 14.1 | 13.3 | 32.1 | 30.5 | OFF |  | 1.8 | 11.01 |  | 20.3 | 146.952 | 4.0613 | 15.2099 |  | -73.3%
10:35 | 0.21667 | 29.325 | 44.4 | 27.8 | 49.6 | 27.7 | 16.5 | 13.8 | 59.4 | OFF | 13.6 | 14.6 | 13.7 | 37.1 | 33.7 | OFF |  | 2.43 | 11.01 |  | 20.3 | 170.6589 | 5.4785 | 23.1502 |  | -76.33%
10:35 | 0.26667 | 31.7333 | 51.1 | 30.9 | 56.1 | 29.8 | 17.7 | 14.3 | 58.9 | OFF | 14 | 15.3 | 14.1 | 40.9 | 37.7 | OFF |  | 3.35 | 11.01 |  | 20.3 | 191.1223 | 7.005 | 32.1947 |  | -78.24%
10:35 | 0.31667 | 34.3333 | 58.2 | 34.4 | 59.7 | 32.6 | 19.3 | 15 | 60 | OFF | 14.6 | 16.3 | 14.7 | 44.5 | 42.7 | OFF |  | 4.46 | 11.01 |  | 20.3 | 209.1237 | 8.6567 | 42.2008 |  | -79.49%
10:35 | 0.38333 | 38.5667 | 67.2 | 39.6 | 65.2 | 37.7 | 22.3 | 16.3 | 63.8 | OFF | 15.7 | 18.3 | 15.9 | 50 | 50.8 | OFF |  | 5.55 | 11.01 |  | 20.4 | 230.1873 | 11.0867 | 56.8445 |  | -80.5%
10:35 | 0.43333 | 42.6 | 74.2 | 43.4 | 69.8 | 42.6 | 25 | 17.7 | 72.7 | OFF | 16.8 | 20 | 17 | 54.5 | 57.5 | OFF |  | 6 | 11.01 |  | 20.4 | 244.2443 | 13.1158 | 68.7053 |  | -80.91%
10:35 | 0.48333 | 48.45 | 83.9 | 48.4 | 75.4 | 49 | 29.1 | 20 | 88.4 | OFF | 18.6 | 22.6 | 18.8 | 60.5 | 66.7 | OFF |  | 6.59 | 11.01 |  | 20.4 | 257.0949 | 15.3921 | 81.2388 |  | -81.05%
10:35 | 0.53333 | 57.875 | 97.8 | 55.2 | 84.4 | 57.4 | 35.2 | 23.5 | 122.6 | OFF | 21.6 | 26.5 | 21.6 | 68.7 | 80 | OFF |  | 7.36 | 11.01 |  | 20.4 | 268.9299 | 18.0502 | 94.3894 |  | -80.88%
10:35 | 0.58333 | 65.1917 | 107.3 | 59.8 | 89.4 | 64.8 | 40.1 | 26.4 | 154.4 | OFF | 23.9 | 29.3 | 23.7 | 74.1 | 89.1 | OFF |  | 8.39 | 11.01 |  | 20.4 | 279.898 | 21.1269 | 108.1101 |  | -80.46%
10:35 | 0.63333 | 74.85 | 121.6 | 66.1 | 95.9 | 78.6 | 47.4 | 30.8 | 184.8 | OFF | 27.1 | 34.4 | 27.6 | 81.7 | 102.2 | OFF |  | 10.07 | 11.01 |  | 20.4 | 290.1178 | 24.6279 | 122.3605 |  | -79.87%
10:35 | 0.7 | 88.55 | 148.1 | 77.5 | 108.5 | 93.2 | 62.2 | 38.8 | 196.7 | OFF | 33.5 | 46.2 | 35.4 | 95.6 | 126.9 | OFF |  | 13.13 | 11.01 |  | 20.3 | 302.7427 | 30.0746 | 142.1225 |  | -78.84%
10:36 | 0.75 | 95.3667 | 160.4 | 82.9 | 115.4 | 97.8 | 70 | 43.6 | 205.5 | OFF | 36.8 | 52.3 | 38.8 | 102.4 | 138.5 | OFF |  | 14.13 | 11.01 |  | 20.1 | 311.5588 | 34.6725 | 157.4801 |  | -77.98%
10:36 | 0.8 | 107.0583 | 179.6 | 91.8 | 125.7 | 107.8 | 81.9 | 51.5 | 227.9 | OFF | 42.5 | 62.5 | 44.3 | 113.2 | 156 | OFF |  | 14.63 | 11.01 |  | 19.9 | 319.8849 | 39.7331 | 173.2662 |  | -77.07%
10:36 | 0.85 | 118.1 | 198 | 100.4 | 136.9 | 118.6 | 94.2 | 59.2 | 238.2 | OFF | 48.5 | 73.1 | 51.8 | 124.7 | 173.6 | OFF |  | 14.37 | 11.01 |  | 19.6 | 327.7726 | 45.3621 | 189.4576 |  | -76.06%
10:36 | 0.9 | 129.3583 | 216.1 | 110 | 146.9 | 129.2 | 107.5 | 67.2 | 249.9 | OFF | 54.9 | 84.7 | 58.4 | 136.5 | 191 | OFF |  | 13.35 | 11.01 |  | 19.3 | 335.2658 | 51.5485 | 206.0336 |  | -74.98%
10:36 | 0.96667 | 145.2833 | 239.2 | 123.3 | 159.9 | 145.9 | 125.5 | 77.8 | 274.3 | OFF | 63.6 | 101.4 | 67 | 152.2 | 213.3 | OFF |  | 11.81 | 11.01 |  | 19.1 | 344.7071 | 60.7033 | 228.6993 |  | -73.46%
10:36 | 1.0167 | 156.3417 | 257.1 | 134.4 | 171.5 | 155 | 141.2 | 87.3 | 266.3 | OFF | 71.9 | 116.7 | 75.4 | 166.2 | 233.1 | OFF |  | 10.32 | 11.01 |  | 19 | 351.4171 | 68.2439 | 246.1024 |  | -72.27%
10:36 | 1.0667 | 166.675 | 271.2 | 144.1 | 183.6 | 164.6 | 153.7 | 95.3 | 271 | OFF | 78.9 | 129.1 | 82.6 | 177.6 | 248.4 | OFF |  | 9.55 | 11.01 |  | 18.9 | 357.8394 | 76.3193 | 263.8338 |  | -71.07%
10:36 | 1.1167 | 178.6083 | 287.8 | 155.8 | 196.7 | 174.7 | 168.1 | 105 | 277.6 | OFF | 87.4 | 143.1 | 91.1 | 190.3 | 265.7 | OFF |  | 9.88 | 11.01 |  | 18.9 | 363.9978 | 84.9514 | 281.8798 |  | -69.86%
10:36 | 1.1667 | 190.875 | 302.6 | 165.7 | 206.9 | 187.2 | 181.2 | 114.1 | 299.9 | OFF | 95.3 | 156 | 98.8 | 201.7 | 281.1 | OFF |  | 11.04 | 11.01 |  | 19 | 369.913 | 94.1885 | 300.2275 |  | -68.63%
10:36 | 1.2167 | 204.8 | 320.5 | 177.4 | 218.9 | 202.7 | 197.3 | 125.8 | 311.6 | OFF | 105.8 | 172.2 | 109.5 | 215.8 | 300.1 | OFF |  | 12.79 | 11.01 |  | 19 | 375.6034 | 104.0803 | 318.8655 |  | -67.36%
10:36 | 1.2833 | 220.2083 | 340.8 | 191.2 | 232.6 | 216.2 | 216.4 | 140.4 | 319 | OFF | 118.6 | 191.6 | 122.4 | 231.6 | 321.7 | OFF |  | 14.85 | 11.01 |  | 18.8 | 382.8694 | 118.2473 | 344.1479 |  | -65.64%
10:36 | 1.3333 | 233.8417 | 356.7 | 203 | 245.3 | 226.8 | 232.4 | 152.1 | 334.7 | OFF | 129.3 | 208.3 | 133 | 244.9 | 339.6 | OFF |  | 16.19 | 11.01 |  | 18.5 | 388.0966 | 129.5985 | 363.422 |  | -64.34%
10:36 | 1.3833 | 249.8333 | 375.4 | 216.6 | 260.4 | 241.2 | 251.9 | 165.8 | 347.1 | OFF | 142.3 | 229 | 146 | 261.2 | 361.1 | OFF |  | 17.34 | 11.01 |  | 18.1 | 393.1476 | 141.6904 | 382.9531 |  | -63%
10:36 | 1.4333 | 261.7167 | 388.6 | 227 | 270.7 | 254.7 | 266 | 175.5 | 358.5 | OFF | 151.7 | 243.4 | 155.5 | 273 | 376 | OFF |  | 18.15 | 11.01 |  | 17.7 | 398.0339 | 154.4792 | 402.7327 |  | -61.64%
10:36 | 1.4833 | 275.325 | 404.1 | 239.3 | 283.9 | 266.2 | 282.5 | 187.2 | 371.1 | OFF | 163 | 260 | 166.8 | 286.5 | 393.3 | OFF |  | 19.07 | 11.01 |  | 17.2 | 402.7658 | 167.9052 | 422.7527 |  | -60.28%
10:36 | 1.55 | 294.0333 | 425.7 | 256.9 | 300.4 | 283.1 | 305.6 | 204.2 | 382.2 | OFF | 179.8 | 284.3 | 183.6 | 305.9 | 416.7 | OFF |  | 19.89 | 11.01 |  | 16.5 | 408.8512 | 186.8838 | 449.8066 |  | -58.45%
10:36 | 1.6 | 307.2917 | 439.4 | 268.8 | 312.5 | 295 | 320.1 | 215.8 | 398.3 | OFF | 191.3 | 300.3 | 194.9 | 319 | 432.1 | OFF |  | 20.26 | 11.01 |  | 15.9 | 413.2583 | 201.9169 | 470.3593 |  | -57.07%
10:36 | 1.65 | 320.425 | 452.6 | 281.6 | 324.7 | 307.8 | 334.7 | 228.2 | 409.2 | OFF | 203.3 | 315.9 | 206.9 | 332.6 | 447.6 | OFF |  | 20.5 | 11.01 |  | 15.4 | 417.5395 | 217.6099 | 491.1293 |  | -55.69%
10:36 | 1.7 | 333.7583 | 465.5 | 293.6 | 337.9 | 321.8 | 350.6 | 241.3 | 420.7 | OFF | 215.4 | 331.3 | 218.9 | 345.6 | 462.5 | OFF |  | 20.55 | 11.01 |  | 14.8 | 421.7017 | 233.9644 | 512.1103 |  | -54.31%
10:37 | 1.75 | 346.1833 | 477.9 | 305.1 | 348.5 | 332.5 | 363.8 | 252.4 | 437 | OFF | 227.1 | 346.1 | 230.6 | 357.3 | 475.9 | OFF |  | 20.53 | 11.01 |  | 14.4 | 425.7515 | 250.963 | 533.2966 |  | -52.94%
10:37 | 1.8167 | 362.6583 | 494.2 | 322 | 364.5 | 348.5 | 385 | 268.8 | 439.2 | OFF | 244.8 | 368.1 | 247.8 | 374.3 | 494.7 | OFF |  | 20.3 | 11.01 |  | 13.7 | 430.9863 | 274.591 | 561.8545 |  | -51.13%
10:37 | 1.8667 | 376.075 | 507.3 | 336.8 | 378 | 360.1 | 401.2 | 281.9 | 440.3 | OFF | 259 | 386.2 | 261.8 | 390.1 | 510.2 | OFF |  | 20.08 | 11.01 |  | 13.2 | 434.7958 | 293.0594 | 583.4991 |  | -49.78%
10:37 | 1.9167 | 384.0417 | 513.7 | 345.4 | 385.5 | 366.9 | 410.6 | 289.2 | 447.3 | OFF | 266.8 | 396.6 | 269.4 | 398.5 | 518.6 | OFF |  | 19.9 | 11.01 |  | 12.8 | 438.5108 | 312.0623 | 605.3318 |  | -48.45%
10:37 | 1.9667 | 394.925 | 523.3 | 356.9 | 396 | 376.6 | 423.1 | 298.7 | 458.4 | OFF | 277.2 | 410 | 279.5 | 410.4 | 529 | OFF |  | 20.07 | 11.01 |  | 12.4 | 442.1359 | 331.5365 | 627.3479 |  | -47.15%
10:37 | 2.0167 | 405.8833 | 532.6 | 368.6 | 407.4 | 388 | 435.3 | 309.2 | 465.4 | OFF | 288.7 | 424 | 290.6 | 421.7 | 539.1 | OFF |  | 20.01 | 11.01 |  | 12 | 445.6754 | 351.5567 | 649.5432 |  | -45.88%
10:37 | 2.0667 | 415.8083 | 541 | 379.6 | 416.7 | 398.5 | 446.2 | 319.2 | 473.4 | OFF | 299.2 | 435.4 | 300.8 | 431.8 | 547.9 | OFF |  | 19.99 | 11.01 |  | 11.6 | 449.1332 | 372.099 | 671.9134 |  | -44.62%
10:37 | 2.1333 | 429.1583 | 551 | 394 | 429.6 | 410.4 | 460.8 | 333.5 | 484.1 | OFF | 313.8 | 451 | 315.4 | 446.4 | 559.9 | OFF |  | 19.72 | 11.01 |  | 11.1 | 453.6229 | 400.2645 | 702.0053 |  | -42.98%
10:37 | 2.1833 | 438.3667 | 556.8 | 404 | 438 | 418.8 | 470.5 | 342.7 | 496.1 | OFF | 324.1 | 461.3 | 324.5 | 456.2 | 567.4 | OFF |  | 19.49 | 11.01 |  | 10.8 | 456.904 | 421.9526 | 724.7685 |  | -41.78%
10:37 | 2.2333 | 446.8333 | 562.9 | 413.7 | 446.4 | 427.4 | 479.4 | 351.9 | 503.1 | OFF | 334.4 | 470.3 | 333.4 | 465.3 | 573.8 | OFF |  | 19.16 | 11.01 |  | 10.5 | 460.1148 | 444.0826 | 747.6939 |  | -40.61%
10:37 | 2.2833 | 455.4167 | 569.3 | 423.5 | 455 | 436.1 | 488.7 | 362.3 | 505.9 | OFF | 345.7 | 479.6 | 343.7 | 474.8 | 580.4 | OFF |  | 18.73 | 11.01 |  | 10.2 | 463.2583 | 466.6389 | 770.7783 |  | -39.46%
10:37 | 2.3333 | 462.3333 | 574.5 | 431.8 | 462.3 | 443.2 | 495.8 | 370.2 | 508.4 | OFF | 354.5 | 486.6 | 352.1 | 482.6 | 586 | OFF |  | 18.07 | 11.01 |  | 9.9 | 466.3371 | 489.5826 | 794.0182 |  | -38.34%
10:37 | 2.4 | 471.6333 | 580.8 | 442.4 | 471 | 452.4 | 505.1 | 379.5 | 518.5 | OFF | 365.3 | 496.1 | 362.3 | 492.9 | 593.3 | OFF |  | 17.05 | 11.01 |  | 9.6 | 470.3462 | 520.7149 | 825.2409 |  | -36.9%
10:37 | 2.45 | 478.8667 | 586.1 | 450.8 | 477.6 | 460 | 512.8 | 387.4 | 523.9 | OFF | 374.4 | 503.6 | 370.7 | 500.5 | 598.6 | OFF |  | 16.31 | 11.01 |  | 9.4 | 473.2842 | 544.4774 | 848.8317 |  | -35.86%
10:37 | 2.5 | 485.4083 | 590.5 | 457.4 | 482.9 | 466.3 | 518.8 | 394.3 | 535.6 | OFF | 381.7 | 509.9 | 377.9 | 506.3 | 603.3 | OFF |  | 15.73 | 11.01 |  | 9.3 | 476.1657 | 568.5842 | 872.5679 |  | -34.84%
10:37 | 2.55 | 491.8417 | 595 | 464.9 | 489.1 | 473 | 525.7 | 402.7 | 538.1 | OFF | 390 | 517.2 | 386.2 | 512.4 | 607.8 | OFF |  | 15.19 | 11.01 |  | 9.1 | 478.9928 | 593.0155 | 896.4469 |  | -33.85%
10:37 | 2.6 | 497.4667 | 598.8 | 470.9 | 494.3 | 478.9 | 531.5 | 409.6 | 542.8 | OFF | 397.4 | 523.5 | 393.5 | 517.2 | 611.2 | OFF |  | 14.74 | 11.01 |  | 9.1 | 481.7675 | 617.7482 | 920.4659 |  | -32.89%
10:37 | 2.65 | 502.95 | 602.8 | 476.7 | 499.5 | 484.7 | 537.6 | 417.7 | 543 | OFF | 405.6 | 529.9 | 401.5 | 522 | 614.4 | OFF |  | 14.27 | 11.01 |  | 9 | 484.4918 | 642.7586 | 944.6224 |  | -31.96%
10:37 | 2.7167 | 508.9833 | 606.8 | 483.5 | 504.9 | 490.6 | 543.6 | 426.3 | 546.2 | OFF | 414 | 536.4 | 410 | 527.4 | 618.1 | OFF |  | 13.84 | 11.01 |  | 9.1 | 488.0488 | 676.4897 | 977.0404 |  | -30.76%
10:38 | 2.7667 | 514.1833 | 610.5 | 489.4 | 509.8 | 495.7 | 548.3 | 432.5 | 550.8 | OFF | 421 | 541.4 | 417.1 | 532.2 | 621.5 | OFF |  | 13.46 | 11.01 |  | 9.3 | 490.6622 | 702.0689 | 1001.5082 |  | -29.9%
10:38 | 2.8167 | 518.825 | 613.5 | 494.2 | 513.9 | 500.3 | 551.8 | 438.5 | 558.6 | OFF | 427.2 | 544.6 | 423.2 | 536.1 | 624 | OFF |  | 13.13 | 11.01 |  | 9.6 | 493.2308 | 727.8941 | 1026.1055 |  | -29.06%
10:38 | 2.8667 | 522.6167 | 616.4 | 498.6 | 517.5 | 504.6 | 554.9 | 444.1 | 559.9 | OFF | 433.1 | 547.1 | 429.3 | 539.4 | 626.5 | OFF |  | 12.67 | 11.01 |  | 10 | 495.7561 | 753.9301 | 1050.8302 |  | -28.25%
10:38 | 2.9167 | 526.625 | 619.5 | 503.5 | 521.2 | 508.9 | 558.2 | 450 | 561 | OFF | 439.4 | 550.2 | 435.4 | 543.1 | 629.1 | OFF |  | 12.15 | 11.01 |  | 10.5 | 498.2396 | 780.1612 | 1075.6801 |  | -27.47%
10:38 | 2.9833 | 531.7417 | 623.4 | 509.2 | 525.5 | 514.5 | 561.5 | 456.4 | 568.2 | OFF | 446.4 | 552.8 | 442.4 | 548.1 | 632.5 | OFF |  | 11.66 | 11.01 |  | 11.2 | 501.4881 | 815.4401 | 1109.0043 |  | -26.47%
10:38 | 3.0333 | 534.85 | 625.7 | 513.3 | 529.1 | 518 | 564 | 461 | 566.5 | OFF | 451.7 | 554.7 | 447.2 | 551.8 | 635.2 | OFF |  | 11.28 | 11.01 |  | 11.7 | 503.879 | 842.1049 | 1134.1385 |  | -25.75%
10:38 | 3.0833 | 538.3 | 628.1 | 517.3 | 532.7 | 521.5 | 567 | 465.3 | 568.7 | OFF | 456.3 | 557.5 | 451.9 | 555.3 | 638 | OFF |  | 10.86 | 11.01 |  | 12.1 | 506.2325 | 868.9336 | 1159.3913 |  | -25.05%
10:38 | 3.1333 | 541.7667 | 630.8 | 521.5 | 536 | 525.3 | 570.3 | 470.3 | 570 | OFF | 461.3 | 560.6 | 456.8 | 558.2 | 640.1 | OFF |  | 10.31 | 11.01 |  | 12.7 | 508.5495 | 895.9353 | 1184.7608 |  | -24.38%
10:38 | 3.1833 | 544.4333 | 632.8 | 524.5 | 538.6 | 528.3 | 572.7 | 474.2 | 571.4 | OFF | 465.6 | 562.7 | 461.1 | 560.1 | 641.2 | OFF |  | 9.63 | 11.01 |  | 13.1 | 510.8312 | 923.0903 | 1210.2454 |  | -23.73%
10:38 | 3.2333 | 547.3833 | 634.8 | 527.4 | 541.4 | 532.7 | 574.6 | 478.9 | 573.9 | OFF | 470.3 | 564.3 | 465.8 | 562.2 | 642.3 | OFF |  | 8.82 | 11.01 |  | 13.6 | 513.0788 | 950.3857 | 1235.8431 |  | -23.1%
10:38 | 3.3 | 550.6417 | 636.6 | 531 | 544.6 | 536.4 | 576.8 | 484.1 | 576.4 | OFF | 475.9 | 566.6 | 471.3 | 564.5 | 643.5 | OFF |  | 8.03 | 11.01 |  | 14.1 | 516.0239 | 986.9865 | 1270.1465 |  | -22.29%
10:38 | 3.35 | 552.625 | 637.8 | 533.6 | 546.9 | 538.5 | 578.1 | 487.4 | 575.8 | OFF | 479.6 | 568.4 | 475 | 566.2 | 644.2 | OFF |  | 7.28 | 11.01 |  | 14.5 | 518.1955 | 1014.5682 | 1296.002 |  | -21.72%
10:38 | 3.4 | 554.3417 | 638.9 | 536.6 | 549.1 | 540.4 | 579.3 | 490.3 | 573.1 | OFF | 483.1 | 570.2 | 478.5 | 568.2 | 644.4 | OFF |  | 6.59 | 11.01 |  | 15 | 520.3359 | 1042.2424 | 1321.9653 |  | -21.16%
10:38 | 3.45 | 555.9833 | 640 | 539.5 | 550.9 | 542.1 | 580.4 | 492.6 | 572.6 | OFF | 486 | 571.7 | 481.2 | 570.2 | 644.6 | OFF |  | 6.11 | 11.01 |  | 15.3 | 522.4463 | 1070.0005 | 1348.0349 |  | -20.63%
10:38 | 3.5 | 557.5833 | 640.8 | 541.9 | 552.6 | 543.6 | 581.7 | 495.1 | 572.8 | OFF | 488.8 | 573.3 | 483.8 | 571.7 | 644.9 | OFF |  | 5.66 | 11.01 |  | 15.7 | 524.5273 | 1097.8397 | 1374.2092 |  | -20.11%
10:38 | 3.5667 | 559.7333 | 642.5 | 544.8 | 554.6 | 545.5 | 583.5 | 498.3 | 573.2 | OFF | 492.3 | 575.3 | 487.3 | 573.9 | 645.6 | OFF |  | 5.33 | 11.01 |  | 16.1 | 527.2578 | 1135.0835 | 1409.2687 |  | -19.46%
10:38 | 3.6167 | 561.1917 | 643.3 | 546.7 | 555.8 | 546.9 | 584.3 | 500.5 | 574.6 | OFF | 494.7 | 576.2 | 489.6 | 575.5 | 646.2 | OFF |  | 5.15 | 11.01 |  | 16.4 | 529.2735 | 1163.1067 | 1435.682 |  | -18.99%
10:38 | 3.6667 | 562.75 | 644.1 | 548.9 | 557.1 | 548.4 | 584.9 | 502.9 | 576.6 | OFF | 497.3 | 577 | 492.2 | 577 | 646.6 | OFF |  | 4.82 | 11.01 |  | 16.6 | 531.2624 | 1191.2052 | 1462.1954 |  | -18.53%
10:38 | 3.7167 | 563.975 | 645 | 550.6 | 558.5 | 549.8 | 585.4 | 505.3 | 576.2 | OFF | 499.7 | 577.7 | 494.7 | 578.1 | 646.7 | OFF |  | 4.55 | 11.01 |  | 16.9 | 533.2253 | 1219.3733 | 1488.8076 |  | -18.1%
10:39 | 3.7667 | 565.4083 | 645.8 | 552.1 | 559.5 | 551.1 | 586.2 | 507.3 | 579.6 | OFF | 501.9 | 578.6 | 497 | 579.1 | 646.7 | OFF |  | 4.38 | 11.01 |  | 17.1 | 535.1628 | 1247.6079 | 1515.5173 |  | -17.68%
10:39 | 3.8333 | 566.9833 | 646.8 | 553.9 | 560.8 | 552.9 | 587.3 | 510.3 | 580.8 | OFF | 504.8 | 579.7 | 500 | 580 | 646.5 | OFF |  | 4.24 | 11.01 |  | 17.4 | 537.7078 | 1285.3543 | 1551.2796 |  | -17.14%
10:39 | 3.8833 | 568.0583 | 647.5 | 555.1 | 561.9 | 554.2 | 588.2 | 512.4 | 580.7 | OFF | 507.1 | 580.5 | 502.3 | 580.6 | 646.2 | OFF |  | 4.2 | 11.01 |  | 17.6 | 539.5886 | 1313.7303 | 1578.212 |  | -16.76%
10:39 | 3.9333 | 569.1917 | 648.1 | 556.1 | 562.7 | 555.4 | 588.8 | 514.2 | 583.7 | OFF | 509 | 581.1 | 504.1 | 581.2 | 645.9 | OFF |  | 4.07 | 11.01 |  | 17.8 | 541.446 | 1342.1616 | 1605.2379 |  | -16.39%
10:39 | 3.9833 | 570.6583 | 648.7 | 557.1 | 563.7 | 556.8 | 589.6 | 516.4 | 588 | OFF | 511.2 | 581.9 | 506.3 | 582.1 | 646.1 | OFF |  | 3.78 | 11.01 |  | 18 | 543.2807 | 1370.6578 | 1632.3561 |  | -16.03%
10:39 | 4.0333 | 571.65 | 649.1 | 558.2 | 565 | 557.8 | 590.6 | 518.6 | 587.2 | OFF | 513.3 | 582.9 | 508.4 | 582.6 | 646.1 | OFF |  | 3.46 | 11.01 |  | 18.2 | 545.0932 | 1399.2156 | 1659.5654 |  | -15.69%
10:39 | 4.0833 | 572.375 | 649.5 | 559.2 | 566 | 558.5 | 591.2 | 519.9 | 587 | OFF | 514.9 | 583.4 | 510.1 | 582.7 | 646.1 | OFF |  | 3.14 | 11.01 |  | 18.3 | 546.884 | 1427.8162 | 1686.8649 |  | -15.36%
10:39 | 4.15 | 572.9833 | 649.5 | 560.5 | 567.2 | 559.4 | 591.6 | 521.7 | 583.3 | OFF | 517.2 | 583.5 | 512.4 | 583.2 | 646.3 | OFF |  | 2.43 | 11.01 |  | 18.5 | 549.239 | 1465.9948 | 1723.4023 |  | -14.94%
10:39 | 4.2 | 573.375 | 649.7 | 561.4 | 567.9 | 559.9 | 592 | 522.6 | 581.5 | OFF | 518.4 | 583.4 | 513.5 | 583.9 | 646.3 | OFF |  | 2.26 | 11.01 |  | 18.6 | 550.9813 | 1494.6537 | 1750.9078 |  | -14.64%
10:39 | 4.25 | 574.2167 | 650.4 | 562.6 | 568.6 | 560.7 | 592.3 | 523.3 | 584.4 | OFF | 519.4 | 583.3 | 514.5 | 584.7 | 646.4 | OFF |  | 2.29 | 11.01 |  | 18.7 | 552.7035 | 1523.3435 | 1778.4999 |  | -14.35%
10:39 | 4.3 | 574.9667 | 651.1 | 563.9 | 569.3 | 561.4 | 592.7 | 524.5 | 584.6 | OFF | 520.6 | 583.3 | 515.7 | 585.7 | 646.8 | OFF |  | 2.23 | 11.01 |  | 18.8 | 554.4061 | 1552.0731 | 1806.1777 |  | -14.07%
10:39 | 4.35 | 575.5583 | 651.6 | 565.1 | 570.2 | 562 | 593.2 | 525.8 | 582.2 | OFF | 522 | 583.8 | 517.1 | 586.6 | 647.1 | OFF |  | 1.99 | 11.01 |  | 19 | 556.0896 | 1580.8363 | 1833.9401 |  | -13.8%
10:39 | 4.4167 | 576.4167 | 651.9 | 567.1 | 571.2 | 562.7 | 593.5 | 526.5 | 582.3 | OFF | 523 | 584 | 518.4 | 588.4 | 648 | OFF |  | 1.68 | 11.01 |  | 19.1 | 558.3053 | 1619.2354 | 1871.0865 |  | -13.46%
10:39 | 4.4667 | 577.325 | 652.2 | 568.4 | 572.3 | 563.4 | 594 | 526.9 | 585.1 | OFF | 523.7 | 584.4 | 519.2 | 589.6 | 648.7 | OFF |  | 1.85 | 11.01 |  | 19.2 | 559.9458 | 1648.079 | 1899.0428 |  | -13.22%
10:39 | 4.5167 | 578.3167 | 652.5 | 569.2 | 573.2 | 564.3 | 594.5 | 527.5 | 590.6 | OFF | 524.5 | 584.9 | 520 | 589.8 | 648.8 | OFF |  | 2.58 | 11.01 |  | 19.3 | 561.5686 | 1676.97 | 1927.0807 |  | -12.98%
10:39 | 4.5667 | 578.875 | 652.8 | 569.7 | 574 | 565.1 | 595.2 | 528.7 | 591.2 | OFF | 525.7 | 585.5 | 521.2 | 589.2 | 648.2 | OFF |  | 3.58 | 11.01 |  | 19.3 | 563.1739 | 1705.8998 | 1955.1992 |  | -12.75%
10:39 | 4.6167 | 579.0917 | 653.2 | 570.1 | 574.4 | 565.9 | 595.5 | 530 | 588.7 | OFF | 527 | 585.3 | 522.4 | 588.8 | 647.8 | OFF |  | 4.49 | 11.01 |  | 19.4 | 564.7622 | 1734.849 | 1983.3977 |  | -12.53%
10:39 | 4.6667 | 579.35 | 653.8 | 570.5 | 574.7 | 566.4 | 595.6 | 531.2 | 586.4 | OFF | 528.3 | 585.1 | 523.7 | 588.9 | 647.6 | OFF |  | 5.25 | 11.01 |  | 19.5 | 566.3339 | 1763.81 | 2011.6751 |  | -12.32%
10:39 | 4.7333 | 580.225 | 655 | 571.1 | 575.2 | 567.6 | 595.7 | 533 | 588 | OFF | 530 | 585 | 525.6 | 589.4 | 647.1 | OFF |  | 5.96 | 11.01 |  | 19.6 | 568.4042 | 1802.4625 | 2049.4997 |  | -12.05%
10:40 | 4.7833 | 581.1083 | 655.9 | 571.5 | 575.6 | 568.8 | 596.6 | 534.4 | 589.8 | OFF | 531.4 | 585.8 | 527.1 | 589.7 | 646.7 | OFF |  | 6.36 | 11.01 |  | 19.6 | 569.9383 | 1831.4958 | 2077.9582 |  | -11.86%
10:40 | 4.8333 | 582.2417 | 656.7 | 571.9 | 576.2 | 569.9 | 597.7 | 535.5 | 594.8 | OFF | 532.5 | 587 | 528.3 | 589.9 | 646.5 | OFF |  | 6.63 | 11.01 |  | 19.7 | 571.4569 | 1860.5796 | 2106.4931 |  | -11.67%
10:40 | 4.8833 | 582.875 | 657.2 | 572.3 | 576.8 | 570.8 | 599.2 | 537 | 592.8 | OFF | 534.1 | 588.4 | 529.9 | 589.7 | 646.3 | OFF |  | 6.95 | 11.01 |  | 19.7 | 572.9602 | 1889.7075 | 2135.1035 |  | -11.49%
10:40 | 4.9333 | 583.35 | 657.6 | 572.8 | 577.6 | 571.3 | 599.7 | 538 | 590.5 | OFF | 535.3 | 588.8 | 531.1 | 590.2 | 647.3 | OFF |  | 7.44 | 11.01 |  | 19.6 | 574.4486 | 1918.8631 | 2163.7887 |  | -11.32%
10:40 | 5 | 584.525 | 658.4 | 574.4 | 578.7 | 572 | 600.5 | 539.1 | 591.9 | OFF | 536.6 | 589.2 | 532.3 | 592.3 | 648.9 | OFF | 6.01 | 8.48 | 11.01 | 16.01 | 19.4 | 576.4104 | 1957.7923 | 2202.1507 | -15% | -11.1% | 15%
10:40 | 5.05 | 585.5667 | 659 | 575.9 | 579.7 | 572.7 | 601.5 | 540.1 | 592.3 | OFF | 537.8 | 590.2 | 533.5 | 594.1 | 650 | OFF | 6.01 | 9.24 | 11.01 | 16.01 | 19 | 577.8651 | 1987.0446 | 2231.0076 | -15% | -10.94% | 15%
10:40 | 5.1 | 586.2667 | 659.5 | 576.9 | 580.3 | 573.1 | 602.3 | 541.1 | 591.6 | OFF | 538.8 | 591 | 534.6 | 595.4 | 650.6 | OFF | 6.01 | 9.66 | 11.01 | 16.01 | 18.7 | 579.3058 | 2016.3404 | 2259.9369 | -15% | -10.78% | 15%
10:40 | 5.15 | 586.9667 | 660.1 | 577.9 | 581.1 | 573.8 | 602.8 | 542 | 591.2 | OFF | 539.5 | 591.7 | 535.7 | 596.6 | 651.2 | OFF | 6.01 | 10.02 | 11.01 | 16.01 | 18.2 | 580.7328 | 2045.6712 | 2288.9378 | -15% | -10.63% | 15%
10:40 | 5.2 | 588.1583 | 660.9 | 579.7 | 582.3 | 574.7 | 603.7 | 543.3 | 590.7 | OFF | 540.8 | 593.3 | 537.2 | 598.8 | 652.5 | OFF | 6.01 | 10.47 | 11.01 | 16.01 | 17.6 | 582.1463 | 2075.0494 | 2318.0098 | -15% | -10.48% | 15%
10:40 | 5.25 | 588.1583 | 660.9 | 579.7 | 582.3 | 574.7 | 603.7 | 543.3 | 590.7 | OFF | 540.8 | 593.3 | 537.2 | 598.8 | 652.5 | OFF | 6.01 | 10.47 | 11.01 | 16.01 | 17.6 | 583.5466 | 2104.4573 | 2347.1521 | -15% | -10.34% | 15%
10:40 | 5.3167 | 590.6833 | 662.7 | 582.4 | 584.2 | 576.9 | 605 | 545.5 | 597 | OFF | 542.7 | 596.1 | 539.8 | 602 | 653.9 | OFF | 6.01 | 10.85 | 11.01 | 16.01 | 16.3 | 585.3936 | 2143.752 | 2386.1168 | -15% | -10.16% | 15%
10:40 | 5.3667 | 591.5167 | 663.4 | 583.3 | 584.9 | 577.9 | 605.5 | 546.6 | 598.1 | OFF | 543.7 | 596.9 | 540.8 | 602.8 | 654.3 | OFF | 6.01 | 10.76 | 11.01 | 16.01 | 15.8 | 586.764 | 2173.307 | 2415.4208 | -15% | -10.02% | 15%
10:40 | 5.4167 | 591.9667 | 664.1 | 583.8 | 585.6 | 578.6 | 605.8 | 547.7 | 596.7 | OFF | 545 | 597.5 | 542 | 602.9 | 653.9 | OFF | 6.01 | 10.38 | 11.01 | 16.01 | 15.3 | 588.122 | 2202.8941 | 2444.7929 | -15% | -9.894% | 15%
10:40 | 5.4667 | 592.3667 | 664.5 | 584.1 | 585.9 | 579 | 606.1 | 548.8 | 596.4 | OFF | 546.2 | 598.1 | 543.1 | 602.8 | 653.4 | OFF | 6.01 | 10.09 | 11.01 | 16.01 | 14.8 | 589.4678 | 2232.5024 | 2474.2326 | -15% | -9.77% | 15%
10:40 | 5.5167 | 592.7083 | 665.1 | 584.6 | 586.3 | 579.3 | 606.5 | 549.8 | 595 | OFF | 547.1 | 598.5 | 544 | 603.1 | 653.2 | OFF | 6.01 | 9.9 | 11.01 | 16.01 | 14.3 | 590.8016 | 2262.1293 | 2503.7394 | -15% | -9.65% | 15%
10:40 | 5.5833 | 593.475 | 665.7 | 585.6 | 587.2 | 580 | 607.1 | 550.9 | 594.9 | OFF | 548.3 | 598.9 | 545.1 | 604.2 | 653.8 | OFF | 6.01 | 9.73 | 11.01 | 16.01 | 13.7 | 592.5618 | 2301.6687 | 2543.1848 | -15% | -9.497% | 15%
10:40 | 5.6333 | 593.9083 | 665.7 | 586.3 | 587.7 | 580.3 | 607.6 | 551.6 | 593.8 | OFF | 549.1 | 599.5 | 545.8 | 605.1 | 654.4 | OFF | 6.01 | 9.73 | 11.01 | 16.01 | 13.4 | 593.8684 | 2331.3533 | 2572.8456 | -15% | -9.386% | 15%
10:40 | 5.6833 | 594.5583 | 665.3 | 587.5 | 588.5 | 580.7 | 608.5 | 551.8 | 594.5 | OFF | 549.5 | 600.2 | 546.4 | 606.3 | 655.5 | OFF | 6.01 | 9.72 | 11.01 | 16.01 | 12.9 | 595.1638 | 2361.065 | 2602.5714 | -15% | -9.28% | 15%
10:41 | 5.7333 | 594.9167 | 665.3 | 588.3 | 589 | 580.9 | 609.2 | 551.5 | 595.2 | OFF | 549.6 | 600.4 | 546.5 | 606.9 | 656.2 | OFF | 6.01 | 9.75 | 11.01 | 16.01 | 12.6 | 596.4481 | 2390.8019 | 2632.3617 | -15% | -9.177% | 15%
10:41 | 5.7833 | 595.2583 | 665.6 | 588.7 | 589.4 | 581.3 | 610.1 | 551.9 | 595 | OFF | 550.1 | 600.8 | 546.9 | 606.9 | 656.4 | OFF | 6.01 | 9.86 | 11.01 | 16.01 | 12.2 | 597.7215 | 2420.5562 | 2662.2159 | -15% | -9.077% | 15%
10:41 | 5.8333 | 595.6167 | 665.8 | 589 | 589.8 | 581.6 | 610.7 | 552.8 | 594.4 | OFF | 550.7 | 601.3 | 547.7 | 606.8 | 656.8 | OFF | 6.01 | 10.11 | 11.01 | 16.01 | 11.9 | 598.9841 | 2450.3281 | 2692.1336 | -15% | -8.982% | 15%
10:41 | 5.9 | 596.2417 | 666.3 | 589.7 | 590.6 | 582.1 | 611.5 | 553.4 | 593.5 | OFF | 551.5 | 602 | 548.6 | 607.8 | 657.9 | OFF | 6.01 | 10.6 | 11.01 | 16.01 | 11.5 | 600.6512 | 2490.0567 | 2732.1214 | -15% | -8.86% | 15%
10:41 | 5.95 | 596.9833 | 667 | 590.6 | 591.4 | 582.8 | 612.1 | 553.9 | 593.8 | OFF | 552 | 603 | 549.3 | 609.1 | 658.8 | OFF | 6.01 | 10.99 | 11.01 | 16.01 | 11.2 | 601.8895 | 2519.8874 | 2762.1849 | -15% | -8.772% | 15%
10:41 | 6 | 598.125 | 668 | 591.6 | 592.3 | 583.6 | 612.8 | 554.6 | 598.2 | OFF | 552.6 | 604 | 550 | 610.2 | 659.6 | OFF | 6.01 | 11.29 | 11.01 | 16.01 | 11 | 603.1176 | 2549.7651 | 2792.3101 | -15% | -8.686% | 15%
10:41 | 6.05 | 599.2333 | 669.1 | 592.5 | 593.3 | 584.6 | 613.6 | 555.6 | 600.9 | OFF | 553.4 | 605 | 551.1 | 611.1 | 660.6 | OFF | 6.01 | 11.53 | 11.01 | 16.01 | 10.7 | 604.3358 | 2579.699 | 2822.4964 | -15% | -8.602% | 15%
10:41 | 6.1 | 599.85 | 670 | 593 | 594 | 585.3 | 614.1 | 556.3 | 601.2 | OFF | 554.1 | 605.7 | 551.9 | 611.5 | 661.1 | OFF | 6.01 | 11.6 | 11.01 | 16.01 | 10.5 | 605.5441 | 2609.6761 | 2852.7434 | -15% | -8.52% | 15%
10:41 | 6.1667 | 600.9833 | 671.6 | 593.6 | 595 | 586.6 | 614.9 | 558 | 601.9 | OFF | 555.6 | 606.9 | 553.5 | 612.1 | 662.1 | OFF | 6.01 | 11.53 | 11.01 | 16.01 | 10.2 | 607.1402 | 2649.7039 | 2893.1663 | -15% | -8.415% | 15%
10:41 | 6.2167 | 601.8667 | 672.8 | 594.1 | 595.7 | 587.6 | 615.9 | 559.5 | 601.6 | OFF | 557.1 | 608 | 555.1 | 612.2 | 662.8 | OFF | 6.01 | 11.55 | 11.01 | 16.01 | 10 | 608.3262 | 2679.7751 | 2923.5529 | -15% | -8.338% | 15%
10:41 | 6.2667 | 602.55 | 673.6 | 594.5 | 596.3 | 588.5 | 616.9 | 560.8 | 600.6 | OFF | 558.3 | 608.8 | 556.3 | 612.7 | 663.3 | OFF | 6.01 | 11.63 | 11.01 | 16.01 | 9.8 | 609.5029 | 2709.8856 | 2953.9986 | -15% | -8.264% | 15%
10:41 | 6.3167 | 603.4417 | 674.5 | 595.1 | 597 | 589.2 | 617.9 | 561.7 | 601.9 | OFF | 559.3 | 609.8 | 557.3 | 613.6 | 664 | OFF | 6.01 | 11.95 | 11.01 | 16.01 | 9.6 | 610.6704 | 2740.0353 | 2984.503 | -15% | -8.191% | 15%
10:41 | 6.3667 | 604.4833 | 675.4 | 596 | 598 | 590.3 | 619.1 | 562.9 | 602.3 | OFF | 560.5 | 611.1 | 558.5 | 614.6 | 665.1 | OFF | 6.01 | 12.3 | 11.01 | 16.01 | 9.4 | 611.8289 | 2770.2335 | 3015.0655 | -15% | -8.12% | 15%
10:41 | 6.4333 | 606.1 | 677.3 | 597.4 | 599.2 | 591.6 | 620.7 | 563.9 | 605.5 | OFF | 561.7 | 613 | 559.8 | 616.2 | 666.9 | OFF | 6.01 | 12.63 | 11.01 | 16.01 | 9.2 | 613.3598 | 2810.5863 | 3055.9051 | -15% | -8.028% | 15%
10:41 | 6.4833 | 607.25 | 678.6 | 598.4 | 600.1 | 592.6 | 621.8 | 565.1 | 607.2 | OFF | 562.7 | 613.9 | 561.1 | 617.4 | 668.1 | OFF | 6.01 | 12.49 | 11.01 | 16.01 | 9 | 614.4978 | 2840.92 | 3086.6015 | -15% | -7.96% | 15%
10:41 | 6.5333 | 608.4167 | 679.7 | 599.2 | 600.9 | 593.7 | 622.8 | 566.3 | 610.5 | OFF | 563.8 | 614.9 | 562.2 | 618.1 | 668.9 | OFF | 6.01 | 12.12 | 11.01 | 16.01 | 8.9 | 615.6272 | 2871.3117 | 3117.3546 | -15% | -7.893% | 15%
10:41 | 6.5833 | 609.225 | 680.8 | 600.1 | 601.6 | 594.5 | 623.7 | 567.1 | 610.2 | OFF | 564.8 | 615.6 | 563.3 | 619 | 670 | OFF | 6.01 | 11.85 | 11.01 | 16.01 | 8.8 | 616.7481 | 2901.7527 | 3148.164 | -15% | -7.827% | 15%
10:41 | 6.6333 | 610.2167 | 682.1 | 601.2 | 602.8 | 595.4 | 624.9 | 568 | 608.9 | OFF | 565.8 | 617 | 564.4 | 620.3 | 671.8 | OFF | 6.01 | 11.54 | 11.01 | 16.01 | 8.6 | 617.8607 | 2932.2387 | 3179.0292 | -15% | -7.763% | 15%
10:41 | 6.6833 | 611.3 | 683.3 | 602.4 | 603.8 | 596.5 | 626 | 568.6 | 609.4 | OFF | 566.6 | 618.6 | 565.4 | 621.5 | 673.5 | OFF | 6.01 | 11.19 | 11.01 | 16.01 | 8.5 | 618.9651 | 2962.7767 | 3209.9499 | -15% | -7.7% | 15%
10:42 | 6.75 | 612.7417 | 684.4 | 604.1 | 605.3 | 598 | 627.5 | 569.7 | 610.2 | OFF | 567.7 | 620.4 | 566.7 | 623.1 | 675.8 | OFF | 6.01 | 10.78 | 11.01 | 16.01 | 8.4 | 620.4251 | 3003.5781 | 3251.2629 | -15% | -7.618% | 15%
10:42 | 6.8 | 613.9667 | 685.3 | 605.3 | 606.3 | 599.2 | 628.7 | 570.7 | 612.7 | OFF | 568.5 | 621.6 | 567.8 | 624.5 | 677 | OFF | 6.01 | 10.56 | 11.01 | 16.01 | 8.3 | 621.5109 | 3034.2458 | 3282.3113 | -15% | -7.558% | 15%
10:42 | 6.85 | 615.1333 | 686.2 | 606.3 | 607.5 | 600.3 | 630 | 571.7 | 614.1 | OFF | 569.5 | 623.6 | 568.8 | 625.8 | 677.8 | OFF | 6.01 | 10.46 | 11.01 | 16.01 | 8.2 | 622.5888 | 3064.9733 | 3313.4138 | -15% | -7.498% | 15%
10:42 | 6.9 | 616.1583 | 686.9 | 607.3 | 608.6 | 601.5 | 631.5 | 572.8 | 614 | OFF | 570.7 | 625.6 | 569.9 | 626.8 | 678.3 | OFF | 6.01 | 10.44 | 11.01 | 16.01 | 8.1 | 623.659 | 3095.7556 | 3344.57 | -15% | -7.439% | 15%
10:42 | 6.95 | 617.1583 | 687.6 | 608.2 | 609.7 | 602.7 | 633 | 573.8 | 614.3 | OFF | 571.6 | 627.5 | 571 | 627.7 | 678.8 | OFF | 6.01 | 10.44 | 11.01 | 16.01 | 8 | 624.7217 | 3126.5885 | 3375.7795 | -15% | -7.382% | 15%
10:42 | 7.0167 | 618.4833 | 689 | 609.5 | 611 | 604.1 | 634.8 | 574.9 | 615.1 | OFF | 572.7 | 629.7 | 572.2 | 629 | 679.8 | OFF | 6.01 | 10.54 | 11.01 | 16.01 | 7.9 | 626.1269 | 3167.7765 | 3417.4745 | -15% | -7.307% | 15%
10:42 | 7.0667 | 619.5417 | 690.1 | 610.6 | 611.9 | 605.2 | 635.9 | 575.9 | 615.6 | OFF | 573.6 | 631.2 | 573.2 | 630.4 | 680.9 | OFF | 6.01 | 10.77 | 11.01 | 16.01 | 7.8 | 627.1722 | 3198.7272 | 3448.8069 | -15% | -7.251% | 15%
10:42 | 7.1167 | 620.8667 | 691.4 | 611.9 | 613.2 | 606.3 | 637.2 | 576.7 | 617.2 | OFF | 574.5 | 632.9 | 574.3 | 632.2 | 682.6 | OFF | 6.01 | 11.07 | 11.01 | 16.01 | 7.7 | 628.2103 | 3229.7374 | 3480.1915 | -15% | -7.197% | 15%
10:42 | 7.1667 | 621.975 | 692.7 | 613 | 614.4 | 607.4 | 638.5 | 577.4 | 618.4 | OFF | 575.2 | 634.1 | 575.2 | 633.4 | 684 | OFF | 6.01 | 11.37 | 11.01 | 16.01 | 7.7 | 629.2413 | 3260.8084 | 3511.6278 | -15% | -7.143% | 15%
10:42 | 7.2167 | 623.1333 | 694.4 | 614.1 | 615.6 | 608.5 | 639.8 | 578.6 | 618.8 | OFF | 576.4 | 635.2 | 576.3 | 634.4 | 685.5 | OFF | 6.01 | 11.62 | 11.01 | 16.01 | 7.6 | 630.2652 | 3291.9361 | 3543.1155 | -15% | -7.089% | 15%
10:42 | 7.2667 | 624.7833 | 696.3 | 615.3 | 616.9 | 610.1 | 641.4 | 580.1 | 622.9 | OFF | 577.8 | 636.4 | 577.7 | 635.5 | 687 | OFF | 6.01 | 11.89 | 11.01 | 16.01 | 7.5 | 631.2822 | 3323.134 | 3574.6541 | -15% | -7.036% | 15%
10:42 | 7.3333 | 626.1667 | 698 | 616.3 | 618.2 | 611.5 | 643.3 | 582 | 622.9 | OFF | 579.7 | 637.7 | 579.5 | 636.3 | 688.6 | OFF | 6.01 | 12.04 | 11.01 | 16.01 | 7.5 | 632.6275 | 3364.8324 | 3616.7845 | -15% | -6.966% | 15%
10:42 | 7.3833 | 627.3083 | 699 | 617.4 | 619.3 | 612.6 | 644.6 | 583.1 | 623.4 | OFF | 580.9 | 639 | 580.6 | 637.6 | 690.2 | OFF | 6.01 | 12.22 | 11.01 | 16.01 | 7.4 | 633.6286 | 3396.1692 | 3648.4409 | -15% | -6.915% | 15%
10:42 | 7.4333 | 628.4083 | 700 | 618.6 | 620.4 | 613.8 | 645.9 | 584.1 | 623.5 | OFF | 582 | 640.3 | 581.7 | 638.8 | 691.8 | OFF | 6.01 | 12.34 | 11.01 | 16.01 | 7.3 | 634.623 | 3427.5622 | 3680.1472 | -15% | -6.863% | 15%
10:42 | 7.4833 | 629.725 | 701 | 619.8 | 621.5 | 615.1 | 646.9 | 585.4 | 626 | OFF | 583.2 | 641.5 | 583 | 640 | 693.3 | OFF | 6.01 | 12.4 | 11.01 | 16.01 | 7.3 | 635.6109 | 3459.0155 | 3711.903 | -15% | -6.813% | 15%
10:42 | 7.5333 | 630.7833 | 701.9 | 620.9 | 622.7 | 616.3 | 647.9 | 586.6 | 626.7 | OFF | 584.3 | 642.5 | 584.1 | 640.9 | 694.6 | OFF | 6.01 | 12.39 | 11.01 | 16.01 | 7.2 | 636.5924 | 3490.5282 | 3743.7081 | -15% | -6.763% | 15%
10:42 | 7.6 | 632.0583 | 703.3 | 622.2 | 624.2 | 617.6 | 649.2 | 587.5 | 627.6 | OFF | 585.6 | 643.9 | 585.4 | 641.9 | 696.3 | OFF | 6.01 | 12.34 | 11.01 | 16.01 | 7.1 | 637.891 | 3532.6229 | 3786.1909 | -15% | -6.697% | 15%
10:42 | 7.65 | 633.15 | 704.4 | 623.3 | 625.4 | 618.7 | 650.3 | 588.2 | 628.8 | OFF | 586.4 | 645.2 | 586.2 | 643.4 | 697.5 | OFF | 6.01 | 12.35 | 11.01 | 16.01 | 7.1 | 638.8577 | 3564.2531 | 3818.1096 | -15% | -6.649% | 15%
10:42 | 7.7 | 634.35 | 705.7 | 624.7 | 626.8 | 619.9 | 651.4 | 589 | 629.4 | OFF | 587.3 | 646.7 | 587.1 | 645.1 | 699.1 | OFF | 6.01 | 12.43 | 11.01 | 16.01 | 7 | 639.8181 | 3595.9406 | 3850.0765 | -15% | -6.601% | 15%
10:43 | 7.75 | 635.6417 | 706.6 | 626.4 | 628.3 | 621 | 652.5 | 590.1 | 630 | OFF | 588.4 | 648 | 588.2 | 647.1 | 701.1 | OFF | 6.01 | 12.45 | 11.01 | 16.01 | 7 | 640.7725 | 3627.6904 | 3882.0912 | -15% | -6.553% | 15%
10:43 | 7.8 | 636.8833 | 707.2 | 628 | 629.7 | 622.1 | 654.2 | 590.9 | 630.5 | OFF | 589.3 | 649.8 | 589.3 | 648.8 | 702.8 | OFF | 6.01 | 12.35 | 11.01 | 16.01 | 6.9 | 641.7208 | 3659.5035 | 3914.1536 | -15% | -6.506% | 15%
10:43 | 7.85 | 637.975 | 708.1 | 629.4 | 631 | 623.1 | 655.8 | 591.3 | 631.3 | OFF | 590 | 651.4 | 590.1 | 650.2 | 704 | OFF | 6.01 | 12.15 | 11.01 | 16.01 | 6.9 | 642.6631 | 3691.375 | 3946.2632 | -15% | -6.459% | 15%
10:43 | 7.9167 | 639.425 | 709.5 | 631.3 | 632.7 | 624.4 | 657.5 | 591.9 | 632.6 | OFF | 590.8 | 653.2 | 591.2 | 652.1 | 705.9 | OFF | 6.01 | 11.96 | 11.01 | 16.01 | 6.8 | 643.9104 | 3733.955 | 3989.149 | -15% | -6.397% | 15%
10:43 | 7.9667 | 640.3 | 710.1 | 632.6 | 634 | 625.3 | 658.3 | 592.5 | 632.8 | OFF | 591.4 | 654 | 591.9 | 653.4 | 707.3 | OFF | 6.01 | 11.91 | 11.01 | 16.01 | 6.8 | 644.8391 | 3765.9481 | 4021.3677 | -15% | -6.352% | 15%
10:43 | 8.0167 | 641.125 | 710.5 | 634.1 | 635.3 | 626.3 | 659 | 592.7 | 633.2 | OFF | 592.1 | 654.5 | 592.4 | 654.8 | 708.6 | OFF | 6.01 | 11.98 | 11.01 | 16.01 | 6.8 | 645.7621 | 3797.9838 | 4053.6327 | -15% | -6.307% | 15%
10:43 | 8.0667 | 642.0917 | 711.2 | 635.5 | 636.5 | 627.3 | 660.1 | 592.9 | 634.7 | OFF | 592.9 | 655.3 | 593 | 656.2 | 709.5 | OFF | 6.01 | 12.22 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 646.6795 | 3830.0642 | 4085.9438 | -15% | -6.262% | 15%
10:43 | 8.1167 | 643.3083 | 712.3 | 636.7 | 637.5 | 628.4 | 661.3 | 593.4 | 638.9 | OFF | 593.7 | 656.4 | 593.6 | 657.2 | 710.3 | OFF | 6.01 | 12.43 | 11.01 | 16.01 | 6.7 | 647.5912 | 3862.1992 | 4118.3005 | -15% | -6.219% | 15%
10:43 | 8.1833 | 644.8167 | 713.9 | 638.4 | 639 | 630.1 | 662.9 | 595.2 | 639.6 | OFF | 595.3 | 657.8 | 595.2 | 658.6 | 711.8 | OFF | 6.01 | 12.58 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 648.7983 | 3905.1367 | 4161.5135 | -15% | -6.161% | 15%
10:43 | 8.2333 | 645.8917 | 715.3 | 639.2 | 640.1 | 631.5 | 663.7 | 596.8 | 640.8 | OFF | 596.8 | 658.5 | 596.4 | 659.1 | 712.5 | OFF | 6.01 | 12.57 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 649.6973 | 3937.4044 | 4193.9759 | -15% | -6.118% | 15%
10:43 | 8.2833 | 646.9417 | 716.8 | 639.8 | 641.2 | 633 | 664.7 | 598.3 | 642.1 | OFF | 598.2 | 659.6 | 597.7 | 658.9 | 713 | OFF | 6.01 | 12.45 | 11.01 | 16.01 | 6.6 | 650.591 | 3969.7252 | 4226.4831 | -15% | -6.075% | 15%
10:43 | 8.3333 | 648.0583 | 718.4 | 640.4 | 642.5 | 634.3 | 665.9 | 600 | 642.8 | OFF | 599.8 | 660.7 | 599 | 658.9 | 714 | OFF | 6.01 | 12.42 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 651.4793 | 4002.1002 | 4259.0349 | -15% | -6.033% | 15%
10:43 | 8.3833 | 649.15 | 719.5 | 641.1 | 643.8 | 635.4 | 667 | 601.6 | 643.8 | OFF | 601.4 | 661.4 | 600.5 | 659.3 | 715 | OFF | 6.01 | 12.5 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 652.3624 | 4034.5304 | 4291.6309 | -15% | -5.991% | 15%
10:43 | 8.45 | 650.575 | 720.4 | 642.3 | 645.2 | 636.8 | 668.2 | 603.5 | 645.6 | OFF | 603.4 | 662.5 | 602.2 | 660.5 | 716.3 | OFF | 6.01 | 12.52 | 11.01 | 16.01 | 6.5 | 653.5318 | 4077.8546 | 4335.1607 | -15% | -5.935% | 15%
10:43 | 8.5 | 651.8083 | 721.2 | 643.8 | 646.4 | 637.7 | 669.2 | 604.8 | 647.4 | OFF | 604.7 | 663.3 | 603.5 | 662.2 | 717.5 | OFF | 6.01 | 12.43 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 654.4029 | 4110.4142 | 4367.8591 | -15% | -5.894% | 15%
10:43 | 8.55 | 652.9667 | 722.1 | 645.1 | 647.4 | 638.5 | 670.2 | 606 | 649.1 | OFF | 606 | 664.4 | 604.6 | 663.6 | 718.6 | OFF | 6.01 | 12.41 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 655.269 | 4143.0335 | 4400.6009 | -15% | -5.853% | 15%
10:43 | 8.6 | 654.0167 | 723 | 646.3 | 648.3 | 639.2 | 670.8 | 607.3 | 650.3 | OFF | 607.3 | 665.5 | 606 | 664.8 | 719.4 | OFF | 6.01 | 12.37 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 656.1301 | 4175.7081 | 4433.3859 | -15% | -5.812% | 15%
10:43 | 8.65 | 654.9167 | 723.9 | 647.2 | 649.3 | 640 | 671.5 | 608.2 | 651.7 | OFF | 608.3 | 666.3 | 607 | 665.8 | 719.8 | OFF | 6.01 | 12.32 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 656.9863 | 4208.4315 | 4466.2138 | -15% | -5.772% | 15%
10:43 | 8.7 | 655.9333 | 725.1 | 648.3 | 650.3 | 641 | 672.5 | 609.3 | 651.9 | OFF | 609.5 | 667.2 | 608.2 | 667.3 | 720.6 | OFF | 6.01 | 12.39 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 657.8376 | 4241.2027 | 4499.0844 | -15% | -5.732% | 15%
10:44 | 8.7667 | 657.55 | 726.6 | 650.3 | 651.7 | 642.2 | 674.4 | 610.8 | 652.7 | OFF | 611.1 | 669.2 | 609.7 | 669.8 | 722.1 | OFF | 6.01 | 12.44 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 658.9652 | 4284.9855 | 4542.9778 | -15% | -5.679% | 15%
10:44 | 8.8167 | 658.5417 | 727.7 | 651.4 | 652.6 | 643.2 | 675.3 | 611.7 | 653.8 | OFF | 612.4 | 670.2 | 610.6 | 671 | 722.6 | OFF | 6.01 | 12.43 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 659.8054 | 4317.8878 | 4575.9471 | -15% | -5.639% | 15%
10:44 | 8.8667 | 659.8167 | 729 | 652.3 | 653.8 | 644.3 | 676.4 | 613.2 | 657.2 | OFF | 613.9 | 671 | 611.8 | 671.7 | 723.2 | OFF | 6.01 | 12.5 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 660.6409 | 4350.8467 | 4608.9582 | -15% | -5.6% | 15%
10:44 | 8.9167 | 661.0167 | 730 | 653 | 654.8 | 645.5 | 677.6 | 614.7 | 659.8 | OFF | 615.5 | 672 | 613.3 | 672.1 | 723.9 | OFF | 6.01 | 12.52 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 661.4718 | 4383.8676 | 4642.0111 | -15% | -5.561% | 15%
10:44 | 8.9667 | 661.7917 | 730.5 | 653.4 | 655.3 | 646.3 | 678.8 | 616.1 | 660.5 | OFF | 616.8 | 673.2 | 614.6 | 672 | 724 | OFF | 6.01 | 12.47 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 662.2981 | 4416.9378 | 4675.1053 | -15% | -5.522% | 15%
10:44 | 9.0333 | 662.9833 | 731.4 | 653.8 | 656 | 647.6 | 680.2 | 617.9 | 663.2 | OFF | 618.6 | 674.5 | 616.2 | 672 | 724.4 | OFF | 6.01 | 12.41 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 663.3927 | 4461.0969 | 4719.295 | -15% | -5.471% | 15%
10:44 | 9.0833 | 663.85 | 732.2 | 654.1 | 656.6 | 648.7 | 681.1 | 619.2 | 664.4 | OFF | 619.9 | 675.1 | 617.5 | 672.3 | 725.1 | OFF | 6.01 | 12.46 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 664.2085 | 4494.2678 | 4752.485 | -15% | -5.433% | 15%
10:44 | 9.1333 | 664.8833 | 733 | 654.6 | 657.3 | 649.8 | 682 | 620.5 | 667 | OFF | 621.3 | 675.4 | 618.8 | 672.7 | 726.2 | OFF | 6.01 | 12.47 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 665.0199 | 4527.4861 | 4785.7157 | -15% | -5.396% | 15%
10:44 | 9.1833 | 665.5917 | 733.6 | 655.2 | 658 | 650.8 | 683.1 | 621.9 | 665.1 | OFF | 622.7 | 676.1 | 620.1 | 673.4 | 727.1 | OFF | 6.01 | 12.32 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 665.8269 | 4560.748 | 4818.9869 | -15% | -5.359% | 15%
10:44 | 9.2333 | 666.3333 | 734.3 | 656.1 | 658.8 | 651.5 | 683.9 | 622.5 | 664.4 | OFF | 623.7 | 676.9 | 621.1 | 674.5 | 728.3 | OFF | 6.01 | 12.26 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 666.6295 | 4594.0461 | 4852.2983 | -15% | -5.322% | 15%
10:44 | 9.2833 | 667.2333 | 735.2 | 657.4 | 660 | 652.4 | 684.9 | 623.2 | 663.9 | OFF | 624.6 | 677.8 | 621.9 | 676 | 729.5 | OFF | 6.01 | 12.16 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 667.4279 | 4627.3853 | 4885.6498 | -15% | -5.286% | 15%
10:44 | 9.35 | 668.5083 | 736.1 | 658.4 | 661.1 | 653.7 | 686 | 624.4 | 667.7 | OFF | 625.7 | 678.5 | 623 | 676.9 | 730.6 | OFF | 6.01 | 11.92 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 668.4859 | 4671.91 | 4930.1802 | -15% | -5.239% | 15%
10:44 | 9.4 | 669.3083 | 737.3 | 659 | 661.8 | 654.4 | 686.6 | 625.5 | 668.7 | OFF | 626.8 | 679.1 | 624 | 677.2 | 731.3 | OFF | 6.01 | 11.79 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 669.2745 | 4705.3554 | 4963.6242 | -15% | -5.203% | 15%
10:44 | 9.45 | 670.1167 | 738.4 | 659.7 | 662.8 | 655.1 | 687.2 | 626.5 | 669.1 | OFF | 627.8 | 679.9 | 625 | 678 | 731.9 | OFF | 6.01 | 11.85 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 670.0589 | 4738.841 | 4997.1076 | -15% | -5.168% | 15%
10:44 | 9.5 | 670.825 | 739.2 | 660.5 | 663.6 | 656 | 687.6 | 627.3 | 669.2 | OFF | 628.6 | 680.5 | 625.9 | 679 | 732.5 | OFF | 6.01 | 11.86 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 670.8393 | 4772.3646 | 5030.63 | -15% | -5.134% | 15%
10:44 | 9.55 | 671.525 | 739.6 | 661.3 | 664.4 | 656.7 | 688.4 | 628.1 | 669.1 | OFF | 629.4 | 681.2 | 626.8 | 680 | 733.3 | OFF | 6.01 | 11.82 | 11.01 | 16.01 | 6 | 671.6156 | 4805.9233 | 5064.1914 | -15% | -5.1% | 15%
10:44 | 9.6167 | 672.7667 | 740.5 | 662.8 | 665.7 | 658 | 690.1 | 628.6 | 669.5 | OFF | 630.3 | 683.3 | 627.8 | 681.8 | 734.8 | OFF | 6.01 | 11.84 | 11.01 | 16.01 | 6 | 672.6445 | 4850.7331 | 5109.0001 | -15% | -5.055% | 15%
10:44 | 9.6667 | 673.5917 | 741.2 | 663.8 | 666.7 | 659.1 | 691.2 | 629 | 669.5 | OFF | 630.8 | 684.8 | 628.4 | 682.9 | 735.7 | OFF | 6.01 | 11.83 | 11.01 | 16.01 | 6 | 673.4116 | 4884.392 | 5142.6515 | -15% | -5.022% | 15%
10:44 | 9.7167 | 674.325 | 741.8 | 664.7 | 667.5 | 660.1 | 692.3 | 629.4 | 670.2 | OFF | 631.3 | 685.9 | 629 | 683.6 | 736.1 | OFF | 6.01 | 11.84 | 11.01 | 16.01 | 6 | 674.1747 | 4918.0899 | 5176.3411 | -15% | -4.989% | 15%
10:45 | 9.7667 | 675.125 | 742.7 | 665.5 | 668.4 | 661 | 693.3 | 630.3 | 671 | OFF | 632 | 686.7 | 629.8 | 684.3 | 736.5 | OFF | 6.01 | 11.78 | 11.01 | 16.01 | 6 | 674.934 | 4951.8262 | 5210.0688 | -15% | -4.957% | 15%
10:45 | 9.8167 | 675.8167 | 743.2 | 666 | 669.2 | 661.7 | 693.8 | 631.5 | 672.2 | OFF | 633 | 686.8 | 630.8 | 684.7 | 736.9 | OFF | 6.01 | 11.74 | 11.01 | 16.01 | 6 | 675.6895 | 4985.5997 | 5243.8344 | -15% | -4.925% | 15%
10:45 | 9.8667 | 677.1833 | 744.1 | 666.7 | 670.3 | 662.9 | 694.5 | 633.2 | 679 | OFF | 634.2 | 686.9 | 632.1 | 684.8 | 737.5 | OFF | 6.01 | 11.75 | 11.01 | 16.01 | 6 | 676.4411 | 5019.4247 | 5277.6377 | -15% | -4.893% | 15%
10:45 | 9.9333 | 678.2 | 744.8 | 667.3 | 671.4 | 664.3 | 695.6 | 634.9 | 679.9 | OFF | 635.9 | 687.1 | 633.7 | 685.1 | 738.4 | OFF | 6.01 | 11.8 | 11.01 | 16.01 | 6 | 677.4375 | 5064.6042 | 5322.767 | -15% | -4.85% | 15%
10:45 | 9.9833 | 678.9083 | 745.1 | 667.8 | 672.3 | 665.1 | 696.8 | 636.2 | 679.2 | OFF | 637.2 | 688.1 | 634.9 | 685.1 | 739.1 | OFF | 6.01 | 11.7 | 11.01 | 16.01 | 6 | 678.1805 | 5098.5319 | 5356.6574 | -15% | -4.819% | 15%
10:45 | 10.0333 | 679.6917 | 745.5 | 668.2 | 673.2 | 665.9 | 698.4 | 637.3 | 678.6 | OFF | 638.3 | 689.9 | 636 | 685.2 | 739.8 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 6 | 678.9198 | 5132.4969 | 5390.5849 | -14.98% | -4.788% | 14.98%
10:45 | 10.0833 | 680.4583 | 746.3 | 668.7 | 674.2 | 666.6 | 699.3 | 638.1 | 678.5 | OFF | 639.4 | 691 | 636.9 | 685.8 | 740.7 | OFF | 8.01 | 11.81 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 679.6555 | 5166.5006 | 5424.5493 | -14.96% | -4.757% | 14.96%
10:45 | 10.1333 | 681.4167 | 747.4 | 669.4 | 675.3 | 667.5 | 699.9 | 638.9 | 680.8 | OFF | 640.3 | 691.2 | 637.7 | 686.9 | 741.7 | OFF | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 680.3875 | 5200.5475 | 5458.5504 | -14.93% | -4.727% | 14.93%
10:45 | 10.2 | 682.4583 | 748.6 | 670.3 | 676.4 | 668.7 | 701 | 640.4 | 681.3 | OFF | 641.6 | 691.6 | 639.1 | 687.6 | 742.9 | OFF | 8.01 | 11.9 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 681.3581 | 5246.01 | 5503.9419 | -14.9% | -4.686% | 14.9%
10:45 | 10.25 | 683.0667 | 749.2 | 670.9 | 676.9 | 669.4 | 701.7 | 641.1 | 680.6 | OFF | 642.5 | 692.4 | 640 | 688.2 | 743.9 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 682.0819 | 5280.1481 | 5538.0279 | -14.88% | -4.657% | 14.88%
10:45 | 10.3 | 683.725 | 749.9 | 671.6 | 677.3 | 670 | 702.4 | 641.7 | 681 | OFF | 643.1 | 692.9 | 640.8 | 689.3 | 744.7 | OFF | 8.01 | 12.18 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 682.8023 | 5314.3179 | 5572.15 | -14.85% | -4.627% | 14.85%
10:45 | 10.35 | 684.5083 | 750.9 | 672.4 | 677.9 | 670.9 | 703 | 642.7 | 681.8 | OFF | 644 | 693.5 | 641.7 | 690.2 | 745.1 | OFF | 8.01 | 12.39 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 683.5192 | 5348.5237 | 5606.3081 | -14.82% | -4.598% | 14.82%
10:45 | 10.4 | 685.5 | 751.6 | 673.1 | 678.4 | 671.8 | 703.4 | 643.6 | 686 | OFF | 644.7 | 694.2 | 642.6 | 691.1 | 745.5 | OFF | 8.01 | 12.53 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 684.2327 | 5382.774 | 5640.5019 | -14.8% | -4.569% | 14.8%
10:45 | 10.4667 | 686.65 | 752.3 | 674 | 679.6 | 673.2 | 704.8 | 644.8 | 688.8 | OFF | 645.8 | 695.4 | 643.8 | 691.6 | 745.7 | OFF | 8.01 | 12.69 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 685.1787 | 5428.5123 | 5686.1489 | -14.77% | -4.531% | 14.77%
10:45 | 10.5167 | 687.325 | 752.3 | 674.6 | 680.5 | 674.2 | 706.3 | 645.5 | 688.1 | OFF | 646.9 | 696.9 | 644.7 | 692 | 745.9 | OFF | 8.01 | 12.78 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 685.8844 | 5462.8617 | 5720.4255 | -14.74% | -4.503% | 14.74%
10:45 | 10.5667 | 687.95 | 752.6 | 675.3 | 681.3 | 675 | 707.5 | 646.2 | 687 | OFF | 647.6 | 698.5 | 645.2 | 692.7 | 746.5 | OFF | 8.01 | 12.85 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 686.5867 | 5497.2435 | 5754.7373 | -14.72% | -4.474% | 14.72%
10:45 | 10.6167 | 688.7833 | 753.2 | 676.3 | 682.1 | 675.7 | 708.6 | 647 | 686.8 | OFF | 648.3 | 699.9 | 645.9 | 694.2 | 747.4 | OFF | 8.01 | 12.89 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 687.2858 | 5531.6619 | 5789.0841 | -14.69% | -4.447% | 14.69%
10:45 | 10.6667 | 689.725 | 753.9 | 677.7 | 683 | 676.5 | 709.4 | 647.7 | 687.2 | OFF | 649.1 | 701.2 | 646.7 | 695.9 | 748.4 | OFF | 8.01 | 12.84 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 687.9816 | 5566.1246 | 5823.4657 | -14.67% | -4.419% | 14.67%
10:45 | 10.7167 | 690.5667 | 754.5 | 678.8 | 684 | 677.3 | 709.9 | 648.7 | 687.5 | OFF | 649.9 | 702.1 | 647.7 | 697.1 | 749.3 | OFF | 8.01 | 12.72 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 688.6742 | 5600.6319 | 5857.8821 | -14.64% | -4.392% | 14.64%
10:46 | 10.7833 | 691.6333 | 755.4 | 680.1 | 685.1 | 678.3 | 710.6 | 650 | 687.9 | OFF | 651.2 | 703.3 | 649.1 | 698.4 | 750.2 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 689.5927 | 5646.7052 | 5903.8244 | -14.61% | -4.355% | 14.61%
10:46 | 10.8333 | 692.4333 | 756.2 | 681 | 686.1 | 679.1 | 711.4 | 650.7 | 688.5 | OFF | 651.9 | 704.4 | 650 | 699.4 | 750.5 | OFF | 8.01 | 12.39 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 690.2779 | 5681.3069 | 5938.3211 | -14.58% | -4.328% | 14.58%
10:46 | 10.8833 | 693.2833 | 757.1 | 681.9 | 687.3 | 679.9 | 712.1 | 651.6 | 688.7 | OFF | 652.8 | 705.1 | 650.9 | 700.2 | 751.8 | OFF | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 690.96 | 5715.9498 | 5972.8521 | -14.56% | -4.301% | 14.56%
10:46 | 10.9333 | 693.9333 | 757.9 | 682.8 | 688 | 680.6 | 712.2 | 652.3 | 689 | OFF | 653.5 | 705.2 | 651.7 | 701 | 753 | OFF | 8.01 | 12.02 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 691.639 | 5750.6302 | 6007.4171 | -14.53% | -4.274% | 14.53%
10:46 | 10.9833 | 694.475 | 758.5 | 683.6 | 688.7 | 681.2 | 712.2 | 653.1 | 689.3 | OFF | 654.2 | 704.9 | 652.5 | 701.8 | 753.7 | OFF | 8.01 | 11.9 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 692.3149 | 5785.3404 | 6042.0159 | -14.51% | -4.248% | 14.51%
10:46 | 11.05 | 695.2667 | 759 | 684.7 | 689.7 | 682.1 | 712.8 | 654 | 689.9 | OFF | 655.1 | 705.2 | 653.5 | 703.1 | 754.1 | OFF | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 693.2114 | 5831.6651 | 6088.2001 | -14.47% | -4.214% | 14.47%
10:46 | 11.1 | 695.7667 | 759.3 | 685.3 | 690.2 | 682.5 | 713.3 | 654.5 | 690.9 | OFF | 655.7 | 705.8 | 654 | 703.6 | 754.1 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 693.8803 | 5866.441 | 6122.8774 | -14.45% | -4.188% | 14.45%
10:46 | 11.15 | 696.4167 | 759.8 | 685.9 | 690.7 | 683.1 | 713.8 | 655.3 | 692.2 | OFF | 656.4 | 706.5 | 654.7 | 704.1 | 754.5 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 694.5463 | 5901.2456 | 6157.5881 | -14.42% | -4.163% | 14.42%
10:46 | 11.2 | 697.0083 | 760.2 | 686.5 | 691 | 683.7 | 714.4 | 656.1 | 692.5 | OFF | 657.2 | 707.4 | 655.5 | 704.6 | 755 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 695.2092 | 5936.0812 | 6192.332 | -14.4% | -4.138% | 14.4%
10:46 | 11.25 | 697.5083 | 760.8 | 686.9 | 691.3 | 684.4 | 714.9 | 656.8 | 693.3 | OFF | 657.8 | 708.2 | 656.1 | 704.7 | 754.9 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 695.8693 | 5970.9441 | 6227.1089 | -14.37% | -4.114% | 14.37%
10:46 | 11.3 | 698.0667 | 761.4 | 687.3 | 691.7 | 685.2 | 715.2 | 658 | 693.8 | OFF | 658.8 | 708.7 | 657 | 704.9 | 754.8 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 696.5264 | 6005.8335 | 6261.9188 | -14.35% | -4.09% | 14.35%
10:46 | 11.3667 | 699.175 | 762.4 | 688.3 | 692.6 | 686.1 | 715.9 | 659.5 | 695.5 | OFF | 660.2 | 709.7 | 658.3 | 706.2 | 755.4 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 697.3982 | 6052.4082 | 6308.383 | -14.32% | -4.058% | 14.32%
10:46 | 11.4167 | 699.8167 | 762.8 | 689.1 | 693.3 | 686.7 | 716.4 | 660.2 | 695.2 | OFF | 661 | 710.7 | 659.2 | 707.1 | 756.1 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 698.0487 | 6087.383 | 6343.2691 | -14.29% | -4.034% | 14.29%
10:46 | 11.4667 | 700.6167 | 763.3 | 689.8 | 694 | 687.2 | 717.3 | 660.6 | 696.7 | OFF | 661.6 | 712.1 | 659.9 | 708 | 756.9 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 698.6964 | 6122.3938 | 6378.1878 | -14.27% | -4.01% | 14.27%
10:46 | 11.5167 | 701.2333 | 763.8 | 690.4 | 694.4 | 687.7 | 718.1 | 661.1 | 697.7 | OFF | 662 | 713.2 | 660.4 | 708.6 | 757.4 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 699.3413 | 6157.4401 | 6413.1387 | -14.24% | -3.987% | 14.24%
10:46 | 11.5667 | 701.9 | 764.3 | 691.1 | 695 | 688.3 | 718.9 | 661.7 | 698.5 | OFF | 662.6 | 714.4 | 661.1 | 709.3 | 757.6 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 699.9834 | 6192.5184 | 6448.1218 | -14.22% | -3.964% | 14.22%
10:46 | 11.6333 | 702.6583 | 765.1 | 691.8 | 695.5 | 688.9 | 719.7 | 663 | 699.4 | OFF | 663.6 | 715.3 | 662.2 | 709.7 | 757.7 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 700.8353 | 6239.337 | 6494.8158 | -14.18% | -3.934% | 14.18%
10:46 | 11.6833 | 703.1417 | 765.6 | 692.4 | 695.8 | 689.2 | 719.9 | 664.1 | 699.2 | OFF | 664.6 | 715.2 | 663.2 | 710.3 | 758.2 | OFF | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 701.4711 | 6274.482 | 6529.8735 | -14.16% | -3.911% | 14.16%
10:46 | 11.7333 | 703.7167 | 766 | 693.2 | 696.3 | 689.6 | 720.3 | 665 | 698.9 | OFF | 665.5 | 715.4 | 664.2 | 711.3 | 758.9 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 702.1042 | 6309.6535 | 6564.9628 | -14.13% | -3.889% | 14.13%
10:47 | 11.7833 | 704.3833 | 766.4 | 694.1 | 696.9 | 690 | 721.1 | 665.7 | 699.2 | OFF | 666.2 | 716.2 | 665 | 712.1 | 759.7 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 702.7346 | 6344.856 | 6600.0838 | -14.11% | -3.867% | 14.11%
10:47 | 11.8333 | 705.025 | 767.1 | 694.8 | 697.5 | 690.7 | 721.8 | 666.4 | 700 | OFF | 667 | 716.7 | 665.7 | 712.4 | 760.2 | OFF | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 703.3624 | 6380.0912 | 6635.2362 | -14.08% | -3.845% | 14.08%
10:47 | 11.8833 | 705.75 | 767.5 | 695.2 | 698.1 | 691.4 | 722.6 | 667.1 | 702.1 | OFF | 667.9 | 717.4 | 666.4 | 712.6 | 760.7 | OFF | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 703.9876 | 6415.3606 | 6670.42 | -14.06% | -3.824% | 14.06%
10:47 | 11.95 | 706.5167 | 768.3 | 695.7 | 699 | 692.3 | 723.8 | 668 | 702.1 | OFF | 669 | 718.7 | 667.2 | 712.9 | 761.2 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 704.8171 | 6462.4361 | 6717.3801 | -14.03% | -3.795% | 14.03%
10:47 | 12 | 707.3333 | 769 | 696.2 | 699.8 | 692.9 | 724.8 | 668.6 | 703.5 | OFF | 669.8 | 719.9 | 667.8 | 713.6 | 762.1 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 705.4362 | 6497.7824 | 6752.6365 | -14% | -3.774% | 14%
10:47 | 12.05 | 707.95 | 769.5 | 696.7 | 700.5 | 693.5 | 725.6 | 669.3 | 703.9 | OFF | 670.6 | 720.9 | 668.5 | 714 | 762.4 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 706.0528 | 6533.1644 | 6787.9237 | -13.98% | -3.753% | 13.98%
10:47 | 12.1 | 708.6417 | 770.3 | 697.4 | 701.3 | 694.1 | 726.5 | 670 | 704.2 | OFF | 671.4 | 721.8 | 669.1 | 714.6 | 763 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 706.6669 | 6568.5792 | 6823.2417 | -13.95% | -3.732% | 13.95%
10:47 | 12.15 | 709.25 | 770.9 | 698.1 | 702 | 694.7 | 727.2 | 670.6 | 704.2 | OFF | 672.1 | 722.5 | 669.8 | 715.2 | 763.7 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 707.2785 | 6604.0265 | 6858.5903 | -13.93% | -3.712% | 13.93%
10:47 | 12.2167 | 709.9167 | 771.2 | 698.7 | 702.5 | 695.2 | 727.8 | 671.7 | 705.6 | OFF | 673.2 | 723.2 | 670.8 | 715.3 | 763.8 | OFF | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 708.09 | 6651.3321 | 6905.7693 | -13.89% | -3.684% | 13.89%
10:47 | 12.2667 | 710.175 | 771.4 | 698.9 | 702.9 | 695.5 | 727.9 | 672.2 | 705.5 | OFF | 673.7 | 723.1 | 671.4 | 715.4 | 764.2 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 708.6958 | 6686.8344 | 6941.1889 | -13.87% | -3.664% | 13.87%
10:47 | 12.3167 | 710.5667 | 771.6 | 699.3 | 703.5 | 695.8 | 728 | 672.7 | 706 | OFF | 674.2 | 723.1 | 672.1 | 715.6 | 764.9 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 709.2991 | 6722.3529 | 6976.6388 | -13.84% | -3.645% | 13.84%
10:47 | 12.3667 | 710.925 | 771.9 | 699.6 | 704.2 | 696.1 | 728.5 | 673.1 | 705.8 | OFF | 674.6 | 723.5 | 672.6 | 715.7 | 765.5 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 709.9001 | 6757.8902 | 7012.1188 | -13.82% | -3.626% | 13.82%
10:47 | 12.4167 | 711.25 | 772.4 | 699.9 | 704.5 | 696.5 | 729 | 673.4 | 705.8 | OFF | 675.1 | 724 | 672.9 | 715.8 | 765.7 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 710.4986 | 6793.4446 | 7047.6287 | -13.79% | -3.607% | 13.79%
10:47 | 12.4667 | 711.6167 | 772.9 | 700.3 | 704.9 | 697 | 729.5 | 673.8 | 705.8 | OFF | 675.5 | 724.1 | 673.4 | 716.3 | 765.9 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 711.0948 | 6829.0163 | 7083.1686 | -13.77% | -3.588% | 13.77%
10:47 | 12.5333 | 712.1583 | 773.5 | 701 | 705.2 | 697.7 | 730.3 | 674.3 | 705.6 | OFF | 676.2 | 724.5 | 674 | 717.4 | 766.2 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 711.8859 | 6876.4754 | 7130.6013 | -13.73% | -3.564% | 13.73%
10:47 | 12.5833 | 712.6333 | 773.7 | 701.7 | 705.8 | 698 | 730.8 | 674.4 | 705.6 | OFF | 676.6 | 725.1 | 674.4 | 718.5 | 767 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 712.4766 | 6912.0952 | 7166.2103 | -13.71% | -3.546% | 13.71%
10:47 | 12.6333 | 713.2583 | 773.8 | 702.6 | 706.5 | 698.4 | 731.8 | 674.1 | 706.3 | OFF | 676.9 | 726.2 | 674.5 | 719.7 | 768.3 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 713.065 | 6947.7425 | 7201.8489 | -13.68% | -3.528% | 13.68%
10:47 | 12.6833 | 713.9667 | 774 | 703.6 | 707.4 | 698.8 | 733 | 674.1 | 706.3 | OFF | 677.3 | 727.5 | 674.5 | 721.1 | 770 | OFF | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 713.651 | 6983.4231 | 7237.5168 | -13.66% | -3.511% | 13.66%
10:48 | 12.7333 | 714.7083 | 774.5 | 704.8 | 708.3 | 699.2 | 734 | 674.1 | 706.9 | OFF | 677.7 | 728.6 | 674.5 | 722.7 | 771.2 | OFF | 8.01 | 11.7 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 714.2348 | 7019.14 | 7273.2139 | -13.63% | -3.493% | 13.63%
10:48 | 12.8 | 715.5667 | 775.3 | 705.9 | 709.1 | 699.8 | 735.1 | 674.4 | 709.6 | OFF | 678.1 | 730 | 674.5 | 723.5 | 771.5 | OFF | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 715.0096 | 7066.8158 | 7320.8554 | -13.6% | -3.47% | 13.6%
10:48 | 12.85 | 716.0167 | 775.7 | 706.5 | 709.6 | 700.5 | 735.5 | 675.1 | 710 | OFF | 678.6 | 730.6 | 675 | 723.9 | 771.2 | OFF | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 715.5881 | 7102.6054 | 7356.6203 | -13.58% | -3.453% | 13.58%
10:48 | 12.9 | 716.4917 | 776.4 | 707.2 | 710.2 | 701.1 | 735.7 | 675.8 | 710 | OFF | 679.1 | 730.8 | 675.8 | 724.6 | 771.2 | OFF | 8.01 | 11.9 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 716.1644 | 7138.4181 | 7392.4141 | -13.55% | -3.436% | 13.55%
10:48 | 12.95 | 717.0167 | 777 | 707.7 | 710.8 | 701.8 | 736.1 | 676.7 | 710.8 | OFF | 679.8 | 730.7 | 676.7 | 724.8 | 771.3 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 716.7384 | 7174.2558 | 7428.2367 | -13.52% | -3.419% | 13.52%
10:48 | 13 | 717.4333 | 777.5 | 707.9 | 711.2 | 702.6 | 736.4 | 677.3 | 711.5 | OFF | 680.4 | 731 | 677.4 | 724.7 | 771.3 | OFF | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 717.3103 | 7210.1171 | 7464.0879 | -13.5% | -3.403% | 13.5%
10:48 | 13.0667 | 717.8833 | 777.9 | 708.2 | 711.6 | 703.5 | 736.6 | 677.8 | 712.8 | OFF | 680.8 | 731.2 | 678.1 | 724.7 | 771.4 | OFF | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 718.0694 | 7257.961 | 7511.9339 | -13.47% | -3.381% | 13.47%
10:48 | 13.1167 | 718.4 | 778.6 | 708.6 | 712.2 | 704.4 | 737 | 678.4 | 714.2 | OFF | 681.2 | 731.2 | 678.7 | 724.8 | 771.5 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 718.6363 | 7293.8681 | 7547.8516 | -13.44% | -3.365% | 13.44%
10:48 | 13.1667 | 718.7417 | 778.8 | 708.9 | 712.6 | 705 | 737.4 | 679.2 | 714.1 | OFF | 681.8 | 730.8 | 679.4 | 724.9 | 772 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 719.201 | 7329.7966 | 7583.7975 | -13.42% | -3.349% | 13.42%
10:48 | 13.2167 | 719.2333 | 779.3 | 709.3 | 713.1 | 705.5 | 737.6 | 680.1 | 715.1 | OFF | 682.4 | 730.5 | 680.2 | 725.1 | 772.6 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 719.7635 | 7365.746 | 7619.7716 | -13.39% | -3.334% | 13.39%
10:48 | 13.2667 | 719.8083 | 780.1 | 709.8 | 713.6 | 706 | 738.2 | 681 | 715.5 | OFF | 683.3 | 730.9 | 680.9 | 725.4 | 773 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 720.324 | 7401.722 | 7655.7738 | -13.37% | -3.318% | 13.37%
10:48 | 13.3167 | 720.3667 | 780.7 | 710.1 | 714 | 706.5 | 738.3 | 681.8 | 717.4 | OFF | 684.1 | 730.8 | 681.7 | 725.5 | 773.5 | OFF | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 720.8824 | 7437.7264 | 7691.804 | -13.34% | -3.303% | 13.34%
10:48 | 13.3833 | 720.7083 | 781.3 | 710.5 | 714.5 | 706.9 | 738.2 | 682.6 | 716.3 | OFF | 684.9 | 731 | 682.5 | 725.5 | 774.3 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 721.6237 | 7485.7622 | 7739.8875 | -13.31% | -3.283% | 13.31%
10:48 | 13.4333 | 721.1833 | 781.7 | 710.7 | 714.7 | 707.4 | 738.8 | 683.2 | 717.5 | OFF | 685.5 | 731.8 | 683 | 725.4 | 774.5 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 722.1772 | 7521.8095 | 7775.9825 | -13.28% | -3.269% | 13.28%
10:48 | 13.4833 | 721.5167 | 782 | 710.8 | 714.9 | 707.9 | 739.2 | 684.2 | 717 | OFF | 686.3 | 732.4 | 683.9 | 725.2 | 774.4 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 722.7287 | 7557.877 | 7812.1052 | -13.26% | -3.254% | 13.26%
10:48 | 13.5333 | 722.0333 | 782.5 | 711 | 715.3 | 708.5 | 739 | 684.8 | 719.2 | OFF | 686.9 | 732.3 | 684.5 | 725.5 | 774.9 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 723.2783 | 7593.9658 | 7848.2553 | -13.23% | -3.24% | 13.23%
10:48 | 13.5833 | 722.4333 | 783.1 | 711.3 | 715.9 | 709.1 | 738.6 | 685.5 | 720.6 | OFF | 687.6 | 731.6 | 685.2 | 725.4 | 775.3 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 723.8258 | 7630.0774 | 7884.4329 | -13.21% | -3.226% | 13.21%
10:48 | 13.65 | 723.1167 | 783.8 | 711.6 | 716.8 | 710.2 | 738.8 | 686.6 | 723.2 | OFF | 688.8 | 731.3 | 686.1 | 724.9 | 775.3 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 724.5527 | 7678.2624 | 7932.7122 | -13.18% | -3.208% | 13.18%
10:48 | 13.7 | 723.4 | 784 | 711.8 | 717.6 | 710.9 | 739.2 | 687.4 | 722.4 | OFF | 689.5 | 731.4 | 686.8 | 724.7 | 775.1 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 725.0955 | 7714.4253 | 7968.9534 | -13.15% | -3.194% | 13.15%
10:49 | 13.75 | 723.8833 | 784 | 712.1 | 718.3 | 711.5 | 739.8 | 688.1 | 722.5 | OFF | 690.3 | 732 | 687.5 | 724.8 | 775.7 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 725.6364 | 7750.6074 | 8005.2217 | -13.12% | -3.181% | 13.12%
10:49 | 13.8 | 724.25 | 784 | 712.6 | 718.9 | 711.9 | 740.3 | 688.4 | 721.9 | OFF | 690.8 | 732.6 | 688 | 725.2 | 776.4 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 726.1754 | 7786.8108 | 8041.517 | -13.1% | -3.167% | 13.1%
10:49 | 13.85 | 724.6583 | 784.1 | 712.9 | 719.6 | 712.3 | 740.6 | 688.7 | 723.1 | OFF | 691.2 | 733.2 | 688.3 | 725.4 | 776.5 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 726.7124 | 7823.0335 | 8077.8392 | -13.08% | -3.154% | 13.08%
10:49 | 13.9 | 724.8833 | 784.6 | 713.2 | 720.4 | 712.4 | 740.4 | 689.3 | 722.4 | OFF | 691.7 | 733.2 | 688.8 | 725.3 | 776.9 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 727.2475 | 7859.272 | 8114.1882 | -13.05% | -3.142% | 13.05%
10:49 | 13.9667 | 725.35 | 785.3 | 713.6 | 721.6 | 712.8 | 740.6 | 690 | 722.2 | OFF | 692.4 | 733.3 | 689.5 | 725.1 | 777.8 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 727.9581 | 7907.6131 | 8162.6951 | -13.02% | -3.125% | 13.02%
10:49 | 14.0167 | 725.8333 | 785.7 | 713.7 | 722 | 713.1 | 741.2 | 690.7 | 723 | OFF | 693 | 733.9 | 690.1 | 725 | 778.6 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 728.4888 | 7943.8927 | 8199.1062 | -12.99% | -3.113% | 12.99%
10:49 | 14.0667 | 726.3417 | 786.1 | 713.8 | 722.3 | 713.6 | 741.8 | 691.4 | 724 | OFF | 693.7 | 734.5 | 690.8 | 724.9 | 779.2 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 729.0176 | 7980.1971 | 8235.5439 | -12.97% | -3.101% | 12.97%
10:49 | 14.1167 | 726.6333 | 786.7 | 714 | 722.6 | 713.9 | 741.9 | 692.1 | 722.9 | OFF | 694.4 | 734.4 | 691.6 | 725.1 | 780 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 729.5445 | 8016.5215 | 8272.0079 | -12.94% | -3.089% | 12.94%
10:49 | 14.1667 | 726.9417 | 787.4 | 714.2 | 722.9 | 714.2 | 741.5 | 692.7 | 723.6 | OFF | 695 | 733.9 | 692.2 | 725.3 | 780.4 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 730.0696 | 8052.8608 | 8308.4983 | -12.92% | -3.077% | 12.92%
10:49 | 14.2333 | 727.5583 | 788 | 714.6 | 723.6 | 714.7 | 742.1 | 693.5 | 724.6 | OFF | 695.8 | 734.1 | 693.1 | 725.5 | 781.1 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 730.7669 | 8101.3442 | 8357.1928 | -12.88% | -3.061% | 12.88%
10:49 | 14.2833 | 728.3 | 788.5 | 715.2 | 724.5 | 715.4 | 742.9 | 694.1 | 726.2 | OFF | 696.4 | 734.9 | 693.7 | 726.1 | 781.7 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 731.2878 | 8137.7406 | 8393.7442 | -12.86% | -3.05% | 12.86%
10:49 | 14.3333 | 729.0667 | 788.6 | 715.9 | 725.4 | 716.1 | 743.8 | 694.8 | 727.9 | OFF | 697.1 | 736 | 694.3 | 726.7 | 782.2 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 731.8068 | 8174.1748 | 8430.3216 | -12.83% | -3.038% | 12.83%
10:49 | 14.3833 | 729.8167 | 788.8 | 716.4 | 726 | 716.7 | 745.3 | 695.6 | 727.8 | OFF | 698 | 738.2 | 695.1 | 727.2 | 782.7 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 732.3241 | 8210.6469 | 8466.9249 | -12.81% | -3.027% | 12.81%
10:49 | 14.4333 | 730.35 | 789.4 | 716.7 | 726.3 | 717.2 | 746.4 | 696 | 727.9 | OFF | 698.5 | 739.5 | 695.6 | 727.6 | 783.1 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 732.8396 | 8247.151 | 8503.5539 | -12.78% | -3.015% | 12.78%
10:49 | 14.4833 | 730.85 | 790 | 716.9 | 726.6 | 717.8 | 747.1 | 696.6 | 728.2 | OFF | 699.1 | 740.1 | 696.2 | 728 | 783.6 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 733.3533 | 8283.681 | 8540.2088 | -12.76% | -3.004% | 12.76%
10:49 | 14.55 | 731.45 | 790.5 | 717.2 | 726.9 | 718.5 | 748 | 697.2 | 729.7 | OFF | 699.8 | 740.7 | 696.9 | 728.3 | 783.7 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 734.0355 | 8332.4244 | 8589.1217 | -12.72% | -2.989% | 12.72%
10:49 | 14.6 | 731.6167 | 790.6 | 717.5 | 727 | 718.8 | 747.8 | 697.6 | 729.6 | OFF | 700.2 | 740.3 | 697.3 | 728.8 | 783.9 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 734.5451 | 8369.001 | 8625.8362 | -12.7% | -2.978% | 12.7%
10:49 | 14.65 | 731.8917 | 791.2 | 717.8 | 727.3 | 719.2 | 747.8 | 698 | 729.8 | OFF | 700.5 | 739.6 | 697.7 | 729.3 | 784.5 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 735.053 | 8405.5888 | 8662.5762 | -12.68% | -2.967% | 12.68%
10:49 | 14.7 | 732.275 | 791.7 | 718.1 | 727.6 | 720 | 748.1 | 698.7 | 731.4 | OFF | 701.1 | 739 | 698.4 | 729.2 | 784 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 735.5592 | 8442.1929 | 8699.3415 | -12.65% | -2.956% | 12.65%
10:50 | 14.75 | 732.6583 | 792.2 | 718.3 | 728 | 721 | 748.4 | 699.3 | 732.3 | OFF | 701.7 | 738.9 | 698.9 | 729.2 | 783.7 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 736.0637 | 8478.8163 | 8736.1321 | -12.62% | -2.945% | 12.62%
10:50 | 14.8167 | 733.3083 | 792.5 | 718.9 | 728.8 | 721.8 | 749.4 | 700 | 732 | OFF | 702.4 | 740.5 | 699.7 | 729.7 | 784 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 736.7337 | 8527.6818 | 8785.2253 | -12.59% | -2.932% | 12.59%
10:50 | 14.8667 | 733.9167 | 792.8 | 719.2 | 729.1 | 722.3 | 750.8 | 700.5 | 732.7 | OFF | 702.9 | 742.6 | 700.3 | 729.9 | 783.9 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 737.2343 | 8564.3624 | 8822.0745 | -12.57% | -2.921% | 12.57%
10:50 | 14.9167 | 734.3583 | 793.1 | 719.3 | 729.3 | 722.8 | 751.5 | 700.9 | 734 | OFF | 703.2 | 743.6 | 700.7 | 730 | 783.9 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 737.7332 | 8601.0693 | 8858.9487 | -12.54% | -2.911% | 12.54%
10:50 | 14.9667 | 734.85 | 793.3 | 719.5 | 729.5 | 723.5 | 752.4 | 701.5 | 734.6 | OFF | 703.7 | 744.7 | 701.3 | 730.2 | 784 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 738.2304 | 8637.7995 | 8895.8478 | -12.52% | -2.901% | 12.52%
10:50 | 15.0167 | 735.3 | 793.3 | 719.7 | 729.7 | 724.2 | 753.4 | 702 | 734.4 | OFF | 704.2 | 746 | 701.9 | 730.4 | 784.4 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 738.726 | 8674.5533 | 8932.7717 | -12.49% | -2.891% | 12.49%
10:50 | 15.0833 | 735.825 | 793.4 | 720.1 | 729.8 | 724.7 | 754 | 702.3 | 734.9 | OFF | 704.6 | 747.1 | 702.4 | 731.3 | 785.3 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 739.3842 | 8723.5908 | 8982.042 | -12.46% | -2.877% | 12.46%
10:50 | 15.1333 | 736.1833 | 793.3 | 720.7 | 730.1 | 724.8 | 754.2 | 702.5 | 734.5 | OFF | 704.9 | 747.7 | 702.7 | 732.6 | 786.2 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 739.876 | 8760.391 | 9019.0235 | -12.43% | -2.868% | 12.43%
10:50 | 15.1833 | 736.5 | 793.5 | 721.4 | 730.4 | 724.9 | 754.3 | 702.4 | 733.6 | OFF | 704.9 | 748.4 | 702.8 | 734.2 | 787.2 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 740.3662 | 8797.2081 | 9056.0296 | -12.41% | -2.858% | 12.41%
10:50 | 15.2333 | 736.8083 | 794.1 | 722.1 | 730.9 | 725 | 754.4 | 702.3 | 733.4 | OFF | 704.9 | 748.5 | 702.8 | 735.4 | 787.9 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 740.8548 | 8834.0408 | 9093.0601 | -12.38% | -2.849% | 12.38%
10:50 | 15.2833 | 737.2833 | 795.1 | 722.7 | 731.4 | 725.4 | 755 | 702.7 | 733.4 | OFF | 705.2 | 748.9 | 703.1 | 736.2 | 788.3 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 741.3417 | 8870.8931 | 9130.115 | -12.36% | -2.839% | 12.36%
10:50 | 15.3333 | 737.6583 | 795.7 | 723.3 | 731.8 | 725.8 | 755.4 | 703 | 733.5 | OFF | 705.5 | 748.7 | 703.6 | 736.9 | 788.7 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 741.8272 | 8907.7666 | 9167.1943 | -12.33% | -2.83% | 12.33%
10:50 | 15.4 | 738.3667 | 796.4 | 724.1 | 732.8 | 726.5 | 755.9 | 703.4 | 736.2 | OFF | 705.9 | 748.2 | 704.2 | 737.8 | 789 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 742.472 | 8956.9674 | 9216.6709 | -12.3% | -2.818% | 12.3%
10:50 | 15.45 | 738.825 | 797.2 | 724.8 | 733.7 | 727 | 755.9 | 703.9 | 736 | OFF | 706.4 | 747.9 | 704.7 | 738.7 | 789.7 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 742.9537 | 8993.8972 | 9253.8065 | -12.28% | -2.809% | 12.28%
10:50 | 15.5 | 739.3083 | 797.9 | 725.4 | 734.4 | 727.5 | 755.8 | 704.3 | 736.9 | OFF | 706.8 | 747.8 | 705.1 | 739.4 | 790.4 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 743.434 | 9030.8506 | 9290.9662 | -12.25% | -2.8% | 12.25%
10:50 | 15.55 | 739.75 | 798.7 | 726 | 735.2 | 728 | 756 | 704.8 | 736.6 | OFF | 707.4 | 748.4 | 705.5 | 739.5 | 790.9 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 743.9127 | 9067.827 | 9328.1499 | -12.22% | -2.791% | 12.22%
10:50 | 15.6 | 740.3 | 799.2 | 726.3 | 735.9 | 728.3 | 756.7 | 705.3 | 738.2 | OFF | 707.8 | 749.4 | 705.9 | 739.4 | 791.2 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 744.3898 | 9104.8283 | 9365.3575 | -12.2% | -2.782% | 12.2%
10:50 | 15.6667 | 740.975 | 799.7 | 726.9 | 736.7 | 728.7 | 757.8 | 706.2 | 738 | OFF | 708.7 | 750.8 | 706.8 | 739.6 | 791.8 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 745.0237 | 9154.2041 | 9415.0046 | -12.17% | -2.77% | 12.17%
10:50 | 15.7167 | 741.525 | 800.1 | 727.3 | 737 | 729.2 | 758.6 | 706.8 | 738.3 | OFF | 709.2 | 751.9 | 707.4 | 739.9 | 792.6 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 745.4973 | 9191.2666 | 9452.2676 | -12.14% | -2.761% | 12.14%
10:51 | 15.7667 | 742.3083 | 800.8 | 727.7 | 737.3 | 729.8 | 759.9 | 707.5 | 740.4 | OFF | 709.8 | 753.2 | 708 | 740.3 | 793 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 745.9695 | 9228.3624 | 9489.5543 | -12.12% | -2.752% | 12.12%
10:51 | 15.8167 | 742.8917 | 801.2 | 728 | 737.5 | 730.5 | 760.9 | 708.2 | 740.9 | OFF | 710.4 | 754.5 | 708.7 | 740.8 | 793.1 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 746.4402 | 9265.4924 | 9526.8645 | -12.09% | -2.744% | 12.09%
10:51 | 15.8667 | 743.7083 | 801.3 | 728.9 | 738.1 | 731.1 | 762.1 | 708.8 | 740.5 | OFF | 711.2 | 756.3 | 709.4 | 742.6 | 794.2 | OFF | 8.01 | 12.18 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 746.9094 | 9302.6574 | 9564.1983 | -12.07% | -2.735% | 12.07%
10:51 | 15.9167 | 744.2083 | 801.5 | 729.6 | 738.7 | 731.4 | 762.9 | 708.9 | 740.5 | OFF | 711.5 | 757.5 | 709.6 | 743.6 | 794.8 | OFF | 8.01 | 12.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 747.3771 | 9339.8553 | 9601.5554 | -12.04% | -2.726% | 12.04%
10:51 | 15.9833 | 745.0333 | 802.4 | 730.7 | 739.6 | 731.9 | 763.7 | 709.5 | 741 | OFF | 712.1 | 758.5 | 710 | 745.1 | 795.9 | OFF | 8.01 | 12.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 747.9985 | 9389.4967 | 9651.4013 | -12.01% | -2.714% | 12.01%
10:51 | 16.0333 | 745.625 | 803.1 | 731.5 | 739.9 | 732.3 | 764.2 | 710.4 | 741.2 | OFF | 712.9 | 759.2 | 710.7 | 746 | 796.1 | OFF | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 748.4629 | 9426.7632 | 9688.8128 | -11.98% | -2.705% | 11.98%
10:51 | 16.0833 | 746.2667 | 803.9 | 732.3 | 740.4 | 732.7 | 764.9 | 710.9 | 741.9 | OFF | 713.3 | 760.1 | 711.3 | 747.1 | 796.4 | OFF | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 748.9258 | 9464.0605 | 9726.2475 | -11.96% | -2.696% | 11.96%
10:51 | 16.1333 | 746.9917 | 804.9 | 733.2 | 741 | 733.3 | 765.6 | 711.2 | 743.8 | OFF | 713.7 | 760.4 | 711.7 | 748 | 797.1 | OFF | 8.01 | 11.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 749.3873 | 9501.3919 | 9763.7053 | -11.93% | -2.687% | 11.93%
10:51 | 16.1833 | 747.5 | 805.5 | 733.6 | 741.3 | 734.2 | 766 | 711.8 | 744.6 | OFF | 714.4 | 760.7 | 712.3 | 748.3 | 797.3 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 749.8474 | 9538.7542 | 9801.1862 | -11.91% | -2.678% | 11.91%
10:51 | 16.25 | 748.375 | 806.2 | 734.2 | 741.8 | 735.2 | 767.1 | 712.9 | 745.4 | OFF | 715.4 | 762.6 | 713.3 | 748.7 | 797.7 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 750.4586 | 9588.6167 | 9851.1964 | -11.88% | -2.665% | 11.88%
10:51 | 16.3 | 749 | 806.9 | 734.6 | 742.1 | 735.8 | 767.8 | 713.5 | 746.2 | OFF | 716.1 | 763.7 | 713.9 | 749.3 | 798.1 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 750.9154 | 9626.0511 | 9888.7308 | -11.85% | -2.656% | 11.85%
10:51 | 16.35 | 749.5917 | 807.5 | 735 | 742.4 | 736.5 | 768.6 | 714.3 | 747.2 | OFF | 716.8 | 764.6 | 714.6 | 749.4 | 798.2 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 751.3708 | 9663.5159 | 9926.2879 | -11.82% | -2.647% | 11.82%
10:51 | 16.4 | 750.1083 | 807.9 | 735.1 | 742.6 | 737.2 | 769.5 | 714.9 | 748.3 | OFF | 717.5 | 765.2 | 715.3 | 748.9 | 798.9 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 751.8249 | 9701.0084 | 9963.8678 | -11.8% | -2.638% | 11.8%
10:51 | 16.45 | 750.725 | 808.6 | 735.2 | 743 | 737.8 | 769.9 | 715.6 | 750.4 | OFF | 718.4 | 765.1 | 716 | 748.8 | 799.9 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 752.2775 | 9738.5292 | 10001.4704 | -11.77% | -2.629% | 11.77%
10:51 | 16.5 | 751.35 | 809.3 | 735.5 | 743.7 | 738.5 | 770.4 | 716.5 | 751.7 | OFF | 719.3 | 765 | 716.8 | 748.8 | 800.7 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 752.7288 | 9776.0811 | 10039.0955 | -11.75% | -2.62% | 11.75%
10:51 | 16.5667 | 751.9083 | 809.5 | 736 | 744.3 | 739.3 | 771.7 | 717.4 | 750.2 | OFF | 720.3 | 766.4 | 717.7 | 749 | 801.1 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 753.3284 | 9826.1897 | 10089.2974 | -11.72% | -2.608% | 11.72%
10:51 | 16.6167 | 752.3167 | 809.7 | 736.3 | 744.5 | 739.7 | 772.7 | 717.9 | 750.1 | OFF | 721 | 767.6 | 718.2 | 749.4 | 800.7 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 753.7766 | 9863.7953 | 10126.9751 | -11.69% | -2.599% | 11.69%
10:51 | 16.6667 | 752.775 | 810 | 736.8 | 744.8 | 740.1 | 773.3 | 718.4 | 750.6 | OFF | 721.5 | 768.3 | 718.8 | 750.1 | 800.6 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 754.2234 | 9901.4226 | 10164.6751 | -11.67% | -2.59% | 11.67%
10:51 | 16.7167 | 753.2917 | 810.4 | 737.5 | 745.4 | 740.6 | 773.5 | 718.9 | 750.8 | OFF | 722.1 | 768.8 | 719.3 | 751.1 | 801.1 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 754.6689 | 9939.0743 | 10202.3974 | -11.64% | -2.581% | 11.64%
10:52 | 16.7667 | 753.775 | 810.6 | 738 | 746 | 741.3 | 774 | 719.3 | 751.2 | OFF | 722.4 | 769.5 | 719.8 | 751.8 | 801.4 | OFF | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 755.1131 | 9976.751 | 10240.1419 | -11.62% | -2.572% | 11.62%
10:52 | 16.8333 | 754.2917 | 811.2 | 738.9 | 746.9 | 742.1 | 773.9 | 719.6 | 751.1 | OFF | 722.8 | 769.2 | 720.3 | 753.1 | 802.4 | OFF | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 755.7032 | 10027.0199 | 10290.5025 | -11.58% | -2.56% | 11.58%
10:52 | 16.8833 | 754.6833 | 811.7 | 739.6 | 747.8 | 742.7 | 773.8 | 719.9 | 751.2 | OFF | 723.1 | 768.4 | 720.7 | 753.9 | 803.4 | OFF | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 756.1444 | 10064.7442 | 10328.2987 | -11.56% | -2.552% | 11.56%
10:52 | 16.9333 | 755.0583 | 812.3 | 740.2 | 748.7 | 743 | 773.6 | 720.5 | 751.2 | OFF | 723.5 | 767.6 | 721.2 | 754.5 | 804.4 | OFF | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 756.5842 | 10102.4878 | 10366.1169 | -11.53% | -2.543% | 11.53%
10:52 | 16.9833 | 755.8167 | 813.1 | 741 | 749.8 | 743.3 | 773.9 | 721.1 | 753.7 | OFF | 724 | 767.8 | 721.9 | 755.1 | 805.1 | OFF | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 757.0227 | 10140.2597 | 10403.957 | -11.51% | -2.535% | 11.51%
10:52 | 17.0333 | 756.2 | 813.2 | 741.5 | 750.5 | 743.6 | 774.4 | 721.7 | 753.5 | OFF | 724.5 | 768.4 | 722.4 | 755.4 | 805.3 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 757.46 | 10178.0601 | 10441.8191 | -11.48% | -2.526% | 11.48%
10:52 | 17.0833 | 756.6917 | 813.4 | 741.9 | 750.9 | 744.2 | 774.9 | 722.2 | 754 | OFF | 725 | 769.5 | 722.9 | 755.5 | 805.9 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 757.8959 | 10215.8824 | 10479.703 | -11.46% | -2.517% | 11.46%
10:52 | 17.15 | 757.5 | 813.7 | 742.4 | 751.4 | 745.4 | 776 | 722.8 | 756.4 | OFF | 725.7 | 770.9 | 723.5 | 755.6 | 806.2 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 758.4753 | 10266.3554 | 10530.2487 | -11.43% | -2.506% | 11.43%
10:52 | 17.2 | 758.0167 | 814.2 | 742.7 | 751.8 | 746.4 | 777.1 | 723.6 | 756.5 | OFF | 726.3 | 772.1 | 724.3 | 755.3 | 805.9 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 758.9083 | 10304.2433 | 10568.1833 | -11.4% | -2.497% | 11.4%
10:52 | 17.25 | 758.3 | 814.3 | 742.9 | 752 | 747 | 777.7 | 724 | 755.7 | OFF | 726.9 | 773.3 | 724.9 | 755.1 | 805.8 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 759.3401 | 10342.1513 | 10606.1395 | -11.38% | -2.489% | 11.38%
10:52 | 17.3 | 758.7 | 814.3 | 743.2 | 752.2 | 747.4 | 778.3 | 724.2 | 756.9 | OFF | 727.2 | 774.1 | 725.2 | 755.5 | 805.9 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 759.7707 | 10380.0763 | 10644.1173 | -11.35% | -2.481% | 11.35%
10:52 | 17.35 | 759.3167 | 814.6 | 743.7 | 752.6 | 748.2 | 778.8 | 724.5 | 758.7 | OFF | 727.6 | 774.6 | 725.5 | 756.5 | 806.5 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 760.2 | 10418.0267 | 10682.1165 | -11.33% | -2.472% | 11.33%
10:52 | 17.4167 | 759.9833 | 815.1 | 744.5 | 753.2 | 748.8 | 779.4 | 725.3 | 758.5 | OFF | 728.3 | 775.4 | 726.2 | 757.5 | 807.6 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 760.7705 | 10468.67 | 10732.8156 | -11.29% | -2.461% | 11.29%
10:52 | 17.4667 | 760.475 | 815.8 | 745 | 753.5 | 749.3 | 779.6 | 725.9 | 759.2 | OFF | 728.9 | 775.7 | 726.7 | 758 | 808.1 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 761.197 | 10506.6815 | 10770.8647 | -11.27% | -2.453% | 11.27%
10:52 | 17.5167 | 761.1083 | 816.5 | 745.4 | 753.8 | 749.8 | 780.2 | 726.3 | 761.3 | OFF | 729.6 | 776.2 | 727.2 | 758.7 | 808.3 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 761.6222 | 10544.721 | 10808.9352 | -11.24% | -2.444% | 11.24%
10:52 | 17.5667 | 761.5667 | 817.1 | 745.9 | 754.3 | 750.5 | 780.4 | 726.8 | 762.3 | OFF | 730.1 | 775.9 | 727.7 | 759.1 | 808.7 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 762.0463 | 10582.7879 | 10847.0269 | -11.22% | -2.436% | 11.22%
10:52 | 17.6167 | 762.025 | 817.8 | 746.5 | 754.9 | 751.1 | 781.1 | 727.4 | 761.3 | OFF | 730.8 | 776.3 | 728.3 | 759.3 | 809.5 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 762.4691 | 10620.8777 | 10885.1398 | -11.19% | -2.428% | 11.19%
10:52 | 17.6833 | 762.375 | 818.1 | 747.1 | 755.3 | 751.3 | 781.4 | 727.9 | 760.3 | OFF | 731.3 | 776.6 | 728.9 | 759.8 | 810.5 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 763.0311 | 10671.691 | 10935.9898 | -11.16% | -2.417% | 11.16%
10:52 | 17.7333 | 762.825 | 818.3 | 747.6 | 755.8 | 751.6 | 781.6 | 728 | 761.8 | OFF | 731.6 | 777.1 | 729.1 | 760.4 | 811 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 763.4512 | 10709.821 | 10974.1519 | -11.13% | -2.409% | 11.13%
10:53 | 17.7833 | 763.225 | 818.6 | 748.3 | 756.4 | 751.9 | 782.1 | 728.3 | 761.8 | OFF | 731.9 | 777.5 | 729.5 | 761 | 811.4 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 763.8701 | 10747.9723 | 11012.3349 | -11.11% | -2.401% | 11.11%
10:53 | 17.8333 | 763.55 | 819 | 748.8 | 756.8 | 752.1 | 782.7 | 728.6 | 761.3 | OFF | 732.2 | 778 | 729.8 | 761.3 | 812 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 764.2878 | 10786.1417 | 11050.5389 | -11.08% | -2.393% | 11.08%
10:53 | 17.8833 | 763.9583 | 819.5 | 749.2 | 757.2 | 752.5 | 783.6 | 728.7 | 761.2 | OFF | 732.4 | 778.6 | 730 | 761.8 | 812.8 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 764.7044 | 10824.3294 | 11088.7637 | -11.06% | -2.385% | 11.06%
10:53 | 17.9333 | 764.5417 | 820.2 | 749.8 | 757.6 | 753.1 | 784.3 | 728.9 | 762.7 | OFF | 732.7 | 778.7 | 730.3 | 762.7 | 813.5 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 765.1198 | 10862.5419 | 11127.0093 | -11.03% | -2.377% | 11.03%
10:53 | 18 | 765.2583 | 820.9 | 750.6 | 758.3 | 754 | 785.7 | 729.7 | 762.7 | OFF | 733.4 | 779.7 | 730.9 | 763.4 | 813.8 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 765.672 | 10913.5352 | 11178.0357 | -11% | -2.366% | 11%
10:53 | 18.05 | 765.7333 | 821.4 | 751.1 | 758.7 | 754.5 | 786.5 | 730.1 | 762.8 | OFF | 733.9 | 780.7 | 731.4 | 763.8 | 813.9 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 766.0847 | 10951.81 | 11216.3296 | -10.97% | -2.358% | 10.97%
10:53 | 18.1 | 766.0333 | 821.7 | 751.4 | 758.9 | 754.8 | 786.9 | 730.4 | 762.9 | OFF | 734.3 | 781.5 | 731.6 | 764.2 | 813.8 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 766.4963 | 10990.1042 | 11254.6441 | -10.95% | -2.35% | 10.95%
10:53 | 18.15 | 766.5 | 822.1 | 752 | 759.2 | 755 | 787.2 | 730.6 | 763.9 | OFF | 734.7 | 782.4 | 731.8 | 765.1 | 814 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 766.9068 | 11028.4175 | 11292.9792 | -10.93% | -2.343% | 10.93%
10:53 | 18.2 | 766.9333 | 822.5 | 752.7 | 759.5 | 755.2 | 787.6 | 730.9 | 763.7 | OFF | 735.1 | 783.6 | 732 | 766 | 814.4 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 767.3162 | 11066.7533 | 11331.3348 | -10.9% | -2.335% | 10.9%
10:53 | 18.2667 | 767.5417 | 823.3 | 753.3 | 760 | 755.5 | 788.1 | 731.3 | 763.6 | OFF | 735.6 | 784.8 | 732.5 | 767.4 | 815.1 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 767.8603 | 11117.9025 | 11382.5073 | -10.87% | -2.325% | 10.87%
10:53 | 18.3167 | 768.175 | 823.7 | 753.9 | 760.8 | 756.2 | 788.2 | 731.9 | 764.9 | OFF | 736.2 | 785.3 | 733 | 768.4 | 815.6 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 768.2671 | 11156.2954 | 11420.9105 | -10.84% | -2.317% | 10.84%
10:53 | 18.3667 | 768.6417 | 823.9 | 754.3 | 761.5 | 756.8 | 788.7 | 732.7 | 765.4 | OFF | 736.8 | 785.6 | 733.7 | 768.7 | 815.6 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 768.6728 | 11194.7158 | 11459.334 | -10.82% | -2.309% | 10.82%
10:53 | 18.4167 | 768.8 | 824.1 | 754.5 | 761.8 | 757.1 | 789.1 | 733.2 | 765.1 | OFF | 737.3 | 785.7 | 734.3 | 768.3 | 815.1 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 769.0774 | 11233.1519 | 11497.7778 | -10.79% | -2.302% | 10.79%
10:53 | 18.4667 | 768.7833 | 824.3 | 754.5 | 761.9 | 757.2 | 789.2 | 733.2 | 765.1 | OFF | 737.4 | 785.1 | 734.5 | 767.9 | 815.1 | OFF | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 769.4809 | 11271.5915 | 11536.2417 | -10.77% | -2.294% | 10.77%
10:53 | 18.5167 | 768.7167 | 824.2 | 754.7 | 761.9 | 757.2 | 788.8 | 733.3 | 764.6 | OFF | 737.5 | 784.4 | 734.7 | 767.9 | 815.4 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 769.8833 | 11310.029 | 11574.7258 | -10.74% | -2.287% | 10.74%
10:53 | 18.5833 | 768.8917 | 824.2 | 755.2 | 762.4 | 757.4 | 788.8 | 733.2 | 764.9 | OFF | 737.5 | 784.2 | 734.7 | 768.3 | 815.9 | OFF | 8.01 | 9.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 770.4182 | 11361.2826 | 11626.0692 | -10.71% | -2.278% | 10.71%
10:53 | 18.6333 | 769.05 | 824.3 | 755.5 | 762.7 | 757.7 | 788.8 | 733.6 | 765 | OFF | 737.7 | 784.4 | 734.9 | 768.3 | 815.7 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 770.8181 | 11399.7311 | 11664.6001 | -10.68% | -2.271% | 10.68%
10:53 | 18.6833 | 769.0667 | 824.1 | 755.6 | 762.8 | 757.6 | 788.7 | 733.9 | 764.8 | OFF | 737.9 | 784.5 | 735.3 | 768 | 815.6 | OFF | 8.01 | 9.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 771.2169 | 11438.184 | 11703.151 | -10.66% | -2.264% | 10.66%
10:54 | 18.7333 | 769.1583 | 824.1 | 755.7 | 762.9 | 757.6 | 788.4 | 734.1 | 765.4 | OFF | 738.1 | 784.2 | 735.5 | 768.1 | 815.8 | OFF | 8.01 | 9.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 771.6147 | 11476.6397 | 11741.7218 | -10.63% | -2.258% | 10.63%
10:54 | 18.7833 | 769.3167 | 824 | 755.8 | 763.1 | 757.8 | 788.7 | 734.4 | 765.2 | OFF | 738.3 | 784.7 | 735.8 | 767.9 | 816.1 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 772.0114 | 11515.1015 | 11780.3124 | -10.61% | -2.251% | 10.61%
10:54 | 18.85 | 769.7083 | 824.4 | 755.9 | 763.6 | 758.3 | 789.5 | 735 | 765.6 | OFF | 738.8 | 784.7 | 736.4 | 767.6 | 816.7 | OFF | 8.01 | 9.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 772.5388 | 11566.4024 | 11831.7974 | -10.57% | -2.243% | 10.57%
10:54 | 18.9 | 769.9917 | 824.7 | 756.2 | 764 | 758.8 | 789.7 | 735.6 | 766.4 | OFF | 739.2 | 784.2 | 737 | 767.4 | 816.7 | OFF | 8.01 | 9.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 772.9331 | 11604.8949 | 11870.4342 | -10.55% | -2.237% | 10.55%
10:54 | 18.95 | 770.325 | 825 | 756.3 | 764.3 | 759.5 | 789.8 | 736.2 | 767.6 | OFF | 739.7 | 784.1 | 737.6 | 767.3 | 816.5 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 773.3263 | 11643.4028 | 11909.0907 | -10.53% | -2.231% | 10.53%
10:54 | 19 | 770.6667 | 825.2 | 756.5 | 764.4 | 760 | 790 | 736.7 | 768.8 | OFF | 740.1 | 784.4 | 738.1 | 767.2 | 816.6 | OFF | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 773.7185 | 11681.9276 | 11947.7668 | -10.5% | -2.225% | 10.5%
10:54 | 19.05 | 771.1417 | 825.5 | 756.9 | 764.7 | 760.4 | 790.5 | 737 | 769.6 | OFF | 740.5 | 785 | 738.5 | 767.9 | 817.2 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 774.1097 | 11720.4728 | 11986.4625 | -10.47% | -2.219% | 10.47%
10:54 | 19.1 | 771.525 | 825.5 | 757.4 | 765.3 | 761 | 790.8 | 737.4 | 769.4 | OFF | 740.9 | 785.6 | 739 | 768.5 | 817.5 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 774.4999 | 11759.0394 | 12025.1778 | -10.45% | -2.213% | 10.45%
10:54 | 19.1667 | 772.125 | 825.6 | 757.9 | 765.8 | 761.5 | 791.5 | 738.2 | 770.7 | OFF | 741.6 | 786.6 | 739.6 | 768.9 | 817.6 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 775.0186 | 11810.4944 | 12076.8284 | -10.42% | -2.205% | 10.42%
10:54 | 19.2167 | 772.4 | 825.5 | 758.4 | 765.9 | 761.4 | 792.1 | 738.5 | 769.6 | OFF | 742.1 | 787.7 | 739.9 | 769.7 | 818 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 775.4064 | 11849.1076 | 12115.589 | -10.39% | -2.199% | 10.39%
10:54 | 19.2667 | 772.9583 | 825.9 | 759.1 | 766.2 | 761.4 | 792.6 | 738.6 | 770.7 | OFF | 742.5 | 788.6 | 740 | 771.1 | 818.8 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 775.7933 | 11887.7415 | 12154.369 | -10.37% | -2.194% | 10.37%
10:54 | 19.3167 | 773.3833 | 826.2 | 759.8 | 766.8 | 761.7 | 792.8 | 739.3 | 770.2 | OFF | 743.2 | 789.1 | 740.4 | 771.8 | 819.3 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 776.1791 | 11926.4001 | 12193.1683 | -10.34% | -2.188% | 10.34%
10:54 | 19.3667 | 773.7667 | 826.7 | 760.2 | 767.1 | 761.9 | 793.1 | 739.9 | 770 | OFF | 743.9 | 789.7 | 741 | 772 | 819.7 | OFF | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 776.5639 | 11965.0788 | 12231.9869 | -10.32% | -2.182% | 10.32%
10:54 | 19.4333 | 774.25 | 827.7 | 760.6 | 767.4 | 762.2 | 793.7 | 740.1 | 770.3 | OFF | 744.2 | 790.5 | 741.5 | 772.6 | 820.2 | OFF | 8.01 | 11.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 777.0755 | 12016.6794 | 12283.7749 | -10.28% | -2.174% | 10.28%
10:54 | 19.4833 | 774.4917 | 828.2 | 761.2 | 767.6 | 762.3 | 793.8 | 740 | 769.9 | OFF | 744.3 | 790.6 | 741.6 | 773.4 | 821 | OFF | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 777.4581 | 12055.3979 | 12322.6382 | -10.26% | -2.169% | 10.26%
10:54 | 19.5333 | 774.8167 | 828.7 | 761.9 | 767.9 | 762.4 | 794 | 739.6 | 770.6 | OFF | 744.1 | 790.6 | 741.4 | 774.7 | 821.9 | OFF | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 777.8397 | 12094.1306 | 12361.5207 | -10.23% | -2.163% | 10.23%
10:54 | 19.5833 | 775.2667 | 829.2 | 762.7 | 768.4 | 762.7 | 794.5 | 739.4 | 771.7 | OFF | 744 | 791 | 741.3 | 775.7 | 822.6 | OFF | 8.01 | 12.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 778.2203 | 12132.8827 | 12400.4222 | -10.21% | -2.158% | 10.21%
10:54 | 19.6333 | 775.5417 | 829.6 | 763.2 | 768.8 | 763.2 | 794.8 | 739.9 | 771.6 | OFF | 744.4 | 791 | 741.5 | 775.7 | 822.8 | OFF | 8.01 | 12.45 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 778.5999 | 12171.6529 | 12439.3427 | -10.18% | -2.152% | 10.18%
10:54 | 19.7 | 776.075 | 830 | 763.4 | 769.5 | 763.9 | 795.3 | 740.9 | 772.8 | OFF | 745.4 | 791.5 | 742.4 | 774.9 | 822.9 | OFF | 8.01 | 12.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 779.1046 | 12223.3735 | 12491.2661 | -10.15% | -2.145% | 10.15%
10:55 | 19.75 | 776.225 | 830 | 763.4 | 769.6 | 764.2 | 795.5 | 741.5 | 772.6 | OFF | 746.1 | 791.8 | 743 | 774.3 | 822.7 | OFF | 8.01 | 12.63 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 779.482 | 12262.181 | 12530.2308 | -10.12% | -2.139% | 10.12%
10:55 | 19.8 | 776.3667 | 830 | 763.5 | 769.7 | 764.3 | 795.4 | 742.1 | 772.6 | OFF | 746.6 | 792 | 743.4 | 774.3 | 822.5 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 779.8585 | 12300.9958 | 12569.2143 | -10.1% | -2.134% | 10.1%
10:55 | 19.85 | 776.6583 | 830.2 | 763.7 | 769.7 | 764.8 | 795.4 | 742.7 | 772.6 | OFF | 747.4 | 792.5 | 744 | 774.7 | 822.2 | OFF | 8.01 | 12.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 780.234 | 12339.8214 | 12608.2166 | -10.08% | -2.129% | 10.08%
10:55 | 19.9 | 777.2083 | 830.7 | 764 | 769.9 | 765.5 | 795.5 | 743.2 | 774.7 | OFF | 747.9 | 792.9 | 744.5 | 775.3 | 822.4 | OFF | 8.01 | 12.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 780.6086 | 12378.6681 | 12647.2377 | -10.05% | -2.124% | 10.05%
10:55 | 19.95 | 777.55 | 830.9 | 764.2 | 770.1 | 766.1 | 795.6 | 743.6 | 775.6 | OFF | 748.2 | 792.8 | 745 | 775.8 | 822.7 | OFF | 8.01 | 12.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 780.9822 | 12417.537 | 12686.2775 | -10.03% | -2.118% | 10.03%
10:55 | 20.0167 | 778.1167 | 831.2 | 764.7 | 770.5 | 766.8 | 796.4 | 744.3 | 776 | OFF | 748.7 | 793 | 745.6 | 776.7 | 823.5 | OFF | 8.01 | 11.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 781.479 | 12469.3926 | 12738.3595 | -9.992% | -2.111% | 9.992%
10:55 | 20.0667 | 778.4917 | 831.6 | 765.2 | 770.9 | 767.2 | 797.1 | 744.6 | 775.5 | OFF | 749 | 793 | 746.2 | 777.3 | 824.3 | OFF | 8.01 | 11.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 781.8504 | 12508.3078 | 12777.4427 | -9.967% | -2.106% | 9.967%
10:55 | 20.1167 | 778.975 | 831.9 | 765.7 | 771.5 | 767.7 | 798 | 745.1 | 775.8 | OFF | 749.4 | 793.3 | 746.6 | 777.8 | 824.9 | OFF | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 782.221 | 12547.2444 | 12816.5445 | -9.942% | -2.101% | 9.942%
10:55 | 20.1667 | 779.425 | 832 | 766.1 | 771.8 | 768.2 | 798.6 | 745.5 | 776.9 | OFF | 749.8 | 793.7 | 747 | 778.2 | 825.3 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 782.5907 | 12586.2044 | 12855.6648 | -9.917% | -2.096% | 9.917%
10:55 | 20.2167 | 779.8083 | 832.3 | 766.4 | 772.2 | 768.5 | 799.5 | 745.9 | 777 | OFF | 750.2 | 794.2 | 747.5 | 778.4 | 825.6 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 782.9594 | 12625.1853 | 12894.8036 | -9.892% | -2.091% | 9.892%
10:55 | 20.2833 | 780.3583 | 832.8 | 767.2 | 772.7 | 768.8 | 800.3 | 746.3 | 776.8 | OFF | 750.6 | 795.2 | 748.1 | 779.2 | 826.3 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 783.4496 | 12677.1908 | 12947.0172 | -9.858% | -2.084% | 9.858%
10:55 | 20.3333 | 780.5917 | 833.2 | 767.7 | 773.1 | 768.9 | 800.5 | 746.4 | 776.3 | OFF | 750.7 | 795.3 | 748.4 | 779.9 | 826.7 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 783.8163 | 12716.2146 | 12986.1989 | -9.833% | -2.079% | 9.833%
10:55 | 20.3833 | 780.925 | 833.4 | 768.3 | 773.6 | 769 | 801 | 746.5 | 776.1 | OFF | 750.8 | 795.6 | 748.7 | 780.7 | 827.4 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 784.182 | 12755.2525 | 13025.3988 | -9.808% | -2.074% | 9.808%
10:55 | 20.4333 | 781.325 | 833.3 | 769.2 | 774.2 | 768.9 | 801.4 | 746.6 | 776.9 | OFF | 750.9 | 795.7 | 748.8 | 781.8 | 828.2 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 784.5469 | 12794.3088 | 13064.617 | -9.783% | -2.069% | 9.783%
10:55 | 20.4833 | 781.6583 | 833.6 | 770.1 | 774.8 | 768.9 | 801.8 | 746.7 | 777.4 | OFF | 751.3 | 795.5 | 748.8 | 782.4 | 828.6 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 784.9108 | 12833.3833 | 13103.8535 | -9.758% | -2.064% | 9.758%
10:55 | 20.5333 | 781.75 | 833.9 | 770.2 | 774.9 | 769.1 | 801.9 | 746.9 | 777.8 | OFF | 751.5 | 795.5 | 748.8 | 782.2 | 828.3 | OFF | 8.01 | 10.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 785.2739 | 12872.4685 | 13143.1081 | -9.733% | -2.059% | 9.733%
10:55 | 20.6 | 781.9167 | 834.3 | 770.5 | 775 | 769.4 | 802.2 | 747.1 | 777.6 | OFF | 751.8 | 796 | 749.2 | 782.2 | 827.7 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 785.7567 | 12924.5908 | 13195.4758 | -9.7% | -2.053% | 9.7%
10:55 | 20.65 | 782.0583 | 834.7 | 770.8 | 775.3 | 769.6 | 801.6 | 747.2 | 778.3 | OFF | 751.9 | 795.5 | 749.4 | 782.5 | 827.9 | OFF | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 786.1177 | 12963.6901 | 13234.7726 | -9.675% | -2.048% | 9.675%
10:55 | 20.7 | 782.225 | 835 | 771.2 | 775.9 | 770.1 | 801.2 | 747.6 | 778.6 | OFF | 752.1 | 794.6 | 749.7 | 782.7 | 828 | OFF | 8.01 | 10.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 786.4779 | 13002.7972 | 13274.0875 | -9.65% | -2.044% | 9.65%
10:56 | 20.75 | 782.375 | 835 | 771.3 | 776.3 | 770.6 | 801.3 | 748.1 | 778.8 | OFF | 752.5 | 794.3 | 750.2 | 782.5 | 827.6 | OFF | 8.01 | 10.09 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 786.8372 | 13041.9122 | 13313.4204 | -9.625% | -2.039% | 9.625%
10:56 | 20.8167 | 782.6333 | 835 | 771.6 | 776.7 | 771.2 | 801.8 | 748.7 | 778.6 | OFF | 752.9 | 794.5 | 750.8 | 782.4 | 827.4 | OFF | 8.01 | 10.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 787.3149 | 13094.0792 | 13365.8921 | -9.592% | -2.034% | 9.592%
10:56 | 20.8667 | 783.05 | 835.2 | 772.1 | 777.5 | 771.6 | 802.2 | 748.9 | 779.1 | OFF | 753.1 | 794.8 | 751.1 | 783.3 | 827.7 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 787.6722 | 13133.2213 | 13405.2668 | -9.567% | -2.029% | 9.567%
10:56 | 20.9167 | 783.4333 | 835.2 | 772.8 | 778.1 | 771.8 | 802.7 | 748.9 | 779.1 | OFF | 753.3 | 795.9 | 751.2 | 784.1 | 828.1 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 788.0287 | 13172.3833 | 13444.6593 | -9.542% | -2.025% | 9.542%
10:56 | 20.9667 | 783.9667 | 835.5 | 773.4 | 778.7 | 772.1 | 803.4 | 749 | 779.6 | OFF | 753.5 | 797.5 | 751.4 | 785.2 | 828.3 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 788.3843 | 13211.5683 | 13484.0697 | -9.517% | -2.021% | 9.517%
10:56 | 21.0167 | 784.4083 | 835.9 | 773.9 | 779.1 | 772.4 | 804 | 749.3 | 780.1 | OFF | 753.7 | 798.5 | 751.6 | 785.9 | 828.5 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 788.7391 | 13250.7777 | 13523.4978 | -9.492% | -2.017% | 9.492%
10:56 | 21.0667 | 784.9167 | 836.4 | 774.4 | 779.5 | 772.7 | 804.7 | 749.8 | 780.8 | OFF | 754.1 | 799.5 | 752 | 786.6 | 828.5 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 789.093 | 13290.0108 | 13562.9436 | -9.467% | -2.012% | 9.467%
10:56 | 21.1167 | 785.4 | 837 | 774.9 | 779.9 | 773.2 | 805.2 | 750.4 | 781.5 | OFF | 754.5 | 799.8 | 752.6 | 787.1 | 828.7 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 789.4461 | 13329.2687 | 13602.407 | -9.442% | -2.008% | 9.442%
10:56 | 21.1833 | 785.95 | 837.4 | 775.8 | 780.5 | 773.9 | 805.1 | 750.8 | 782.4 | OFF | 754.9 | 799.4 | 753.1 | 788.5 | 829.6 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 789.9156 | 13381.6471 | 13655.0524 | -9.408% | -2.002% | 9.408%
10:56 | 21.2333 | 786.4083 | 837.7 | 776.5 | 781.1 | 774.4 | 805 | 751.4 | 783.3 | OFF | 755.5 | 799.3 | 753.6 | 789 | 830.1 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 790.2668 | 13420.956 | 13694.557 | -9.383% | -1.998% | 9.383%
10:56 | 21.2833 | 786.65 | 838.2 | 776.9 | 781.4 | 774.7 | 804.9 | 752 | 782.9 | OFF | 756.1 | 798.9 | 754.2 | 789 | 830.6 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 790.6171 | 13460.2825 | 13734.0791 | -9.358% | -1.994% | 9.358%
10:56 | 21.3333 | 786.975 | 838.6 | 777.3 | 781.7 | 775.3 | 804.7 | 752.5 | 783.9 | OFF | 756.4 | 798.2 | 754.8 | 789.1 | 831.2 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 790.9667 | 13499.6231 | 13773.6187 | -9.333% | -1.989% | 9.333%
10:56 | 21.3833 | 787.1667 | 839 | 777.6 | 782 | 775.8 | 804.5 | 752.9 | 783.3 | OFF | 756.9 | 797.6 | 755.4 | 789.2 | 831.8 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 791.3154 | 13538.9767 | 13813.1757 | -9.308% | -1.985% | 9.308%
10:56 | 21.45 | 787.6333 | 839.6 | 778 | 782.4 | 776.4 | 804.7 | 753.5 | 783.9 | OFF | 757.4 | 797.9 | 756 | 789.4 | 832.4 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 791.7791 | 13591.47 | 13865.9455 | -9.275% | -1.979% | 9.275%
10:56 | 21.5 | 788.0333 | 839.8 | 778.2 | 782.6 | 776.7 | 805.1 | 754.3 | 785 | OFF | 758 | 798.5 | 756.7 | 789.1 | 832.4 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 792.1259 | 13630.8617 | 13905.5432 | -9.25% | -1.975% | 9.25%
10:56 | 21.55 | 788.15 | 839.8 | 778.2 | 782.7 | 776.9 | 805.4 | 754.7 | 784.3 | OFF | 758.5 | 798.7 | 757.2 | 788.8 | 832.6 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 792.4719 | 13670.2663 | 13945.1581 | -9.225% | -1.971% | 9.225%
10:56 | 21.6 | 788.5167 | 840.2 | 778.5 | 783.1 | 777 | 805.8 | 754.9 | 785 | OFF | 758.7 | 798.7 | 757.6 | 789.3 | 833.4 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 792.8172 | 13709.6829 | 13984.7903 | -9.2% | -1.967% | 9.2%
10:56 | 21.65 | 788.8833 | 840.6 | 778.8 | 783.5 | 777.3 | 806.1 | 755.6 | 785 | OFF | 759.2 | 798.7 | 758.2 | 789.9 | 833.7 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.1616 | 13749.1179 | 14024.4398 | -9.175% | -1.963% | 9.175%
10:56 | 21.7167 | 789.1917 | 841.2 | 779.1 | 784.2 | 777.7 | 806.4 | 756.2 | 785.2 | OFF | 759.6 | 798.8 | 758.8 | 789.8 | 833.3 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.6196 | 13801.7204 | 14077.3325 | -9.142% | -1.958% | 9.142%
10:57 | 21.7667 | 789.3917 | 841.7 | 779.1 | 784.3 | 778 | 806.6 | 756.7 | 785.7 | OFF | 760 | 798.9 | 759.3 | 789.2 | 833.2 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.9622 | 13841.185 | 14117.0221 | -9.117% | -1.954% | 9.117%
10:57 | 21.8167 | 789.4833 | 842 | 779 | 784.4 | 778.1 | 806.5 | 757 | 785.7 | OFF | 760.4 | 798.7 | 759.7 | 789.1 | 833.2 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 794.3041 | 13880.6569 | 14156.7287 | -9.092% | -1.95% | 9.092%
10:57 | 21.8667 | 789.9667 | 842.2 | 779.4 | 785 | 778.5 | 807.1 | 757.2 | 787.3 | OFF | 760.5 | 799.4 | 759.9 | 789.6 | 833.5 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 794.6451 | 13920.1431 | 14196.4525 | -9.067% | -1.946% | 9.067%
10:57 | 21.9167 | 790.475 | 842.2 | 779.8 | 785.7 | 779.1 | 808 | 757.4 | 788.6 | OFF | 760.8 | 800.6 | 760.1 | 789.7 | 833.7 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 794.9854 | 13959.6542 | 14236.1932 | -9.042% | -1.943% | 9.042%
10:57 | 21.9667 | 790.8417 | 842.2 | 779.9 | 786.2 | 780 | 808.6 | 757.9 | 788.5 | OFF | 761.2 | 801.6 | 760.6 | 789.6 | 833.8 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 795.3249 | 13999.1871 | 14275.951 | -9.017% | -1.939% | 9.017%
10:57 | 22.0333 | 791.425 | 842.2 | 780.2 | 786.7 | 780.8 | 809.6 | 758.7 | 788.8 | OFF | 761.9 | 802.8 | 761.3 | 789.8 | 834.3 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 795.7763 | 14051.9293 | 14328.9877 | -8.983% | -1.934% | 8.983%
10:57 | 22.0833 | 791.725 | 842.5 | 780.5 | 787 | 781.3 | 810 | 758.9 | 788.7 | OFF | 762.1 | 803 | 761.7 | 790.2 | 834.8 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 796.1141 | 14091.5081 | 14368.7849 | -8.958% | -1.93% | 8.958%
10:57 | 22.1333 | 792.0917 | 842.8 | 780.7 | 787.4 | 781.7 | 810.7 | 759.3 | 788.7 | OFF | 762.6 | 803.6 | 762.1 | 790.5 | 835 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 796.451 | 14131.1035 | 14408.5991 | -8.933% | -1.926% | 8.933%
10:57 | 22.1833 | 792.375 | 843.1 | 780.8 | 787.5 | 782 | 811.3 | 759.7 | 788.8 | OFF | 762.9 | 804 | 762.4 | 790.6 | 835.4 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 796.7872 | 14170.7151 | 14448.43 | -8.908% | -1.922% | 8.908%
10:57 | 22.2333 | 792.475 | 843.6 | 780.8 | 787.5 | 782.2 | 811.3 | 759.9 | 788.7 | OFF | 763.3 | 803.8 | 762.7 | 790.5 | 835.4 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.1226 | 14210.3364 | 14488.2778 | -8.883% | -1.918% | 8.883%
10:57 | 22.3 | 792.6667 | 844.3 | 780.7 | 787.6 | 782.4 | 811 | 760.5 | 789.3 | OFF | 763.9 | 803.3 | 763.3 | 790.2 | 835.5 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.5687 | 14263.1744 | 14541.4341 | -8.85% | -1.914% | 8.85%
10:57 | 22.35 | 792.9 | 844.7 | 780.6 | 787.9 | 782.5 | 810.9 | 761 | 790.5 | OFF | 764.3 | 802.9 | 763.7 | 790 | 835.8 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.9024 | 14302.8136 | 14581.3209 | -8.825% | -1.91% | 8.825%
10:57 | 22.4 | 793.1333 | 845.3 | 780.8 | 788.5 | 782.8 | 810.4 | 761.3 | 790.9 | OFF | 764.6 | 802 | 764.2 | 790.4 | 836.4 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.2354 | 14342.4644 | 14621.2244 | -8.8% | -1.907% | 8.8%
10:57 | 22.45 | 793.2167 | 845.5 | 781.1 | 789 | 783 | 810 | 761.7 | 790 | OFF | 765 | 801 | 764.6 | 790.6 | 837.1 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.5676 | 14382.1232 | 14661.1445 | -8.775% | -1.903% | 8.775%
10:57 | 22.5 | 793.4333 | 845.8 | 781.4 | 789.4 | 783.4 | 809.9 | 762 | 790.2 | OFF | 765.1 | 800.6 | 765 | 791.1 | 837.3 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.8991 | 14421.7894 | 14701.0811 | -8.75% | -1.9% | 8.75%
10:57 | 22.55 | 793.8417 | 846.1 | 781.8 | 789.8 | 784 | 810.1 | 762.5 | 791.1 | OFF | 765.6 | 800.6 | 765.5 | 791.5 | 837.5 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.2299 | 14461.4713 | 14741.0343 | -8.725% | -1.896% | 8.725%
10:57 | 22.6167 | 794.125 | 846.3 | 782.1 | 790 | 784.6 | 810.4 | 763 | 791.5 | OFF | 766 | 800.8 | 766.1 | 791.4 | 837.3 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.6697 | 14514.4035 | 14794.331 | -8.692% | -1.892% | 8.692%
10:57 | 22.6667 | 794.3917 | 846.3 | 782.2 | 790 | 784.8 | 811.1 | 763.5 | 791.3 | OFF | 766.4 | 801.8 | 766.6 | 791.3 | 837.4 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.9988 | 14554.1165 | 14834.3227 | -8.667% | -1.889% | 8.667%
10:57 | 22.7167 | 794.525 | 846.3 | 782.1 | 789.9 | 785 | 811.3 | 763.7 | 791.8 | OFF | 766.6 | 801.9 | 766.9 | 791.2 | 837.6 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.3271 | 14593.8394 | 14874.3309 | -8.642% | -1.886% | 8.642%
10:58 | 22.7667 | 794.8 | 846.6 | 782.3 | 790.3 | 785.6 | 811.2 | 764.2 | 792.4 | OFF | 767 | 801.7 | 767.3 | 791.3 | 837.7 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.6548 | 14633.5725 | 14914.3554 | -8.617% | -1.883% | 8.617%
10:58 | 22.8167 | 795.1083 | 846.9 | 782.7 | 790.9 | 786.1 | 811.1 | 764.6 | 792.2 | OFF | 767.3 | 801.6 | 767.9 | 791.6 | 838.4 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.9817 | 14673.3202 | 14954.3963 | -8.592% | -1.88% | 8.592%
10:58 | 22.8833 | 795.9167 | 847.6 | 783.6 | 792.1 | 787 | 811.3 | 765.1 | 793.3 | OFF | 767.9 | 802.3 | 768.4 | 792.7 | 839.7 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.4164 | 14726.3544 | 15007.8096 | -8.558% | -1.875% | 8.558%
10:58 | 22.9333 | 796.2333 | 847.8 | 784.1 | 792.5 | 787.4 | 811.6 | 765.2 | 793.4 | OFF | 768.1 | 802.7 | 768.6 | 793.4 | 840 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.7417 | 14766.1581 | 15047.8885 | -8.533% | -1.872% | 8.533%
10:58 | 22.9833 | 796.4167 | 848.2 | 784.5 | 792.7 | 787.6 | 811.5 | 765.4 | 793.3 | OFF | 768.3 | 802.7 | 768.8 | 794.1 | 839.9 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 802.0662 | 14805.9744 | 15087.9837 | -8.508% | -1.869% | 8.508%
10:58 | 23.0333 | 796.6667 | 848.5 | 784.7 | 793 | 788.1 | 811.5 | 765.9 | 794 | OFF | 768.6 | 802.7 | 769.2 | 794.3 | 839.5 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 802.3901 | 14845.8015 | 15128.0951 | -8.483% | -1.866% | 8.483%
10:58 | 23.0833 | 797.225 | 848.7 | 785.2 | 793.5 | 788.7 | 812.1 | 766.4 | 795.4 | OFF | 769.1 | 803.4 | 769.8 | 794.7 | 839.7 | OFF | 8.01 | 11.51 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 802.7132 | 14885.6488 | 15168.2227 | -8.458% | -1.863% | 8.458%
10:58 | 23.1333 | 797.875 | 849.1 | 785.8 | 794.2 | 789 | 812.4 | 766.9 | 797.7 | OFF | 769.5 | 803.8 | 770.2 | 795.5 | 840.4 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 803.0357 | 14925.5263 | 15208.3664 | -8.433% | -1.86% | 8.433%
10:58 | 23.2 | 798.4 | 849.8 | 786.6 | 795 | 789.2 | 812.6 | 767.7 | 796 | OFF | 770.4 | 804.5 | 770.9 | 796.3 | 841.8 | OFF | 8.01 | 11.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 803.4645 | 14978.7354 | 15261.9165 | -8.4% | -1.855% | 8.4%
10:58 | 23.25 | 798.7333 | 850.4 | 787 | 795.6 | 789.3 | 813 | 767.9 | 795.7 | OFF | 770.7 | 805.2 | 771.1 | 796.5 | 842.4 | OFF | 8.01 | 11.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 803.7854 | 15018.6637 | 15302.0977 | -8.375% | -1.852% | 8.375%
10:58 | 23.3 | 799.1167 | 850.7 | 787.4 | 795.9 | 789.7 | 813.7 | 768.3 | 795.8 | OFF | 771.2 | 806.1 | 771.5 | 796.5 | 842.6 | OFF | 8.01 | 11.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 804.1055 | 15058.61 | 15342.295 | -8.35% | -1.849% | 8.35%
10:58 | 23.35 | 799.4417 | 851.3 | 787.6 | 796.1 | 789.9 | 813.9 | 768.6 | 796.2 | OFF | 771.6 | 806.4 | 771.9 | 796.8 | 843 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 804.425 | 15098.574 | 15382.5082 | -8.325% | -1.846% | 8.325%
10:58 | 23.4 | 799.9 | 852 | 788 | 796.7 | 790.4 | 814.1 | 768.9 | 796.8 | OFF | 772 | 806.8 | 772.3 | 797.2 | 843.6 | OFF | 8.01 | 11.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 804.7438 | 15138.5575 | 15422.7375 | -8.3% | -1.843% | 8.3%
10:58 | 23.4667 | 800.85 | 852.6 | 788.7 | 798 | 791.7 | 815.2 | 769.6 | 798.9 | OFF | 772.6 | 807.9 | 772.9 | 797.8 | 844.3 | OFF | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 805.1678 | 15191.9158 | 15476.4012 | -8.267% | -1.838% | 8.267%
10:58 | 23.5167 | 801.85 | 852.9 | 789.5 | 798.9 | 792.8 | 816.6 | 770.3 | 801.8 | OFF | 773.2 | 808.9 | 773.5 | 798.7 | 845.1 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 805.485 | 15231.9833 | 15516.6675 | -8.242% | -1.835% | 8.242%
10:58 | 23.5667 | 802.6917 | 853.2 | 790.2 | 799.8 | 793.7 | 818.2 | 770.9 | 803 | OFF | 773.8 | 810.5 | 774.1 | 799.2 | 845.7 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 805.8015 | 15272.0969 | 15556.9497 | -8.217% | -1.831% | 8.217%
10:58 | 23.6167 | 803.675 | 853.4 | 790.8 | 800.4 | 794.7 | 820.1 | 771.6 | 805.5 | OFF | 774.4 | 812.5 | 774.8 | 799.9 | 846 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 806.1174 | 15312.256 | 15597.2476 | -8.192% | -1.827% | 8.192%
10:58 | 23.6667 | 804.3833 | 853.6 | 791.5 | 800.6 | 795.5 | 821.9 | 772.2 | 805.1 | OFF | 775.1 | 814.3 | 775.4 | 800.8 | 846.6 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 806.4326 | 15352.4575 | 15637.5614 | -8.167% | -1.823% | 8.167%
10:58 | 23.7167 | 804.8333 | 854.1 | 792.2 | 800.7 | 795.6 | 822.8 | 772.7 | 803.5 | OFF | 775.8 | 815.8 | 775.9 | 801.6 | 847.3 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 806.7472 | 15392.6879 | 15677.8909 | -8.142% | -1.819% | 8.142%
10:59 | 23.7833 | 805.2583 | 854.7 | 792.8 | 800.9 | 795.6 | 823.2 | 772.8 | 803.9 | OFF | 776.1 | 816.3 | 776.1 | 802.7 | 848 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 807.1656 | 15446.3576 | 15731.688 | -8.108% | -1.814% | 8.108%
10:59 | 23.8333 | 805.5417 | 855.3 | 793.2 | 801.2 | 795.8 | 823.4 | 773 | 804.4 | OFF | 776.4 | 816.2 | 776.3 | 803.1 | 848.2 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 807.4786 | 15486.6276 | 15772.0541 | -8.083% | -1.81% | 8.083%
10:59 | 23.8833 | 805.7667 | 855.8 | 793.4 | 801.4 | 796 | 823.4 | 773.6 | 804.3 | OFF | 776.9 | 816.1 | 776.8 | 803.2 | 848.3 | OFF | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 807.7909 | 15526.9103 | 15812.4358 | -8.058% | -1.806% | 8.058%
10:59 | 23.9333 | 805.9917 | 856.3 | 793.6 | 801.6 | 796 | 823.4 | 774.1 | 803.6 | OFF | 777.5 | 816.3 | 777.3 | 803.5 | 848.7 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 808.1027 | 15567.2043 | 15852.8331 | -8.033% | -1.802% | 8.033%
10:59 | 23.9833 | 806.3667 | 856.9 | 794 | 802.1 | 796.1 | 823.9 | 774.5 | 803.2 | OFF | 777.9 | 816.8 | 777.8 | 803.9 | 849.3 | OFF | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 808.4137 | 15607.5133 | 15893.2461 | -8.008% | -1.798% | 8.008%
10:59 | 24.05 | 806.7667 | 857.5 | 794.7 | 802.6 | 796.4 | 824 | 774.8 | 803.3 | OFF | 778.3 | 816.8 | 778.2 | 804.9 | 849.7 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 808.8275 | 15661.2844 | 15947.1541 | -7.975% | -1.793% | 7.975%
10:59 | 24.1 | 807.1667 | 858.1 | 795.4 | 803.3 | 796.8 | 823.5 | 775.4 | 803.8 | OFF | 778.8 | 816.3 | 778.8 | 805.7 | 850.1 | OFF | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 809.1371 | 15701.6327 | 15987.6032 | -7.95% | -1.789% | 7.95%
10:59 | 24.15 | 807.5417 | 858.3 | 796.1 | 804.1 | 797.2 | 823 | 776 | 805.1 | OFF | 779.3 | 815.5 | 779.3 | 806.3 | 850.3 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 809.446 | 15742.0004 | 16028.0678 | -7.925% | -1.785% | 7.925%
10:59 | 24.2 | 807.85 | 858.5 | 796.8 | 804.7 | 797.7 | 822.9 | 776.2 | 805.7 | OFF | 779.7 | 815.1 | 779.7 | 806.9 | 850.3 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 809.7543 | 15782.3852 | 16068.5478 | -7.9% | -1.781% | 7.9%
10:59 | 24.25 | 808.1 | 858.4 | 797.3 | 805 | 798.2 | 823.1 | 776.5 | 805.9 | OFF | 780 | 815 | 780 | 807.1 | 850.7 | OFF | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 810.0619 | 15822.784 | 16109.0432 | -7.875% | -1.777% | 7.875%
10:59 | 24.3167 | 808.375 | 858.4 | 797.8 | 805.1 | 798.6 | 823.6 | 776.7 | 805.8 | OFF | 780.3 | 815.1 | 780.3 | 807.5 | 851.3 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 810.4712 | 15876.6665 | 16163.061 | -7.842% | -1.772% | 7.842%
10:59 | 24.3667 | 808.625 | 858.6 | 798.1 | 805.1 | 798.7 | 824.4 | 776.7 | 805.4 | OFF | 780.4 | 815.9 | 780.5 | 808.1 | 851.6 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 810.7774 | 15917.0915 | 16203.5922 | -7.817% | -1.768% | 7.817%
10:59 | 24.4167 | 809.0167 | 858.8 | 798.4 | 805.1 | 798.8 | 825.5 | 776.5 | 806.1 | OFF | 780.4 | 817.5 | 780.5 | 808.7 | 851.9 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 811.0829 | 15957.5325 | 16244.1387 | -7.792% | -1.764% | 7.792%
10:59 | 24.4667 | 809.3167 | 858.9 | 798.7 | 805.1 | 798.7 | 826.4 | 776.5 | 805.9 | OFF | 780.6 | 819.3 | 780.4 | 809 | 852.3 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 811.3879 | 15997.9908 | 16284.7005 | -7.767% | -1.761% | 7.767%
10:59 | 24.5167 | 809.6083 | 858.8 | 798.9 | 805 | 798.7 | 827 | 776.6 | 805.6 | OFF | 781.1 | 821 | 780.2 | 809.5 | 852.9 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 811.6922 | 16038.464 | 16325.2775 | -7.742% | -1.757% | 7.742%
10:59 | 24.5667 | 810.0417 | 859.2 | 799.1 | 805.2 | 798.9 | 827.9 | 776.9 | 805.7 | OFF | 781.6 | 822.6 | 780.3 | 809.6 | 853.5 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 811.9959 | 16078.9552 | 16365.8697 | -7.717% | -1.753% | 7.717%
10:59 | 24.6333 | 810.55 | 859.9 | 799.3 | 805.6 | 799.4 | 828.5 | 777.5 | 806.8 | OFF | 782.2 | 823.1 | 780.7 | 809.6 | 854 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 812.3999 | 16132.9749 | 16420.0162 | -7.683% | -1.748% | 7.683%
10:59 | 24.6833 | 810.6917 | 860.4 | 799.4 | 805.9 | 799.8 | 828.3 | 778 | 807.2 | OFF | 782.6 | 822.4 | 781.3 | 809.3 | 853.7 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 812.7022 | 16173.506 | 16460.6437 | -7.658% | -1.744% | 7.658%
10:59 | 24.7333 | 811.0167 | 860.8 | 799.7 | 806.4 | 800.5 | 828.6 | 778.6 | 808.3 | OFF | 783 | 822 | 781.9 | 809.2 | 853.2 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 813.0039 | 16214.0487 | 16501.2864 | -7.633% | -1.741% | 7.633%
11:00 | 24.7833 | 811.3333 | 861.1 | 800 | 806.9 | 801.2 | 828.9 | 779.1 | 809 | OFF | 783.4 | 821.9 | 782.5 | 809.2 | 852.8 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 813.305 | 16254.6074 | 16541.9441 | -7.608% | -1.737% | 7.608%
11:00 | 24.8333 | 811.6583 | 861.5 | 800.1 | 807.2 | 802 | 829.1 | 779.8 | 809.7 | OFF | 783.9 | 821.6 | 783.2 | 809 | 852.8 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 813.6054 | 16295.1822 | 16582.6169 | -7.583% | -1.733% | 7.583%
11:00 | 24.9 | 812 | 862.2 | 800.4 | 807.5 | 802.3 | 829.1 | 780.2 | 810.2 | OFF | 784.4 | 821.5 | 783.9 | 808.8 | 853.5 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 814.0051 | 16349.3042 | 16636.8706 | -7.55% | -1.728% | 7.55%
11:00 | 24.95 | 812.3667 | 862.6 | 800.5 | 807.5 | 802.6 | 829.8 | 780.5 | 811 | OFF | 784.7 | 822 | 784.2 | 808.8 | 854.2 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 814.3042 | 16389.9133 | 16677.5783 | -7.525% | -1.725% | 7.525%
11:00 | 25 | 812.9417 | 863.1 | 800.7 | 807.6 | 803.2 | 830.7 | 781.1 | 812.5 | OFF | 785.2 | 823 | 784.6 | 808.8 | 854.8 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 814.6026 | 16430.546 | 16718.301 | -7.5% | -1.721% | 7.5%
11:00 | 25.05 | 813.475 | 863.5 | 800.8 | 807.6 | 803.8 | 831.7 | 781.7 | 812.5 | OFF | 785.9 | 824.7 | 785.2 | 808.9 | 855.4 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 814.9005 | 16471.2065 | 16759.0385 | -7.475% | -1.717% | 7.475%
11:00 | 25.1 | 813.7167 | 863.7 | 800.9 | 807.4 | 803.9 | 832.4 | 781.8 | 811.8 | OFF | 786.2 | 826 | 785.5 | 809.3 | 855.7 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 815.1978 | 16511.8862 | 16799.791 | -7.45% | -1.714% | 7.45%
11:00 | 25.15 | 813.9417 | 863.8 | 801.1 | 807.5 | 804 | 832.7 | 781.8 | 811.5 | OFF | 786.3 | 826.9 | 785.7 | 809.9 | 856.1 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 815.4945 | 16552.5777 | 16840.5583 | -7.425% | -1.71% | 7.425%
11:00 | 25.2167 | 814.325 | 864.4 | 801.6 | 807.8 | 804.1 | 833.2 | 781.9 | 811.3 | OFF | 786.5 | 827.7 | 785.9 | 810.7 | 856.8 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 815.8892 | 16606.8533 | 16894.9378 | -7.392% | -1.705% | 7.392%
11:00 | 25.2667 | 814.7417 | 864.8 | 802.1 | 808.2 | 804.2 | 833.7 | 782.3 | 811.5 | OFF | 786.8 | 828.1 | 786.1 | 811.5 | 857.6 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 816.1845 | 16647.5799 | 16935.7396 | -7.367% | -1.701% | 7.367%
11:00 | 25.3167 | 815.4833 | 865.5 | 802.7 | 808.8 | 804.7 | 834.5 | 782.7 | 813.7 | OFF | 787.3 | 828.6 | 786.4 | 812.5 | 858.4 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 816.4793 | 16688.3356 | 16976.5562 | -7.342% | -1.698% | 7.342%
11:00 | 25.3667 | 816.0667 | 865.7 | 803.3 | 809.3 | 805.5 | 835.7 | 783.3 | 813.7 | OFF | 788 | 830 | 786.9 | 812.8 | 858.6 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 816.7734 | 16729.1243 | 17017.3875 | -7.317% | -1.694% | 7.317%
11:00 | 25.4167 | 816.4667 | 865.8 | 803.5 | 809.6 | 806 | 836.5 | 783.7 | 814.6 | OFF | 788.3 | 830.9 | 787.2 | 812.8 | 858.7 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 817.067 | 16769.9376 | 17058.2335 | -7.292% | -1.69% | 7.292%
11:00 | 25.4833 | 816.9167 | 866 | 803.7 | 809.8 | 806.7 | 837.4 | 784.5 | 815.1 | OFF | 789.2 | 832 | 787.8 | 812.6 | 858.2 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 817.4576 | 16824.3838 | 17112.7177 | -7.258% | -1.685% | 7.258%
11:00 | 25.5333 | 817.1583 | 866.4 | 803.8 | 809.8 | 807 | 837.7 | 784.9 | 815.2 | OFF | 789.6 | 832.6 | 788.2 | 812.7 | 858 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 817.7499 | 16865.2356 | 17153.5979 | -7.233% | -1.681% | 7.233%
11:00 | 25.5833 | 817.4417 | 866.8 | 803.9 | 809.8 | 807 | 838.2 | 785.3 | 815.3 | OFF | 790 | 833.3 | 788.6 | 813.1 | 858 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 818.0415 | 16906.1006 | 17194.4927 | -7.208% | -1.677% | 7.208%
11:00 | 25.6333 | 817.95 | 867.3 | 804.2 | 810.1 | 807.3 | 838.8 | 785.6 | 817 | OFF | 790.2 | 833.8 | 789 | 813.6 | 858.5 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 818.3327 | 16946.9854 | 17235.402 | -7.183% | -1.673% | 7.183%
11:00 | 25.6833 | 818.2333 | 867.2 | 804.6 | 810.6 | 807.7 | 839.2 | 786.3 | 816.8 | OFF | 790.7 | 833.8 | 789.6 | 813.7 | 858.6 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 818.6232 | 16987.89 | 17276.3259 | -7.158% | -1.67% | 7.158%
11:01 | 25.7333 | 818.4 | 867.3 | 805 | 811.1 | 808 | 839.3 | 786.8 | 816.4 | OFF | 791.3 | 833.7 | 790.1 | 813.3 | 858.5 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 818.9132 | 17028.8058 | 17317.2643 | -7.133% | -1.666% | 7.133%
11:01 | 25.8 | 818.8667 | 867.7 | 805.4 | 811.7 | 808.5 | 839.9 | 787.4 | 817.2 | OFF | 791.9 | 834.4 | 790.8 | 813.3 | 858.2 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 819.299 | 17083.3814 | 17371.8714 | -7.1% | -1.661% | 7.1%
11:01 | 25.85 | 819.175 | 867.9 | 805.7 | 812 | 809 | 840.5 | 787.7 | 816.9 | OFF | 792 | 835.3 | 791.3 | 813.4 | 858.4 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 819.5877 | 17124.3324 | 17412.8436 | -7.075% | -1.657% | 7.075%
11:01 | 25.9 | 819.3417 | 868.2 | 805.9 | 812.4 | 809.5 | 840.5 | 787.8 | 816.6 | OFF | 792.1 | 835.1 | 791.5 | 813.5 | 859 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 819.8759 | 17165.2953 | 17453.8302 | -7.05% | -1.653% | 7.05%
11:01 | 25.95 | 819.6417 | 868.7 | 806.2 | 813 | 810 | 840.1 | 788 | 818 | OFF | 792.2 | 834.1 | 791.7 | 813.9 | 859.8 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 820.1634 | 17206.2699 | 17494.8311 | -7.025% | -1.649% | 7.025%
11:01 | 26 | 819.975 | 869 | 806.6 | 813.6 | 810.4 | 840.3 | 788.5 | 818.1 | OFF | 792.6 | 834.2 | 792.1 | 814.1 | 860.2 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 820.4505 | 17247.2603 | 17535.8465 | -7% | -1.646% | 7%
11:01 | 26.0667 | 820.3667 | 869.7 | 806.9 | 813.8 | 810.3 | 840.6 | 789 | 818.2 | OFF | 793 | 834.2 | 792.6 | 814.8 | 861.3 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 820.8323 | 17301.9384 | 17590.5559 | -6.967% | -1.641% | 6.967%
11:01 | 26.1167 | 820.5667 | 869.9 | 807.2 | 813.8 | 810.3 | 840.8 | 789.3 | 818.4 | OFF | 793.3 | 833.9 | 792.9 | 815.2 | 861.8 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 821.1181 | 17342.9617 | 17631.6047 | -6.942% | -1.637% | 6.942%
11:01 | 26.1667 | 820.6583 | 870 | 807.4 | 813.9 | 810.3 | 840.8 | 789.5 | 818.2 | OFF | 793.5 | 833.5 | 793.2 | 815.5 | 862.1 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 821.4033 | 17383.9924 | 17672.6677 | -6.917% | -1.633% | 6.917%
11:01 | 26.2167 | 820.9333 | 870.3 | 807.8 | 814.2 | 810.8 | 841 | 789.6 | 819 | OFF | 793.5 | 833.4 | 793.6 | 815.7 | 862.3 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 821.688 | 17425.0322 | 17713.745 | -6.892% | -1.63% | 6.892%
11:01 | 26.2667 | 821.3583 | 870.7 | 808.3 | 814.9 | 811.4 | 841.5 | 790.2 | 819.1 | OFF | 794.1 | 834.1 | 794 | 815.6 | 862.4 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 821.9721 | 17466.0894 | 17754.8365 | -6.867% | -1.626% | 6.867%
11:01 | 26.3333 | 821.9417 | 871.1 | 808.8 | 815.8 | 812.2 | 842.2 | 790.7 | 819.8 | OFF | 794.7 | 835.2 | 794.4 | 815.7 | 862.7 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 822.3501 | 17520.8661 | 17809.6472 | -6.833% | -1.621% | 6.833%
11:01 | 26.3833 | 822.4333 | 871.4 | 809.4 | 816.4 | 812.8 | 842.4 | 791.3 | 820.2 | OFF | 795.4 | 836 | 794.8 | 816 | 863.1 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 822.633 | 17561.9755 | 17850.7718 | -6.808% | -1.618% | 6.808%
11:01 | 26.4333 | 822.9583 | 871.5 | 809.9 | 816.9 | 813.6 | 842.8 | 792 | 821 | OFF | 796.3 | 836.8 | 795.4 | 816.2 | 863.1 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 822.9153 | 17603.1103 | 17891.9105 | -6.783% | -1.614% | 6.783%
11:01 | 26.4833 | 823.6833 | 871.7 | 810.4 | 817.8 | 814.6 | 843.5 | 792.8 | 823 | OFF | 797.2 | 837.5 | 796 | 816.4 | 863.3 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 823.1971 | 17644.2763 | 17933.0633 | -6.758% | -1.61% | 6.758%
11:01 | 26.5333 | 824.5167 | 872.1 | 810.9 | 818.4 | 815.7 | 844.4 | 793.6 | 825.8 | OFF | 798 | 838.1 | 796.6 | 817 | 863.6 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 823.4784 | 17685.4813 | 17974.2302 | -6.733% | -1.606% | 6.733%
11:01 | 26.5833 | 825.0167 | 872.3 | 811.4 | 819 | 816.4 | 845.1 | 794.6 | 825.3 | OFF | 798.9 | 838.6 | 797.5 | 817.4 | 863.7 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 823.7592 | 17726.7197 | 18015.4112 | -6.708% | -1.602% | 6.708%
11:01 | 26.65 | 825.3333 | 872.8 | 811.7 | 819.5 | 816.5 | 845.6 | 794.9 | 824.5 | OFF | 799.3 | 838.6 | 798.1 | 818 | 864.5 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 824.1327 | 17781.7313 | 18070.3409 | -6.675% | -1.597% | 6.675%
11:01 | 26.7 | 825.4417 | 873.2 | 812.1 | 819.9 | 816.7 | 845.5 | 794.7 | 824.2 | OFF | 799.2 | 838 | 798.1 | 818.5 | 865.2 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 824.4123 | 17823.0007 | 18111.5545 | -6.65% | -1.593% | 6.65%
11:02 | 26.75 | 825.525 | 873.7 | 812.4 | 820.3 | 816.9 | 845.1 | 794.8 | 824 | OFF | 799.1 | 837.3 | 798.2 | 818.6 | 865.9 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 824.6913 | 17864.2749 | 18152.7821 | -6.625% | -1.589% | 6.625%
11:02 | 26.8 | 825.7 | 874 | 812.8 | 820.8 | 817.3 | 845.3 | 795 | 823.7 | OFF | 799.2 | 837 | 798.4 | 818.7 | 866.2 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 824.9698 | 17905.5555 | 18194.0236 | -6.6% | -1.586% | 6.6%
11:02 | 26.85 | 825.8917 | 874.2 | 813.1 | 821.1 | 817.8 | 845.4 | 795.4 | 823.7 | OFF | 799.5 | 836.8 | 798.7 | 818.8 | 866.2 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 825.2477 | 17946.8453 | 18235.2791 | -6.575% | -1.582% | 6.575%
11:02 | 26.9167 | 826.3083 | 874.4 | 813.6 | 821.4 | 818.4 | 845.2 | 795.6 | 825.1 | OFF | 799.8 | 836.4 | 799.1 | 819.6 | 867.1 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 825.6176 | 18001.9186 | 18290.3079 | -6.542% | -1.577% | 6.542%
11:02 | 26.9667 | 826.4833 | 874.5 | 813.8 | 821.5 | 818.3 | 845.4 | 795.9 | 824.9 | OFF | 800.1 | 836.5 | 799.2 | 820.1 | 867.6 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 825.8944 | 18043.2384 | 18331.5957 | -6.517% | -1.573% | 6.517%
11:02 | 27.0167 | 826.7 | 874.9 | 813.9 | 821.6 | 818.3 | 845.8 | 796 | 824.8 | OFF | 800.2 | 836.9 | 799.4 | 820.7 | 867.9 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 826.1706 | 18084.568 | 18372.8973 | -6.492% | -1.569% | 6.492%
11:02 | 27.0667 | 827.275 | 875.5 | 814.2 | 821.9 | 818.8 | 846.5 | 796.4 | 825.9 | OFF | 800.6 | 838.1 | 799.7 | 821.2 | 868.5 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 826.4464 | 18125.9174 | 18414.2128 | -6.467% | -1.566% | 6.467%
11:02 | 27.1167 | 827.575 | 875.7 | 814.4 | 822.1 | 819 | 847.2 | 796.8 | 825.7 | OFF | 801.1 | 839.2 | 800.1 | 821.2 | 868.4 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 826.7217 | 18167.2886 | 18455.542 | -6.442% | -1.562% | 6.442%
11:02 | 27.1667 | 827.5833 | 875.6 | 814.5 | 821.9 | 819.1 | 847.5 | 796.8 | 825.1 | OFF | 801.3 | 839.6 | 800.3 | 821.1 | 868.2 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 826.9964 | 18208.6676 | 18496.8849 | -6.417% | -1.558% | 6.417%
11:02 | 27.2333 | 827.6583 | 876 | 814.8 | 821.9 | 819 | 847.4 | 796.6 | 825.1 | OFF | 801.2 | 839.1 | 800.4 | 821.7 | 868.7 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 827.362 | 18263.8423 | 18552.0302 | -6.383% | -1.553% | 6.383%
11:02 | 27.2833 | 827.9 | 876.2 | 815.1 | 822 | 819.2 | 848.1 | 796.8 | 825.6 | OFF | 801.3 | 839.5 | 800.5 | 821.9 | 868.6 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 827.6356 | 18305.2313 | 18593.4051 | -6.358% | -1.55% | 6.358%
11:02 | 27.3333 | 828.3083 | 876.3 | 815.4 | 822.3 | 819.6 | 848.9 | 797.4 | 826.2 | OFF | 801.6 | 840.4 | 801 | 822.1 | 868.5 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 827.9086 | 18346.6365 | 18634.7937 | -6.333% | -1.546% | 6.333%
11:02 | 27.3833 | 828.7083 | 876.8 | 815.6 | 822.8 | 820 | 849.3 | 798 | 826.8 | OFF | 802.1 | 840.8 | 801.5 | 822.1 | 868.7 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 828.1812 | 18388.0619 | 18676.196 | -6.308% | -1.543% | 6.308%
11:02 | 27.4333 | 829.5833 | 877.4 | 816.2 | 823.9 | 820.9 | 850.1 | 798.5 | 829.5 | OFF | 802.5 | 841.7 | 802 | 822.9 | 869.4 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 828.4533 | 18429.5192 | 18717.6118 | -6.283% | -1.539% | 6.283%
11:02 | 27.5 | 830.3167 | 877.6 | 816.8 | 824.6 | 821.6 | 851.5 | 799.4 | 829.1 | OFF | 803.3 | 843.6 | 802.7 | 823.7 | 869.9 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 828.8153 | 18484.8492 | 18772.8541 | -6.25% | -1.534% | 6.25%
11:02 | 27.55 | 830.475 | 877.5 | 817 | 824.3 | 821.6 | 852 | 799.6 | 828.8 | OFF | 803.8 | 844.5 | 803.1 | 823.6 | 869.9 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 829.0863 | 18526.369 | 18814.3017 | -6.225% | -1.53% | 6.225%
11:02 | 27.6 | 830.4417 | 877.6 | 816.9 | 824.1 | 821.4 | 852 | 799.5 | 828.1 | OFF | 803.9 | 844.8 | 803.2 | 823.8 | 870 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 829.3567 | 18567.8919 | 18855.7627 | -6.2% | -1.527% | 6.2%
11:02 | 27.65 | 830.7 | 878.1 | 817.1 | 824.4 | 821.4 | 852 | 799.1 | 829.4 | OFF | 803.8 | 845 | 803.1 | 824.3 | 870.7 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 829.6267 | 18609.4204 | 18897.2373 | -6.175% | -1.523% | 6.175%
11:02 | 27.7 | 831.0583 | 878.6 | 817.6 | 825 | 821.7 | 852.4 | 799.4 | 829.5 | OFF | 804 | 844.6 | 803.3 | 825 | 871.6 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 829.8962 | 18650.9644 | 18938.7254 | -6.15% | -1.519% | 6.15%
11:03 | 27.75 | 831.2917 | 878.8 | 817.8 | 825.3 | 822 | 852.6 | 799.9 | 829.3 | OFF | 804.4 | 844.4 | 803.7 | 825.1 | 872.2 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 830.1652 | 18692.5231 | 18980.2269 | -6.125% | -1.516% | 6.125%
11:03 | 27.8167 | 831.6 | 879.1 | 818.1 | 825.5 | 822.3 | 853 | 800.4 | 829.1 | OFF | 804.9 | 844.9 | 804.2 | 825 | 872.7 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 830.5231 | 18747.9528 | 19035.5832 | -6.092% | -1.511% | 6.092%
11:03 | 27.8667 | 831.9083 | 879.4 | 818.3 | 825.9 | 822.7 | 853.5 | 800.9 | 829.6 | OFF | 805.2 | 845.1 | 804.6 | 824.8 | 872.9 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 830.791 | 18789.5406 | 19077.1161 | -6.067% | -1.507% | 6.067%
11:03 | 27.9167 | 832.2667 | 879.8 | 818.7 | 826.5 | 823.1 | 853.9 | 801.3 | 829.9 | OFF | 805.6 | 845.4 | 805 | 825 | 873 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 831.0584 | 18831.1449 | 19118.6623 | -6.042% | -1.504% | 6.042%
11:03 | 27.9667 | 832.5417 | 880.2 | 819 | 826.7 | 823.3 | 854.1 | 801.8 | 829.7 | OFF | 806.1 | 845.7 | 805.5 | 825.3 | 873.1 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 831.3253 | 18872.7651 | 19160.2219 | -6.017% | -1.5% | 6.017%
11:03 | 28.0167 | 832.8667 | 880.6 | 819.3 | 826.9 | 823.4 | 854.3 | 802.1 | 829.8 | OFF | 806.5 | 846 | 805.8 | 826 | 873.7 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 831.5917 | 18914.4003 | 19201.7948 | -5.992% | -1.497% | 5.992%
11:03 | 28.0833 | 833.325 | 880.8 | 819.8 | 827 | 823.6 | 855 | 802.3 | 830.1 | OFF | 806.8 | 847 | 806.2 | 827.1 | 874.2 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 831.9463 | 18969.9401 | 19257.2461 | -5.958% | -1.492% | 5.958%
11:03 | 28.1333 | 833.6417 | 881.1 | 820.2 | 827.1 | 823.7 | 855.4 | 802.3 | 830.2 | OFF | 806.8 | 847.8 | 806.3 | 828 | 874.8 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 832.2116 | 19011.6142 | 19298.85 | -5.933% | -1.488% | 5.933%
11:03 | 28.1833 | 833.8667 | 881.6 | 820.7 | 827.2 | 823.8 | 855.3 | 802.4 | 830.3 | OFF | 806.9 | 847.9 | 806.4 | 828.6 | 875.3 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 832.4765 | 19053.3019 | 19340.4672 | -5.908% | -1.485% | 5.908%
11:03 | 28.2333 | 834.125 | 882.2 | 821.1 | 827.5 | 824.2 | 855.2 | 802.7 | 830.3 | OFF | 807 | 847.8 | 806.8 | 829.1 | 875.6 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 832.7409 | 19095.0017 | 19382.0977 | -5.883% | -1.481% | 5.883%
11:03 | 28.2833 | 834.3417 | 882.3 | 821.4 | 827.7 | 824.5 | 855.1 | 803.1 | 830.7 | OFF | 807.4 | 847.4 | 807.2 | 829.3 | 876 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 833.0048 | 19136.7134 | 19423.7413 | -5.858% | -1.478% | 5.858%
11:03 | 28.3333 | 834.5917 | 882.6 | 821.7 | 827.9 | 824.8 | 855.2 | 803.5 | 830.8 | OFF | 807.6 | 847.6 | 807.5 | 829.5 | 876.4 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 833.2683 | 19178.4367 | 19465.3981 | -5.833% | -1.474% | 5.833%
11:03 | 28.4 | 835.0917 | 883.2 | 822.1 | 828.2 | 825.2 | 855.4 | 804 | 832.2 | OFF | 808 | 847.9 | 808.1 | 829.8 | 877 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 833.6189 | 19234.0928 | 19520.961 | -5.8% | -1.47% | 5.8%
11:03 | 28.45 | 835.4083 | 883.7 | 822.4 | 828.6 | 825.5 | 855.3 | 804.5 | 832.3 | OFF | 808.6 | 848 | 808.7 | 829.8 | 877.5 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 833.8813 | 19275.8553 | 19562.6485 | -5.775% | -1.466% | 5.775%
11:03 | 28.5 | 835.6667 | 883.9 | 822.7 | 829 | 825.9 | 855.5 | 805 | 832.4 | OFF | 809 | 848.4 | 809.1 | 829.6 | 877.5 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 834.1432 | 19317.6322 | 19604.3492 | -5.75% | -1.463% | 5.75%
11:03 | 28.55 | 836.1333 | 883.8 | 823 | 829.4 | 826.5 | 856 | 805.5 | 834.4 | OFF | 809.4 | 849.1 | 809.7 | 829.5 | 877.3 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 834.4047 | 19359.4272 | 19646.0629 | -5.725% | -1.459% | 5.725%
11:03 | 28.6 | 836.3667 | 883.8 | 823.3 | 829.6 | 826.9 | 856.2 | 806.1 | 834 | OFF | 810 | 849.4 | 810.2 | 829.6 | 877.3 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 834.6658 | 19401.2397 | 19687.7896 | -5.7% | -1.455% | 5.7%
11:03 | 28.6667 | 836.65 | 884.4 | 823.6 | 829.8 | 827.3 | 856.3 | 806.4 | 833.7 | OFF | 810.5 | 849.8 | 810.4 | 830.2 | 877.4 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 835.0131 | 19457.0069 | 19743.4456 | -5.667% | -1.451% | 5.667%
11:03 | 28.7167 | 836.8667 | 884.9 | 823.9 | 830.1 | 827.6 | 856.4 | 806.5 | 833.7 | OFF | 810.7 | 849.8 | 810.6 | 830.6 | 877.6 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 835.2731 | 19498.8449 | 19785.2027 | -5.642% | -1.447% | 5.642%
11:04 | 28.7667 | 837.2667 | 885.3 | 824.3 | 830.7 | 828.2 | 856.4 | 807 | 834.6 | OFF | 811 | 849.7 | 811 | 831.2 | 877.8 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 835.5326 | 19540.6982 | 19826.9729 | -5.617% | -1.444% | 5.617%
11:04 | 28.8167 | 837.5167 | 885.5 | 824.7 | 831.3 | 828.6 | 855.8 | 807.5 | 835.2 | OFF | 811.5 | 849.1 | 811.5 | 831.5 | 878 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 835.7917 | 19582.5678 | 19868.756 | -5.592% | -1.44% | 5.592%
11:04 | 28.8667 | 837.725 | 885.5 | 825.1 | 831.9 | 829 | 855.4 | 807.7 | 836 | OFF | 811.8 | 848.7 | 811.8 | 831.6 | 878.2 | OFF | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 836.0503 | 19624.4488 | 19910.552 | -5.567% | -1.437% | 5.567%
11:04 | 28.9333 | 837.85 | 885 | 825.5 | 832.2 | 829.2 | 855.7 | 807.9 | 835.8 | OFF | 812.2 | 848.7 | 812 | 831.5 | 878.5 | OFF | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 836.3944 | 19680.3013 | 19966.3002 | -5.533% | -1.432% | 5.533%
11:04 | 28.9833 | 837.8917 | 884.8 | 825.4 | 832.2 | 829.1 | 856.1 | 807.9 | 835.7 | OFF | 812.3 | 849.2 | 812 | 831.4 | 878.6 | OFF | 8.01 | 9.66 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 836.652 | 19722.1949 | 20008.1264 | -5.508% | -1.429% | 5.508%
11:04 | 29.0333 | 837.8833 | 884.8 | 825.4 | 832.1 | 828.9 | 856.2 | 807.9 | 835.2 | OFF | 812.4 | 849.6 | 812.1 | 831.3 | 878.7 | OFF | 8.01 | 9.6 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 836.9092 | 19764.0892 | 20049.9654 | -5.483% | -1.426% | 5.483%
11:04 | 29.0833 | 837.8 | 884.9 | 825.3 | 832 | 828.8 | 856 | 808 | 834.7 | OFF | 812.5 | 849.3 | 812.1 | 831.1 | 878.9 | OFF | 8.01 | 9.67 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 837.1659 | 19805.9813 | 20091.8173 | -5.458% | -1.423% | 5.458%
11:04 | 29.1333 | 837.7167 | 885.1 | 825.3 | 832 | 828.6 | 855.7 | 808.1 | 834.5 | OFF | 812.6 | 848.5 | 812.1 | 831.1 | 879 | OFF | 8.01 | 9.73 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 837.4222 | 19847.8692 | 20133.682 | -5.433% | -1.42% | 5.433%
11:04 | 29.1833 | 837.8167 | 885.1 | 825.3 | 832.1 | 828.8 | 855.7 | 808.5 | 835.1 | OFF | 812.8 | 848.2 | 812.5 | 831 | 878.7 | OFF | 8.01 | 9.7 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 837.678 | 19889.7576 | 20175.5595 | -5.408% | -1.417% | 5.408%
11:04 | 29.25 | 838.125 | 885 | 825.4 | 832 | 829.1 | 856.4 | 809 | 835.9 | OFF | 813.1 | 849.1 | 813 | 831.1 | 878.4 | OFF | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 838.0184 | 19945.6223 | 20231.416 | -5.375% | -1.413% | 5.375%
11:04 | 29.3 | 838.4167 | 885.1 | 825.6 | 831.8 | 829.2 | 857.2 | 809.2 | 835.8 | OFF | 813.3 | 850.4 | 813.3 | 831.7 | 878.4 | OFF | 8.01 | 9.99 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 838.2732 | 19987.5358 | 20273.3233 | -5.35% | -1.41% | 5.35%
11:04 | 29.35 | 838.5417 | 885 | 825.8 | 831.8 | 829.2 | 857.8 | 809.1 | 835.6 | OFF | 813.4 | 851.3 | 813.2 | 832 | 878.3 | OFF | 8.01 | 10.09 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 838.5276 | 20029.4598 | 20315.2433 | -5.325% | -1.407% | 5.325%
11:04 | 29.4 | 838.7333 | 885.2 | 826.1 | 831.9 | 829.1 | 858.4 | 809 | 835.5 | OFF | 813.4 | 851.9 | 813.1 | 832.5 | 878.7 | OFF | 8.01 | 10.25 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 838.7816 | 20071.3917 | 20357.1761 | -5.3% | -1.404% | 5.3%
11:04 | 29.45 | 839.025 | 885.4 | 826.3 | 831.9 | 829.1 | 859.3 | 809.2 | 835.8 | OFF | 813.7 | 853 | 813.2 | 832.9 | 878.5 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 839.0351 | 20113.3356 | 20399.1215 | -5.275% | -1.401% | 5.275%
11:04 | 29.5167 | 839.5167 | 885.6 | 826.6 | 831.9 | 829.3 | 859.9 | 809.6 | 836.9 | OFF | 814.2 | 854 | 813.6 | 833.7 | 878.9 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 839.3724 | 20169.287 | 20455.0684 | -5.242% | -1.397% | 5.242%
11:04 | 29.5667 | 840.0333 | 885.8 | 827 | 832.1 | 829.8 | 860.6 | 810 | 837.8 | OFF | 814.7 | 854.5 | 813.9 | 834.6 | 879.6 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 839.625 | 20211.2758 | 20497.0433 | -5.217% | -1.394% | 5.217%
11:04 | 29.6167 | 840.525 | 886.1 | 827.5 | 832.3 | 830.2 | 860.9 | 810.5 | 838.3 | OFF | 815.2 | 855 | 814.3 | 835.7 | 880.3 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 839.8771 | 20253.2897 | 20539.0309 | -5.192% | -1.391% | 5.192%
11:04 | 29.6667 | 840.875 | 886 | 828.1 | 832.4 | 830.3 | 861.2 | 810.9 | 838.5 | OFF | 815.7 | 855.6 | 814.7 | 836.6 | 880.5 | OFF | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 840.1288 | 20295.3247 | 20581.031 | -5.167% | -1.388% | 5.167%
11:04 | 29.7167 | 841.05 | 886.2 | 828.3 | 832.4 | 830.5 | 861.6 | 810.8 | 838.8 | OFF | 815.8 | 856.3 | 814.8 | 836.8 | 880.3 | OFF | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 840.38 | 20337.3728 | 20623.0437 | -5.142% | -1.385% | 5.142%
11:05 | 29.7667 | 841.1583 | 886.4 | 828.4 | 832.5 | 830.5 | 862.1 | 810.7 | 838.6 | OFF | 815.9 | 857 | 814.7 | 836.6 | 880.5 | OFF | 8.01 | 11.72 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 840.6308 | 20379.4281 | 20665.069 | -5.117% | -1.382% | 5.117%
11:05 | 29.8333 | 841.275 | 886.4 | 828.4 | 832.5 | 830.3 | 862.6 | 810.5 | 838.6 | OFF | 816.2 | 857.7 | 814.5 | 836.7 | 880.9 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 840.9646 | 20435.5092 | 20721.1222 | -5.083% | -1.378% | 5.083%
11:05 | 29.8833 | 841.3 | 886.4 | 828.4 | 832.6 | 830.3 | 862.8 | 810.5 | 838.3 | OFF | 816.3 | 858.4 | 814.5 | 836.4 | 880.7 | OFF | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 841.2145 | 20477.5735 | 20763.1767 | -5.058% | -1.376% | 5.058%
11:05 | 29.9333 | 841.4083 | 886.7 | 828.5 | 832.8 | 830.4 | 863.1 | 810.6 | 838.1 | OFF | 816.3 | 858.9 | 814.6 | 836.2 | 880.7 | OFF | 8.01 | 12.35 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 841.4639 | 20519.6413 | 20805.2436 | -5.033% | -1.373% | 5.033%
11:05 | 29.9833 | 841.5333 | 886.9 | 828.7 | 832.9 | 830.6 | 863.3 | 810.7 | 838.1 | OFF | 816.4 | 859.1 | 814.7 | 836.3 | 880.7 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 841.713 | 20561.7148 | 20847.3231 | -5.008% | -1.37% | 5.008%
11:05 | 30.0333 | 841.675 | 887 | 829 | 833.2 | 830.9 | 863.9 | 810.8 | 838.3 | OFF | 816.5 | 859 | 814.9 | 836.2 | 880.4 | OFF | 8.01 | 12.58 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 841.9616 | 20603.795 | 20889.4149 | -4.997% | -1.367% | 4.997%
11:05 | 30.1 | 841.8583 | 887.5 | 829.3 | 833.4 | 831.1 | 864 | 811.2 | 838.5 | OFF | 816.6 | 858.4 | 815.2 | 836.4 | 880.7 | OFF | 8.01 | 12.55 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 842.2924 | 20659.9128 | 20945.5567 | -4.992% | -1.364% | 4.992%
11:05 | 30.15 | 842.0667 | 887.8 | 829.6 | 833.7 | 831.4 | 864 | 811.6 | 839.1 | OFF | 816.8 | 857.9 | 815.6 | 836.6 | 880.7 | OFF | 8.01 | 12.53 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 842.5401 | 20702.0109 | 20987.6775 | -4.988% | -1.361% | 4.988%
11:05 | 30.2 | 842.5083 | 888.1 | 830 | 834.2 | 832.2 | 863.9 | 812.3 | 840.6 | OFF | 817.2 | 857.6 | 816.3 | 836.9 | 880.8 | OFF | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 842.7873 | 20744.1253 | 21029.8107 | -4.983% | -1.358% | 4.983%
11:05 | 30.25 | 842.7667 | 888 | 830.4 | 834.4 | 832.7 | 863.6 | 812.9 | 840.8 | OFF | 817.7 | 857.3 | 816.9 | 837.4 | 881.1 | OFF | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 843.0342 | 20786.2572 | 21071.9562 | -4.979% | -1.356% | 4.979%
11:05 | 30.3 | 843.0583 | 888.4 | 830.7 | 834.7 | 832.9 | 863.6 | 813.3 | 840.2 | OFF | 818.2 | 857.7 | 817.3 | 838 | 881.7 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 843.2806 | 20828.4028 | 21114.1141 | -4.975% | -1.353% | 4.975%
11:05 | 30.35 | 843.2083 | 888.6 | 831 | 834.8 | 832.8 | 863.8 | 813.3 | 840.1 | OFF | 818.3 | 857.7 | 817.4 | 838.6 | 882.1 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 843.5266 | 20870.5594 | 21156.2843 | -4.971% | -1.351% | 4.971%
11:05 | 30.4167 | 843.3583 | 889.1 | 831.5 | 835.1 | 832.8 | 863.8 | 813 | 839.9 | OFF | 818.1 | 857.5 | 817.4 | 839.6 | 882.5 | OFF | 8.01 | 11.77 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 843.854 | 20926.7783 | 21212.5303 | -4.965% | -1.347% | 4.965%
11:05 | 30.4667 | 843.6167 | 889.6 | 831.8 | 835.4 | 832.8 | 864.5 | 813.1 | 839.8 | OFF | 818.1 | 858.5 | 817.4 | 839.8 | 882.6 | OFF | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 844.0991 | 20968.9527 | 21254.7292 | -4.961% | -1.345% | 4.961%
11:05 | 30.5167 | 843.775 | 889.9 | 831.9 | 835.5 | 832.9 | 864.9 | 813.2 | 839.8 | OFF | 818.2 | 859 | 817.6 | 839.8 | 882.6 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 844.3438 | 21011.1375 | 21296.9402 | -4.957% | -1.342% | 4.957%
11:05 | 30.5667 | 843.925 | 889.9 | 832.4 | 836.1 | 833 | 864.5 | 813.2 | 839.6 | OFF | 818.2 | 858.8 | 817.7 | 840.5 | 883.2 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 844.5881 | 21053.33 | 21339.1635 | -4.953% | -1.339% | 4.953%
11:05 | 30.6167 | 844.1917 | 889.7 | 832.9 | 837 | 833.2 | 864.5 | 813.3 | 839.9 | OFF | 818.4 | 858.9 | 817.8 | 841 | 883.7 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 844.832 | 21095.5329 | 21381.399 | -4.949% | -1.337% | 4.949%
11:05 | 30.6833 | 844.4833 | 889.7 | 833.3 | 837.8 | 833.6 | 864.7 | 813.7 | 840 | OFF | 818.6 | 859.5 | 818.1 | 840.7 | 884.1 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 845.1566 | 21151.8221 | 21437.732 | -4.943% | -1.334% | 4.943%
11:06 | 30.7333 | 844.775 | 889.9 | 833.5 | 838.4 | 834.1 | 864.6 | 814.2 | 840.4 | OFF | 818.9 | 859.5 | 818.5 | 840.7 | 884.6 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 845.3995 | 21194.0535 | 21479.9959 | -4.939% | -1.331% | 4.939%
11:06 | 30.7833 | 845.1833 | 890 | 834 | 838.9 | 834.6 | 864.6 | 814.8 | 841.8 | OFF | 819.3 | 859.4 | 819 | 840.8 | 885 | OFF | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 845.6421 | 21236.3025 | 21522.2719 | -4.935% | -1.329% | 4.935%
11:06 | 30.8333 | 845.4667 | 889.9 | 834.4 | 839.2 | 834.9 | 864.6 | 815.5 | 841.9 | OFF | 820 | 859.1 | 819.6 | 841.1 | 885.4 | OFF | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 845.8843 | 21278.5687 | 21564.5601 | -4.931% | -1.326% | 4.931%
11:06 | 30.8833 | 845.7417 | 889.8 | 834.7 | 839.3 | 835.1 | 864.8 | 815.6 | 843 | OFF | 820.2 | 859 | 819.9 | 841.7 | 885.8 | OFF | 8.01 | 10 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 846.1261 | 21320.849 | 21606.8603 | -4.927% | -1.324% | 4.927%
11:06 | 30.95 | 846 | 889.8 | 835 | 839.4 | 835.5 | 865.2 | 815.8 | 843.3 | OFF | 820.4 | 859.8 | 820.1 | 841.9 | 885.8 | OFF | 8.01 | 9.2 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 846.4479 | 21377.2403 | 21663.2795 | -4.921% | -1.32% | 4.921%
11:06 | 31 | 846.1333 | 890 | 835 | 839.3 | 835.7 | 865.4 | 816.1 | 843.7 | OFF | 820.7 | 860.1 | 820.2 | 841.6 | 885.8 | OFF | 8.01 | 8.74 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 846.6888 | 21419.5437 | 21705.6079 | -4.917% | -1.318% | 4.917%
11:06 | 31.05 | 846.175 | 890 | 835 | 839.3 | 835.9 | 865.5 | 816.4 | 843.7 | OFF | 821 | 860.3 | 820.4 | 841.3 | 885.3 | OFF | 8.01 | 8.45 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 846.9293 | 21461.8514 | 21747.9483 | -4.913% | -1.316% | 4.913%
11:06 | 31.1 | 846.1917 | 889.8 | 834.9 | 839.2 | 835.9 | 865.5 | 816.6 | 843.3 | OFF | 821.4 | 860.7 | 820.6 | 841.4 | 885 | OFF | 8.01 | 8.24 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 847.1694 | 21504.1606 | 21790.3008 | -4.909% | -1.313% | 4.909%
11:06 | 31.15 | 846.2667 | 889.6 | 835 | 839.1 | 835.6 | 865.8 | 816.5 | 843.6 | OFF | 821.4 | 861.1 | 820.6 | 841.8 | 885.1 | OFF | 8.01 | 8.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 847.4091 | 21546.472 | 21832.6653 | -4.905% | -1.311% | 4.905%
11:06 | 31.2 | 846.5583 | 889.5 | 835 | 839 | 835.8 | 866.2 | 817 | 845.3 | OFF | 821.8 | 861.4 | 820.9 | 841.7 | 885.1 | OFF | 8.01 | 8.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 847.6485 | 21588.7926 | 21875.0417 | -4.9% | -1.309% | 4.9%
11:06 | 31.2667 | 846.675 | 889.4 | 835 | 838.9 | 836 | 866.6 | 817.5 | 844.7 | OFF | 822.6 | 861.7 | 821.2 | 841.5 | 885 | OFF | 8.01 | 8.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 847.967 | 21645.2337 | 21931.5622 | -4.895% | -1.306% | 4.895%
11:06 | 31.3167 | 846.85 | 889.5 | 835 | 838.7 | 836 | 867.2 | 817.8 | 844.6 | OFF | 822.9 | 862.7 | 821.5 | 841.5 | 884.8 | OFF | 8.01 | 8.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.2055 | 21687.5719 | 21973.9665 | -4.891% | -1.303% | 4.891%
11:06 | 31.3667 | 847.0167 | 889.6 | 834.9 | 838.4 | 835.9 | 867.9 | 817.9 | 845.3 | OFF | 823 | 863.9 | 821.7 | 841.4 | 884.3 | OFF | 8.01 | 8.24 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.4435 | 21729.9185 | 22016.3828 | -4.887% | -1.301% | 4.887%
11:06 | 31.4167 | 847.1167 | 889.6 | 835 | 838.4 | 835.9 | 868 | 818 | 845.5 | OFF | 823.1 | 864.2 | 821.9 | 841.5 | 884.3 | OFF | 8.01 | 8.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.6812 | 21772.2719 | 22058.8109 | -4.882% | -1.299% | 4.882%
11:06 | 31.4667 | 847.1167 | 889.5 | 835.1 | 838.5 | 835.8 | 867.7 | 818 | 845.4 | OFF | 823.3 | 864.1 | 821.9 | 841.7 | 884.4 | OFF | 8.01 | 8.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.9186 | 21814.6277 | 22101.2509 | -4.878% | -1.297% | 4.878%
11:06 | 31.5333 | 847.1167 | 889.3 | 835.2 | 838.7 | 835.7 | 868 | 818 | 844.5 | OFF | 823.5 | 864.4 | 821.8 | 841.8 | 884.5 | OFF | 8.01 | 8.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 849.2344 | 21871.1022 | 22157.856 | -4.873% | -1.294% | 4.873%
11:06 | 31.5833 | 847.15 | 889.2 | 835.2 | 838.7 | 835.5 | 868.4 | 817.7 | 844.5 | OFF | 823.6 | 865.1 | 821.6 | 841.9 | 884.4 | OFF | 8.01 | 9.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 849.4709 | 21913.4588 | 22200.3236 | -4.869% | -1.292% | 4.869%
11:06 | 31.6333 | 847.6167 | 889.5 | 835.4 | 838.9 | 835.7 | 868.9 | 817.9 | 847 | OFF | 823.9 | 865.3 | 821.6 | 842.7 | 884.6 | OFF | 8.01 | 9.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 849.707 | 21955.828 | 22242.8031 | -4.864% | -1.29% | 4.864%
11:06 | 31.6833 | 847.8333 | 889.8 | 835.6 | 839 | 835.8 | 869.3 | 818.3 | 846.4 | OFF | 824.4 | 865.7 | 821.7 | 843.2 | 884.8 | OFF | 8.01 | 9.5 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 849.9427 | 21998.2142 | 22285.2943 | -4.86% | -1.288% | 4.86%
11:06 | 31.7333 | 847.975 | 890.1 | 835.7 | 839 | 836 | 869.8 | 818.5 | 845.9 | OFF | 824.6 | 866.1 | 821.9 | 843.2 | 884.9 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 850.178 | 22040.6094 | 22327.7973 | -4.856% | -1.286% | 4.856%
11:07 | 31.7833 | 847.9583 | 890.3 | 835.7 | 839 | 836.1 | 869.8 | 818.6 | 845.3 | OFF | 824.6 | 866.1 | 822.1 | 843 | 884.9 | OFF | 8.01 | 9.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 850.413 | 22083.0078 | 22370.3121 | -4.852% | -1.284% | 4.852%
11:07 | 31.85 | 848.0417 | 890.5 | 835.8 | 839.2 | 836.3 | 870.2 | 818.4 | 845.7 | OFF | 824.3 | 866 | 822.2 | 842.9 | 885 | OFF | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 850.7257 | 22139.5411 | 22427.0167 | -4.846% | -1.282% | 4.846%
11:07 | 31.9 | 848.2167 | 890.5 | 835.9 | 839.4 | 836.5 | 870.8 | 818.6 | 845.9 | OFF | 824.5 | 866.3 | 822.4 | 842.8 | 885 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 850.9598 | 22181.9476 | 22469.5588 | -4.842% | -1.28% | 4.842%
11:07 | 31.95 | 848.4 | 890.5 | 836.1 | 839.5 | 836.6 | 871.2 | 818.9 | 845.7 | OFF | 824.6 | 866.9 | 822.7 | 843.1 | 885 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 851.1935 | 22224.363 | 22512.1127 | -4.838% | -1.278% | 4.838%
11:07 | 32 | 848.6 | 890.5 | 836.5 | 839.8 | 836.6 | 871.2 | 819.1 | 845.7 | OFF | 824.6 | 867.2 | 822.9 | 843.8 | 885.3 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 851.4269 | 22266.788 | 22554.6782 | -4.834% | -1.276% | 4.834%
11:07 | 32.05 | 848.6833 | 890.1 | 836.9 | 839.9 | 836.7 | 871.4 | 819.2 | 845.1 | OFF | 824.7 | 867.3 | 823.1 | 844.3 | 885.5 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 851.6599 | 22309.2201 | 22597.2554 | -4.83% | -1.275% | 4.83%
11:07 | 32.1167 | 848.875 | 890.1 | 837.3 | 839.9 | 836.6 | 871.5 | 819.2 | 846.1 | OFF | 824.7 | 867.3 | 823.3 | 844.8 | 885.7 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 851.9701 | 22365.8053 | 22654.043 | -4.824% | -1.272% | 4.824%
11:07 | 32.1667 | 849.1333 | 890.4 | 837.6 | 840.3 | 836.8 | 871.4 | 819.5 | 846.9 | OFF | 824.8 | 867.2 | 823.4 | 845.2 | 886.1 | OFF | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 852.2023 | 22408.2556 | 22696.6473 | -4.82% | -1.271% | 4.82%
11:07 | 32.2167 | 849.3917 | 890.7 | 838.1 | 840.8 | 837 | 871.2 | 820.1 | 846.6 | OFF | 825.3 | 867 | 823.9 | 845.6 | 886.4 | OFF | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 852.4341 | 22450.7187 | 22739.2633 | -4.816% | -1.269% | 4.816%
11:07 | 32.2667 | 849.4333 | 891 | 838.3 | 841 | 837 | 871 | 820.2 | 846.1 | OFF | 825.4 | 866.9 | 824 | 845.8 | 886.5 | OFF | 8.01 | 12.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 852.6655 | 22493.1893 | 22781.8907 | -4.812% | -1.267% | 4.812%
11:07 | 32.3167 | 849.5667 | 891.3 | 838.6 | 841.3 | 837 | 870.9 | 820.2 | 845.8 | OFF | 825.4 | 867.1 | 824.2 | 846.3 | 886.7 | OFF | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 852.8966 | 22535.6643 | 22824.5298 | -4.808% | -1.266% | 4.808%
11:07 | 32.3667 | 849.8 | 891.3 | 838.9 | 841.5 | 837.1 | 871.3 | 820.3 | 846.3 | OFF | 825.4 | 867.9 | 824.3 | 846.7 | 886.6 | OFF | 8.01 | 12.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.1274 | 22578.1485 | 22867.1804 | -4.804% | -1.264% | 4.804%
11:07 | 32.4333 | 850.1833 | 891.5 | 839.2 | 841.8 | 837.5 | 871.8 | 820.8 | 847.5 | OFF | 825.9 | 868 | 824.7 | 846.7 | 886.8 | OFF | 8.01 | 13.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.4345 | 22634.8146 | 22924.0658 | -4.798% | -1.262% | 4.798%
11:07 | 32.4833 | 850.6 | 891.9 | 839.5 | 842 | 838 | 872.2 | 821.5 | 848.5 | OFF | 826.4 | 868 | 825.2 | 846.8 | 887.2 | OFF | 8.01 | 13.45 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.6644 | 22677.3342 | 22966.7433 | -4.794% | -1.26% | 4.794%
11:07 | 32.5333 | 850.8417 | 892 | 839.8 | 842.2 | 838.3 | 872.5 | 821.9 | 848.4 | OFF | 826.9 | 867.9 | 825.6 | 847.1 | 887.5 | OFF | 8.01 | 13.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.894 | 22719.8702 | 23009.4322 | -4.79% | -1.258% | 4.79%
11:07 | 32.5833 | 851.0667 | 892.5 | 840.1 | 842.5 | 838.6 | 872.2 | 822 | 848.8 | OFF | 827 | 867.7 | 825.9 | 847.5 | 888 | OFF | 8.01 | 14.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.1232 | 22762.4179 | 23052.1327 | -4.786% | -1.257% | 4.786%
11:07 | 32.6333 | 851.325 | 892.9 | 840.5 | 843 | 839 | 872.1 | 822.3 | 848.8 | OFF | 827.2 | 867.9 | 826.1 | 847.8 | 888.3 | OFF | 8.01 | 14.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.3521 | 22804.9777 | 23094.8445 | -4.781% | -1.255% | 4.781%
11:07 | 32.7 | 851.75 | 893.4 | 841 | 843.4 | 839.4 | 872.3 | 822.8 | 849.2 | OFF | 827.8 | 868 | 826.6 | 848.3 | 888.8 | OFF | 8.01 | 14.67 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.6567 | 22861.7469 | 23151.8115 | -4.776% | -1.253% | 4.776%
11:08 | 32.75 | 852.0167 | 893.7 | 841.3 | 843.5 | 839.7 | 872.1 | 823.4 | 849.6 | OFF | 828.5 | 868.1 | 827.1 | 848.5 | 888.7 | OFF | 8.01 | 14.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.8847 | 22904.341 | 23194.55 | -4.772% | -1.251% | 4.772%
11:08 | 32.8 | 852.2583 | 894 | 841.5 | 843.8 | 840.2 | 872.3 | 823.8 | 850.3 | OFF | 829.2 | 868.2 | 827.4 | 848.3 | 888.1 | OFF | 8.01 | 14.53 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.1124 | 22946.9479 | 23237.3 | -4.768% | -1.25% | 4.768%
11:08 | 32.85 | 852.4667 | 894 | 841.5 | 844 | 840.7 | 872.9 | 824.3 | 850.4 | OFF | 829.8 | 868.8 | 827.8 | 847.8 | 887.6 | OFF | 8.01 | 14.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.3398 | 22989.566 | 23280.0613 | -4.763% | -1.248% | 4.763%
11:08 | 32.9 | 852.7667 | 894 | 841.5 | 844.2 | 841.2 | 873.7 | 824.6 | 850.7 | OFF | 830.1 | 869.7 | 828.2 | 847.7 | 887.6 | OFF | 8.01 | 13.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.5668 | 23032.1969 | 23322.8339 | -4.759% | -1.246% | 4.759%
11:08 | 32.9667 | 853.025 | 893.6 | 841.8 | 844.2 | 841.4 | 874.4 | 824.8 | 850.2 | OFF | 830.3 | 870.5 | 828.5 | 848.7 | 887.9 | OFF | 8.01 | 13.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.869 | 23089.0566 | 23379.8818 | -4.754% | -1.244% | 4.754%
11:08 | 33.0167 | 853.4333 | 893.9 | 842.3 | 844.6 | 841.3 | 874.8 | 825 | 850.9 | OFF | 830.7 | 870.9 | 828.5 | 849.7 | 888.6 | OFF | 8.01 | 13.18 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 856.0952 | 23131.7181 | 23422.6809 | -4.75% | -1.242% | 4.75%
11:08 | 33.0667 | 853.6917 | 894.1 | 842.7 | 844.9 | 841.4 | 874.7 | 825.3 | 851 | OFF | 831 | 871 | 828.8 | 850.2 | 889.2 | OFF | 8.01 | 12.81 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 856.3211 | 23174.3962 | 23465.4913 | -4.745% | -1.241% | 4.745%
11:08 | 33.1167 | 853.7833 | 894.3 | 842.9 | 845.1 | 841.3 | 874.4 | 825.3 | 850.7 | OFF | 831 | 871.1 | 828.9 | 850.5 | 889.9 | OFF | 8.01 | 12.59 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 856.5466 | 23217.0831 | 23508.313 | -4.741% | -1.239% | 4.741%
11:08 | 33.1667 | 853.825 | 894.6 | 843 | 845.1 | 841.4 | 874.1 | 825.4 | 850.5 | OFF | 831 | 871.1 | 829.1 | 850.3 | 890.3 | OFF | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 856.7718 | 23259.7733 | 23551.146 | -4.737% | -1.237% | 4.737%
11:08 | 33.2167 | 853.825 | 894.8 | 843 | 845.1 | 841.6 | 874.4 | 825.3 | 850.1 | OFF | 830.9 | 871.6 | 829.2 | 849.6 | 890.3 | OFF | 8.01 | 12.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 856.9967 | 23302.4645 | 23593.9902 | -4.733% | -1.236% | 4.733%
11:08 | 33.2833 | 854.1167 | 895.1 | 843 | 845.2 | 842 | 875.3 | 825.3 | 850.8 | OFF | 830.8 | 872.7 | 829.3 | 849.4 | 890.5 | OFF | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 857.296 | 23359.3959 | 23651.1333 | -4.727% | -1.234% | 4.727%
11:08 | 33.3333 | 854.1917 | 895.1 | 843 | 845.3 | 842.2 | 875.5 | 825.4 | 850.8 | OFF | 830.8 | 872.9 | 829.5 | 849.2 | 890.6 | OFF | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 857.52 | 23402.1036 | 23694.0037 | -4.723% | -1.232% | 4.723%
11:08 | 33.3833 | 854.3167 | 895.4 | 843.1 | 845.5 | 842.4 | 875.6 | 825.4 | 851.2 | OFF | 830.8 | 872.5 | 829.5 | 849.5 | 890.9 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 857.7438 | 23444.8163 | 23736.8852 | -4.719% | -1.23% | 4.719%
11:08 | 33.4333 | 854.4833 | 895.6 | 843.2 | 845.7 | 842.6 | 875.7 | 825.6 | 851.1 | OFF | 830.9 | 872.4 | 829.7 | 849.8 | 891.5 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 857.9672 | 23487.5363 | 23779.778 | -4.715% | -1.229% | 4.715%
11:08 | 33.4833 | 854.5833 | 895.9 | 843.3 | 846 | 842.8 | 875.3 | 825.7 | 851.3 | OFF | 830.9 | 871.8 | 829.9 | 850 | 892.1 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 858.1903 | 23530.263 | 23822.682 | -4.711% | -1.227% | 4.711%
11:08 | 33.55 | 854.7167 | 895.8 | 843.8 | 846.4 | 842.8 | 875.2 | 825.9 | 851.2 | OFF | 830.9 | 871.2 | 830.2 | 850.5 | 892.7 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 858.4872 | 23587.2397 | 23879.9045 | -4.705% | -1.226% | 4.705%
11:08 | 33.6 | 854.6167 | 895.6 | 844 | 846.5 | 842.6 | 874.7 | 826 | 850.8 | OFF | 831 | 870.6 | 830.3 | 850.7 | 892.6 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 858.7095 | 23629.973 | 23922.8345 | -4.701% | -1.224% | 4.701%
11:08 | 33.65 | 854.6 | 896 | 844 | 846.5 | 842.4 | 874.6 | 825.7 | 850.7 | OFF | 831 | 870.7 | 830.2 | 850.8 | 892.6 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 858.9314 | 23672.7034 | 23965.7755 | -4.697% | -1.223% | 4.697%
11:08 | 33.7 | 854.8167 | 896.4 | 844.1 | 846.7 | 842.4 | 875.1 | 825.8 | 851.2 | OFF | 831 | 871.4 | 830.2 | 850.9 | 892.6 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 859.1531 | 23715.4388 | 24008.7276 | -4.693% | -1.222% | 4.693%
11:09 | 33.75 | 855.1583 | 896.8 | 844.4 | 846.9 | 842.6 | 875.6 | 826 | 851.7 | OFF | 831.2 | 872.3 | 830.3 | 851.3 | 892.8 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 859.3744 | 23758.1882 | 24051.6908 | -4.689% | -1.22% | 4.689%
11:09 | 33.8 | 855.525 | 896.8 | 844.7 | 847.1 | 842.9 | 876.4 | 826.3 | 851.8 | OFF | 831.5 | 873.2 | 830.6 | 851.7 | 893.3 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 859.5954 | 23800.9553 | 24094.665 | -4.685% | -1.219% | 4.685%
11:09 | 33.8667 | 855.7583 | 896.9 | 844.8 | 847.2 | 843.4 | 877 | 826.4 | 852.2 | OFF | 831.5 | 873.6 | 830.9 | 851.7 | 893.5 | OFF | 8.01 | 10.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 859.8895 | 23857.9981 | 24151.9812 | -4.679% | -1.217% | 4.679%
11:09 | 33.9167 | 855.925 | 896.9 | 844.8 | 847.4 | 843.7 | 877.4 | 826.6 | 852.9 | OFF | 831.6 | 873.9 | 831.1 | 851.4 | 893.4 | OFF | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 860.1098 | 23900.7901 | 24194.9812 | -4.675% | -1.216% | 4.675%
11:09 | 33.9667 | 856.2833 | 897 | 844.9 | 847.7 | 844 | 877.8 | 826.9 | 854.8 | OFF | 831.8 | 874.2 | 831.3 | 851.4 | 893.6 | OFF | 8.01 | 9.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 860.3297 | 23943.5953 | 24237.9922 | -4.671% | -1.215% | 4.671%
11:09 | 34.0167 | 856.5 | 897 | 845.2 | 848.1 | 844.3 | 878.1 | 827.2 | 855.1 | OFF | 832 | 874.1 | 831.5 | 851.7 | 893.7 | OFF | 8.01 | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 860.5493 | 23986.4149 | 24281.0141 | -4.667% | -1.213% | 4.667%
11:09 | 34.0667 | 856.875 | 896.9 | 845.7 | 848.5 | 844.9 | 878.5 | 827.6 | 855.9 | OFF | 832.3 | 874.1 | 832 | 852.2 | 893.9 | OFF | 8.01 | 10.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 860.7685 | 24029.2493 | 24324.0471 | -4.662% | -1.212% | 4.662%
11:09 | 34.1333 | 857.1333 | 896.8 | 846 | 848.7 | 845.6 | 879.2 | 828.2 | 854.8 | OFF | 832.8 | 874.7 | 832.6 | 852.3 | 893.9 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 861.0604 | 24086.3829 | 24381.4414 | -4.657% | -1.21% | 4.657%
11:09 | 34.1833 | 857.3 | 896.8 | 846 | 848.7 | 845.9 | 879.3 | 828.6 | 855.3 | OFF | 833.4 | 874.5 | 832.9 | 852.3 | 893.9 | OFF | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 861.2789 | 24129.2437 | 24424.4999 | -4.653% | -1.209% | 4.653%
11:09 | 34.2333 | 857.4167 | 896.9 | 846.1 | 848.7 | 846 | 879.4 | 828.9 | 855 | OFF | 833.7 | 874.5 | 833.1 | 852.5 | 894.2 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 861.4971 | 24172.1117 | 24467.5693 | -4.649% | -1.208% | 4.649%
11:09 | 34.2833 | 857.575 | 897.1 | 846.3 | 848.8 | 846 | 879.5 | 829.1 | 854.7 | OFF | 833.9 | 874.8 | 833.3 | 852.9 | 894.5 | OFF | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 861.715 | 24214.9865 | 24510.6496 | -4.644% | -1.206% | 4.644%
11:09 | 34.3333 | 857.6167 | 897.3 | 846.3 | 848.8 | 846 | 879.5 | 829.2 | 854.5 | OFF | 833.9 | 875.1 | 833.4 | 852.9 | 894.5 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 861.9326 | 24257.8662 | 24553.7407 | -4.64% | -1.205% | 4.64%
11:09 | 34.3833 | 857.775 | 897.8 | 846.3 | 848.8 | 846.2 | 879.7 | 829.2 | 855.5 | OFF | 833.8 | 875.4 | 833.5 | 852.7 | 894.4 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 862.1498 | 24300.751 | 24596.8428 | -4.636% | -1.204% | 4.636%
11:09 | 34.45 | 858.1167 | 898.2 | 846.7 | 849.2 | 846.4 | 880.2 | 829.6 | 855.2 | OFF | 834.2 | 876.3 | 833.9 | 853 | 894.5 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 862.439 | 24357.9474 | 24654.3291 | -4.631% | -1.202% | 4.631%
11:09 | 34.5 | 858.2667 | 898.4 | 846.8 | 849.3 | 846.5 | 880.6 | 829.7 | 854.9 | OFF | 834.4 | 876.7 | 834.1 | 853.1 | 894.7 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 862.6555 | 24400.857 | 24697.4565 | -4.627% | -1.201% | 4.627%
11:09 | 34.55 | 858.475 | 898.9 | 847.1 | 849.4 | 846.5 | 880.8 | 829.6 | 854.7 | OFF | 834.3 | 877.1 | 834.2 | 853.9 | 895.2 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 862.8717 | 24443.7756 | 24740.5946 | -4.622% | -1.2% | 4.622%
11:09 | 34.6 | 858.8917 | 899.5 | 847.8 | 849.8 | 846.5 | 881 | 829.7 | 854.9 | OFF | 834.5 | 877.8 | 834.3 | 855.1 | 895.8 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 863.0876 | 24486.7097 | 24783.7436 | -4.618% | -1.199% | 4.618%
11:09 | 34.65 | 859.225 | 899.9 | 848.3 | 850.2 | 846.7 | 881.3 | 829.9 | 855.1 | OFF | 834.9 | 878.4 | 834.4 | 855.4 | 896.2 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 863.3032 | 24529.6626 | 24826.9034 | -4.614% | -1.197% | 4.614%
11:09 | 34.7167 | 859.55 | 900.3 | 848.4 | 850.4 | 847 | 881.7 | 830.5 | 855.7 | OFF | 835.5 | 878.7 | 834.9 | 855.1 | 896.4 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 863.5902 | 24586.9551 | 24884.4665 | -4.609% | -1.196% | 4.609%
11:10 | 34.7667 | 859.85 | 900.6 | 848.7 | 850.8 | 847.4 | 882 | 831 | 856.1 | OFF | 835.9 | 878.8 | 835.2 | 855.2 | 896.5 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 863.805 | 24629.9401 | 24927.6514 | -4.604% | -1.194% | 4.604%
11:10 | 34.8167 | 860 | 900.7 | 848.9 | 851 | 847.7 | 882 | 831.4 | 855.6 | OFF | 836.3 | 878.6 | 835.8 | 855.4 | 896.6 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 864.0196 | 24672.9364 | 24970.847 | -4.6% | -1.193% | 4.6%
11:10 | 34.8667 | 860.075 | 900.8 | 849.1 | 851.3 | 847.9 | 881.9 | 831.5 | 855.2 | OFF | 836.4 | 878 | 836 | 856.1 | 896.7 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 864.2338 | 24715.9383 | 25014.0533 | -4.596% | -1.192% | 4.596%
11:10 | 34.9167 | 860.3 | 901.1 | 849.5 | 851.7 | 848.1 | 882.2 | 831.7 | 855.2 | OFF | 836.5 | 878 | 836.3 | 856.5 | 896.8 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 864.4478 | 24758.9476 | 25057.2704 | -4.592% | -1.191% | 4.592%
11:10 | 34.9667 | 860.3 | 901.2 | 849.6 | 852.1 | 848.3 | 881.8 | 832 | 854.6 | OFF | 836.8 | 877.3 | 836.6 | 856.5 | 896.8 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 864.6614 | 24801.9626 | 25100.4981 | -4.588% | -1.189% | 4.588%
11:10 | 35.0333 | 860.425 | 901.7 | 849.8 | 852.5 | 848.5 | 881.6 | 832.2 | 854.9 | OFF | 837 | 877 | 836.9 | 856.1 | 896.9 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 864.9458 | 24859.3201 | 25158.1517 | -4.582% | -1.188% | 4.582%
11:10 | 35.0833 | 860.475 | 901.4 | 850 | 852.8 | 848.8 | 881.3 | 832.4 | 854.8 | OFF | 837.2 | 876.7 | 837 | 856.4 | 896.9 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 865.1587 | 24902.3426 | 25201.4043 | -4.578% | -1.187% | 4.578%
11:10 | 35.1333 | 860.65 | 901.3 | 850.3 | 853.1 | 849.1 | 881.1 | 832.6 | 855 | OFF | 837.6 | 876.6 | 837.1 | 857 | 897 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 865.3714 | 24945.3708 | 25244.6676 | -4.574% | -1.186% | 4.574%
11:10 | 35.1833 | 860.8333 | 901.2 | 850.7 | 853.3 | 849.2 | 881.2 | 832.7 | 855 | OFF | 837.8 | 876.9 | 837.2 | 857.5 | 897.3 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 865.5837 | 24988.4078 | 25287.9414 | -4.57% | -1.184% | 4.57%
11:10 | 35.2333 | 860.8333 | 900.9 | 851 | 853.3 | 848.9 | 880.9 | 832.7 | 854.6 | OFF | 837.9 | 876.8 | 837.2 | 858 | 897.8 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 865.7957 | 25031.4495 | 25331.2259 | -4.566% | -1.183% | 4.566%
11:10 | 35.3 | 860.85 | 901.4 | 851.1 | 853.3 | 848.7 | 880.7 | 832.3 | 854.2 | OFF | 837.7 | 877.2 | 837 | 858.3 | 898.3 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 866.0779 | 25088.839 | 25388.955 | -4.56% | -1.182% | 4.56%
11:10 | 35.35 | 860.8 | 901.5 | 851.1 | 853.3 | 848.7 | 880.5 | 832.3 | 853.9 | OFF | 837.6 | 877 | 837 | 858.3 | 898.4 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 866.2893 | 25131.8802 | 25432.2642 | -4.556% | -1.181% | 4.556%
11:10 | 35.4 | 860.7333 | 901.8 | 851.1 | 853.6 | 848.8 | 880 | 832.1 | 853.7 | OFF | 837.6 | 876.5 | 836.9 | 858.2 | 898.5 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 866.5003 | 25174.9185 | 25475.584 | -4.552% | -1.18% | 4.552%
11:10 | 35.45 | 860.9083 | 902.3 | 851.3 | 854.1 | 849 | 879.9 | 832.2 | 854.2 | OFF | 837.7 | 876.3 | 837 | 858.1 | 898.8 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 866.711 | 25217.9596 | 25518.9142 | -4.548% | -1.179% | 4.548%
11:10 | 35.5 | 861.1167 | 902.6 | 851.5 | 854.4 | 849.1 | 880 | 832.7 | 854.2 | OFF | 838 | 876.3 | 837.3 | 858 | 899.3 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 866.9215 | 25261.0102 | 25562.2551 | -4.543% | -1.178% | 4.543%
11:10 | 35.5667 | 861.6667 | 903.3 | 851.8 | 854.9 | 849.6 | 880.5 | 833.1 | 855.1 | OFF | 838.4 | 877 | 837.8 | 858.3 | 900.2 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 867.2016 | 25318.4363 | 25620.0592 | -4.538% | -1.177% | 4.538%
11:10 | 35.6167 | 862.0833 | 903.7 | 852 | 855.1 | 849.9 | 881 | 833.6 | 855.3 | OFF | 838.8 | 877.8 | 838.1 | 858.8 | 900.9 | OFF | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 867.4114 | 25361.5301 | 25663.4245 | -4.534% | -1.176% | 4.534%
11:10 | 35.6667 | 862.5167 | 904.1 | 852.2 | 855.3 | 850.3 | 881.5 | 833.9 | 856.7 | OFF | 839.2 | 878.2 | 838.4 | 859.2 | 901.2 | OFF | 8.01 | 11.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 867.6208 | 25404.6451 | 25706.8003 | -4.53% | -1.175% | 4.53%
11:10 | 35.7167 | 862.95 | 904.6 | 852.7 | 855.7 | 850.7 | 882.2 | 834.3 | 856.9 | OFF | 839.5 | 878.7 | 838.7 | 859.7 | 901.7 | OFF | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 867.83 | 25447.7817 | 25750.1866 | -4.526% | -1.174% | 4.526%
11:11 | 35.7667 | 863.3667 | 904.8 | 853.1 | 856.2 | 851 | 882.6 | 834.7 | 857.4 | OFF | 839.9 | 879.5 | 839.2 | 860.1 | 901.9 | OFF | 8.01 | 11.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 868.0388 | 25490.9397 | 25793.5833 | -4.521% | -1.173% | 4.521%
11:11 | 35.8167 | 863.7583 | 904.9 | 853.5 | 856.4 | 851.3 | 883.4 | 835 | 857.7 | OFF | 840.1 | 880.4 | 839.6 | 860.6 | 902.2 | OFF | 8.01 | 11.81 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 868.2474 | 25534.1178 | 25836.9904 | -4.517% | -1.172% | 4.517%
11:11 | 35.8833 | 864.1583 | 904.9 | 854 | 856.5 | 851.6 | 884.4 | 835.2 | 857.6 | OFF | 840.4 | 881.5 | 840.1 | 861 | 902.7 | OFF | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 868.5251 | 25591.715 | 25894.8828 | -4.512% | -1.171% | 4.512%
11:11 | 35.9333 | 864.2833 | 905.3 | 854.1 | 856.4 | 851.6 | 885 | 835.2 | 857.3 | OFF | 840.5 | 882.1 | 840.2 | 861 | 902.7 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 868.733 | 25634.926 | 25938.3143 | -4.508% | -1.17% | 4.508%
11:11 | 35.9833 | 864.4 | 905.5 | 854.1 | 856.6 | 851.9 | 885.5 | 835.3 | 857.4 | OFF | 840.5 | 882.2 | 840.4 | 860.9 | 902.5 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 868.9406 | 25678.1431 | 25981.7561 | -4.503% | -1.169% | 4.503%
11:11 | 36.0333 | 864.6417 | 906 | 854.2 | 856.7 | 852.2 | 885.9 | 835.7 | 858 | OFF | 840.7 | 882.1 | 840.7 | 860.8 | 902.7 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 869.1479 | 25721.3692 | 26025.2084 | -4.499% | -1.167% | 4.499%
11:11 | 36.0833 | 864.8833 | 906.5 | 854.2 | 857.1 | 852.6 | 886 | 835.9 | 858.5 | OFF | 840.8 | 882 | 841.1 | 860.9 | 903 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 869.355 | 25764.6073 | 26068.6709 | -4.495% | -1.166% | 4.495%
11:11 | 36.15 | 865.2667 | 906.7 | 854.5 | 857.4 | 853.1 | 886.5 | 836.3 | 859.1 | OFF | 841.1 | 882.6 | 841.5 | 861.2 | 903.2 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 869.6306 | 25822.279 | 26126.6371 | -4.49% | -1.165% | 4.49%
11:11 | 36.2 | 865.7 | 907 | 854.8 | 857.5 | 853.4 | 887.3 | 836.5 | 859.5 | OFF | 841.6 | 883.7 | 841.7 | 861.9 | 903.5 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 869.837 | 25865.5531 | 26170.1238 | -4.485% | -1.164% | 4.485%
11:11 | 36.25 | 866.15 | 907.2 | 855.1 | 857.7 | 853.6 | 888.1 | 836.9 | 860 | OFF | 842.1 | 884.8 | 842 | 862.4 | 903.9 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 870.0431 | 25908.8494 | 26213.6208 | -4.481% | -1.163% | 4.481%
11:11 | 36.3 | 866.6333 | 907.5 | 855.5 | 858 | 853.9 | 888.9 | 837.3 | 860.7 | OFF | 842.6 | 885.8 | 842.3 | 862.9 | 904.2 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 870.2489 | 25952.169 | 26257.1281 | -4.477% | -1.161% | 4.477%
11:11 | 36.35 | 867.1083 | 908 | 856 | 858.5 | 854.2 | 889.5 | 837.7 | 860.9 | OFF | 843 | 886.5 | 842.6 | 863.6 | 904.8 | OFF | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 870.4544 | 25995.5125 | 26300.6457 | -4.473% | -1.16% | 4.473%
11:11 | 36.4 | 867.6167 | 908.4 | 856.4 | 859 | 854.6 | 889.9 | 838 | 862.3 | OFF | 843.5 | 887 | 843 | 864.3 | 905 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 870.6597 | 26038.8806 | 26344.1735 | -4.469% | -1.159% | 4.469%
11:11 | 36.4667 | 868.0667 | 908.5 | 856.9 | 859.3 | 855.4 | 890.4 | 838.6 | 863.2 | OFF | 844.1 | 887.6 | 843.4 | 864.7 | 904.7 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 870.9329 | 26096.7367 | 26402.2266 | -4.463% | -1.157% | 4.463%
11:11 | 36.5167 | 868.325 | 908.7 | 857.1 | 859.4 | 855.8 | 890.5 | 839.1 | 863.5 | OFF | 844.5 | 887.7 | 843.9 | 864.7 | 905 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 871.1375 | 26140.1465 | 26445.7784 | -4.459% | -1.156% | 4.459%
11:11 | 36.5667 | 868.45 | 909.1 | 857.3 | 859.5 | 856.2 | 890.2 | 839.4 | 863.7 | OFF | 844.9 | 886.9 | 844.2 | 864.8 | 905.2 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 871.3418 | 26183.5659 | 26489.3404 | -4.455% | -1.154% | 4.455%
11:11 | 36.6167 | 868.8167 | 909.4 | 857.7 | 860.2 | 856.9 | 890.3 | 839.8 | 865.3 | OFF | 845.1 | 886.5 | 844.5 | 864.7 | 905.4 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 871.5458 | 26226.9976 | 26532.9126 | -4.451% | -1.153% | 4.451%
11:11 | 36.6667 | 869.15 | 909.6 | 858 | 860.6 | 857.4 | 890.9 | 840.3 | 865.7 | OFF | 845.5 | 886.9 | 844.9 | 864.7 | 905.3 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 871.7496 | 26270.4467 | 26576.4949 | -4.447% | -1.152% | 4.447%
11:11 | 36.7333 | 869.4667 | 909.8 | 858.1 | 860.7 | 857.8 | 891.4 | 841.4 | 865.3 | OFF | 846.7 | 887.3 | 845.7 | 864.3 | 905.1 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 872.0209 | 26328.4006 | 26634.6206 | -4.441% | -1.15% | 4.441%
11:12 | 36.7833 | 869.7417 | 910.2 | 858.2 | 860.9 | 858 | 891.4 | 842 | 865.5 | OFF | 847.3 | 887.7 | 846.3 | 864.2 | 905.2 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 872.224 | 26371.8808 | 26678.2268 | -4.437% | -1.148% | 4.437%
11:12 | 36.8333 | 869.9167 | 910.4 | 858.3 | 861 | 858.2 | 891.6 | 842.2 | 865.5 | OFF | 847.6 | 887.8 | 846.7 | 864.3 | 905.4 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 872.4268 | 26415.3723 | 26721.843 | -4.433% | -1.147% | 4.433%
11:12 | 36.8833 | 870.1 | 910.7 | 858.5 | 861.3 | 858.4 | 891.6 | 842.3 | 865.7 | OFF | 847.9 | 887.7 | 846.9 | 864.5 | 905.7 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 872.6294 | 26458.8727 | 26765.4694 | -4.429% | -1.145% | 4.429%
11:12 | 36.9333 | 870.425 | 911.1 | 858.6 | 861.6 | 858.6 | 892.1 | 842.3 | 867.1 | OFF | 847.9 | 888.2 | 846.9 | 864.7 | 906 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 872.8317 | 26502.3858 | 26809.106 | -4.425% | -1.144% | 4.425%
11:12 | 36.9833 | 870.725 | 911.4 | 859 | 861.9 | 859.1 | 892.4 | 842.5 | 867.2 | OFF | 848 | 888.5 | 847.2 | 864.9 | 906.6 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 873.0337 | 26545.9146 | 26852.7526 | -4.42% | -1.143% | 4.42%
11:12 | 37.05 | 871.0417 | 911.7 | 859.4 | 862.2 | 859.6 | 892.6 | 842.9 | 867.2 | OFF | 848.3 | 888.7 | 847.6 | 865.2 | 907.1 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 873.3026 | 26603.9735 | 26910.9638 | -4.415% | -1.141% | 4.415%
11:12 | 37.1 | 871.175 | 911.8 | 859.5 | 862.2 | 859.8 | 893.1 | 843.1 | 866.6 | OFF | 848.6 | 889.3 | 847.8 | 865.5 | 906.8 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 873.504 | 26647.5289 | 26954.634 | -4.411% | -1.139% | 4.411%
11:12 | 37.15 | 871.2917 | 912.3 | 859.8 | 862.5 | 859.7 | 892.8 | 843 | 866.1 | OFF | 848.5 | 889.1 | 847.9 | 866.5 | 907.3 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 873.7051 | 26691.0906 | 26998.3142 | -4.407% | -1.138% | 4.407%
11:12 | 37.2 | 871.4083 | 912.7 | 860.3 | 862.9 | 859.7 | 892.1 | 843 | 866.3 | OFF | 848.5 | 888.4 | 847.9 | 867.3 | 907.8 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 873.906 | 26734.6581 | 27042.0045 | -4.402% | -1.137% | 4.402%
11:12 | 37.25 | 871.6583 | 913 | 861 | 863.7 | 860 | 891.8 | 843.2 | 867.1 | OFF | 848.5 | 888 | 848 | 867.7 | 907.9 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 874.1066 | 26778.2347 | 27085.7048 | -4.398% | -1.135% | 4.398%
11:12 | 37.3167 | 871.925 | 913.3 | 861.6 | 864.4 | 860.7 | 891.4 | 843.7 | 867.4 | OFF | 848.7 | 887.2 | 848.6 | 867.8 | 908.3 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 874.3736 | 26836.3542 | 27143.9875 | -4.393% | -1.133% | 4.393%
11:12 | 37.3667 | 872.075 | 913.6 | 861.8 | 864.7 | 861 | 891.3 | 844 | 867.6 | OFF | 848.8 | 886.8 | 849 | 867.7 | 908.6 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 874.5735 | 26879.9542 | 27187.7111 | -4.389% | -1.132% | 4.389%
11:12 | 37.4167 | 872.2917 | 913.8 | 862.1 | 865 | 861.2 | 891.2 | 844.1 | 868.1 | OFF | 849 | 886.5 | 849.2 | 868 | 909.3 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 874.7732 | 26923.5633 | 27231.4448 | -4.384% | -1.131% | 4.384%
11:12 | 37.4667 | 872.5583 | 913.8 | 862.5 | 865.4 | 861.3 | 891.2 | 844.7 | 867.9 | OFF | 849.3 | 886.5 | 849.6 | 868.6 | 909.9 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 874.9726 | 26967.1846 | 27275.1884 | -4.38% | -1.129% | 4.38%
11:12 | 37.5167 | 872.85 | 913.7 | 862.8 | 865.7 | 861.4 | 891.8 | 844.9 | 868.3 | OFF | 849.6 | 887.1 | 849.9 | 868.8 | 910.2 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 875.1718 | 27010.8198 | 27318.9421 | -4.376% | -1.128% | 4.376%
11:12 | 37.5833 | 873.375 | 913.8 | 863.3 | 866.2 | 861.7 | 893.1 | 845.2 | 868.7 | OFF | 849.9 | 888.2 | 850.2 | 869.6 | 910.6 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 875.4369 | 27069.0273 | 27377.2957 | -4.371% | -1.126% | 4.371%
11:12 | 37.6333 | 873.775 | 913.9 | 863.6 | 866.3 | 861.8 | 893.9 | 845.5 | 868.9 | OFF | 850.4 | 889.6 | 850.4 | 870 | 911 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 875.6355 | 27112.706 | 27421.0725 | -4.366% | -1.125% | 4.366%
11:12 | 37.6833 | 873.85 | 913.9 | 863.6 | 866.2 | 861.8 | 894 | 845.6 | 868.7 | OFF | 850.5 | 889.7 | 850.5 | 870.2 | 911.5 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 875.8337 | 27156.3967 | 27464.8592 | -4.362% | -1.123% | 4.362%
11:13 | 37.7333 | 873.9 | 914.4 | 863.8 | 866.4 | 861.9 | 893.7 | 845.4 | 869.2 | OFF | 850.4 | 889 | 850.5 | 870.3 | 911.8 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 876.0318 | 27200.0904 | 27508.6559 | -4.358% | -1.122% | 4.358%
11:13 | 37.7833 | 874.075 | 914.9 | 864 | 866.8 | 862.3 | 893.4 | 845.5 | 870.2 | OFF | 850.3 | 888.3 | 850.7 | 870.5 | 912 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 876.2295 | 27243.7898 | 27552.4624 | -4.354% | -1.12% | 4.354%
11:13 | 37.8333 | 874.2917 | 915.1 | 864.4 | 867.2 | 862.6 | 893.1 | 845.9 | 870.9 | OFF | 850.6 | 887.9 | 851 | 870.8 | 912 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 876.427 | 27287.499 | 27596.2788 | -4.35% | -1.119% | 4.35%
11:13 | 37.9 | 874.525 | 915.4 | 864.9 | 867.8 | 862.9 | 892.3 | 846.4 | 871.9 | OFF | 851 | 887 | 851.4 | 870.9 | 912.4 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 876.6899 | 27345.7928 | 27654.716 | -4.344% | -1.117% | 4.344%
11:13 | 37.95 | 874.7417 | 915.7 | 865.3 | 868.2 | 863.3 | 892.2 | 846.8 | 871.8 | OFF | 851.3 | 886.7 | 851.8 | 871 | 912.8 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 876.8868 | 27389.5245 | 27698.5555 | -4.34% | -1.116% | 4.34%
11:13 | 38 | 874.8667 | 915.7 | 865.7 | 868.5 | 863.6 | 891.9 | 847.1 | 871.5 | OFF | 851.6 | 886.3 | 852.1 | 871.5 | 912.9 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 877.0834 | 27433.2647 | 27742.4047 | -4.336% | -1.114% | 4.336%
11:13 | 38.05 | 875.0083 | 915.9 | 866.1 | 868.8 | 863.6 | 891.6 | 847.3 | 871.6 | OFF | 851.9 | 886.1 | 852.3 | 871.9 | 913 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 877.2798 | 27477.0116 | 27786.2638 | -4.332% | -1.113% | 4.332%
11:13 | 38.1 | 875.15 | 916 | 866.3 | 868.9 | 863.7 | 891.6 | 847.7 | 871.2 | OFF | 852.4 | 886.1 | 852.6 | 872 | 913.3 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 877.4759 | 27520.7656 | 27830.1327 | -4.328% | -1.112% | 4.328%
11:13 | 38.1667 | 875.5333 | 916.4 | 866.3 | 869.1 | 864.1 | 892.7 | 848 | 871.2 | OFF | 852.7 | 887.2 | 852.9 | 872 | 913.8 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 877.737 | 27579.1217 | 27888.6398 | -4.322% | -1.11% | 4.322%
11:13 | 38.2167 | 875.825 | 917 | 866.4 | 869.1 | 864.5 | 893 | 848.4 | 871.3 | OFF | 853 | 887.4 | 853.3 | 872.2 | 914.3 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 877.9325 | 27622.9056 | 27932.5315 | -4.318% | -1.108% | 4.318%
11:13 | 38.2667 | 876.05 | 917.2 | 866.6 | 869.2 | 864.7 | 893.3 | 848.6 | 871.5 | OFF | 853.1 | 887.3 | 853.6 | 872.9 | 914.6 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 878.1278 | 27666.7025 | 27976.433 | -4.314% | -1.107% | 4.314%
11:13 | 38.3167 | 876.275 | 917 | 867 | 869.4 | 864.8 | 893.5 | 848.7 | 871.8 | OFF | 853.1 | 887.5 | 853.9 | 873.7 | 914.9 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 878.3228 | 27710.5106 | 28020.3443 | -4.31% | -1.106% | 4.31%
11:13 | 38.3667 | 876.5333 | 917.1 | 867.4 | 869.7 | 864.9 | 894.3 | 848.8 | 872 | OFF | 853.3 | 888 | 854 | 873.9 | 915 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 878.5176 | 27754.3308 | 28064.2653 | -4.306% | -1.104% | 4.306%
11:13 | 38.4167 | 876.9 | 917.4 | 867.8 | 870.2 | 865.2 | 895.2 | 848.8 | 872 | OFF | 853.4 | 888.9 | 854 | 874.6 | 915.3 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 878.7121 | 27798.1667 | 28108.196 | -4.301% | -1.103% | 4.301%
11:13 | 38.4833 | 877.2583 | 917.8 | 868.5 | 870.8 | 865.5 | 895.9 | 848.9 | 872.2 | OFF | 853.4 | 889.4 | 854.2 | 875.4 | 915.1 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 878.971 | 27856.6386 | 28166.7855 | -4.296% | -1.101% | 4.296%
11:13 | 38.5333 | 877.575 | 918.2 | 868.9 | 871.1 | 865.8 | 896.5 | 848.9 | 872.3 | OFF | 853.5 | 890.1 | 854.4 | 876 | 915.2 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 879.1649 | 27900.5094 | 28210.7389 | -4.292% | -1.1% | 4.292%
11:13 | 38.5833 | 877.9167 | 918.6 | 869.2 | 871.4 | 866 | 897.1 | 849 | 872.9 | OFF | 853.7 | 890.7 | 854.5 | 876.4 | 915.5 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 879.3586 | 27944.3967 | 28254.702 | -4.288% | -1.098% | 4.288%
11:13 | 38.6333 | 878.2333 | 918.8 | 869.5 | 871.8 | 866.4 | 897.5 | 849.3 | 873.5 | OFF | 854 | 891 | 854.7 | 876.6 | 915.7 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 879.552 | 27988.3005 | 28298.6747 | -4.283% | -1.097% | 4.283%
11:13 | 38.6833 | 878.4333 | 918.9 | 869.7 | 872.2 | 866.9 | 897.6 | 849.5 | 873.7 | OFF | 854.1 | 891.2 | 854.9 | 876.5 | 916 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 879.7452 | 28032.2172 | 28342.6572 | -4.279% | -1.095% | 4.279%
11:14 | 38.75 | 878.7917 | 919 | 870.1 | 872.8 | 867.3 | 897.7 | 850 | 874.1 | OFF | 854.4 | 891.3 | 855.3 | 876.8 | 916.7 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 880.0023 | 28090.7913 | 28401.3154 | -4.274% | -1.093% | 4.274%
11:14 | 38.8 | 879.0333 | 919.2 | 870.4 | 873.3 | 867.5 | 897.6 | 850.3 | 874.2 | OFF | 854.7 | 891.4 | 855.7 | 876.9 | 917.2 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 880.1949 | 28134.7369 | 28445.3203 | -4.27% | -1.092% | 4.27%
11:14 | 38.85 | 879.3 | 919.5 | 870.7 | 873.8 | 867.6 | 897.6 | 850.7 | 874.5 | OFF | 854.9 | 891.3 | 856 | 877.3 | 917.7 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 880.3873 | 28178.6953 | 28489.3349 | -4.265% | -1.09% | 4.265%
11:14 | 38.9 | 879.5583 | 919.7 | 871.1 | 874.3 | 867.7 | 897.5 | 851 | 874.7 | OFF | 855.4 | 891.3 | 856.3 | 877.8 | 917.9 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 880.5794 | 28222.6667 | 28533.3591 | -4.261% | -1.089% | 4.261%
11:14 | 38.95 | 879.8167 | 919.9 | 871.4 | 874.6 | 868 | 897.4 | 851.3 | 874.8 | OFF | 855.8 | 891.8 | 856.5 | 878.2 | 918.1 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 880.7712 | 28266.6511 | 28577.3928 | -4.257% | -1.087% | 4.257%
11:14 | 39 | 880.1833 | 920 | 871.7 | 874.8 | 868.4 | 898 | 851.4 | 875.4 | OFF | 856 | 893.1 | 856.7 | 878.5 | 918.2 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 880.9628 | 28310.6511 | 28621.4362 | -4.253% | -1.086% | 4.253%
11:14 | 39.0667 | 880.475 | 920.2 | 871.9 | 874.8 | 868.7 | 898.6 | 851.8 | 875.5 | OFF | 856.3 | 893.9 | 857.1 | 878.4 | 918.5 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 881.2179 | 28369.3397 | 28680.1755 | -4.247% | -1.084% | 4.247%
11:14 | 39.1167 | 880.4833 | 920.5 | 871.9 | 874.8 | 868.9 | 898.3 | 852 | 875.5 | OFF | 856.4 | 893.5 | 857.4 | 878.1 | 918.5 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 881.4089 | 28413.3637 | 28724.2412 | -4.243% | -1.082% | 4.243%
11:14 | 39.1667 | 880.5583 | 920.9 | 872 | 875.1 | 869.1 | 898.4 | 852.1 | 875.8 | OFF | 856.5 | 893.1 | 857.6 | 877.8 | 918.3 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 881.5997 | 28457.3897 | 28768.3164 | -4.239% | -1.081% | 4.239%
11:14 | 39.2167 | 880.7333 | 920.9 | 872.1 | 875.3 | 869.4 | 898.9 | 852.5 | 875.8 | OFF | 856.9 | 893.1 | 858 | 877.6 | 918.3 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 881.7902 | 28501.422 | 28812.4012 | -4.235% | -1.079% | 4.235%
11:14 | 39.2667 | 880.9333 | 921.2 | 872.3 | 875.5 | 869.6 | 899.3 | 852.8 | 875.9 | OFF | 857.1 | 892.8 | 858.3 | 877.8 | 918.6 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 881.9805 | 28545.4637 | 28856.4954 | -4.231% | -1.078% | 4.231%
11:14 | 39.3333 | 881.2667 | 921.4 | 872.7 | 875.9 | 870 | 899.6 | 852.9 | 876.6 | OFF | 857.3 | 892.7 | 858.5 | 878.4 | 919.2 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 882.2339 | 28604.2037 | 28915.3026 | -4.225% | -1.076% | 4.225%
11:14 | 39.3833 | 881.7833 | 921.5 | 873.1 | 876.2 | 870.4 | 900.3 | 853.2 | 877.8 | OFF | 857.6 | 893.8 | 858.8 | 879.1 | 919.6 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 882.4237 | 28648.2799 | 28959.419 | -4.221% | -1.074% | 4.221%
11:14 | 39.4333 | 882.1 | 921.5 | 873.4 | 876.2 | 870.5 | 900.8 | 853.7 | 877.3 | OFF | 858.3 | 894.6 | 859 | 879.5 | 920.4 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 882.6132 | 28692.377 | 29003.5449 | -4.217% | -1.073% | 4.217%
11:14 | 39.4833 | 882.2333 | 921.8 | 873.5 | 876.3 | 870.4 | 900.7 | 854 | 876.8 | OFF | 858.8 | 894.9 | 859.1 | 879.7 | 920.8 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 882.8024 | 28736.4853 | 29047.6803 | -4.213% | -1.071% | 4.213%
11:14 | 39.5333 | 882.2083 | 922.2 | 873.5 | 876.4 | 870.4 | 900.3 | 854.1 | 877 | OFF | 859 | 894.3 | 859.2 | 879.5 | 920.6 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 882.9914 | 28780.5964 | 29091.8252 | -4.209% | -1.07% | 4.209%
11:14 | 39.5833 | 882.4583 | 922.4 | 873.7 | 876.6 | 871 | 900.5 | 854.3 | 878.6 | OFF | 859.2 | 894.1 | 859.5 | 879.3 | 920.3 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 883.1802 | 28824.7131 | 29135.9795 | -4.205% | -1.068% | 4.205%
11:14 | 39.65 | 882.8167 | 922.4 | 874 | 877.1 | 871.8 | 901 | 855 | 878.4 | OFF | 859.7 | 894.6 | 860.2 | 879.4 | 920.2 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 883.4316 | 28883.5556 | 29194.8665 | -4.199% | -1.066% | 4.199%
11:14 | 39.7 | 883.2 | 922.8 | 874.5 | 877.6 | 871.9 | 901.4 | 855.2 | 878.2 | OFF | 860.2 | 895.5 | 860.5 | 880.1 | 920.5 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 883.6198 | 28927.706 | 29239.0428 | -4.195% | -1.065% | 4.195%
11:15 | 39.75 | 883.3917 | 923 | 874.7 | 877.8 | 872 | 901.6 | 855.4 | 878.2 | OFF | 860.3 | 896.2 | 860.6 | 880.3 | 920.6 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 883.8078 | 28971.8708 | 29283.2285 | -4.191% | -1.063% | 4.191%
11:15 | 39.8 | 883.6417 | 923.4 | 874.8 | 877.7 | 872.1 | 902 | 855.5 | 878.4 | OFF | 860.5 | 897.3 | 860.8 | 880.5 | 920.7 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 883.9955 | 29016.0466 | 29327.4236 | -4.187% | -1.062% | 4.187%
11:15 | 39.85 | 883.7583 | 923.7 | 874.8 | 877.7 | 872.2 | 902.3 | 855.7 | 878.4 | OFF | 860.6 | 897.5 | 861.1 | 880.5 | 920.6 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 884.1831 | 29060.2316 | 29371.6281 | -4.182% | -1.06% | 4.182%
11:15 | 39.9167 | 883.875 | 924.2 | 875 | 878.1 | 872.6 | 902.7 | 855.5 | 878.6 | OFF | 860.4 | 897.6 | 861.2 | 880.1 | 920.5 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 884.4327 | 29119.1527 | 29430.5819 | -4.177% | -1.058% | 4.177%
11:15 | 39.9667 | 884.0917 | 924.2 | 875.2 | 878.4 | 873.1 | 903.1 | 855.8 | 879 | OFF | 860.5 | 897.7 | 861.5 | 880 | 920.6 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 884.6197 | 29163.3519 | 29474.8082 | -4.173% | -1.057% | 4.173%
11:15 | 40.0167 | 884.3167 | 924.4 | 875.5 | 878.8 | 873.4 | 903.1 | 856.2 | 879.2 | OFF | 860.8 | 897.3 | 861.9 | 880.3 | 920.9 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 884.8065 | 29207.5621 | 29519.0439 | -4.169% | -1.055% | 4.169%
11:15 | 40.0667 | 884.4833 | 924.6 | 875.7 | 879 | 873.7 | 902.9 | 856.5 | 879.4 | OFF | 860.9 | 897.1 | 862.3 | 880.4 | 921.3 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 884.993 | 29251.7821 | 29563.2889 | -4.164% | -1.054% | 4.164%
11:15 | 40.1167 | 884.7333 | 924.7 | 876 | 879.2 | 874.1 | 903.1 | 856.7 | 880.5 | OFF | 860.9 | 896.8 | 862.5 | 880.7 | 921.6 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 885.1793 | 29296.0125 | 29607.5432 | -4.16% | -1.052% | 4.16%
11:15 | 40.1833 | 885.0167 | 924.7 | 876.2 | 879.4 | 874.7 | 903.6 | 857.2 | 880.8 | OFF | 861.2 | 896.6 | 863 | 880.8 | 922 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 885.4273 | 29355.0042 | 29666.5634 | -4.155% | -1.05% | 4.155%
11:15 | 40.2333 | 885.4583 | 924.8 | 876.3 | 879.4 | 875.2 | 904.5 | 857.7 | 882.1 | OFF | 861.6 | 897.5 | 863.4 | 880.7 | 922.3 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 885.613 | 29399.266 | 29710.8394 | -4.151% | -1.049% | 4.151%
11:15 | 40.2833 | 885.9083 | 924.6 | 876.4 | 879.5 | 875.9 | 905.8 | 858.5 | 882.3 | OFF | 862.4 | 899 | 864.1 | 880.5 | 921.9 | OFF | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 885.7985 | 29443.5502 | 29755.1247 | -4.146% | -1.047% | 4.146%
11:15 | 40.3333 | 886.2917 | 925 | 876.5 | 879.6 | 876.3 | 906.6 | 859 | 882.3 | OFF | 863 | 899.9 | 864.7 | 880.7 | 921.9 | OFF | 8.01 | 11.81 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 885.9838 | 29487.8552 | 29799.4192 | -4.142% | -1.046% | 4.142%
11:15 | 40.3833 | 886.775 | 925.6 | 877.1 | 880.3 | 876.6 | 906.9 | 859.3 | 882.8 | OFF | 863.6 | 900.3 | 865 | 881.4 | 922.4 | OFF | 8.01 | 11.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 886.1689 | 29532.1819 | 29843.7231 | -4.138% | -1.044% | 4.138%
11:15 | 40.4333 | 887.0333 | 926.2 | 877.5 | 881 | 876.7 | 906.6 | 859.5 | 882.8 | OFF | 863.8 | 900.1 | 865.2 | 881.9 | 923.1 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 886.3537 | 29576.5271 | 29888.0361 | -4.134% | -1.042% | 4.134%
11:15 | 40.5 | 887.275 | 926.4 | 878.1 | 882 | 876.9 | 905.7 | 860 | 883 | OFF | 864.3 | 899.3 | 865.7 | 882.3 | 923.6 | OFF | 8.01 | 11.67 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 886.5998 | 29635.6707 | 29947.1346 | -4.128% | -1.04% | 4.128%
11:15 | 40.55 | 887.65 | 926.7 | 878.7 | 882.8 | 877.4 | 905.6 | 860.5 | 883.4 | OFF | 864.8 | 898.9 | 866.2 | 882.8 | 924 | OFF | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 886.7841 | 29680.0438 | 29991.4692 | -4.124% | -1.038% | 4.124%
11:15 | 40.6 | 888.05 | 927.1 | 879.3 | 883.2 | 877.8 | 906.2 | 860.5 | 884.3 | OFF | 864.8 | 899.1 | 866.4 | 883.3 | 924.6 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 886.9681 | 29724.4363 | 30035.813 | -4.12% | -1.037% | 4.12%
11:15 | 40.65 | 888.5417 | 927.5 | 879.8 | 883.6 | 878.1 | 907.2 | 860.9 | 885 | OFF | 865.1 | 899.8 | 866.7 | 883.8 | 925 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 887.152 | 29768.8511 | 30080.166 | -4.116% | -1.035% | 4.116%
11:15 | 40.7 | 888.9417 | 927.9 | 880 | 883.7 | 878.4 | 908 | 861.4 | 885.3 | OFF | 865.5 | 900.4 | 867.1 | 884 | 925.6 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 887.3356 | 29813.2882 | 30124.5282 | -4.112% | -1.033% | 4.112%
11:16 | 40.7667 | 889.4417 | 928.5 | 880.6 | 884.2 | 878.8 | 908.2 | 861.9 | 885.5 | OFF | 866 | 900.5 | 867.6 | 884.8 | 926.7 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 887.5801 | 29872.5676 | 30183.692 | -4.106% | -1.031% | 4.106%
11:16 | 40.8167 | 889.8417 | 928.8 | 881 | 884.6 | 879.2 | 908.7 | 862.3 | 886.2 | OFF | 866.3 | 900.8 | 868 | 885.3 | 926.9 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 887.7631 | 29917.0497 | 30228.0756 | -4.102% | -1.029% | 4.102%
11:16 | 40.8667 | 890.2083 | 928.9 | 881.4 | 884.9 | 879.7 | 909.4 | 862.8 | 886.7 | OFF | 866.6 | 901.2 | 868.4 | 885.7 | 926.8 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 887.946 | 29961.551 | 30272.4683 | -4.098% | -1.027% | 4.098%
11:16 | 40.9167 | 890.475 | 928.9 | 881.6 | 885.1 | 880 | 910 | 863 | 886.7 | OFF | 866.9 | 902 | 868.7 | 885.9 | 926.9 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 888.1287 | 30006.0681 | 30316.8702 | -4.094% | -1.025% | 4.094%
11:16 | 40.9667 | 890.7583 | 929.1 | 881.9 | 885.5 | 880.4 | 910.4 | 863.1 | 887.4 | OFF | 867.2 | 902.6 | 868.9 | 886 | 926.6 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 888.3111 | 30050.5989 | 30361.2812 | -4.09% | -1.023% | 4.09%
11:16 | 41.0167 | 891.0333 | 929.3 | 882.3 | 885.9 | 880.8 | 910.6 | 863.4 | 887.6 | OFF | 867.5 | 903 | 869.1 | 886.2 | 926.7 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 888.4933 | 30095.1437 | 30405.7013 | -4.086% | -1.021% | 4.086%
11:16 | 41.0833 | 891.675 | 929.7 | 882.6 | 886.3 | 881.3 | 911.7 | 863.9 | 888.4 | OFF | 868 | 904.6 | 869.6 | 886.8 | 927.2 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 888.7359 | 30154.5673 | 30464.9423 | -4.08% | -1.019% | 4.08%
11:16 | 41.1333 | 891.9333 | 929.9 | 882.7 | 886 | 881.3 | 912.3 | 864.2 | 887.9 | OFF | 868.4 | 906 | 870 | 887 | 927.5 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 888.9176 | 30199.1575 | 30509.3836 | -4.076% | -1.017% | 4.076%
11:16 | 41.1833 | 892.05 | 930.4 | 882.7 | 885.9 | 881.4 | 912.5 | 864.2 | 887.3 | OFF | 868.6 | 906.9 | 870.2 | 886.9 | 927.6 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 889.099 | 30243.7571 | 30553.834 | -4.072% | -1.015% | 4.072%
11:16 | 41.2333 | 892.3 | 930.9 | 882.9 | 886.2 | 881.7 | 913 | 864.2 | 887.3 | OFF | 868.7 | 907.5 | 870.2 | 887.2 | 927.8 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 889.2803 | 30288.3658 | 30598.2935 | -4.068% | -1.013% | 4.068%
11:16 | 41.2833 | 892.6667 | 931.2 | 883.2 | 886.5 | 882.3 | 913.3 | 864.7 | 887.9 | OFF | 869 | 907.6 | 870.6 | 887.6 | 928.1 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 889.4613 | 30332.99 | 30642.762 | -4.063% | -1.011% | 4.063%
11:16 | 41.35 | 892.8917 | 931.6 | 883.4 | 886.7 | 882.6 | 913 | 865.2 | 887.9 | OFF | 869.5 | 907.4 | 871.1 | 887.7 | 928.6 | OFF | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 889.7024 | 30392.5086 | 30702.0675 | -4.058% | -1.008% | 4.058%
11:16 | 41.4 | 893.0833 | 932.1 | 883.5 | 886.9 | 882.9 | 913.3 | 865.4 | 888 | OFF | 869.7 | 907.8 | 871.3 | 887.5 | 928.6 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 889.8829 | 30437.158 | 30746.5571 | -4.054% | -1.006% | 4.054%
11:16 | 41.45 | 893.2083 | 932.3 | 883.6 | 887.1 | 883.2 | 913.5 | 865.7 | 888.2 | OFF | 869.9 | 907.9 | 871.6 | 887.3 | 928.2 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.0632 | 30481.8153 | 30791.0558 | -4.05% | -1.004% | 4.05%
11:16 | 41.5 | 893.3417 | 932.5 | 883.8 | 887.3 | 883.9 | 913.4 | 866 | 888.9 | OFF | 870.1 | 907.2 | 872 | 887.3 | 927.7 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.2433 | 30526.479 | 30835.5634 | -4.045% | -1.002% | 4.045%
11:16 | 41.55 | 893.65 | 932.6 | 884.1 | 887.8 | 884.6 | 913.7 | 866.5 | 889.8 | OFF | 870.5 | 907 | 872.4 | 887.4 | 927.4 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.4231 | 30571.1538 | 30880.0801 | -4.041% | -1% | 4.041%
11:16 | 41.6 | 894.1583 | 932.7 | 884.6 | 888.2 | 885.4 | 914.2 | 867.3 | 891 | OFF | 871.2 | 906.9 | 873.1 | 887.8 | 927.5 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.6028 | 30615.849 | 30924.6057 | -4.037% | -0.9984% | 4.037%
11:16 | 41.6667 | 894.6833 | 932.8 | 885.2 | 889 | 885.9 | 914.5 | 868 | 891.1 | OFF | 871.9 | 907.2 | 873.7 | 888.7 | 928.2 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 890.842 | 30675.4771 | 30983.9872 | -4.032% | -0.9957% | 4.032%
11:16 | 41.7167 | 894.9 | 933.1 | 885.6 | 889.2 | 885.8 | 914.1 | 868.4 | 891.1 | OFF | 872.3 | 907.2 | 874.1 | 889.1 | 928.8 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.0211 | 30720.2167 | 31028.5338 | -4.028% | -0.9937% | 4.028%
11:17 | 41.7667 | 895.1583 | 933.3 | 885.8 | 889.5 | 885.9 | 914.2 | 868.7 | 891.1 | OFF | 872.7 | 907.5 | 874.4 | 889.4 | 929.4 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.2001 | 30764.9681 | 31073.0894 | -4.023% | -0.9916% | 4.023%
11:17 | 41.8167 | 895.3417 | 933.5 | 886.1 | 889.5 | 885.9 | 914.3 | 868.9 | 891 | OFF | 873 | 907.5 | 874.7 | 889.8 | 929.9 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.3788 | 30809.7306 | 31117.6538 | -4.019% | -0.9895% | 4.019%
11:17 | 41.8667 | 895.6667 | 933.8 | 886.2 | 889.7 | 886.1 | 915 | 869.2 | 891.2 | OFF | 873.2 | 908.3 | 874.9 | 890 | 930.4 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.5573 | 30854.5058 | 31162.2272 | -4.015% | -0.9875% | 4.015%
11:17 | 41.9333 | 896.1583 | 934.3 | 886.5 | 889.8 | 886.3 | 915.9 | 869.4 | 891.4 | OFF | 873.5 | 909.8 | 875.4 | 890.4 | 931.2 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.795 | 30914.2333 | 31221.6723 | -4.01% | -0.9847% | 4.01%
11:17 | 41.9833 | 896.3583 | 934.4 | 886.5 | 890 | 886.6 | 916.2 | 869.7 | 891.5 | OFF | 873.7 | 910.4 | 875.6 | 890.4 | 931.3 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 891.973 | 30959.0462 | 31266.2665 | -4.005% | -0.9826% | 4.005%
11:17 | 42.0333 | 896.375 | 934.3 | 886.6 | 890.2 | 886.9 | 915.9 | 869.9 | 891.5 | OFF | 873.9 | 910 | 876 | 890.2 | 931.1 | OFF | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.1508 | 31003.8646 | 31310.8696 | -4.001% | -0.9805% | 4.001%
11:17 | 42.0833 | 896.3667 | 934.3 | 886.7 | 890.4 | 887 | 915.5 | 870 | 891.7 | OFF | 874 | 909.5 | 876 | 890.2 | 931.1 | OFF | 8.01 | 9.82 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.3284 | 31048.6831 | 31355.4816 | -3.997% | -0.9785% | 3.997%
11:17 | 42.1333 | 896.475 | 934.2 | 887 | 890.5 | 887.1 | 915.3 | 870.1 | 892.6 | OFF | 874.1 | 908.9 | 876.2 | 890.5 | 931.2 | OFF | 8.01 | 9.61 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.5058 | 31093.5042 | 31400.1024 | -3.993% | -0.9764% | 3.993%
11:17 | 42.2 | 896.625 | 933.8 | 887.4 | 890.6 | 887.5 | 915.1 | 870.4 | 893.1 | OFF | 874.4 | 908.6 | 876.4 | 890.9 | 931.3 | OFF | 8.01 | 9.63 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.742 | 31153.2742 | 31459.6107 | -3.987% | -0.9737% | 3.987%
11:17 | 42.25 | 896.9333 | 933.6 | 887.6 | 890.6 | 887.8 | 915.5 | 870.6 | 894.6 | OFF | 874.5 | 909.3 | 876.5 | 891.2 | 931.4 | OFF | 8.01 | 9.77 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 892.9189 | 31198.1131 | 31504.2522 | -3.983% | -0.9717% | 3.983%
11:17 | 42.3 | 897.0667 | 933.4 | 887.8 | 890.6 | 887.9 | 916.2 | 870.8 | 893.9 | OFF | 874.6 | 910.2 | 876.7 | 891.4 | 931.3 | OFF | 8.01 | 9.86 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 893.0956 | 31242.9631 | 31548.9026 | -3.979% | -0.9697% | 3.979%
11:17 | 42.35 | 896.9667 | 933.4 | 887.9 | 890.3 | 887.7 | 916.3 | 870.7 | 893.3 | OFF | 874.6 | 910.1 | 876.8 | 891.5 | 931 | OFF | 8.01 | 9.88 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 893.2721 | 31287.814 | 31593.5618 | -3.975% | -0.9678% | 3.975%
11:17 | 42.4 | 896.8 | 933.4 | 887.8 | 889.9 | 887.3 | 916.3 | 870.6 | 892.8 | OFF | 874.6 | 910.2 | 876.7 | 891.5 | 930.5 | OFF | 8.01 | 9.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 893.4483 | 31332.6581 | 31638.2298 | -3.971% | -0.9658% | 3.971%
11:17 | 42.45 | 896.6833 | 933.6 | 887.6 | 889.7 | 887.1 | 916.5 | 870.4 | 892.4 | OFF | 874.5 | 910.5 | 876.6 | 891.1 | 930.2 | OFF | 8.01 | 9.9 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 893.6244 | 31377.4952 | 31682.9066 | -3.967% | -0.964% | 3.967%
11:17 | 42.5167 | 896.5083 | 933.8 | 887.6 | 889.7 | 886.9 | 916.1 | 870.3 | 892.2 | OFF | 874.4 | 910.2 | 876.5 | 890.7 | 929.7 | OFF | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 893.8588 | 31437.2683 | 31742.4894 | -3.961% | -0.9616% | 3.961%
11:17 | 42.5667 | 896.5667 | 933.7 | 887.5 | 889.6 | 886.9 | 916.3 | 870.3 | 892.5 | OFF | 874.5 | 910.8 | 876.5 | 890.8 | 929.4 | OFF | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 894.0344 | 31482.0951 | 31787.1867 | -3.957% | -0.9598% | 3.957%
11:17 | 42.6167 | 896.7917 | 933.9 | 887.4 | 889.4 | 887 | 917.1 | 870.5 | 893.2 | OFF | 874.7 | 911.7 | 876.6 | 890.7 | 929.3 | OFF | 8.01 | 10.23 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 894.2098 | 31526.9291 | 31831.8928 | -3.953% | -0.958% | 3.953%
11:17 | 42.6667 | 896.8583 | 933.8 | 887.3 | 889.2 | 887.1 | 917.6 | 870.7 | 893.2 | OFF | 874.9 | 912.4 | 876.7 | 890.5 | 928.9 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 894.385 | 31571.7703 | 31876.6077 | -3.949% | -0.9563% | 3.949%
11:17 | 42.7167 | 897.05 | 933.7 | 887 | 889.1 | 887.5 | 918.3 | 871 | 893.5 | OFF | 875.2 | 913 | 877 | 890.3 | 929 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 894.5599 | 31616.6181 | 31921.3313 | -3.945% | -0.9546% | 3.945%
11:18 | 42.7833 | 896.9917 | 933.6 | 887 | 889.2 | 887.6 | 918 | 871 | 893.3 | OFF | 875.2 | 912.4 | 877.2 | 890.2 | 929.2 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 894.7929 | 31676.4194 | 31980.9764 | -3.939% | -0.9523% | 3.939%
11:18 | 42.8333 | 897.0333 | 933.8 | 887.2 | 889.6 | 887.7 | 917.8 | 871 | 893.3 | OFF | 875.1 | 911.8 | 877.3 | 890.4 | 929.4 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 894.9674 | 31721.2701 | 32025.7204 | -3.935% | -0.9506% | 3.935%
11:18 | 42.8833 | 897.0417 | 934 | 887.5 | 889.9 | 887.8 | 917.2 | 871.2 | 893.4 | OFF | 875.1 | 910.9 | 877.5 | 890.5 | 929.5 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 895.1417 | 31766.1219 | 32070.4731 | -3.931% | -0.949% | 3.931%
11:18 | 42.9333 | 897.2333 | 934.2 | 887.7 | 890.2 | 887.9 | 917.3 | 871.3 | 894 | OFF | 875.2 | 911 | 877.7 | 890.7 | 929.6 | OFF | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 895.3158 | 31810.9788 | 32115.2346 | -3.927% | -0.9474% | 3.927%
11:18 | 42.9833 | 897.2417 | 934.2 | 887.8 | 890.1 | 888 | 917.4 | 871.5 | 893.5 | OFF | 875.2 | 911 | 877.9 | 890.8 | 929.5 | OFF | 8.01 | 11.77 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 895.4897 | 31855.8407 | 32160.0047 | -3.922% | -0.9458% | 3.922%
11:18 | 43.0333 | 897.2333 | 934.3 | 887.8 | 889.9 | 888.1 | 917.3 | 871.3 | 893.6 | OFF | 875.1 | 910.9 | 878 | 891.2 | 929.3 | OFF | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 895.6634 | 31900.7026 | 32204.7835 | -3.918% | -0.9442% | 3.918%
11:18 | 43.1 | 897.4167 | 934.5 | 887.9 | 890 | 888.6 | 917.9 | 871.4 | 893.5 | OFF | 875.2 | 911.2 | 878.1 | 891.4 | 929.3 | OFF | 8.01 | 12.27 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 895.8946 | 31960.5242 | 32264.5021 | -3.913% | -0.9421% | 3.913%
11:18 | 43.15 | 897.6 | 934.7 | 888 | 890.1 | 888.8 | 918.3 | 871.6 | 893.9 | OFF | 875.4 | 911.3 | 878.2 | 891.5 | 929.4 | OFF | 8.01 | 12.45 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.0678 | 32005.3997 | 32309.3012 | -3.909% | -0.9406% | 3.909%
11:18 | 43.2 | 897.675 | 934.6 | 888.1 | 890.3 | 889.2 | 918.2 | 872 | 894.2 | OFF | 875.7 | 911 | 878.4 | 891.3 | 929.1 | OFF | 8.01 | 12.55 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.2409 | 32050.2815 | 32354.1089 | -3.904% | -0.9391% | 3.904%
11:18 | 43.25 | 897.7667 | 934.8 | 888.2 | 890.5 | 889.5 | 917.8 | 872.2 | 894.7 | OFF | 875.9 | 910.7 | 878.7 | 891.2 | 929 | OFF | 8.01 | 12.61 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.4137 | 32095.1676 | 32398.9253 | -3.9% | -0.9376% | 3.9%
11:18 | 43.3 | 897.9917 | 935 | 888.5 | 890.8 | 889.8 | 917.5 | 872.6 | 894.9 | OFF | 876.2 | 910.6 | 879 | 891.5 | 929.5 | OFF | 8.01 | 12.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.5863 | 32140.0615 | 32443.7503 | -3.896% | -0.936% | 3.896%
11:18 | 43.3667 | 898.15 | 935.2 | 888.8 | 891.3 | 890.1 | 916.8 | 873 | 895.1 | OFF | 876.6 | 909.8 | 879.5 | 891.6 | 930 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.8161 | 32199.9329 | 32503.5304 | -3.891% | -0.934% | 3.891%
11:18 | 43.4167 | 898.3667 | 935.5 | 889.2 | 891.6 | 890.2 | 916.7 | 873.2 | 896 | OFF | 876.8 | 909.4 | 879.6 | 891.8 | 930.4 | OFF | 8.01 | 12.46 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 896.9883 | 32244.8458 | 32548.3755 | -3.886% | -0.9325% | 3.886%
11:18 | 43.4667 | 898.5833 | 935.6 | 889.6 | 891.9 | 890.2 | 916.5 | 873.6 | 896 | OFF | 877.2 | 909 | 880 | 892.4 | 931 | OFF | 8.01 | 12.35 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 897.1602 | 32289.7696 | 32593.2292 | -3.882% | -0.9311% | 3.882%
11:18 | 43.5167 | 898.7917 | 935.7 | 889.9 | 892.2 | 890.2 | 916.4 | 873.8 | 895.9 | OFF | 877.5 | 909.2 | 880.2 | 892.9 | 931.6 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 897.332 | 32334.704 | 32638.0915 | -3.878% | -0.9296% | 3.878%
11:18 | 43.5667 | 899.125 | 935.7 | 890.3 | 892.4 | 890.4 | 916.7 | 874 | 896.2 | OFF | 877.8 | 910.2 | 880.3 | 893.3 | 932.2 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 897.5036 | 32379.6519 | 32682.9624 | -3.874% | -0.928% | 3.874%
11:18 | 43.6167 | 899.3917 | 935.7 | 890.4 | 892.5 | 890.5 | 917.3 | 874.3 | 895.8 | OFF | 878.1 | 911.4 | 880.6 | 893.4 | 932.7 | OFF | 8.01 | 11.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 897.6749 | 32424.6148 | 32727.8418 | -3.87% | -0.9265% | 3.87%
11:18 | 43.6833 | 899.6667 | 936.2 | 890.5 | 892.7 | 890.6 | 917 | 874.6 | 896.9 | OFF | 878.4 | 911.7 | 881 | 893.5 | 932.9 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 897.9031 | 32484.5834 | 32787.6944 | -3.864% | -0.9245% | 3.864%
11:19 | 43.7333 | 899.925 | 936.5 | 890.8 | 893.1 | 890.9 | 917 | 874.7 | 898 | OFF | 878.6 | 911.6 | 881.1 | 893.9 | 932.9 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.074 | 32529.5732 | 32832.5939 | -3.86% | -0.9229% | 3.86%
11:19 | 43.7833 | 900.3 | 936.5 | 891.2 | 893.5 | 891.4 | 917.8 | 874.9 | 898.3 | OFF | 878.8 | 912.7 | 881.3 | 894.3 | 932.9 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.2447 | 32574.5788 | 32877.5018 | -3.856% | -0.9214% | 3.856%
11:19 | 43.8333 | 900.725 | 936.4 | 891.5 | 893.7 | 892.1 | 919.1 | 875.4 | 898.4 | OFF | 879.2 | 913.8 | 881.7 | 894.5 | 932.9 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.4153 | 32619.6044 | 32922.4183 | -3.852% | -0.9198% | 3.852%
11:19 | 43.8833 | 900.9333 | 936.4 | 891.7 | 893.7 | 892.3 | 919.7 | 875.8 | 898 | OFF | 879.6 | 914.4 | 882.1 | 894.7 | 932.8 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.5856 | 32664.6459 | 32967.3434 | -3.848% | -0.9182% | 3.848%
11:19 | 43.95 | 901.25 | 936.5 | 891.8 | 893.5 | 892.4 | 920.7 | 876 | 898.1 | OFF | 880 | 915.9 | 882.3 | 895.1 | 932.7 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.8124 | 32724.7187 | 33027.2566 | -3.842% | -0.916% | 3.842%
11:19 | 44 | 901.5333 | 936.9 | 891.9 | 893.4 | 892.6 | 921.4 | 876.2 | 898.3 | OFF | 880.3 | 916.7 | 882.4 | 895.5 | 932.8 | OFF | 8.01 | 9.94 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 898.9823 | 32769.7883 | 33072.2015 | -3.838% | -0.9144% | 3.838%
11:19 | 44.05 | 901.6833 | 937.1 | 891.9 | 893.5 | 892.7 | 921.7 | 876.3 | 898.1 | OFF | 880.5 | 917.1 | 882.5 | 895.6 | 933.2 | OFF | 8.01 | 9.42 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.152 | 32814.8687 | 33117.1548 | -3.834% | -0.9128% | 3.834%
11:19 | 44.1 | 901.75 | 936.9 | 891.9 | 893.3 | 892.8 | 922 | 876.2 | 898.8 | OFF | 880.5 | 917.2 | 882.5 | 895.6 | 933.3 | OFF | 8.01 | 8.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.3215 | 32859.9545 | 33162.1167 | -3.83% | -0.9112% | 3.83%
11:19 | 44.15 | 901.8833 | 936.8 | 891.8 | 893.1 | 893.1 | 922.7 | 876.2 | 899.2 | OFF | 880.5 | 917.8 | 882.5 | 895.6 | 933.3 | OFF | 8.01 | 8.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.4908 | 32905.0453 | 33207.087 | -3.826% | -0.9096% | 3.826%
11:19 | 44.2167 | 901.875 | 936.5 | 891.6 | 892.6 | 893.3 | 923.3 | 876.3 | 899.1 | OFF | 880.5 | 918.6 | 882.6 | 895.1 | 933 | OFF | 8.01 | 8.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.7162 | 32965.1706 | 33267.0606 | -3.82% | -0.9075% | 3.82%
11:19 | 44.2667 | 901.7083 | 936.4 | 891.5 | 892.4 | 893.2 | 923 | 876.3 | 898.6 | OFF | 880.5 | 918.5 | 882.7 | 894.8 | 932.6 | OFF | 8.01 | 8.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 899.885 | 33010.2602 | 33312.0506 | -3.816% | -0.9059% | 3.816%
11:19 | 44.3167 | 901.2917 | 936.2 | 891.2 | 892.2 | 893 | 922.2 | 876 | 898 | OFF | 880.3 | 917.3 | 882.5 | 894.5 | 932.1 | OFF | 8.01 | 8.48 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.0537 | 33055.3352 | 33357.0491 | -3.812% | -0.9045% | 3.812%
11:19 | 44.3667 | 900.9417 | 936.1 | 891.1 | 892.1 | 892.6 | 921.5 | 875.6 | 897.6 | OFF | 879.8 | 916.3 | 882.3 | 894.6 | 931.7 | OFF | 8.01 | 8.54 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.2222 | 33100.391 | 33402.0559 | -3.808% | -0.9031% | 3.808%
11:19 | 44.4167 | 900.8167 | 936.1 | 891.2 | 892.1 | 892.3 | 921.3 | 875.2 | 897.7 | OFF | 879.5 | 915.9 | 881.9 | 895 | 931.6 | OFF | 8.01 | 8.67 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.3905 | 33145.435 | 33447.0713 | -3.803% | -0.9018% | 3.803%
11:19 | 44.4667 | 900.6333 | 936 | 891.2 | 892 | 892.1 | 921.3 | 875 | 897.2 | OFF | 879.3 | 916.1 | 881.6 | 894.9 | 930.9 | OFF | 8.01 | 8.82 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.5586 | 33190.4713 | 33492.095 | -3.799% | -0.9006% | 3.799%
11:19 | 44.5333 | 900.475 | 935.9 | 891 | 891.6 | 891.7 | 921.6 | 874.9 | 897 | OFF | 879.3 | 917.1 | 881.5 | 894.2 | 929.9 | OFF | 8.01 | 9.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.7824 | 33250.5082 | 33552.1397 | -3.794% | -0.899% | 3.794%
11:19 | 44.5833 | 900.3417 | 935.8 | 890.8 | 891.4 | 891.5 | 921.6 | 874.9 | 896.7 | OFF | 879.4 | 917.4 | 881.4 | 893.7 | 929.5 | OFF | 8.01 | 9.38 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 900.9501 | 33295.5286 | 33597.183 | -3.79% | -0.8979% | 3.79%
11:19 | 44.6333 | 900.2 | 935.5 | 890.6 | 891.1 | 891.3 | 921.2 | 875 | 896.2 | OFF | 879.5 | 917.4 | 881.5 | 893.6 | 929.5 | OFF | 8.01 | 9.58 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 901.1175 | 33340.5422 | 33642.2347 | -3.785% | -0.8968% | 3.785%
11:19 | 44.6833 | 900.1333 | 935.5 | 890.5 | 890.9 | 891.1 | 921.3 | 874.9 | 896.2 | OFF | 879.5 | 917.3 | 881.6 | 893.5 | 929.3 | OFF | 8.01 | 9.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 901.2848 | 33385.5505 | 33687.2948 | -3.781% | -0.8957% | 3.781%
11:20 | 44.7333 | 900.1417 | 935.5 | 890.4 | 890.7 | 891.2 | 921.5 | 874.9 | 896.6 | OFF | 879.4 | 917.2 | 881.6 | 893.5 | 929.2 | OFF | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 901.4519 | 33430.5574 | 33732.3632 | -3.777% | -0.8947% | 3.777%
11:20 | 44.8 | 900.275 | 935.8 | 890.6 | 890.9 | 891.3 | 921.7 | 875.1 | 896.5 | OFF | 879.5 | 917 | 881.7 | 893.7 | 929.5 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 901.6744 | 33490.5712 | 33792.4674 | -3.772% | -0.8934% | 3.772%
11:20 | 44.85 | 900.4333 | 935.8 | 890.7 | 891.1 | 891.5 | 922 | 875.3 | 897 | OFF | 879.6 | 917 | 881.9 | 893.7 | 929.6 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 901.8411 | 33535.589 | 33837.5553 | -3.767% | -0.8924% | 3.767%
11:20 | 44.9 | 900.5667 | 935.9 | 890.9 | 891.5 | 891.7 | 922.3 | 875.4 | 897.1 | OFF | 879.7 | 916.8 | 882.1 | 893.7 | 929.7 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.0076 | 33580.614 | 33882.6515 | -3.763% | -0.8914% | 3.763%
11:20 | 44.95 | 900.7 | 936.1 | 891 | 892 | 891.8 | 922.1 | 875.7 | 897.5 | OFF | 879.8 | 916.5 | 882.3 | 893.6 | 930 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.1739 | 33625.6456 | 33927.756 | -3.759% | -0.8905% | 3.759%
11:20 | 45 | 900.8667 | 936.1 | 891.2 | 892.4 | 892 | 922.2 | 876.1 | 897.5 | OFF | 880.1 | 916.4 | 882.6 | 893.4 | 930.4 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.34 | 33670.6848 | 33972.8689 | -3.755% | -0.8895% | 3.755%
11:20 | 45.05 | 901.0167 | 936.3 | 891.4 | 892.8 | 892.2 | 922.2 | 876.4 | 897.4 | OFF | 880.4 | 916.1 | 882.9 | 893.3 | 930.8 | OFF | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.5059 | 33715.7319 | 34017.99 | -3.751% | -0.8885% | 3.751%
11:20 | 45.1167 | 901.2083 | 936.3 | 891.6 | 892.9 | 892.4 | 922.4 | 876.7 | 897.6 | OFF | 880.6 | 916.3 | 883.2 | 893.5 | 931 | OFF | 8.01 | 11.85 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.7269 | 33775.806 | 34078.1644 | -3.745% | -0.8872% | 3.745%
11:20 | 45.1667 | 901.425 | 936.4 | 891.8 | 893.2 | 892.8 | 922.4 | 877 | 897.9 | OFF | 880.8 | 916.5 | 883.4 | 893.8 | 931.1 | OFF | 8.01 | 12.09 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 902.8924 | 33820.8719 | 34123.3049 | -3.741% | -0.8863% | 3.741%
11:20 | 45.2167 | 901.6583 | 936.5 | 892.1 | 893.4 | 893 | 922 | 877.1 | 898.9 | OFF | 880.9 | 916.5 | 883.5 | 894.4 | 931.6 | OFF | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.0577 | 33865.949 | 34168.4537 | -3.737% | -0.8853% | 3.737%
11:20 | 45.2667 | 901.7 | 936.6 | 892.4 | 893.6 | 893 | 921.4 | 877.1 | 898.4 | OFF | 881 | 916.2 | 883.7 | 894.8 | 932.2 | OFF | 8.01 | 12.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.2228 | 33911.0329 | 34213.6107 | -3.733% | -0.8844% | 3.733%
11:20 | 45.3167 | 901.8667 | 936.8 | 892.8 | 894.1 | 893.1 | 921.3 | 877.1 | 898.8 | OFF | 880.9 | 916.2 | 883.8 | 895.2 | 932.3 | OFF | 8.01 | 12.85 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.3878 | 33956.1221 | 34258.776 | -3.729% | -0.8834% | 3.729%
11:20 | 45.3833 | 902.0417 | 936.7 | 893.2 | 894.4 | 893.4 | 921.5 | 877.4 | 898.5 | OFF | 881.1 | 915.9 | 884.2 | 895.7 | 932.5 | OFF | 8.01 | 13.18 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.6074 | 34016.2524 | 34319.0091 | -3.723% | -0.8822% | 3.723%
11:20 | 45.4333 | 902.1583 | 936.6 | 893.4 | 894.3 | 893.3 | 921.7 | 877.6 | 898.5 | OFF | 881.2 | 916.1 | 884.4 | 896 | 932.8 | OFF | 8.01 | 13.39 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.7719 | 34061.3574 | 34364.1936 | -3.719% | -0.8813% | 3.719%
11:20 | 45.4833 | 902.15 | 936.4 | 893.3 | 894.2 | 893.4 | 921.6 | 877.7 | 898.7 | OFF | 881.4 | 916.2 | 884.5 | 895.6 | 932.8 | OFF | 8.01 | 13.63 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 903.9363 | 34106.4651 | 34409.3863 | -3.715% | -0.8803% | 3.715%
11:20 | 45.5333 | 902.425 | 936.5 | 893.3 | 894.3 | 893.7 | 921.8 | 877.9 | 900 | OFF | 881.6 | 916.8 | 884.7 | 895.6 | 932.9 | OFF | 8.01 | 13.81 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.1005 | 34151.5794 | 34454.5872 | -3.711% | -0.8794% | 3.711%
11:20 | 45.5833 | 902.7167 | 936.6 | 893.5 | 894.5 | 894 | 922.3 | 878.2 | 899.9 | OFF | 881.9 | 917.7 | 885 | 896 | 933 | OFF | 8.01 | 13.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.2645 | 34196.708 | 34499.7964 | -3.707% | -0.8785% | 3.707%
11:20 | 45.6333 | 902.9667 | 936.6 | 893.6 | 894.7 | 894.4 | 923 | 878.4 | 900 | OFF | 882.1 | 918.8 | 885.2 | 896 | 932.8 | OFF | 8.01 | 13.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.4283 | 34241.8501 | 34545.0137 | -3.702% | -0.8776% | 3.702%
11:20 | 45.7 | 903.1167 | 936.6 | 893.7 | 894.6 | 894.6 | 923.4 | 878.6 | 900 | OFF | 882.4 | 919.1 | 885.4 | 896 | 933 | OFF | 8.01 | 13.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.6464 | 34302.0528 | 34605.3162 | -3.697% | -0.8763% | 3.697%
11:21 | 45.75 | 903.1083 | 936.8 | 893.7 | 894.7 | 894.4 | 923 | 878.6 | 900 | OFF | 882.5 | 918.6 | 885.4 | 896.1 | 933.5 | OFF | 8.01 | 13.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.8098 | 34347.2085 | 34650.5526 | -3.693% | -0.8754% | 3.693%
11:21 | 45.8 | 903.2417 | 937.2 | 893.9 | 895.1 | 894.4 | 922.8 | 878.6 | 900.5 | OFF | 882.4 | 918.1 | 885.4 | 896.4 | 934.1 | OFF | 8.01 | 12.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 904.973 | 34392.3672 | 34695.7971 | -3.689% | -0.8745% | 3.689%
11:21 | 45.85 | 903.2583 | 937.2 | 894 | 895.1 | 894.3 | 922.7 | 878.8 | 900 | OFF | 882.7 | 917.8 | 885.6 | 896.5 | 934.4 | OFF | 8.01 | 12.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 905.136 | 34437.5297 | 34741.0499 | -3.684% | -0.8737% | 3.684%
11:21 | 45.9 | 903.1833 | 937.3 | 893.8 | 894.6 | 894.2 | 922.9 | 878.8 | 899.6 | OFF | 882.7 | 917.9 | 885.6 | 896.3 | 934.5 | OFF | 8.01 | 12.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 905.2989 | 34482.6908 | 34786.3107 | -3.68% | -0.8728% | 3.68%
11:21 | 45.9667 | 903.1167 | 937.6 | 893.6 | 894.2 | 894.4 | 923 | 878.7 | 899.5 | OFF | 882.7 | 917.8 | 885.7 | 896 | 934.2 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 905.5158 | 34542.9008 | 34846.6712 | -3.675% | -0.8717% | 3.675%
11:21 | 46.0167 | 903.1083 | 937.5 | 893.5 | 894.1 | 894.5 | 923.4 | 878.8 | 899.5 | OFF | 882.8 | 918.2 | 885.8 | 895.7 | 933.5 | OFF | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 905.6782 | 34588.0564 | 34891.9511 | -3.671% | -0.871% | 3.671%
11:21 | 46.0667 | 903.2167 | 937.7 | 893.5 | 894.2 | 894.6 | 923.8 | 878.9 | 899.5 | OFF | 882.9 | 918.8 | 885.9 | 895.6 | 933.2 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 905.8405 | 34633.2145 | 34937.239 | -3.666% | -0.8702% | 3.666%
11:21 | 46.1167 | 903.2833 | 938 | 893.5 | 894.3 | 894.8 | 923.8 | 879.1 | 899.3 | OFF | 883 | 918.6 | 886.1 | 895.6 | 933.3 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 906.0026 | 34678.377 | 34982.5351 | -3.662% | -0.8695% | 3.662%
11:21 | 46.1667 | 903.2917 | 938.2 | 893.6 | 894.6 | 894.8 | 923.6 | 879.2 | 899.2 | OFF | 883 | 918.1 | 886.3 | 895.5 | 933.4 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 906.1645 | 34723.5414 | 35027.8393 | -3.658% | -0.8687% | 3.658%
11:21 | 46.2167 | 903.55 | 938.5 | 893.9 | 895 | 895 | 923.7 | 879.4 | 899.6 | OFF | 883.2 | 918.2 | 886.4 | 895.9 | 933.8 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 906.3263 | 34768.7124 | 35073.1516 | -3.654% | -0.868% | 3.654%
11:21 | 46.2833 | 903.875 | 938.6 | 894.3 | 895.3 | 895.4 | 923.6 | 880 | 900 | OFF | 883.8 | 918.2 | 886.8 | 896.2 | 934.3 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 906.5417 | 34828.9599 | 35133.5805 | -3.648% | -0.867% | 3.648%
11:21 | 46.3333 | 904.0083 | 938.6 | 894.4 | 895.5 | 895.8 | 923.3 | 880.4 | 900.2 | OFF | 884.2 | 917.7 | 887.1 | 896.4 | 934.5 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 906.703 | 34874.157 | 35178.9116 | -3.644% | -0.8663% | 3.644%
11:21 | 46.3833 | 904.2 | 938.7 | 894.6 | 895.7 | 896.1 | 923.4 | 880.6 | 900.9 | OFF | 884.4 | 917.8 | 887.2 | 896.6 | 934.4 | OFF | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 906.8642 | 34919.3622 | 35224.2508 | -3.64% | -0.8656% | 3.64%
11:21 | 46.4333 | 904.4 | 938.8 | 894.8 | 895.9 | 896.3 | 923.7 | 880.8 | 901.1 | OFF | 884.6 | 918.2 | 887.4 | 896.7 | 934.5 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.0252 | 34964.5772 | 35269.598 | -3.636% | -0.8648% | 3.636%
11:21 | 46.4833 | 904.475 | 938.7 | 894.8 | 895.8 | 896.4 | 924.1 | 881.1 | 900.9 | OFF | 885 | 918.4 | 887.7 | 896.5 | 934.3 | OFF | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.186 | 35009.7991 | 35314.9533 | -3.632% | -0.8641% | 3.632%
11:21 | 46.55 | 904.6833 | 938.8 | 894.8 | 895.8 | 896.6 | 924.7 | 881 | 902.3 | OFF | 885 | 919.2 | 887.7 | 896.4 | 933.9 | OFF | 8.01 | 9.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.4001 | 35070.1044 | 35375.4395 | -3.626% | -0.8631% | 3.626%
11:21 | 46.6 | 904.8417 | 938.9 | 894.9 | 895.8 | 896.8 | 925.4 | 881.1 | 902 | OFF | 885 | 920.1 | 887.8 | 896.6 | 933.7 | OFF | 8.01 | 9.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.5606 | 35115.3425 | 35420.8135 | -3.622% | -0.8624% | 3.622%
11:21 | 46.65 | 904.925 | 939.1 | 894.9 | 895.7 | 896.8 | 925.7 | 881.2 | 901.7 | OFF | 885.2 | 920.5 | 887.9 | 896.8 | 933.6 | OFF | 8.01 | 9.9 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.7208 | 35160.5867 | 35466.1956 | -3.618% | -0.8617% | 3.618%
11:21 | 46.7 | 905.0333 | 939.4 | 895 | 895.8 | 896.9 | 925.9 | 881.3 | 901.5 | OFF | 885.3 | 920.8 | 888 | 896.9 | 933.6 | OFF | 8.01 | 9.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 907.8809 | 35205.8356 | 35511.5856 | -3.614% | -0.861% | 3.614%
11:22 | 46.75 | 905.25 | 939.4 | 895.1 | 895.7 | 897.1 | 926.4 | 881.6 | 901.8 | OFF | 885.5 | 921.5 | 888.3 | 897.1 | 933.5 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.0408 | 35251.0927 | 35556.9836 | -3.61% | -0.8603% | 3.61%
11:22 | 46.8167 | 905.775 | 939.7 | 895.2 | 895.7 | 897.5 | 927.4 | 882 | 903 | OFF | 886.1 | 922.6 | 888.5 | 897.9 | 933.7 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.2537 | 35311.4602 | 35617.5268 | -3.604% | -0.8593% | 3.604%
11:22 | 46.8667 | 906.1583 | 939.9 | 895.5 | 896 | 897.9 | 928.1 | 882.4 | 903.2 | OFF | 886.5 | 923.3 | 889 | 898.2 | 933.9 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.4132 | 35356.7585 | 35662.9435 | -3.6% | -0.8586% | 3.6%
11:22 | 46.9167 | 906.45 | 940.2 | 895.6 | 896.1 | 898.1 | 928.7 | 882.7 | 903 | OFF | 886.8 | 924 | 889.4 | 898.5 | 934.3 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.5726 | 35402.0738 | 35708.3681 | -3.596% | -0.8578% | 3.596%
11:22 | 46.9667 | 906.725 | 940.4 | 895.8 | 896.2 | 898.2 | 929.3 | 882.7 | 903.6 | OFF | 886.8 | 924.8 | 889.5 | 898.7 | 934.7 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.7317 | 35447.4031 | 35753.8007 | -3.592% | -0.857% | 3.592%
11:22 | 47.0167 | 906.9083 | 940.5 | 896 | 896.4 | 898.4 | 929.7 | 882.6 | 904 | OFF | 886.8 | 925.5 | 889.6 | 898.6 | 934.8 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 908.8907 | 35492.744 | 35799.2413 | -3.588% | -0.8562% | 3.588%
11:22 | 47.0667 | 906.9833 | 940.4 | 896 | 896.5 | 898.4 | 930.2 | 882.6 | 903.9 | OFF | 887 | 926.2 | 889.6 | 898.4 | 934.6 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 909.0496 | 35538.0912 | 35844.6898 | -3.583% | -0.8554% | 3.583%
11:22 | 47.1333 | 906.9583 | 940.4 | 895.9 | 896.3 | 898.3 | 930 | 882.8 | 903.5 | OFF | 887.2 | 926.3 | 889.7 | 898.4 | 934.7 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 909.2611 | 35598.556 | 35905.3002 | -3.578% | -0.8543% | 3.578%
11:22 | 47.1833 | 906.975 | 940.4 | 895.9 | 896.3 | 898.1 | 929.9 | 882.9 | 903.4 | OFF | 887.3 | 926.4 | 889.8 | 898.4 | 934.9 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 909.4195 | 35643.9043 | 35950.7672 | -3.574% | -0.8536% | 3.574%
11:22 | 47.2333 | 907.1417 | 940.6 | 895.9 | 896.3 | 898.1 | 930.3 | 883 | 903.8 | OFF | 887.5 | 926.6 | 889.8 | 898.5 | 935.3 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 909.5778 | 35689.2572 | 35996.2421 | -3.57% | -0.8528% | 3.57%
11:22 | 47.2833 | 907.05 | 940.5 | 895.9 | 896.3 | 898 | 930.3 | 882.9 | 903.3 | OFF | 887.4 | 926.4 | 889.9 | 898.4 | 935.3 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 909.7359 | 35734.612 | 36041.7249 | -3.565% | -0.8521% | 3.565%
11:22 | 47.3333 | 906.9667 | 940.6 | 896 | 896.3 | 898 | 930.1 | 882.7 | 903.2 | OFF | 887.2 | 925.8 | 889.9 | 898.5 | 935.3 | OFF | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 909.8939 | 35779.9624 | 36087.2157 | -3.561% | -0.8514% | 3.561%
11:22 | 47.4 | 906.9083 | 940.8 | 896.1 | 896.5 | 898.1 | 930 | 882.5 | 903.1 | OFF | 887 | 925 | 889.8 | 898.6 | 935.4 | OFF | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.1042 | 35840.4249 | 36147.8823 | -3.556% | -0.8506% | 3.556%
11:22 | 47.45 | 906.925 | 940.7 | 896.3 | 896.7 | 898.2 | 929.8 | 882.6 | 903.1 | OFF | 887.1 | 924.6 | 889.8 | 898.7 | 935.5 | OFF | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.2617 | 35885.7708 | 36193.3914 | -3.552% | -0.8499% | 3.552%
11:22 | 47.5 | 906.9583 | 940.9 | 896.5 | 896.9 | 898.2 | 929.7 | 882.7 | 903 | OFF | 887.1 | 924.2 | 889.9 | 898.8 | 935.6 | OFF | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.4191 | 35931.1178 | 36238.9085 | -3.547% | -0.8493% | 3.547%
11:22 | 47.55 | 907.1167 | 940.9 | 896.6 | 897.2 | 898.3 | 929.8 | 882.9 | 903.4 | OFF | 887.3 | 924.2 | 890.1 | 899 | 935.7 | OFF | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.5763 | 35976.4697 | 36284.4333 | -3.543% | -0.8487% | 3.543%
11:22 | 47.6 | 907.3333 | 941 | 896.8 | 897.7 | 898.7 | 929.9 | 883.2 | 904.1 | OFF | 887.5 | 924.1 | 890.3 | 899.2 | 935.5 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.7334 | 36021.831 | 36329.9661 | -3.539% | -0.8482% | 3.539%
11:22 | 47.65 | 907.3417 | 941 | 897 | 898.1 | 898.9 | 929.3 | 883.5 | 904.1 | OFF | 887.6 | 923.3 | 890.5 | 899.2 | 935.6 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 910.8903 | 36067.1978 | 36375.5067 | -3.535% | -0.8476% | 3.535%
11:22 | 47.7167 | 907.3 | 941.2 | 897.2 | 898.4 | 899.2 | 928.3 | 883.6 | 903.8 | OFF | 887.7 | 922.2 | 890.6 | 899.3 | 936.1 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.0992 | 36127.6859 | 36436.2397 | -3.53% | -0.8468% | 3.53%
11:23 | 47.7667 | 907.3583 | 941.6 | 897.4 | 898.6 | 899.3 | 928 | 883.7 | 903.8 | OFF | 887.7 | 921.9 | 890.7 | 899.4 | 936.2 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.2557 | 36173.0524 | 36481.7985 | -3.525% | -0.8463% | 3.525%
11:23 | 47.8167 | 907.4167 | 941.8 | 897.5 | 898.8 | 899.3 | 927.9 | 883.8 | 903.7 | OFF | 887.8 | 921.9 | 890.8 | 899.4 | 936.3 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.4121 | 36218.4217 | 36527.3652 | -3.521% | -0.8458% | 3.521%
11:23 | 47.8667 | 907.4333 | 942 | 897.6 | 898.9 | 899.3 | 927.7 | 883.9 | 903.6 | OFF | 887.9 | 921.7 | 891 | 899.4 | 936.2 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.5683 | 36263.793 | 36572.9397 | -3.517% | -0.8453% | 3.517%
11:23 | 47.9167 | 907.5333 | 942.1 | 897.7 | 899.1 | 899.3 | 927.7 | 884.1 | 903.6 | OFF | 888.1 | 921.9 | 891.1 | 899.5 | 936.2 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.7243 | 36309.1672 | 36618.5221 | -3.513% | -0.8448% | 3.513%
11:23 | 47.9833 | 907.75 | 942.2 | 897.9 | 899.1 | 899.2 | 928.3 | 884.2 | 903.7 | OFF | 888.4 | 922.7 | 891.1 | 899.5 | 936.7 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 911.9321 | 36369.6766 | 36679.3106 | -3.507% | -0.8442% | 3.507%
11:23 | 48.0333 | 907.9417 | 942.2 | 897.8 | 898.9 | 899.3 | 929.1 | 884.4 | 904.1 | OFF | 888.6 | 923.6 | 891.3 | 899.4 | 936.6 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.0877 | 36415.0689 | 36724.9111 | -3.503% | -0.8437% | 3.503%
11:23 | 48.0833 | 908.1417 | 942.1 | 897.8 | 898.7 | 899.5 | 930 | 884.5 | 904.6 | OFF | 888.8 | 924.6 | 891.4 | 899.3 | 936.4 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.2432 | 36460.471 | 36770.5194 | -3.499% | -0.8432% | 3.499%
11:23 | 48.1333 | 908.2083 | 942 | 897.7 | 898.6 | 899.5 | 930.4 | 884.6 | 904.4 | OFF | 888.9 | 925 | 891.5 | 899.5 | 936.4 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.3985 | 36505.8797 | 36816.1354 | -3.495% | -0.8427% | 3.495%
11:23 | 48.1833 | 908.175 | 942 | 897.9 | 898.8 | 899.6 | 930 | 884.7 | 904.2 | OFF | 888.9 | 924.4 | 891.6 | 899.8 | 936.2 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.5537 | 36551.2893 | 36861.7592 | -3.491% | -0.8423% | 3.491%
11:23 | 48.2333 | 908.2083 | 942.1 | 898.2 | 899 | 899.9 | 929.5 | 884.8 | 904.2 | OFF | 889 | 923.8 | 891.7 | 900 | 936.3 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.7087 | 36596.6989 | 36907.3908 | -3.487% | -0.8418% | 3.487%
11:23 | 48.3 | 908.3917 | 942.5 | 898.5 | 899.5 | 900 | 928.9 | 885.1 | 904.1 | OFF | 889.1 | 923.4 | 892.1 | 900.4 | 937.1 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 912.9151 | 36657.2522 | 36968.2449 | -3.481% | -0.8412% | 3.481%
11:23 | 48.35 | 908.5083 | 942.8 | 898.7 | 900 | 900.1 | 928.3 | 885.3 | 904.2 | OFF | 889.3 | 922.9 | 892.2 | 900.5 | 937.8 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.0697 | 36702.6747 | 37013.8945 | -3.477% | -0.8408% | 3.477%
11:23 | 48.4 | 908.7667 | 942.9 | 899 | 900.5 | 900.4 | 927.9 | 885.6 | 905 | OFF | 889.5 | 922.6 | 892.5 | 900.9 | 938.4 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.2242 | 36748.1066 | 37059.5519 | -3.473% | -0.8404% | 3.473%
11:23 | 48.45 | 909.25 | 943.1 | 899.6 | 901.2 | 900.9 | 928.3 | 886 | 905.4 | OFF | 889.8 | 923 | 892.8 | 901.7 | 939.2 | OFF | 8.01 | 11.7 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.3785 | 36793.557 | 37105.2169 | -3.469% | -0.8399% | 3.469%
11:23 | 48.5 | 909.7417 | 943.1 | 900 | 901.3 | 901.3 | 929.1 | 886.4 | 906.5 | OFF | 890.2 | 924.2 | 893.2 | 902 | 939.6 | OFF | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.5326 | 36839.0318 | 37150.8897 | -3.464% | -0.8394% | 3.464%
11:23 | 48.5667 | 910.3167 | 943.2 | 900.2 | 901.4 | 901.9 | 930.4 | 886.8 | 908 | OFF | 890.5 | 925.8 | 893.6 | 902.2 | 939.8 | OFF | 8.01 | 12.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.7379 | 36899.7004 | 37211.7987 | -3.459% | -0.8387% | 3.459%
11:23 | 48.6167 | 910.5 | 943.4 | 900.2 | 901.3 | 902.1 | 931.4 | 887.2 | 907.3 | OFF | 891 | 927 | 894 | 902 | 939.1 | OFF | 8.01 | 11.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 913.8917 | 36945.2208 | 37257.4895 | -3.455% | -0.8381% | 3.455%
11:23 | 48.6667 | 910.475 | 943.4 | 900 | 901 | 902 | 931.8 | 887.3 | 906.8 | OFF | 891.2 | 927.3 | 894.2 | 901.8 | 938.9 | OFF | 8.01 | 11.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.0453 | 36990.7452 | 37303.1879 | -3.451% | -0.8376% | 3.451%
11:23 | 48.7167 | 910.5417 | 943.6 | 900 | 901 | 901.9 | 932.1 | 887.4 | 906.5 | OFF | 891.4 | 927.4 | 894.4 | 901.9 | 938.9 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.1988 | 37036.2706 | 37348.894 | -3.447% | -0.837% | 3.447%
11:24 | 48.7667 | 910.5333 | 943.8 | 900 | 901.1 | 901.8 | 932.1 | 887.3 | 906.4 | OFF | 891.4 | 927.2 | 894.4 | 901.9 | 939 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.3521 | 37081.7975 | 37394.6078 | -3.442% | -0.8365% | 3.442%
11:24 | 48.8333 | 910.5917 | 943.6 | 900.2 | 901.3 | 901.9 | 932.5 | 887.3 | 906.6 | OFF | 891.5 | 927.3 | 894.4 | 902 | 938.5 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.5562 | 37142.5017 | 37455.5714 | -3.437% | -0.8358% | 3.437%
11:24 | 48.8833 | 910.6667 | 943.6 | 900.5 | 901.6 | 902.2 | 932.4 | 887.4 | 907 | OFF | 891.6 | 927 | 894.4 | 902.1 | 938.2 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.7092 | 37188.0331 | 37501.303 | -3.433% | -0.8354% | 3.433%
11:24 | 48.9333 | 910.725 | 943.7 | 900.7 | 902 | 902.3 | 932.2 | 887.5 | 906.9 | OFF | 891.8 | 926.8 | 894.5 | 902.1 | 938.2 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 914.862 | 37233.5679 | 37547.0423 | -3.429% | -0.8349% | 3.429%
11:24 | 48.9833 | 910.8917 | 943.8 | 900.9 | 902.4 | 902.3 | 932.4 | 887.6 | 907 | OFF | 891.8 | 926.9 | 894.6 | 902.4 | 938.6 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.0146 | 37279.1083 | 37592.7892 | -3.424% | -0.8344% | 3.424%
11:24 | 49.0333 | 911.2667 | 944.1 | 901.3 | 902.8 | 902.8 | 933 | 887.9 | 907.6 | OFF | 892 | 927.6 | 894.7 | 902.8 | 938.6 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.1671 | 37324.6623 | 37638.5437 | -3.42% | -0.8339% | 3.42%
11:24 | 49.0833 | 911.4917 | 944.2 | 901.4 | 903 | 903.1 | 933.3 | 888.2 | 907.8 | OFF | 892.3 | 928.1 | 895 | 902.9 | 938.6 | OFF | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.3194 | 37370.2312 | 37684.3059 | -3.416% | -0.8334% | 3.416%
11:24 | 49.15 | 911.5667 | 944.5 | 901.4 | 902.8 | 903.2 | 933.3 | 888.3 | 907.6 | OFF | 892.4 | 928.3 | 895.2 | 902.8 | 939 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.5222 | 37430.9999 | 37745.3339 | -3.411% | -0.8328% | 3.411%
11:24 | 49.2 | 911.7167 | 944.6 | 901.4 | 902.7 | 903.5 | 933.5 | 888.5 | 907.7 | OFF | 892.6 | 928.6 | 895.5 | 902.8 | 939.2 | OFF | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.6742 | 37476.5819 | 37791.1139 | -3.406% | -0.8323% | 3.406%
11:24 | 49.25 | 911.8333 | 944.9 | 901.4 | 902.6 | 903.5 | 933.8 | 888.6 | 907.8 | OFF | 892.7 | 928.5 | 895.7 | 903.1 | 939.4 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.826 | 37522.1707 | 37836.9014 | -3.402% | -0.8318% | 3.402%
11:24 | 49.3 | 912.1 | 945.3 | 901.6 | 902.7 | 903.6 | 934.4 | 888.8 | 908.1 | OFF | 892.8 | 928.6 | 895.8 | 903.6 | 939.9 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 915.9776 | 37567.769 | 37882.6965 | -3.398% | -0.8313% | 3.398%
11:24 | 49.35 | 912.2583 | 945.7 | 901.8 | 902.7 | 903.6 | 934.6 | 888.8 | 908.1 | OFF | 892.8 | 928.8 | 896 | 903.9 | 940.3 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.1291 | 37613.378 | 37928.4991 | -3.394% | -0.8308% | 3.394%
11:24 | 49.4167 | 912.5333 | 946.2 | 902.1 | 903.2 | 903.9 | 935 | 889 | 908.2 | OFF | 893 | 928.8 | 896.2 | 904.2 | 940.6 | OFF | 8.01 | 11.67 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.3309 | 37674.2044 | 37989.5811 | -3.388% | -0.8302% | 3.388%
11:24 | 49.4667 | 912.75 | 946.6 | 902.4 | 903.7 | 904.4 | 934.5 | 889.3 | 908.8 | OFF | 893.2 | 928 | 896.5 | 904.4 | 941.2 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.482 | 37719.8365 | 38035.4014 | -3.384% | -0.8297% | 3.384%
11:24 | 49.5167 | 912.9333 | 946.8 | 902.8 | 904.4 | 905 | 933.8 | 889.5 | 909.2 | OFF | 893.3 | 927.2 | 896.9 | 904.7 | 941.6 | OFF | 8.01 | 11.83 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.633 | 37765.4785 | 38081.2293 | -3.38% | -0.8292% | 3.38%
11:24 | 49.5667 | 913.2667 | 947 | 903.3 | 905.1 | 905.6 | 933.8 | 889.9 | 909.8 | OFF | 893.6 | 927.1 | 897.2 | 905 | 941.8 | OFF | 8.01 | 11.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.7839 | 37811.1335 | 38127.0647 | -3.376% | -0.8286% | 3.376%
11:24 | 49.6167 | 913.75 | 947.2 | 903.7 | 905.5 | 906.3 | 934.6 | 890.3 | 910.5 | OFF | 894 | 928.1 | 897.6 | 905.3 | 941.9 | OFF | 8.01 | 11.81 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 916.9346 | 37856.809 | 38172.9077 | -3.372% | -0.8281% | 3.372%
11:24 | 49.6667 | 914.1167 | 947.1 | 903.9 | 905.5 | 906.8 | 935.5 | 890.7 | 910.8 | OFF | 894.5 | 929.4 | 898.1 | 905.5 | 941.6 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.0851 | 37902.5056 | 38218.7582 | -3.368% | -0.8275% | 3.368%
11:24 | 49.7333 | 914.5333 | 947.1 | 903.9 | 905.2 | 907.1 | 937 | 891 | 911.2 | OFF | 894.8 | 931.8 | 898.6 | 905.4 | 941.3 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.2856 | 37963.4606 | 38279.9039 | -3.362% | -0.8267% | 3.362%
11:25 | 49.7833 | 914.7667 | 947.2 | 904 | 905.1 | 907.3 | 937.5 | 891.1 | 911.4 | OFF | 895 | 932.7 | 898.7 | 905.6 | 941.6 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.4358 | 38009.1931 | 38325.7719 | -3.358% | -0.826% | 3.358%
11:25 | 49.8333 | 914.925 | 947.6 | 904.2 | 905 | 907.1 | 937.6 | 891.2 | 911.3 | OFF | 895.2 | 932.6 | 898.8 | 906.1 | 942.4 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.5858 | 38054.9354 | 38371.6475 | -3.354% | -0.8254% | 3.354%
11:25 | 49.8833 | 915.0917 | 947.9 | 904.4 | 905.1 | 907.2 | 937.7 | 891.3 | 911.6 | OFF | 895.4 | 932.2 | 898.9 | 906.5 | 942.9 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.7357 | 38100.6858 | 38417.5305 | -3.35% | -0.8247% | 3.35%
11:25 | 49.9333 | 915.15 | 948.2 | 904.5 | 905.3 | 907.2 | 937.7 | 891.5 | 911.5 | OFF | 895.6 | 931.7 | 898.9 | 906.5 | 943.2 | OFF | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 917.8854 | 38146.4419 | 38463.421 | -3.346% | -0.8241% | 3.346%
11:25 | 50 | 915.225 | 948.2 | 904.6 | 905.4 | 907.2 | 937.7 | 891.7 | 911.2 | OFF | 895.9 | 931.4 | 899.1 | 906.6 | 943.7 | OFF | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.0848 | 38207.4544 | 38524.62 | -3.34% | -0.8233% | 3.34%
11:25 | 50.05 | 915.175 | 948.4 | 904.7 | 905.5 | 907.2 | 937 | 891.7 | 911.1 | OFF | 895.9 | 930.6 | 899.1 | 906.8 | 944.1 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.2342 | 38253.2144 | 38570.528 | -3.336% | -0.8227% | 3.336%
11:25 | 50.1 | 915.4833 | 948.9 | 905 | 905.9 | 907.6 | 936.9 | 891.8 | 911.9 | OFF | 896 | 930.6 | 899.2 | 907.1 | 944.9 | OFF | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.3834 | 38298.9808 | 38616.4434 | -3.332% | -0.8221% | 3.332%
11:25 | 50.15 | 915.95 | 949.2 | 905.3 | 906.3 | 908 | 937.4 | 892.3 | 912.9 | OFF | 896.4 | 931.1 | 899.5 | 907.5 | 945.5 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.5325 | 38344.7667 | 38662.3663 | -3.328% | -0.8215% | 3.328%
11:25 | 50.2 | 916.425 | 949.2 | 905.6 | 906.5 | 908.2 | 938.1 | 893.1 | 913.2 | OFF | 897.1 | 932.2 | 900 | 907.8 | 946.1 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.6815 | 38390.576 | 38708.2967 | -3.323% | -0.8208% | 3.323%
11:25 | 50.25 | 916.7 | 949.2 | 905.7 | 906.5 | 908.3 | 938.6 | 893.5 | 913.1 | OFF | 897.6 | 932.9 | 900.5 | 908 | 946.5 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 918.8302 | 38436.4042 | 38754.2345 | -3.319% | -0.8201% | 3.319%
11:25 | 50.3167 | 916.8583 | 949.3 | 905.7 | 906.4 | 908.3 | 939.3 | 893.8 | 913.3 | OFF | 897.9 | 933 | 900.9 | 907.9 | 946.5 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.0284 | 38497.5228 | 38815.4964 | -3.314% | -0.8192% | 3.314%
11:25 | 50.3667 | 917.0167 | 949.7 | 905.9 | 906.6 | 908.7 | 939.5 | 894 | 913.2 | OFF | 898.1 | 933.1 | 901.2 | 908 | 946.2 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.1768 | 38543.3697 | 38861.4516 | -3.31% | -0.8185% | 3.31%
11:25 | 50.4167 | 917.2167 | 950 | 906 | 906.5 | 909 | 939.7 | 894.1 | 913.8 | OFF | 898.1 | 933.3 | 901.3 | 908.3 | 946.5 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.3251 | 38589.2255 | 38907.4141 | -3.305% | -0.8178% | 3.305%
11:25 | 50.4667 | 917.4 | 950.2 | 906.1 | 906.6 | 909.2 | 939.9 | 894.2 | 913.8 | OFF | 898.3 | 934.1 | 901.4 | 908.4 | 946.6 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.4733 | 38635.0909 | 38953.3841 | -3.301% | -0.8171% | 3.301%
11:25 | 50.5167 | 917.3667 | 950.2 | 906.2 | 906.8 | 909.1 | 939.6 | 894.2 | 913.4 | OFF | 898.3 | 934 | 901.4 | 908.6 | 946.6 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.6213 | 38680.9601 | 38999.3614 | -3.297% | -0.8164% | 3.297%
11:25 | 50.5833 | 917.375 | 950.5 | 906.5 | 907.2 | 908.9 | 939.3 | 894 | 913.3 | OFF | 898.3 | 933.5 | 901.4 | 908.9 | 946.7 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.8184 | 38742.1181 | 39060.6761 | -3.292% | -0.8155% | 3.292%
11:25 | 50.6333 | 917.525 | 950.7 | 906.8 | 907.5 | 909 | 939.2 | 894.2 | 913.5 | OFF | 898.5 | 933.4 | 901.5 | 909.1 | 946.9 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 919.9661 | 38787.9906 | 39106.6707 | -3.287% | -0.8149% | 3.287%
11:25 | 50.6833 | 917.825 | 950.9 | 907 | 907.8 | 909.3 | 939.5 | 894.5 | 913.7 | OFF | 898.7 | 934 | 901.7 | 909.4 | 947.4 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.1136 | 38833.8744 | 39152.6727 | -3.283% | -0.8142% | 3.283%
11:26 | 50.7333 | 918.1167 | 951.1 | 907.3 | 908.2 | 909.5 | 939.6 | 894.9 | 913.8 | OFF | 899.1 | 934 | 902.1 | 909.6 | 948.2 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.261 | 38879.7729 | 39198.6821 | -3.279% | -0.8136% | 3.279%
11:26 | 50.7833 | 918.2917 | 951.4 | 907.5 | 908.4 | 909.7 | 939.7 | 895.1 | 913.8 | OFF | 899.3 | 934 | 902.4 | 909.7 | 948.5 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.4082 | 38925.6831 | 39244.6988 | -3.275% | -0.8129% | 3.275%
11:26 | 50.8333 | 918.475 | 951.6 | 907.7 | 908.7 | 910 | 939.9 | 895.5 | 914 | OFF | 899.6 | 933.9 | 902.7 | 909.8 | 948.3 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.5553 | 38971.6023 | 39290.7229 | -3.271% | -0.8122% | 3.271%
11:26 | 50.9 | 918.8 | 952 | 908 | 909.1 | 910.4 | 940.2 | 895.9 | 914.3 | OFF | 899.9 | 934.3 | 903.1 | 910 | 948.4 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.7512 | 39032.8448 | 39352.0998 | -3.265% | -0.8113% | 3.265%
11:26 | 50.95 | 918.9917 | 951.9 | 908.3 | 909.3 | 910.6 | 940.3 | 896.1 | 914.4 | OFF | 900.1 | 934.7 | 903.4 | 910.1 | 948.7 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 920.8979 | 39078.7896 | 39398.141 | -3.261% | -0.8106% | 3.261%
11:26 | 51 | 919.275 | 952.1 | 908.6 | 909.7 | 910.9 | 940.4 | 896.3 | 915.2 | OFF | 900.3 | 934.8 | 903.6 | 910.4 | 949 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.0445 | 39124.7462 | 39444.1896 | -3.257% | -0.8099% | 3.257%
11:26 | 51.05 | 919.5583 | 952.2 | 909.2 | 910.4 | 911.1 | 940.2 | 896.7 | 915.5 | OFF | 900.6 | 934.4 | 903.8 | 911.1 | 949.5 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.191 | 39170.7171 | 39490.2455 | -3.253% | -0.8091% | 3.253%
11:26 | 51.1 | 919.7583 | 952.4 | 909.7 | 910.8 | 911.2 | 939.9 | 896.9 | 915.6 | OFF | 900.8 | 933.8 | 904 | 911.7 | 950.3 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.3373 | 39216.7 | 39536.3087 | -3.249% | -0.8084% | 3.249%
11:26 | 51.1667 | 920.025 | 952.6 | 910.2 | 911.2 | 911.2 | 939.8 | 897.2 | 915.4 | OFF | 901 | 933.7 | 904.2 | 912.4 | 951.4 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.5322 | 39278.0261 | 39597.7376 | -3.243% | -0.8074% | 3.243%
11:26 | 51.2167 | 920.2833 | 952.9 | 910.4 | 911.3 | 911.3 | 939.9 | 897.5 | 915.4 | OFF | 901.3 | 934.4 | 904.5 | 912.6 | 951.9 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.6782 | 39324.0338 | 39643.8179 | -3.239% | -0.8066% | 3.239%
11:26 | 51.2667 | 920.4417 | 953 | 910.4 | 911.2 | 911.5 | 940.3 | 897.7 | 915.6 | OFF | 901.5 | 935.1 | 904.7 | 912.5 | 951.8 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.824 | 39370.0519 | 39689.9055 | -3.235% | -0.8059% | 3.235%
11:26 | 51.3167 | 920.55 | 953 | 910.5 | 911.1 | 911.7 | 940.8 | 897.7 | 916 | OFF | 901.6 | 935.5 | 904.8 | 912.5 | 951.4 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 921.9697 | 39416.0767 | 39736.0003 | -3.231% | -0.8051% | 3.231%
11:26 | 51.3667 | 920.6333 | 953.2 | 910.6 | 911.1 | 912.1 | 940.8 | 897.8 | 916.3 | OFF | 901.6 | 935.3 | 905 | 912.6 | 951.2 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 922.1153 | 39462.1063 | 39782.1024 | -3.227% | -0.8044% | 3.227%
11:26 | 51.4333 | 920.8417 | 953.7 | 910.9 | 911.6 | 912.4 | 940.8 | 897.9 | 916.8 | OFF | 901.9 | 934.8 | 905.2 | 912.9 | 951.2 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 922.3092 | 39523.4888 | 39843.5832 | -3.221% | -0.8034% | 3.221%
11:26 | 51.4833 | 920.9583 | 953.9 | 911.2 | 911.9 | 912.6 | 940.4 | 898.1 | 917.1 | OFF | 902 | 934.6 | 905.3 | 913.1 | 951.3 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 922.4544 | 39569.5338 | 39889.7023 | -3.217% | -0.8026% | 3.217%
11:26 | 51.5333 | 921.15 | 954.1 | 911.5 | 912.4 | 912.7 | 940.4 | 898.3 | 917 | OFF | 902.2 | 934.9 | 905.5 | 913.5 | 951.3 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 922.5995 | 39615.5865 | 39935.8287 | -3.213% | -0.8019% | 3.213%
11:26 | 51.5833 | 921.3083 | 954.1 | 911.8 | 912.7 | 912.9 | 940.6 | 898.3 | 917 | OFF | 902.3 | 935.3 | 905.6 | 913.8 | 951.3 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 922.7444 | 39661.648 | 39981.9623 | -3.209% | -0.8011% | 3.209%
11:26 | 51.6333 | 921.6333 | 954.1 | 912.1 | 913.1 | 913.5 | 941.2 | 898.5 | 918.1 | OFF | 902.4 | 935.9 | 905.8 | 913.9 | 951 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 922.8892 | 39707.7215 | 40028.1031 | -3.204% | -0.8004% | 3.204%
11:26 | 51.6833 | 921.8917 | 954.2 | 912.4 | 913.4 | 913.9 | 941.5 | 899 | 918.1 | OFF | 902.8 | 936.1 | 906.2 | 913.9 | 951.2 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 923.0339 | 39753.8097 | 40074.2512 | -3.2% | -0.7996% | 3.2%
11:27 | 51.75 | 922.1667 | 954.4 | 912.6 | 913.7 | 914.2 | 941.7 | 899.4 | 918 | OFF | 903.3 | 936.4 | 906.6 | 914 | 951.7 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 923.2266 | 39815.2783 | 40135.7932 | -3.195% | -0.7986% | 3.195%
11:27 | 51.8 | 922.4583 | 954.6 | 913 | 913.9 | 914.5 | 941.9 | 899.6 | 918.6 | OFF | 903.5 | 936.6 | 906.8 | 914.4 | 952.1 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 923.3709 | 39861.3939 | 40181.9582 | -3.191% | -0.7978% | 3.191%
11:27 | 51.85 | 922.7 | 954.5 | 913.2 | 913.9 | 914.7 | 942.5 | 899.8 | 918.8 | OFF | 903.6 | 937.3 | 907 | 914.6 | 952.5 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 923.5151 | 39907.5228 | 40228.1303 | -3.186% | -0.797% | 3.186%
11:27 | 51.9 | 922.9583 | 954.6 | 913.3 | 913.7 | 914.8 | 943.3 | 899.9 | 918.9 | OFF | 903.8 | 938.6 | 907.2 | 914.8 | 952.6 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 923.6592 | 39953.6643 | 40274.3097 | -3.182% | -0.7962% | 3.182%
11:27 | 51.95 | 923.1 | 954.6 | 913.2 | 913.3 | 914.8 | 944.1 | 900.1 | 918.8 | OFF | 903.9 | 939.9 | 907.4 | 914.8 | 952.3 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 923.8031 | 39999.8158 | 40320.4962 | -3.178% | -0.7953% | 3.178%
11:27 | 52.0167 | 923.3083 | 954.9 | 913 | 912.9 | 915 | 944.8 | 900.3 | 919.2 | OFF | 904.2 | 940.5 | 907.7 | 914.9 | 952.3 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 923.9948 | 40061.3627 | 40382.0895 | -3.173% | -0.7942% | 3.173%
11:27 | 52.0667 | 923.4 | 954.9 | 913 | 912.8 | 915.1 | 945.4 | 900.5 | 919.2 | OFF | 904.4 | 940.9 | 907.9 | 914.9 | 951.8 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 924.1384 | 40107.5304 | 40428.2928 | -3.168% | -0.7934% | 3.168%
11:27 | 52.1167 | 923.475 | 955.1 | 913 | 912.6 | 915.1 | 946.2 | 900.5 | 919 | OFF | 904.4 | 941.7 | 908 | 914.7 | 951.4 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 924.2819 | 40153.7023 | 40474.5033 | -3.164% | -0.7926% | 3.164%
11:27 | 52.1667 | 923.55 | 955.5 | 912.9 | 912.4 | 915 | 946.7 | 900.5 | 919 | OFF | 904.4 | 942 | 908.1 | 914.7 | 951.4 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 924.4253 | 40199.8779 | 40520.721 | -3.16% | -0.7918% | 3.16%
11:27 | 52.2167 | 923.6833 | 955.6 | 913 | 912.4 | 915.1 | 947.2 | 900.7 | 919.2 | OFF | 904.5 | 942.1 | 908.3 | 914.8 | 951.3 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 924.5684 | 40246.0587 | 40566.9459 | -3.156% | -0.791% | 3.156%
11:27 | 52.2667 | 923.95 | 955.7 | 913.2 | 912.7 | 915.4 | 947.7 | 900.9 | 919.5 | OFF | 904.7 | 942.8 | 908.5 | 915.1 | 951.2 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 924.7115 | 40292.2496 | 40613.1779 | -3.152% | -0.7902% | 3.152%
11:27 | 52.3333 | 924.2083 | 956.1 | 913.5 | 913.2 | 915.8 | 947.7 | 901.1 | 919.7 | OFF | 904.9 | 942.6 | 908.8 | 915.3 | 951.8 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 924.902 | 40353.8549 | 40674.8316 | -3.146% | -0.7891% | 3.146%
11:27 | 52.3833 | 924.3833 | 956.4 | 913.8 | 913.5 | 916 | 947.6 | 901.3 | 919.7 | OFF | 905.1 | 942.4 | 909 | 915.5 | 952.3 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.0448 | 40400.0697 | 40721.0803 | -3.142% | -0.7883% | 3.142%
11:27 | 52.4333 | 924.6417 | 956.4 | 914.2 | 914.1 | 916.4 | 947.4 | 901.6 | 920.4 | OFF | 905.4 | 942.1 | 909.2 | 915.8 | 952.7 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.1874 | 40446.2953 | 40767.3361 | -3.138% | -0.7875% | 3.138%
11:27 | 52.4833 | 924.8 | 956.4 | 914.5 | 914.6 | 916.9 | 947.1 | 902 | 920.5 | OFF | 905.9 | 941.5 | 909.5 | 915.9 | 952.8 | OFF | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.3299 | 40492.5313 | 40813.599 | -3.134% | -0.7867% | 3.134%
11:27 | 52.5333 | 924.9417 | 956.6 | 914.9 | 915.1 | 917.2 | 946.7 | 902.3 | 921 | OFF | 906.1 | 940.8 | 909.8 | 916 | 952.8 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.4722 | 40538.7749 | 40859.8691 | -3.13% | -0.7858% | 3.13%
11:27 | 52.6 | 925.2417 | 956.8 | 915.3 | 915.5 | 918 | 946.4 | 902.8 | 921.6 | OFF | 906.5 | 940 | 910.3 | 916.4 | 953.3 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.6618 | 40600.4476 | 40921.5736 | -3.124% | -0.7847% | 3.124%
11:27 | 52.65 | 925.3333 | 956.8 | 915.5 | 915.6 | 918.2 | 946.3 | 903 | 921.5 | OFF | 906.6 | 939.7 | 910.6 | 916.6 | 953.6 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.8038 | 40646.712 | 40967.8602 | -3.12% | -0.7839% | 3.12%
11:27 | 52.7 | 925.3917 | 956.9 | 915.6 | 915.7 | 918.4 | 946.1 | 903.2 | 921.5 | OFF | 906.8 | 939.6 | 910.8 | 916.6 | 953.5 | OFF | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 925.9457 | 40692.9801 | 41014.1539 | -3.116% | -0.7831% | 3.116%
11:28 | 52.75 | 925.5083 | 957.2 | 915.7 | 915.9 | 918.6 | 945.9 | 903.4 | 921.5 | OFF | 907 | 939.9 | 911 | 916.6 | 953.4 | OFF | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 926.0874 | 40739.2526 | 41060.4548 | -3.112% | -0.7823% | 3.112%
11:28 | 52.8 | 925.7583 | 957.5 | 915.9 | 916 | 919 | 946.1 | 903.7 | 921.6 | OFF | 907.4 | 940.4 | 911.3 | 916.6 | 953.6 | OFF | 8.01 | 11.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 926.229 | 40785.5343 | 41106.7627 | -3.108% | -0.7814% | 3.108%
11:28 | 52.85 | 926.0167 | 957.7 | 916 | 915.9 | 919.3 | 946.8 | 903.9 | 921.8 | OFF | 907.6 | 940.9 | 911.5 | 916.8 | 954 | OFF | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 926.3705 | 40831.8287 | 41153.0777 | -3.103% | -0.7806% | 3.103%
11:28 | 52.9167 | 926.3417 | 957.7 | 916.1 | 915.9 | 919.7 | 947.7 | 904.2 | 921.9 | OFF | 907.9 | 942 | 911.8 | 917 | 954.2 | OFF | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 926.559 | 40893.574 | 41214.842 | -3.098% | -0.7795% | 3.098%
11:28 | 52.9667 | 926.475 | 958 | 916.3 | 916 | 919.7 | 947.8 | 904.4 | 921.7 | OFF | 908.1 | 942.2 | 912 | 917.1 | 954.4 | OFF | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 926.7001 | 40939.8944 | 41261.1735 | -3.094% | -0.7786% | 3.094%
11:28 | 53.0167 | 926.6417 | 958.1 | 916.5 | 916.6 | 919.7 | 948.1 | 904.3 | 922.1 | OFF | 908.1 | 942.2 | 912.1 | 917.4 | 954.5 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 926.8412 | 40986.2223 | 41307.512 | -3.09% | -0.7778% | 3.09%
11:28 | 53.0667 | 926.9833 | 958.3 | 916.8 | 917 | 919.9 | 948.6 | 904.6 | 922.9 | OFF | 908.2 | 942.6 | 912.4 | 917.8 | 954.7 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 926.9821 | 41032.5629 | 41353.8576 | -3.085% | -0.7769% | 3.085%
11:28 | 53.1167 | 927.075 | 958.5 | 917 | 917.2 | 919.9 | 948.8 | 904.8 | 922.6 | OFF | 908.5 | 942.5 | 912.6 | 917.9 | 954.6 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 927.1229 | 41078.9144 | 41400.2102 | -3.081% | -0.7761% | 3.081%
11:28 | 53.1833 | 927.1583 | 959 | 917.1 | 917.3 | 919.7 | 948.8 | 904.7 | 922.9 | OFF | 908.5 | 942.4 | 912.6 | 918 | 954.9 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 927.3104 | 41140.7222 | 41462.0246 | -3.076% | -0.7749% | 3.076%
11:28 | 53.2333 | 927.3667 | 959.4 | 917.3 | 917.5 | 919.6 | 949.3 | 904.8 | 923.1 | OFF | 908.5 | 942.8 | 912.7 | 918.2 | 955.2 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 927.4508 | 41187.0853 | 41508.3937 | -3.072% | -0.7741% | 3.072%
11:28 | 53.2833 | 927.4333 | 959.2 | 917.4 | 917.5 | 919.8 | 949.5 | 905.1 | 923.1 | OFF | 908.7 | 942.8 | 912.9 | 918.3 | 954.9 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 927.5912 | 41233.4553 | 41554.7697 | -3.067% | -0.7732% | 3.067%
11:28 | 53.3333 | 927.5417 | 959 | 917.6 | 917.6 | 920 | 949.8 | 905.2 | 923.2 | OFF | 908.9 | 943.2 | 913.1 | 918.4 | 954.5 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 927.7314 | 41279.8297 | 41601.1528 | -3.063% | -0.7724% | 3.063%
11:28 | 53.3833 | 927.75 | 959 | 917.7 | 917.5 | 920.2 | 950.3 | 905.4 | 923.7 | OFF | 909.1 | 944 | 913.2 | 918.6 | 954.3 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 927.8714 | 41326.2119 | 41647.5428 | -3.059% | -0.7715% | 3.059%
11:28 | 53.45 | 928 | 959.2 | 917.8 | 917.4 | 920.4 | 951 | 905.6 | 924 | OFF | 909.4 | 945 | 913.4 | 918.8 | 954 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.058 | 41388.0703 | 41709.4072 | -3.054% | -0.7704% | 3.054%
11:28 | 53.5 | 928.175 | 959.4 | 917.9 | 917.4 | 920.3 | 951.3 | 905.7 | 924.2 | OFF | 909.6 | 945.5 | 913.5 | 918.9 | 954.4 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.1978 | 41434.4747 | 41755.8136 | -3.05% | -0.7696% | 3.05%
11:28 | 53.55 | 928.275 | 959.8 | 918.1 | 917.8 | 920.4 | 950.8 | 905.8 | 924.1 | OFF | 909.7 | 945 | 913.6 | 919.1 | 955.1 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.3374 | 41480.8859 | 41802.2269 | -3.045% | -0.7687% | 3.045%
11:28 | 53.6 | 928.4667 | 960.1 | 918.4 | 918.3 | 920.8 | 950.5 | 906 | 924.7 | OFF | 909.8 | 944.2 | 913.7 | 919.4 | 955.7 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.4769 | 41527.3044 | 41848.6473 | -3.041% | -0.7679% | 3.041%
11:28 | 53.65 | 928.6833 | 960.2 | 918.7 | 918.6 | 921.4 | 950.3 | 906.4 | 925 | OFF | 910.1 | 943.5 | 914 | 919.8 | 956.2 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.6163 | 41573.7332 | 41895.0746 | -3.037% | -0.767% | 3.037%
11:28 | 53.7 | 928.8583 | 960.3 | 918.9 | 918.8 | 921.8 | 950.1 | 906.7 | 925.2 | OFF | 910.4 | 943 | 914.3 | 919.9 | 956.9 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.7555 | 41620.1717 | 41941.5089 | -3.033% | -0.7662% | 3.033%
11:29 | 53.7667 | 929.1 | 960.7 | 919.1 | 918.9 | 922.1 | 950.1 | 907 | 925.4 | OFF | 910.6 | 943 | 914.6 | 920 | 957.7 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 928.941 | 41682.1037 | 42003.4321 | -3.027% | -0.765% | 3.027%
11:29 | 53.8167 | 929.2833 | 960.9 | 919.3 | 919.1 | 922.2 | 950.1 | 907.2 | 925.5 | OFF | 910.8 | 943.2 | 914.8 | 920.2 | 958.1 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 929.08 | 41728.5633 | 42049.8827 | -3.023% | -0.7641% | 3.023%
11:29 | 53.8667 | 929.4667 | 961.1 | 919.6 | 919.6 | 922.4 | 950.1 | 907.3 | 925.7 | OFF | 910.9 | 943.6 | 915 | 920.4 | 957.9 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 929.2188 | 41775.032 | 42096.3401 | -3.019% | -0.7633% | 3.019%
11:29 | 53.9167 | 929.75 | 961.2 | 919.9 | 920 | 922.7 | 950.4 | 907.6 | 926.4 | OFF | 911.1 | 944.1 | 915.2 | 920.8 | 957.6 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 929.3575 | 41821.5124 | 42142.8045 | -3.015% | -0.7624% | 3.015%
11:29 | 53.9667 | 930.0167 | 961.3 | 920.3 | 920.5 | 922.9 | 950.4 | 907.9 | 926.8 | OFF | 911.5 | 944.2 | 915.5 | 921.1 | 957.8 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 929.496 | 41868.0066 | 42189.2759 | -3.011% | -0.7615% | 3.011%
11:29 | 54.0333 | 930.1667 | 961.5 | 920.7 | 920.9 | 923 | 949.8 | 908.2 | 926.9 | OFF | 911.9 | 943.9 | 915.8 | 921.4 | 958 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 929.6806 | 41930.0127 | 42251.2484 | -3.005% | -0.7603% | 3.005%
11:29 | 54.0833 | 930.3417 | 961.5 | 920.9 | 920.9 | 923.4 | 949.8 | 908.4 | 927.3 | OFF | 912.1 | 943.8 | 916 | 921.6 | 958.4 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 929.8188 | 41976.5254 | 42297.7359 | -3.001% | -0.7594% | 3.001%
11:29 | 54.1333 | 930.4583 | 961.4 | 921.1 | 920.9 | 923.7 | 949.8 | 908.6 | 927.3 | OFF | 912.2 | 943.6 | 916.2 | 921.9 | 958.8 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 929.957 | 42023.0454 | 42344.2303 | -2.997% | -0.7585% | 2.997%
11:29 | 54.1833 | 930.65 | 961.5 | 921.3 | 920.9 | 923.9 | 949.7 | 908.8 | 927.6 | OFF | 912.4 | 943.7 | 916.3 | 922.3 | 959.4 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 930.095 | 42069.5731 | 42390.7316 | -2.993% | -0.7576% | 2.993%
11:29 | 54.2333 | 931.1 | 961.7 | 921.6 | 921.1 | 924.3 | 950.3 | 909 | 928 | OFF | 912.7 | 944.7 | 916.6 | 923 | 960.2 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 930.2329 | 42116.1169 | 42437.2398 | -2.989% | -0.7567% | 2.989%
11:29 | 54.2833 | 931.5417 | 961.7 | 921.9 | 921.2 | 924.6 | 951.4 | 909.4 | 928.4 | OFF | 913 | 946.1 | 916.9 | 923.4 | 960.5 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 930.3706 | 42162.6829 | 42483.7549 | -2.984% | -0.7558% | 2.984%
11:29 | 54.35 | 931.5833 | 961.7 | 921.8 | 921 | 924.6 | 951.8 | 909.4 | 928.7 | OFF | 913.1 | 946.4 | 917.1 | 923.4 | 960 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 930.5541 | 42224.7871 | 42545.7857 | -2.979% | -0.7545% | 2.979%
11:29 | 54.4 | 931.7 | 961.7 | 921.8 | 921 | 924.7 | 952.3 | 909.5 | 929.5 | OFF | 913.2 | 946.7 | 917.1 | 923.2 | 959.7 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 930.6916 | 42271.3692 | 42592.3169 | -2.975% | -0.7535% | 2.975%
11:29 | 54.45 | 931.7917 | 961.5 | 921.9 | 921.2 | 924.9 | 952.6 | 909.6 | 929.7 | OFF | 913.4 | 947.1 | 917.1 | 923.1 | 959.4 | OFF | 8.01 | 9.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 930.8289 | 42317.9565 | 42638.8549 | -2.971% | -0.7526% | 2.971%
11:29 | 54.5 | 931.6417 | 961 | 921.8 | 921.1 | 924.9 | 952.8 | 909.7 | 929.1 | OFF | 913.5 | 947.3 | 917.3 | 922.8 | 958.4 | OFF | 8.01 | 9.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 930.9661 | 42364.5423 | 42685.3997 | -2.966% | -0.7517% | 2.966%
11:29 | 54.55 | 931.4583 | 960.6 | 921.8 | 920.9 | 924.8 | 952.9 | 909.8 | 928.5 | OFF | 913.6 | 947.2 | 917.3 | 922.5 | 957.6 | OFF | 8.01 | 9.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 931.1032 | 42411.1198 | 42731.9515 | -2.962% | -0.7508% | 2.962%
11:29 | 54.6167 | 931.0333 | 960.2 | 921.6 | 920.6 | 924.6 | 952.2 | 909.7 | 928 | OFF | 913.4 | 945.9 | 917.3 | 922.1 | 956.8 | OFF | 8.01 | 9.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 931.2858 | 42473.2028 | 42794.0311 | -2.957% | -0.7497% | 2.957%
11:29 | 54.6667 | 930.8 | 960.3 | 921.3 | 920.4 | 924.5 | 951.5 | 909.5 | 927.8 | OFF | 913.2 | 945.2 | 917.3 | 921.8 | 956.8 | OFF | 8.01 | 9.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 931.4226 | 42519.7487 | 42840.5988 | -2.953% | -0.7489% | 2.953%
11:29 | 54.7167 | 930.775 | 960.5 | 921.2 | 920.3 | 924.4 | 951.4 | 909.4 | 927.9 | OFF | 913.1 | 945.2 | 917.2 | 921.7 | 957 | OFF | 8.01 | 9.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 931.5592 | 42566.2881 | 42887.1734 | -2.949% | -0.7482% | 2.949%
11:30 | 54.7667 | 930.8417 | 960.6 | 921.2 | 920.2 | 924.3 | 951.5 | 909.6 | 928.3 | OFF | 913.2 | 945.2 | 917.3 | 921.6 | 957.1 | OFF | 8.01 | 9.42 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 931.6958 | 42612.8285 | 42933.7547 | -2.944% | -0.7475% | 2.944%
11:30 | 54.8167 | 930.7333 | 960.5 | 921.1 | 920.1 | 924.3 | 951.1 | 909.7 | 927.7 | OFF | 913.3 | 945 | 917.4 | 921.6 | 957 | OFF | 8.01 | 9.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 931.8322 | 42659.3678 | 42980.3429 | -2.94% | -0.7468% | 2.94%
11:30 | 54.8667 | 930.9083 | 960.7 | 921.2 | 920.2 | 924.4 | 951 | 909.6 | 928.1 | OFF | 913.4 | 945.4 | 917.4 | 922 | 957.5 | OFF | 8.01 | 9.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 931.9685 | 42705.9089 | 43026.9379 | -2.936% | -0.7461% | 2.936%
11:30 | 54.9333 | 931.3083 | 961.1 | 921.4 | 920.5 | 924.5 | 951.6 | 909.9 | 928.1 | OFF | 913.5 | 946.8 | 917.6 | 922.6 | 958.1 | OFF | 8.01 | 10.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 932.15 | 42767.9828 | 43089.0752 | -2.931% | -0.7452% | 2.931%
11:30 | 54.9833 | 931.4 | 961.2 | 921.5 | 920.6 | 924.4 | 952 | 909.9 | 927.7 | OFF | 913.6 | 947.4 | 917.7 | 922.7 | 958.1 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 932.286 | 42814.5505 | 43135.6861 | -2.926% | -0.7445% | 2.926%
11:30 | 55.0333 | 931.4667 | 961.3 | 921.6 | 920.7 | 924.2 | 952.2 | 910 | 927.8 | OFF | 913.7 | 947.4 | 917.7 | 922.8 | 958.2 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 932.4219 | 42861.1222 | 43182.3038 | -2.922% | -0.7438% | 2.922%
11:30 | 55.0833 | 931.5167 | 961.4 | 921.7 | 920.7 | 924.1 | 952.6 | 910 | 928.2 | OFF | 913.7 | 947.5 | 917.7 | 922.8 | 957.8 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 932.5576 | 42907.6967 | 43228.9283 | -2.918% | -0.7431% | 2.918%
11:30 | 55.1333 | 931.7 | 961.7 | 921.8 | 920.7 | 924.2 | 953.1 | 910 | 928.8 | OFF | 913.8 | 947.9 | 917.7 | 922.9 | 957.8 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 932.6933 | 42954.2772 | 43275.5596 | -2.914% | -0.7424% | 2.914%
11:30 | 55.2 | 931.775 | 961.7 | 921.8 | 920.6 | 924.2 | 953.5 | 910.2 | 928.8 | OFF | 914 | 947.8 | 917.9 | 923 | 957.8 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 932.8739 | 43016.393 | 43337.7452 | -2.908% | -0.7415% | 2.908%
11:30 | 55.25 | 931.7917 | 961.5 | 921.9 | 920.6 | 924.2 | 953.5 | 910.3 | 928.8 | OFF | 914.1 | 947.6 | 918 | 923.1 | 957.9 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 933.0093 | 43062.9822 | 43384.3922 | -2.904% | -0.7408% | 2.904%
11:30 | 55.3 | 931.9083 | 961.5 | 921.9 | 920.5 | 924.2 | 953.9 | 910.5 | 928.7 | OFF | 914.2 | 948.3 | 918.2 | 923.1 | 957.9 | OFF | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 933.1445 | 43109.5747 | 43431.0461 | -2.9% | -0.7402% | 2.9%
11:30 | 55.35 | 931.9333 | 961.4 | 921.8 | 920.3 | 924.2 | 954.1 | 910.6 | 928.6 | OFF | 914.4 | 948.9 | 918.3 | 923 | 957.6 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 933.2796 | 43156.1707 | 43477.7067 | -2.896% | -0.7395% | 2.896%
11:30 | 55.4 | 931.975 | 961.6 | 921.7 | 920.1 | 924.1 | 954.4 | 910.5 | 928.6 | OFF | 914.5 | 949.7 | 918.3 | 922.8 | 957.4 | OFF | 8.01 | 12.39 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 933.4146 | 43202.7684 | 43524.374 | -2.892% | -0.7389% | 2.892%
11:30 | 55.4667 | 932.0417 | 961.8 | 921.7 | 920 | 924 | 954.6 | 910.6 | 928.5 | OFF | 914.6 | 950.2 | 918.3 | 922.7 | 957.5 | OFF | 8.01 | 12.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 933.5944 | 43264.9023 | 43586.6077 | -2.886% | -0.7381% | 2.886%
11:30 | 55.5167 | 931.9333 | 962 | 921.7 | 919.9 | 924 | 954.1 | 910.3 | 928.1 | OFF | 914.4 | 949.6 | 918.2 | 922.9 | 958 | OFF | 8.01 | 13.19 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 933.7291 | 43311.5017 | 43633.2908 | -2.882% | -0.7375% | 2.882%
11:30 | 55.5667 | 932.0417 | 962.4 | 921.9 | 920.2 | 924.2 | 953.9 | 910.3 | 928.5 | OFF | 914.4 | 948.9 | 918.2 | 923.3 | 958.3 | OFF | 8.01 | 13.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 933.8637 | 43358.101 | 43679.9806 | -2.878% | -0.7369% | 2.878%
11:30 | 55.6167 | 932.0583 | 962.5 | 922.1 | 920.4 | 924.3 | 953.6 | 910.5 | 928.4 | OFF | 914.5 | 948.2 | 918.4 | 923.4 | 958.4 | OFF | 8.01 | 13.24 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 933.9981 | 43404.7035 | 43726.6771 | -2.874% | -0.7363% | 2.874%
11:30 | 55.6667 | 932.2 | 962.6 | 922.3 | 920.6 | 924.6 | 953.6 | 910.7 | 928.9 | OFF | 914.6 | 947.8 | 918.6 | 923.5 | 958.6 | OFF | 8.01 | 13.24 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 934.1325 | 43451.31 | 43773.3804 | -2.87% | -0.7358% | 2.87%
11:30 | 55.7167 | 932.3833 | 962.7 | 922.5 | 920.8 | 924.9 | 953.7 | 910.8 | 929.4 | OFF | 914.6 | 947.9 | 918.7 | 923.9 | 958.7 | OFF | 8.01 | 13.13 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 934.2667 | 43497.9246 | 43820.0904 | -2.866% | -0.7352% | 2.866%
11:31 | 55.7833 | 932.625 | 962.7 | 922.7 | 921 | 925.2 | 953.7 | 911.1 | 929.5 | OFF | 914.9 | 948.3 | 919 | 924.4 | 959 | OFF | 8.01 | 12.86 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 934.4455 | 43560.0915 | 43882.3808 | -2.86% | -0.7344% | 2.86%
11:31 | 55.8333 | 932.725 | 962.7 | 923 | 921.3 | 925.3 | 953.4 | 911.4 | 929.4 | OFF | 915.1 | 948.3 | 919.1 | 924.6 | 959.1 | OFF | 8.01 | 12.72 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 934.5794 | 43606.7253 | 43929.1064 | -2.856% | -0.7339% | 2.856%
11:31 | 55.8833 | 932.8667 | 962.8 | 923.3 | 921.8 | 925.6 | 953.1 | 911.5 | 929.5 | OFF | 915.3 | 948 | 919.2 | 924.8 | 959.5 | OFF | 8.01 | 12.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 934.7132 | 43653.3651 | 43975.8387 | -2.852% | -0.7333% | 2.852%
11:31 | 55.9333 | 932.975 | 962.9 | 923.7 | 922.4 | 925.8 | 952.6 | 911.7 | 930.2 | OFF | 915.4 | 947.4 | 919.4 | 925 | 959.2 | OFF | 8.01 | 12.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 934.8469 | 43700.0111 | 44022.5777 | -2.848% | -0.7327% | 2.848%
11:31 | 55.9833 | 933.2833 | 963 | 924.1 | 923 | 926.2 | 952.7 | 912 | 931.5 | OFF | 915.5 | 947.3 | 919.7 | 925.2 | 959.2 | OFF | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 934.9805 | 43746.6676 | 44069.3234 | -2.843% | -0.7322% | 2.843%
11:31 | 56.05 | 933.5 | 962.9 | 924.4 | 923.2 | 926.4 | 952.6 | 912.3 | 931.7 | OFF | 915.9 | 947.2 | 920 | 925.5 | 959.9 | OFF | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.1584 | 43808.8937 | 44131.6614 | -2.838% | -0.7314% | 2.838%
11:31 | 56.1 | 933.7167 | 962.7 | 924.6 | 923.3 | 926.6 | 953.2 | 912.5 | 932.3 | OFF | 915.9 | 947.3 | 920.2 | 925.7 | 960.3 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.2917 | 43855.5741 | 44178.4226 | -2.834% | -0.7308% | 2.834%
11:31 | 56.15 | 933.825 | 962.7 | 924.7 | 923.3 | 926.8 | 953.6 | 912.6 | 931.9 | OFF | 916.1 | 947.4 | 920.4 | 925.8 | 960.6 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.4249 | 43902.2626 | 44225.1905 | -2.83% | -0.7302% | 2.83%
11:31 | 56.2 | 933.8167 | 963 | 924.9 | 923.4 | 926.8 | 953.1 | 912.8 | 931.1 | OFF | 916.2 | 946.9 | 920.6 | 925.9 | 961.1 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.558 | 43948.9537 | 44271.9651 | -2.825% | -0.7296% | 2.825%
11:31 | 56.25 | 933.9 | 963 | 925 | 923.6 | 926.9 | 952.7 | 912.7 | 931.5 | OFF | 916.2 | 946.7 | 920.6 | 926.2 | 961.7 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.6909 | 43995.6466 | 44318.7463 | -2.821% | -0.729% | 2.821%
11:31 | 56.3 | 933.9667 | 963 | 925.1 | 923.7 | 926.9 | 952.7 | 912.7 | 931.8 | OFF | 916.2 | 946.6 | 920.6 | 926.4 | 961.9 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 935.8237 | 44042.3433 | 44365.5342 | -2.817% | -0.7285% | 2.817%
11:31 | 56.3667 | 933.9667 | 963 | 925.1 | 923.7 | 926.9 | 952.7 | 912.7 | 931.8 | OFF | 916.2 | 946.6 | 920.6 | 926.4 | 961.9 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 936.0007 | 44104.6077 | 44427.9283 | -2.812% | -0.7277% | 2.812%
11:31 | 56.4167 | 934.4083 | 963.1 | 925.6 | 923.7 | 926.9 | 953.7 | 913 | 931.5 | OFF | 916.4 | 947.2 | 920.8 | 927.5 | 963.5 | OFF | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 936.1332 | 44151.3171 | 44474.7317 | -2.807% | -0.7272% | 2.807%
11:31 | 56.4667 | 934.4417 | 963.2 | 925.6 | 923.7 | 926.8 | 953.6 | 913 | 931.7 | OFF | 916.4 | 947.2 | 920.8 | 927.6 | 963.7 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 936.2657 | 44198.0383 | 44521.5417 | -2.803% | -0.7266% | 2.803%
11:31 | 56.5167 | 934.4417 | 963.2 | 925.6 | 923.7 | 926.8 | 953.6 | 913 | 931.7 | OFF | 916.4 | 947.2 | 920.8 | 927.6 | 963.7 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 936.398 | 44244.7604 | 44568.3582 | -2.799% | -0.7261% | 2.799%
11:31 | 56.5667 | 934.4167 | 963.6 | 925.8 | 924.1 | 926.7 | 953.2 | 912.9 | 931 | OFF | 916.5 | 947.5 | 920.7 | 927.5 | 963.5 | OFF | 8.01 | 9.84 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 936.5302 | 44291.4819 | 44615.1814 | -2.795% | -0.7255% | 2.795%
11:31 | 56.6333 | 934.3917 | 963.7 | 926 | 924.5 | 927 | 952.6 | 913.3 | 930.8 | OFF | 916.8 | 947 | 921.1 | 927.1 | 962.8 | OFF | 8.01 | 9.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 936.7063 | 44353.7755 | 44677.6227 | -2.789% | -0.7249% | 2.789%
11:31 | 56.6833 | 934.4333 | 964 | 926 | 924.5 | 927 | 952.3 | 913.5 | 931.1 | OFF | 917 | 946.8 | 921.2 | 927.1 | 962.7 | OFF | 8.01 | 9.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 936.8382 | 44400.4961 | 44724.4613 | -2.785% | -0.7244% | 2.785%
11:31 | 56.7333 | 934.4333 | 963.9 | 926 | 924.4 | 927.1 | 952.1 | 913.6 | 931.3 | OFF | 917.1 | 946.6 | 921.3 | 927 | 962.8 | OFF | 8.01 | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 936.97 | 44447.2178 | 44771.3065 | -2.781% | -0.7239% | 2.781%
11:32 | 56.7833 | 934.6583 | 964 | 926.1 | 924.6 | 927.5 | 952.1 | 913.6 | 932.5 | OFF | 917.2 | 946.8 | 921.4 | 927.1 | 963 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 937.1017 | 44493.9451 | 44818.1583 | -2.777% | -0.7234% | 2.777%
11:32 | 56.8333 | 935.1417 | 964.2 | 926.4 | 925.1 | 927.8 | 952.7 | 913.9 | 933.8 | OFF | 917.5 | 947.6 | 921.6 | 927.7 | 963.4 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 937.2333 | 44540.6901 | 44865.0167 | -2.773% | -0.7229% | 2.773%
11:32 | 56.8833 | 935.375 | 964.2 | 926.7 | 925.3 | 927.9 | 953 | 914.2 | 933.5 | OFF | 917.9 | 948.2 | 921.8 | 928.2 | 963.6 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 937.3648 | 44587.453 | 44911.8816 | -2.769% | -0.7224% | 2.769%
11:32 | 56.95 | 935.4583 | 964.4 | 926.9 | 925.5 | 927.9 | 953.1 | 914.4 | 932.9 | OFF | 918.2 | 948.7 | 921.9 | 928.1 | 963.5 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 937.5399 | 44649.8141 | 44974.3784 | -2.763% | -0.7217% | 2.763%
11:32 | 57 | 935.5417 | 964.6 | 927.1 | 925.8 | 928.1 | 953.4 | 914.3 | 932.6 | OFF | 918.3 | 948.9 | 922 | 928 | 963.4 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 937.6711 | 44696.5891 | 45021.2587 | -2.759% | -0.7211% | 2.759%
11:32 | 57.05 | 935.7667 | 964.7 | 927.3 | 926.1 | 928.4 | 954 | 914.4 | 933.3 | OFF | 918.3 | 949.1 | 922.1 | 928.2 | 963.3 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 937.8022 | 44743.3718 | 45068.1455 | -2.755% | -0.7206% | 2.755%
11:32 | 57.1 | 935.95 | 964.8 | 927.6 | 926.3 | 928.6 | 954.6 | 914.7 | 933.1 | OFF | 918.5 | 949.6 | 922.3 | 928.3 | 963 | OFF | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 937.9331 | 44790.1647 | 45115.0389 | -2.751% | -0.7201% | 2.751%
11:32 | 57.15 | 935.925 | 964.8 | 927.5 | 926.2 | 928.5 | 954.7 | 914.8 | 932.6 | OFF | 918.7 | 949.7 | 922.4 | 928.2 | 963 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 938.064 | 44836.9616 | 45161.9388 | -2.747% | -0.7196% | 2.747%
11:32 | 57.2167 | 935.9917 | 965.1 | 927.6 | 926.4 | 928.6 | 954.4 | 914.9 | 932.5 | OFF | 918.7 | 949.4 | 922.6 | 928.4 | 963.3 | OFF | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 938.2383 | 44899.3588 | 45224.4823 | -2.741% | -0.7189% | 2.741%
11:32 | 57.2667 | 936.1333 | 965.4 | 927.8 | 926.7 | 928.9 | 954.5 | 915 | 932.9 | OFF | 918.8 | 949.2 | 922.6 | 928.5 | 963.3 | OFF | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 938.3689 | 44946.1619 | 45271.3974 | -2.737% | -0.7184% | 2.737%
11:32 | 57.3167 | 936.3917 | 965.6 | 928 | 927 | 929.3 | 954.6 | 915.3 | 933.6 | OFF | 919 | 949.1 | 922.8 | 928.7 | 963.7 | OFF | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 938.4994 | 44992.9751 | 45318.3191 | -2.733% | -0.7179% | 2.733%
11:32 | 57.3667 | 936.6 | 965.8 | 928.3 | 927.1 | 929.5 | 954.5 | 915.5 | 933.8 | OFF | 919.2 | 949 | 923 | 929.1 | 964.4 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 938.6297 | 45039.7999 | 45365.2474 | -2.729% | -0.7174% | 2.729%
11:32 | 57.4167 | 936.975 | 965.9 | 928.6 | 927.6 | 929.8 | 954.9 | 915.7 | 935.2 | OFF | 919.3 | 949.2 | 923.2 | 929.5 | 964.8 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 938.76 | 45086.6392 | 45412.1821 | -2.724% | -0.7169% | 2.724%
11:32 | 57.4667 | 937.3083 | 966.1 | 928.8 | 927.7 | 930.1 | 955.8 | 916 | 935.4 | OFF | 919.6 | 949.8 | 923.5 | 929.7 | 965.2 | OFF | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 938.8901 | 45133.4963 | 45459.1234 | -2.72% | -0.7163% | 2.72%
11:32 | 57.5333 | 937.4417 | 966.1 | 928.8 | 927.6 | 930.2 | 956.7 | 916.3 | 934.4 | OFF | 920 | 950.5 | 923.8 | 929.6 | 965.3 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 939.0635 | 45195.988 | 45521.7218 | -2.715% | -0.7156% | 2.715%
11:32 | 57.5833 | 937.525 | 966.5 | 928.7 | 927.5 | 930.2 | 956.9 | 916.3 | 934.9 | OFF | 920 | 950.6 | 924 | 929.5 | 965.2 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 939.1933 | 45242.8622 | 45568.6782 | -2.711% | -0.715% | 2.711%
11:32 | 57.6333 | 937.5583 | 966.9 | 928.8 | 927.4 | 930.3 | 956.5 | 916.4 | 934.8 | OFF | 920 | 950.3 | 924.1 | 929.7 | 965.5 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 939.3231 | 45289.7392 | 45615.6411 | -2.706% | -0.7145% | 2.706%
11:32 | 57.6833 | 937.5667 | 967 | 928.8 | 927.5 | 930.3 | 956.2 | 916.4 | 934.5 | OFF | 920 | 950.1 | 924.2 | 929.9 | 965.9 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 939.4528 | 45336.6174 | 45662.6105 | -2.702% | -0.7139% | 2.702%
11:33 | 57.7333 | 937.75 | 967.2 | 929 | 927.8 | 930.4 | 956.5 | 916.4 | 934.8 | OFF | 920 | 950.4 | 924.2 | 930.1 | 966.2 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 939.5823 | 45383.5003 | 45709.5864 | -2.698% | -0.7134% | 2.698%
11:33 | 57.8 | 937.8667 | 967.4 | 929.2 | 928 | 930.8 | 956.2 | 916.7 | 935.1 | OFF | 920.3 | 950.1 | 924.4 | 929.9 | 966.3 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 939.7548 | 45446.0208 | 45772.231 | -2.693% | -0.7127% | 2.693%
11:33 | 57.85 | 937.9083 | 967.5 | 929.2 | 928 | 930.8 | 955.9 | 916.8 | 935.4 | OFF | 920.5 | 950 | 924.5 | 929.8 | 966.5 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 939.8841 | 45492.9152 | 45819.222 | -2.688% | -0.7122% | 2.688%
11:33 | 57.9 | 938.025 | 967.7 | 929.3 | 927.9 | 930.7 | 955.8 | 917 | 935.3 | OFF | 920.8 | 950.1 | 924.7 | 930.1 | 966.9 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 940.0133 | 45539.8135 | 45866.2194 | -2.684% | -0.7116% | 2.684%
11:33 | 57.95 | 938.05 | 967.9 | 929.2 | 927.6 | 930.7 | 955.9 | 917.1 | 934.9 | OFF | 921 | 950.5 | 924.8 | 930.3 | 966.7 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 940.1423 | 45586.7154 | 45913.2233 | -2.68% | -0.7111% | 2.68%
11:33 | 58 | 938.2333 | 967.8 | 929.3 | 927.6 | 930.8 | 956.6 | 917.4 | 935 | OFF | 921.4 | 951.3 | 925 | 930.4 | 966.2 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 940.2713 | 45633.6225 | 45960.2336 | -2.676% | -0.7106% | 2.676%
11:33 | 58.0667 | 938.4 | 967.9 | 929.3 | 927.4 | 931 | 957.3 | 917.7 | 935.4 | OFF | 921.6 | 951.9 | 925.3 | 930.6 | 965.4 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 940.443 | 45696.1769 | 46022.9241 | -2.67% | -0.71% | 2.67%
11:33 | 58.1167 | 938.55 | 967.9 | 929.3 | 927.4 | 931.1 | 957.8 | 917.9 | 935.3 | OFF | 921.9 | 952.4 | 925.6 | 930.9 | 965.1 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 940.5717 | 45743.1007 | 46069.9495 | -2.666% | -0.7095% | 2.666%
11:33 | 58.1667 | 938.7167 | 968 | 929.4 | 927.5 | 931.2 | 958.4 | 918 | 935.4 | OFF | 922 | 953.1 | 925.7 | 930.8 | 965.1 | OFF | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 940.7003 | 45790.0324 | 46116.9813 | -2.662% | -0.709% | 2.662%
11:33 | 58.2167 | 938.8917 | 968.1 | 929.4 | 927.6 | 931.3 | 958.8 | 918.3 | 935.6 | OFF | 922.2 | 953.5 | 925.9 | 930.7 | 965.3 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 940.8287 | 45836.9726 | 46164.0195 | -2.658% | -0.7084% | 2.658%
11:33 | 58.2667 | 939 | 968.2 | 929.6 | 927.8 | 931.4 | 958.7 | 918.5 | 935.7 | OFF | 922.3 | 953.3 | 926.1 | 930.9 | 965.5 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 940.9571 | 45883.9199 | 46211.0641 | -2.654% | -0.7079% | 2.654%
11:33 | 58.3167 | 939.0833 | 968.3 | 929.9 | 928.4 | 931.6 | 958.3 | 918.6 | 935.7 | OFF | 922.3 | 952.8 | 926.3 | 931.1 | 965.7 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 941.0853 | 45930.8719 | 46258.1152 | -2.65% | -0.7074% | 2.65%
11:33 | 58.3833 | 939.35 | 968.4 | 930.3 | 929 | 931.9 | 958.7 | 918.6 | 935.5 | OFF | 922.4 | 953.3 | 926.4 | 931.3 | 966.4 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 941.2562 | 45993.4864 | 46320.8599 | -2.644% | -0.7068% | 2.644%
11:33 | 58.4333 | 939.4917 | 968.6 | 930.3 | 929.1 | 932.1 | 959 | 918.8 | 935.6 | OFF | 922.5 | 953.5 | 926.6 | 931.2 | 966.6 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 941.3841 | 46040.4574 | 46367.9259 | -2.64% | -0.7062% | 2.64%
11:33 | 58.4833 | 939.5833 | 968.8 | 930.4 | 929.2 | 932.2 | 959.1 | 918.9 | 935.5 | OFF | 922.6 | 953.5 | 926.7 | 931.2 | 966.9 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 941.512 | 46087.4343 | 46414.9983 | -2.636% | -0.7057% | 2.636%
11:33 | 58.5333 | 939.6083 | 968.8 | 930.5 | 929.1 | 932.1 | 959 | 919 | 935.4 | OFF | 922.8 | 953.4 | 926.8 | 931.5 | 966.9 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 941.6398 | 46134.4141 | 46462.0771 | -2.632% | -0.7052% | 2.632%
11:33 | 58.5833 | 939.7 | 969 | 930.5 | 928.9 | 932 | 959.5 | 919 | 935.7 | OFF | 922.9 | 954.1 | 926.7 | 931.6 | 966.5 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 941.7675 | 46181.3968 | 46509.1623 | -2.628% | -0.7047% | 2.628%
11:33 | 58.65 | 940 | 969.4 | 930.5 | 928.9 | 932.2 | 960.1 | 919.1 | 936.4 | OFF | 923.1 | 955 | 926.9 | 931.8 | 966.6 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 941.9375 | 46244.0535 | 46571.9525 | -2.622% | -0.7041% | 2.622%
11:33 | 58.7 | 940.2167 | 969.9 | 930.7 | 928.9 | 932.3 | 960.2 | 919.3 | 937.3 | OFF | 923.2 | 954.8 | 927 | 931.9 | 967.1 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 942.0649 | 46291.0589 | 46619.0525 | -2.618% | -0.7036% | 2.618%
11:34 | 58.75 | 940.3333 | 970.2 | 930.8 | 929 | 932.3 | 960.2 | 919.6 | 936.7 | OFF | 923.5 | 954.8 | 927.3 | 932 | 967.6 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 942.1922 | 46338.0726 | 46666.159 | -2.614% | -0.703% | 2.614%
11:34 | 58.8 | 940.375 | 970.3 | 930.9 | 929.2 | 932.4 | 960.2 | 919.6 | 936.3 | OFF | 923.6 | 954.8 | 927.3 | 932.1 | 967.8 | OFF | 8.01 | 11.76 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 942.3194 | 46385.0903 | 46713.2718 | -2.61% | -0.7025% | 2.61%
11:34 | 58.85 | 940.575 | 970.6 | 931.2 | 929.8 | 932.6 | 960.3 | 919.7 | 936.4 | OFF | 923.7 | 954.8 | 927.4 | 932.4 | 968 | OFF | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 942.4465 | 46432.1141 | 46760.3909 | -2.605% | -0.702% | 2.605%
11:34 | 58.9 | 940.8833 | 970.9 | 931.7 | 930.4 | 932.8 | 960.2 | 919.8 | 937.1 | OFF | 923.8 | 954.6 | 927.6 | 933.1 | 968.6 | OFF | 8.01 | 12.21 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 942.5735 | 46479.1506 | 46807.5164 | -2.601% | -0.7015% | 2.601%
11:34 | 58.9667 | 941.3917 | 971.6 | 932.4 | 931 | 933.2 | 960.3 | 920.2 | 937.9 | OFF | 924 | 954.3 | 927.9 | 934 | 969.9 | OFF | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 942.7426 | 46541.8931 | 46870.3603 | -2.596% | -0.7008% | 2.596%
11:34 | 59.0167 | 941.6333 | 972.2 | 932.7 | 931.3 | 933.6 | 960.3 | 920.5 | 937.9 | OFF | 924.3 | 954 | 928.2 | 934.3 | 970.3 | OFF | 8.01 | 12.03 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 942.8693 | 46588.9687 | 46917.5006 | -2.592% | -0.7002% | 2.592%
11:34 | 59.0667 | 941.85 | 972.6 | 933.1 | 931.6 | 933.9 | 960.3 | 920.7 | 938.4 | OFF | 924.5 | 953.9 | 928.4 | 934.6 | 970.2 | OFF | 8.01 | 11.85 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 942.9959 | 46636.0558 | 46964.6472 | -2.587% | -0.6997% | 2.587%
11:34 | 59.1167 | 942.1167 | 972.9 | 933.5 | 932 | 934.5 | 960.4 | 921 | 938.6 | OFF | 924.7 | 954.1 | 928.7 | 935.1 | 969.9 | OFF | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.1225 | 46683.1549 | 47011.8002 | -2.583% | -0.6991% | 2.583%
11:34 | 59.1667 | 942.4083 | 972.9 | 933.9 | 932.6 | 935.1 | 960.8 | 921.3 | 938.9 | OFF | 925 | 954.3 | 929.1 | 935.3 | 969.7 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.2489 | 46730.2681 | 47058.9594 | -2.579% | -0.6985% | 2.579%
11:34 | 59.2333 | 942.8583 | 973.1 | 934.3 | 933.2 | 935.6 | 961.5 | 921.8 | 939.4 | OFF | 925.4 | 955 | 929.6 | 935.3 | 970.1 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.4172 | 46793.1103 | 47121.8483 | -2.574% | -0.6976% | 2.574%
11:34 | 59.2833 | 943.1333 | 973.6 | 934.4 | 933.3 | 935.8 | 961.7 | 922.2 | 939.4 | OFF | 925.8 | 955.3 | 930 | 935.4 | 970.7 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.5434 | 46840.2601 | 47169.0223 | -2.569% | -0.697% | 2.569%
11:34 | 59.3333 | 943.45 | 973.8 | 934.7 | 933.5 | 935.9 | 962.1 | 922.4 | 939.8 | OFF | 926.1 | 956.2 | 930.3 | 935.7 | 970.9 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.6694 | 46887.4247 | 47216.2026 | -2.565% | -0.6963% | 2.565%
11:34 | 59.3833 | 943.6583 | 973.9 | 934.9 | 933.8 | 936.1 | 962.2 | 922.7 | 940.1 | OFF | 926.4 | 956.4 | 930.4 | 935.9 | 971.1 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.7954 | 46934.6024 | 47263.3893 | -2.561% | -0.6956% | 2.561%
11:34 | 59.4333 | 943.95 | 974.4 | 935.2 | 934 | 936.3 | 962.5 | 923 | 940.2 | OFF | 926.6 | 956.4 | 930.7 | 936.3 | 971.8 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 943.9212 | 46981.7926 | 47310.5822 | -2.557% | -0.695% | 2.557%
11:34 | 59.4833 | 944.3333 | 974.6 | 935.5 | 934.3 | 936.7 | 962.9 | 923.3 | 940.8 | OFF | 926.9 | 956.8 | 931 | 936.7 | 972.5 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 944.047 | 47028.9997 | 47357.7814 | -2.553% | -0.6943% | 2.553%
11:34 | 59.55 | 944.7167 | 974.8 | 935.8 | 934.4 | 937.2 | 963.1 | 923.8 | 940.8 | OFF | 927.5 | 957.1 | 931.4 | 937.2 | 973.5 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 944.2144 | 47091.968 | 47420.7234 | -2.547% | -0.6933% | 2.547%
11:34 | 59.6 | 944.9083 | 974.8 | 936 | 934.6 | 937.4 | 963.3 | 923.8 | 941.1 | OFF | 927.6 | 957.3 | 931.6 | 937.5 | 973.9 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 944.3399 | 47139.2086 | 47467.9373 | -2.543% | -0.6925% | 2.543%
11:34 | 59.65 | 945.2667 | 974.8 | 936.3 | 934.9 | 937.7 | 964 | 923.9 | 941.7 | OFF | 927.6 | 958.3 | 931.7 | 937.9 | 974.4 | OFF | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 944.4653 | 47186.463 | 47515.1574 | -2.539% | -0.6918% | 2.539%
11:34 | 59.7 | 945.7167 | 974.9 | 936.6 | 934.9 | 938.1 | 965.3 | 924.2 | 942.1 | OFF | 927.9 | 959.8 | 932 | 938.2 | 974.6 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 944.5906 | 47233.7376 | 47562.3838 | -2.535% | -0.691% | 2.535%
11:35 | 59.75 | 946.1 | 974.8 | 936.7 | 934.9 | 938.4 | 966.3 | 924.5 | 942.9 | OFF | 928.2 | 961.1 | 932.3 | 938.5 | 974.6 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 944.7158 | 47281.033 | 47609.6165 | -2.531% | -0.6902% | 2.531%
11:35 | 59.8167 | 946.2333 | 975 | 936.8 | 934.8 | 938.5 | 966.5 | 924.8 | 942.6 | OFF | 928.5 | 961.5 | 932.7 | 938.6 | 974.5 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 944.8825 | 47344.1108 | 47672.6031 | -2.525% | -0.6891% | 2.525%
11:35 | 59.8667 | 946.1333 | 975.5 | 936.7 | 934.5 | 938.4 | 966.4 | 924.8 | 942.2 | OFF | 928.6 | 961.2 | 932.7 | 938.4 | 974.2 | OFF | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.0074 | 47391.4199 | 47719.8503 | -2.521% | -0.6882% | 2.521%
11:35 | 59.9167 | 946.2 | 975.8 | 936.6 | 934.4 | 938.3 | 967 | 924.9 | 942.2 | OFF | 928.7 | 961.7 | 932.7 | 938.1 | 974 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.1322 | 47438.7283 | 47767.1038 | -2.517% | -0.6875% | 2.517%
11:35 | 59.9667 | 946.3417 | 975.9 | 936.6 | 934.4 | 938.3 | 967.6 | 925 | 942.4 | OFF | 929 | 962.4 | 932.8 | 937.9 | 973.8 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.257 | 47486.0418 | 47814.3636 | -2.513% | -0.6867% | 2.513%
11:35 | 60.0167 | 946.55 | 976 | 936.6 | 934.5 | 938.5 | 968.2 | 925.3 | 942.6 | OFF | 929.4 | 963.2 | 933 | 937.7 | 973.6 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.3816 | 47533.3641 | 47861.6295 | -2.5% | -0.6859% | 2.5%
11:35 | 60.0833 | 946.7417 | 976.4 | 936.6 | 934.4 | 938.7 | 968.7 | 925.6 | 942.7 | OFF | 929.6 | 964 | 933.2 | 937.7 | 973.3 | OFF | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.5476 | 47596.4738 | 47924.6605 | -2.5% | -0.6848% | 2.5%
11:35 | 60.1333 | 946.7917 | 976.6 | 936.7 | 934.5 | 938.9 | 968.5 | 925.6 | 942.7 | OFF | 929.6 | 963.8 | 933.5 | 937.9 | 973.2 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.672 | 47643.8122 | 47971.941 | -2.5% | -0.684% | 2.5%
11:35 | 60.1833 | 946.9583 | 976.8 | 937 | 935 | 939.1 | 968.3 | 925.6 | 943.2 | OFF | 929.5 | 963.7 | 933.6 | 938.3 | 973.4 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.7962 | 47691.1559 | 48019.2277 | -2.5% | -0.6832% | 2.5%
11:35 | 60.2333 | 947.2333 | 976.9 | 937.4 | 935.5 | 939.4 | 968.6 | 925.8 | 943.6 | OFF | 929.6 | 964.2 | 933.7 | 938.6 | 973.5 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 945.9204 | 47738.5107 | 48066.5206 | -2.5% | -0.6824% | 2.5%
11:35 | 60.2833 | 947.525 | 977.1 | 937.7 | 936 | 939.8 | 968.8 | 926.2 | 943.7 | OFF | 930 | 964.4 | 934.1 | 938.8 | 973.7 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 946.0445 | 47785.8797 | 48113.8197 | -2.5% | -0.6816% | 2.5%
11:35 | 60.3333 | 947.8167 | 977.4 | 938.1 | 936.5 | 940.3 | 968.6 | 926.7 | 944 | OFF | 930.4 | 964.3 | 934.5 | 939 | 974 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 946.1684 | 47833.2632 | 48161.125 | -2.5% | -0.6808% | 2.5%
11:35 | 60.4 | 948.0667 | 977.8 | 938.4 | 936.9 | 940.6 | 968.2 | 927.2 | 944.3 | OFF | 930.8 | 963.8 | 935 | 939.2 | 974.6 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 946.3336 | 47896.4593 | 48224.2084 | -2.5% | -0.6796% | 2.5%
11:35 | 60.45 | 948.225 | 978 | 938.7 | 937.1 | 940.8 | 968.2 | 927.4 | 944.2 | OFF | 931.1 | 963.8 | 935.3 | 939.3 | 974.8 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 946.4573 | 47943.8666 | 48271.5282 | -2.5% | -0.6788% | 2.5%
11:35 | 60.5 | 948.3417 | 978.2 | 938.8 | 937.3 | 940.9 | 968.3 | 927.8 | 944.1 | OFF | 931.4 | 963.5 | 935.5 | 939.5 | 974.8 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 946.5809 | 47991.2808 | 48318.8542 | -2.5% | -0.6779% | 2.5%
11:35 | 60.55 | 948.4917 | 978.1 | 939.1 | 937.7 | 941.3 | 968.2 | 928 | 944.3 | OFF | 931.6 | 963.4 | 935.8 | 939.7 | 974.7 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 946.7044 | 48038.7016 | 48366.1863 | -2.5% | -0.6771% | 2.5%
11:35 | 60.6 | 948.7667 | 978 | 939.3 | 938 | 941.8 | 968.8 | 928.2 | 944.7 | OFF | 931.8 | 964.1 | 936 | 939.8 | 974.7 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 946.8278 | 48086.1331 | 48413.5246 | -2.5% | -0.6762% | 2.5%
11:35 | 60.6667 | 949.0333 | 978.4 | 939.6 | 938.3 | 942.1 | 968.8 | 928.5 | 944.7 | OFF | 932.3 | 964.2 | 936.3 | 940 | 975.2 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 946.9922 | 48149.3931 | 48476.6519 | -2.5% | -0.6751% | 2.5%
11:35 | 60.7167 | 949.3 | 979.1 | 939.8 | 938.6 | 942.2 | 968.8 | 928.6 | 944.9 | OFF | 932.4 | 964.2 | 936.5 | 940.4 | 976.1 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 947.1154 | 48196.8514 | 48524.0046 | -2.5% | -0.6742% | 2.5%
11:36 | 60.7667 | 949.6 | 979.1 | 940 | 938.8 | 942.5 | 969.3 | 928.9 | 945.5 | OFF | 932.7 | 964.5 | 936.7 | 940.7 | 976.5 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 947.2385 | 48244.3239 | 48571.3635 | -2.5% | -0.6733% | 2.5%
11:36 | 60.8167 | 949.6417 | 979.2 | 940 | 938.8 | 942.6 | 969.4 | 929 | 945.2 | OFF | 932.9 | 964.5 | 936.9 | 940.6 | 976.6 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 947.3615 | 48291.8049 | 48618.7285 | -2.5% | -0.6724% | 2.5%
11:36 | 60.8667 | 949.7083 | 979.4 | 940.2 | 938.7 | 942.6 | 969.8 | 929 | 945.2 | OFF | 932.9 | 964.7 | 937 | 940.7 | 976.3 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 947.4844 | 48339.2887 | 48666.0996 | -2.5% | -0.6715% | 2.5%
11:36 | 60.9167 | 949.8333 | 979.6 | 940.2 | 938.7 | 942.7 | 970 | 929.1 | 945.7 | OFF | 933 | 964.9 | 937 | 940.9 | 976.2 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 947.6071 | 48386.7772 | 48713.4769 | -2.5% | -0.6707% | 2.5%
11:36 | 60.9833 | 950.05 | 979.6 | 940.4 | 938.6 | 942.8 | 970.9 | 929.5 | 945.9 | OFF | 933.3 | 965.6 | 937.4 | 941.1 | 975.5 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 947.7707 | 48450.1067 | 48776.6562 | -2.5% | -0.6695% | 2.5%
11:36 | 61.0333 | 950.4333 | 979.7 | 940.6 | 938.7 | 943.2 | 971.8 | 929.8 | 946.9 | OFF | 933.7 | 966.6 | 937.6 | 941.3 | 975.3 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 947.8932 | 48497.6188 | 48824.0478 | -2.5% | -0.6686% | 2.5%
11:36 | 61.0833 | 950.7 | 979.8 | 940.6 | 938.5 | 943.4 | 972.5 | 930 | 946.9 | OFF | 934 | 967.6 | 937.9 | 941.7 | 975.5 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 948.0157 | 48545.1471 | 48871.4455 | -2.5% | -0.6677% | 2.5%
11:36 | 61.1333 | 950.9 | 980.3 | 940.8 | 938.4 | 943.5 | 972.5 | 930 | 947.3 | OFF | 933.9 | 967.8 | 938 | 942.2 | 976.1 | OFF | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 948.138 | 48592.6871 | 48918.8493 | -2.5% | -0.6667% | 2.5%
11:36 | 61.1833 | 950.9667 | 980.4 | 941 | 938.6 | 943.5 | 972.3 | 930.1 | 946.9 | OFF | 934 | 967.7 | 938 | 942.6 | 976.5 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 948.2603 | 48640.2337 | 48966.2593 | -2.5% | -0.6658% | 2.5%
11:36 | 61.25 | 951.0583 | 980.6 | 941.2 | 938.9 | 943.5 | 972.5 | 930 | 946.6 | OFF | 933.9 | 967.8 | 938.1 | 942.8 | 976.8 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 948.4231 | 48703.6346 | 49029.4821 | -2.5% | -0.6646% | 2.5%
11:36 | 61.3 | 951.1167 | 980.9 | 941.3 | 939 | 943.6 | 972.4 | 930.2 | 946.7 | OFF | 934 | 967.3 | 938.2 | 942.7 | 977.1 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 948.5451 | 48751.189 | 49076.9063 | -2.5% | -0.6637% | 2.5%
11:36 | 61.35 | 951.1667 | 981 | 941.4 | 939.2 | 943.8 | 972.4 | 930.2 | 946.7 | OFF | 934.1 | 967.1 | 938.3 | 942.7 | 977.1 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 948.667 | 48798.746 | 49124.3366 | -2.5% | -0.6628% | 2.5%
11:36 | 61.4 | 951.3167 | 981.2 | 941.6 | 939.4 | 943.9 | 972.5 | 930.5 | 947 | OFF | 934.2 | 967.1 | 938.5 | 942.8 | 977.1 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 948.7889 | 48846.3081 | 49171.773 | -2.5% | -0.6619% | 2.5%
11:36 | 61.45 | 951.5417 | 981.4 | 941.8 | 939.7 | 944 | 972.5 | 930.8 | 947.2 | OFF | 934.5 | 967.3 | 938.8 | 943.1 | 977.4 | OFF | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 948.9106 | 48893.8796 | 49219.2155 | -2.5% | -0.661% | 2.5%
11:36 | 61.5 | 951.7583 | 981.7 | 942 | 939.8 | 944.1 | 972.5 | 931 | 947.4 | OFF | 934.6 | 967.3 | 939 | 943.6 | 978.1 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 949.0322 | 48941.4621 | 49266.664 | -2.5% | -0.6601% | 2.5%
11:36 | 61.5667 | 952.0833 | 982.1 | 942.5 | 940.3 | 944.5 | 972.2 | 931.2 | 948.4 | OFF | 934.8 | 966.6 | 939.3 | 944.3 | 978.8 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 949.1942 | 49004.9235 | 49329.9383 | -2.5% | -0.6589% | 2.5%
11:36 | 61.6167 | 952.4917 | 982.3 | 943 | 940.8 | 944.8 | 972.4 | 931.5 | 949.3 | OFF | 935.1 | 966.6 | 939.5 | 945 | 979.6 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 949.3156 | 49052.5378 | 49377.401 | -2.5% | -0.6579% | 2.5%
11:36 | 61.6667 | 952.7917 | 982.2 | 943.3 | 941.1 | 945.1 | 972.7 | 931.9 | 949.1 | OFF | 935.5 | 967.3 | 939.8 | 945.4 | 980.1 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 949.4369 | 49100.1699 | 49424.8698 | -2.5% | -0.657% | 2.5%
11:36 | 61.7167 | 952.9417 | 982 | 943.6 | 941.4 | 945.2 | 972.7 | 932 | 949 | OFF | 935.9 | 967.8 | 939.9 | 945.5 | 980.3 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 949.5581 | 49147.8133 | 49472.3447 | -2.5% | -0.656% | 2.5%
11:37 | 61.7667 | 952.9167 | 982.1 | 943.8 | 941.6 | 945.1 | 972.4 | 932 | 948.8 | OFF | 935.9 | 967.7 | 939.9 | 945.4 | 980.3 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 949.6791 | 49195.4597 | 49519.8256 | -2.5% | -0.655% | 2.5%
11:37 | 61.8333 | 953.0583 | 982.3 | 944 | 942 | 945.2 | 972.6 | 932.3 | 949.2 | OFF | 936.1 | 967.9 | 940.1 | 945.1 | 979.9 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 949.8405 | 49258.9922 | 49583.1429 | -2.5% | -0.6538% | 2.5%
11:37 | 61.8833 | 953.3083 | 982.3 | 944.2 | 942.1 | 945.4 | 973.5 | 932.5 | 949.4 | OFF | 936.4 | 969 | 940.3 | 945 | 979.6 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 949.9613 | 49306.6514 | 49630.638 | -2.5% | -0.6528% | 2.5%
11:37 | 61.9333 | 953.4583 | 982.3 | 944.2 | 942.1 | 945.7 | 973.8 | 932.7 | 949.5 | OFF | 936.6 | 969.7 | 940.6 | 944.9 | 979.4 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 950.0821 | 49354.3206 | 49678.1391 | -2.5% | -0.6518% | 2.5%
11:37 | 61.9833 | 953.3833 | 982.6 | 944.1 | 942 | 945.6 | 973.5 | 932.8 | 949.3 | OFF | 936.7 | 969.4 | 940.7 | 944.8 | 979.1 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 950.2028 | 49401.9916 | 49725.6462 | -2.5% | -0.6509% | 2.5%
11:37 | 62.0333 | 953.375 | 982.6 | 944.1 | 941.9 | 945.6 | 973.4 | 932.8 | 949.3 | OFF | 936.7 | 969.3 | 940.8 | 945 | 979 | OFF | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 950.3233 | 49449.6606 | 49773.1593 | -2.5% | -0.6499% | 2.5%
11:37 | 62.0833 | 953.525 | 982.4 | 944.2 | 941.9 | 945.9 | 973.6 | 933 | 949.9 | OFF | 936.8 | 969.5 | 940.8 | 945.2 | 979.1 | OFF | 8.01 | 9.39 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 950.4438 | 49497.3331 | 49820.6785 | -2.5% | -0.649% | 2.5%
11:37 | 62.15 | 953.5667 | 982.2 | 944.5 | 942.1 | 946.1 | 973.2 | 933.1 | 949.9 | OFF | 937 | 968.9 | 941 | 945.3 | 979.5 | OFF | 8.01 | 9.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 950.6043 | 49560.9028 | 49884.0468 | -2.5% | -0.6478% | 2.5%
11:37 | 62.2 | 953.525 | 982.2 | 944.7 | 942.3 | 946.1 | 972.5 | 933 | 950 | OFF | 936.9 | 968.2 | 940.9 | 945.5 | 980 | OFF | 8.01 | 9.11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 950.7245 | 49608.5801 | 49931.58 | -2.5% | -0.6469% | 2.5%
11:37 | 62.25 | 953.5417 | 981.9 | 944.8 | 942.4 | 946 | 972.3 | 933 | 949.8 | OFF | 937 | 968.1 | 940.8 | 945.8 | 980.6 | OFF | 8.01 | 9.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 950.8447 | 49656.2567 | 49979.1192 | -2.5% | -0.646% | 2.5%
11:37 | 62.3 | 953.5667 | 981.7 | 944.9 | 942.3 | 946 | 972.7 | 933 | 949.6 | OFF | 936.9 | 968.3 | 940.8 | 945.8 | 980.8 | OFF | 8.01 | 9.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 950.9647 | 49703.9344 | 50026.6645 | -2.5% | -0.6451% | 2.5%
11:37 | 62.35 | 953.5417 | 981.6 | 944.8 | 942.2 | 946 | 973 | 933 | 949.2 | OFF | 936.9 | 968.3 | 940.9 | 945.6 | 981 | OFF | 8.01 | 9.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 951.0847 | 49751.6122 | 50074.2157 | -2.5% | -0.6443% | 2.5%
11:37 | 62.4167 | 953.6833 | 981.7 | 944.8 | 942.2 | 946.3 | 973.7 | 933.1 | 949.5 | OFF | 936.9 | 968.6 | 941 | 945.5 | 980.9 | OFF | 8.01 | 10.09 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 951.2445 | 49815.1863 | 50137.6267 | -2.5% | -0.6431% | 2.5%
11:37 | 62.4667 | 953.8917 | 981.6 | 944.9 | 942.2 | 946.5 | 974.3 | 933.2 | 949.8 | OFF | 937 | 969.4 | 941.1 | 945.8 | 980.9 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 951.3642 | 49862.8757 | 50185.1919 | -2.5% | -0.6423% | 2.5%
11:37 | 62.5167 | 953.9333 | 981.6 | 945 | 942.1 | 946.6 | 974.2 | 933.3 | 950.2 | OFF | 937 | 969.2 | 941.3 | 945.9 | 980.8 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 951.4839 | 49910.5713 | 50232.7631 | -2.5% | -0.6414% | 2.5%
11:37 | 62.5667 | 953.9167 | 981.6 | 944.9 | 942.1 | 946.7 | 974.1 | 933.2 | 950.1 | OFF | 937 | 969.4 | 941.3 | 946 | 980.6 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 951.6034 | 49958.2676 | 50280.3403 | -2.5% | -0.6406% | 2.5%
11:37 | 62.6167 | 953.8667 | 981.5 | 944.8 | 942 | 946.6 | 974.2 | 933.4 | 950 | OFF | 937.1 | 969.6 | 941.4 | 945.7 | 980.1 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 951.7229 | 50005.9622 | 50327.9234 | -2.5% | -0.6397% | 2.5%
11:37 | 62.6833 | 953.7417 | 981.6 | 944.7 | 942 | 946.4 | 974.1 | 933.4 | 949.6 | OFF | 937.1 | 969.2 | 941.4 | 945.5 | 979.9 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 951.882 | 50069.5491 | 50391.3769 | -2.5% | -0.6387% | 2.5%
11:38 | 62.7333 | 953.7333 | 981.7 | 944.9 | 942.2 | 946.4 | 973.6 | 933.5 | 949.6 | OFF | 937.2 | 968.7 | 941.5 | 945.5 | 980 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 952.0012 | 50117.236 | 50438.974 | -2.5% | -0.6379% | 2.5%
11:38 | 62.7833 | 953.875 | 982 | 945.2 | 942.4 | 946.6 | 973.2 | 933.6 | 949.9 | OFF | 937.4 | 968.2 | 941.6 | 946 | 980.4 | OFF | 8.01 | 11.85 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 952.1204 | 50164.9262 | 50486.5771 | -2.5% | -0.6371% | 2.5%
11:38 | 62.8333 | 953.9667 | 982.3 | 945.4 | 942.5 | 946.6 | 972.9 | 933.7 | 950 | OFF | 937.5 | 967.8 | 941.7 | 946.4 | 980.8 | OFF | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 952.2394 | 50212.6222 | 50534.1861 | -2.5% | -0.6363% | 2.5%
11:38 | 62.8833 | 953.9833 | 982.4 | 945.4 | 942.5 | 946.5 | 972.7 | 933.8 | 950 | OFF | 937.7 | 967.7 | 941.7 | 946.5 | 980.9 | OFF | 8.01 | 12.58 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 952.3584 | 50260.321 | 50581.801 | -2.5% | -0.6356% | 2.5%
11:38 | 62.9333 | 954.1167 | 982.4 | 945.6 | 942.7 | 946.6 | 972.7 | 933.9 | 950.4 | OFF | 937.8 | 968.2 | 941.9 | 946.6 | 980.6 | OFF | 8.01 | 12.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 952.4772 | 50308.0235 | 50629.4219 | -2.5% | -0.6348% | 2.5%
11:38 | 63 | 954.2083 | 982.4 | 945.6 | 942.7 | 946.6 | 972.7 | 933.9 | 950.4 | OFF | 938.1 | 968.1 | 942.3 | 946.9 | 980.8 | OFF | 8.01 | 13.29 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 952.6355 | 50371.6343 | 50692.9256 | -2.5% | -0.6338% | 2.5%
11:38 | 63.05 | 954.6583 | 982.5 | 946.3 | 943.4 | 947.5 | 972.9 | 934.6 | 951 | OFF | 938.3 | 968.1 | 942.4 | 947.5 | 981.4 | OFF | 8.01 | 13.25 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 952.7542 | 50419.356 | 50740.5604 | -2.5% | -0.633% | 2.5%
11:38 | 63.1 | 954.7833 | 982.5 | 946.3 | 943.4 | 947.5 | 972.9 | 934.6 | 951 | OFF | 938.4 | 968.5 | 942.5 | 947.9 | 981.9 | OFF | 8.01 | 13 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 952.8727 | 50467.092 | 50788.2011 | -2.5% | -0.6323% | 2.5%
11:38 | 63.15 | 954.8583 | 982.5 | 946.3 | 943.4 | 947.5 | 972.9 | 934.6 | 951 | OFF | 938.6 | 969.1 | 942.6 | 947.8 | 982 | OFF | 8.01 | 12.76 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 952.9911 | 50514.8331 | 50835.8477 | -2.5% | -0.6315% | 2.5%
11:38 | 63.2 | 954.8417 | 982.5 | 946.3 | 943.4 | 947.5 | 972.9 | 934.6 | 951 | OFF | 938.7 | 969.2 | 942.8 | 947.5 | 981.7 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 953.1095 | 50562.5756 | 50883.5002 | -2.5% | -0.6307% | 2.5%
11:38 | 63.2667 | 955.1 | 982.3 | 946.7 | 943.5 | 948 | 973.6 | 934.9 | 952.3 | OFF | 938.8 | 969 | 942.9 | 947.5 | 981.7 | OFF | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 953.2671 | 50626.2403 | 50947.0461 | -2.5% | -0.6297% | 2.5%
11:38 | 63.3167 | 955.1833 | 982.2 | 946.8 | 943.5 | 948.1 | 974 | 934.9 | 951.9 | OFF | 938.9 | 969.2 | 942.9 | 947.9 | 981.9 | OFF | 8.01 | 11.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 953.3853 | 50673.9974 | 50994.7124 | -2.5% | -0.6289% | 2.5%
11:38 | 63.3667 | 955.2167 | 982.3 | 946.9 | 943.5 | 948.1 | 974.3 | 935 | 951.7 | OFF | 938.9 | 969.5 | 942.9 | 947.9 | 981.6 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 953.5033 | 50721.7574 | 51042.3846 | -2.5% | -0.6282% | 2.5%
11:38 | 63.4167 | 955.1833 | 982.5 | 946.9 | 943.6 | 947.9 | 974 | 935 | 951.7 | OFF | 939 | 969.2 | 943 | 947.9 | 981.5 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 953.6213 | 50769.5174 | 51090.0627 | -2.5% | -0.6274% | 2.5%
11:38 | 63.4667 | 955.15 | 982.8 | 946.9 | 943.8 | 947.8 | 973.8 | 934.8 | 951.6 | OFF | 938.9 | 969.1 | 942.9 | 947.9 | 981.5 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 953.7391 | 50817.2757 | 51137.7467 | -2.5% | -0.6267% | 2.5%
11:38 | 63.5167 | 955.2167 | 983 | 947 | 943.9 | 947.7 | 974 | 934.9 | 951.6 | OFF | 938.9 | 969.5 | 942.9 | 947.7 | 981.5 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 953.8569 | 50865.0349 | 51185.4366 | -2.5% | -0.626% | 2.5%
11:38 | 63.5833 | 955.2333 | 983.4 | 946.9 | 943.9 | 947.8 | 974 | 935.1 | 951.4 | OFF | 939.1 | 969.6 | 943.1 | 947.3 | 981.2 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 954.0137 | 50928.7165 | 51249.0323 | -2.5% | -0.625% | 2.5%
11:38 | 63.6333 | 955.25 | 983.5 | 946.9 | 944 | 948 | 973.9 | 935.3 | 951.4 | OFF | 939.1 | 969 | 943.4 | 947.3 | 981.2 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 954.1313 | 50976.4786 | 51296.7359 | -2.5% | -0.6243% | 2.5%
11:38 | 63.6833 | 955.2667 | 983.7 | 947 | 944.1 | 948 | 973.6 | 935.4 | 951.8 | OFF | 939.2 | 968.5 | 943.5 | 947.4 | 981 | OFF | 8.01 | 10.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 954.2487 | 51024.2415 | 51344.4454 | -2.5% | -0.6236% | 2.5%
11:39 | 63.7333 | 955.2 | 983.9 | 947.1 | 944.2 | 948 | 973.1 | 935.5 | 951.3 | OFF | 939.2 | 968 | 943.6 | 947.4 | 981.1 | OFF | 8.01 | 10.14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 954.3661 | 51072.0032 | 51392.1608 | -2.5% | -0.623% | 2.5%
11:39 | 63.7833 | 955.3417 | 984 | 947.2 | 944.4 | 948.1 | 973.1 | 935.5 | 951.7 | OFF | 939.1 | 968.3 | 943.7 | 947.6 | 981.4 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 954.4834 | 51119.7667 | 51439.882 | -2.5% | -0.6223% | 2.5%
11:39 | 63.85 | 955.5417 | 984.2 | 947.5 | 944.6 | 948.1 | 973.3 | 935.5 | 951.5 | OFF | 939.1 | 968.5 | 943.7 | 948.3 | 982.2 | OFF | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 954.6396 | 51183.4628 | 51503.5195 | -2.5% | -0.6214% | 2.5%
11:39 | 63.9 | 955.775 | 984.3 | 947.7 | 944.9 | 948.3 | 973.5 | 935.6 | 952 | OFF | 939.2 | 969 | 943.7 | 948.6 | 982.5 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 954.7567 | 51231.2458 | 51551.2544 | -2.5% | -0.6208% | 2.5%
11:39 | 63.95 | 956.0417 | 984.2 | 947.8 | 944.9 | 948.7 | 974 | 935.9 | 952.2 | OFF | 939.5 | 969.8 | 943.9 | 948.7 | 982.9 | OFF | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 954.8736 | 51279.0412 | 51598.9951 | -2.5% | -0.6201% | 2.5%
11:39 | 64 | 956.1917 | 984.1 | 947.9 | 944.9 | 949 | 974.1 | 936.1 | 952.2 | OFF | 939.8 | 969.9 | 944.2 | 949 | 983.1 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 954.9905 | 51326.847 | 51646.7417 | -2.5% | -0.6194% | 2.5%
11:39 | 64.05 | 956.2583 | 984 | 948 | 944.9 | 949 | 974.3 | 936.3 | 952.3 | OFF | 939.9 | 969.9 | 944.5 | 949.1 | 982.9 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 955.1073 | 51374.6583 | 51694.4942 | -2.5% | -0.6187% | 2.5%
11:39 | 64.1 | 956.25 | 984 | 947.9 | 944.9 | 949.1 | 974.6 | 936.4 | 952.2 | OFF | 940 | 969.8 | 944.8 | 948.9 | 982.4 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 955.224 | 51422.471 | 51742.2525 | -2.5% | -0.618% | 2.5%
11:39 | 64.1667 | 956.425 | 984.3 | 948 | 945.1 | 949.2 | 974.7 | 936.5 | 952.5 | OFF | 940.2 | 970 | 944.9 | 949 | 982.7 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 955.3794 | 51486.2268 | 51805.9392 | -2.5% | -0.6171% | 2.5%
11:39 | 64.2167 | 956.5833 | 984.5 | 948.2 | 945.1 | 949.3 | 974.7 | 936.8 | 952.6 | OFF | 940.4 | 970.1 | 945 | 949.2 | 983.1 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 955.4959 | 51534.052 | 51853.7111 | -2.5% | -0.6165% | 2.5%
11:39 | 64.2667 | 956.6167 | 984.7 | 948.3 | 945.2 | 949.3 | 974.4 | 936.8 | 952.5 | OFF | 940.5 | 969.9 | 945.1 | 949.4 | 983.3 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 955.6123 | 51581.882 | 51901.4888 | -2.5% | -0.6158% | 2.5%
11:39 | 64.3167 | 956.6417 | 984.8 | 948.5 | 945.3 | 949.3 | 974.5 | 936.8 | 952.6 | OFF | 940.5 | 969.8 | 945.1 | 949.4 | 983.1 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 955.7286 | 51629.7135 | 51949.2723 | -2.5% | -0.6151% | 2.5%
11:39 | 64.3667 | 956.75 | 984.9 | 948.5 | 945.3 | 949.4 | 975 | 937 | 952.8 | OFF | 940.7 | 970.4 | 945.2 | 949.3 | 982.5 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 955.8448 | 51677.5483 | 51997.0617 | -2.5% | -0.6145% | 2.5%
11:39 | 64.4333 | 956.75 | 984.9 | 948.5 | 945.2 | 949.4 | 975.3 | 937.1 | 952.7 | OFF | 940.8 | 970.8 | 945.3 | 949.1 | 981.9 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 955.9996 | 51741.3316 | 52060.7898 | -2.5% | -0.6136% | 2.5%
11:39 | 64.4833 | 956.8417 | 985.4 | 948.6 | 945.5 | 949.6 | 975.5 | 937.3 | 952.6 | OFF | 941 | 971.1 | 945.5 | 949.1 | 980.9 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 956.1156 | 51789.1714 | 52108.5927 | -2.5% | -0.613% | 2.5%
11:39 | 64.5333 | 956.95 | 985.5 | 948.7 | 945.6 | 949.7 | 975.7 | 937.4 | 952.9 | OFF | 941 | 971.2 | 945.6 | 949.2 | 980.9 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 956.2315 | 51837.0162 | 52156.4014 | -2.5% | -0.6124% | 2.5%
11:39 | 64.6 | 957.1333 | 985.4 | 949.1 | 946.1 | 949.9 | 975.9 | 937.7 | 952.9 | OFF | 941.3 | 971.5 | 945.8 | 949.4 | 980.6 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 956.3859 | 51900.819 | 52220.1553 | -2.5% | -0.6115% | 2.5%
11:39 | 64.65 | 957.3167 | 985.3 | 949.4 | 946.3 | 950 | 976.1 | 937.7 | 953.5 | OFF | 941.4 | 971.6 | 946 | 949.7 | 980.8 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 956.5016 | 51948.6802 | 52267.9775 | -2.5% | -0.6109% | 2.5%
11:39 | 64.7 | 957.5833 | 985.3 | 949.5 | 946.3 | 950.3 | 976.7 | 937.8 | 953.9 | OFF | 941.4 | 972.4 | 946.1 | 949.9 | 981.4 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 956.6172 | 51996.5527 | 52315.8054 | -2.5% | -0.6102% | 2.5%
11:40 | 64.75 | 957.675 | 985.4 | 949.4 | 946.1 | 950.4 | 977.1 | 938 | 953.7 | OFF | 941.6 | 972.6 | 946.2 | 949.9 | 981.7 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 956.7327 | 52044.4342 | 52363.6392 | -2.5% | -0.6096% | 2.5%
11:40 | 64.8 | 957.65 | 985.8 | 949.4 | 945.9 | 950.3 | 976.7 | 938 | 953.4 | OFF | 941.6 | 972.1 | 946.3 | 950 | 982.3 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 956.8482 | 52092.3173 | 52411.4787 | -2.5% | -0.609% | 2.5%
11:40 | 64.85 | 957.65 | 986.3 | 949.3 | 945.9 | 950.2 | 976.4 | 937.9 | 953.4 | OFF | 941.6 | 971.7 | 946.3 | 950.1 | 982.7 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 956.9635 | 52140.1998 | 52459.324 | -2.5% | -0.6083% | 2.5%
11:40 | 64.9 | 957.6417 | 986.3 | 949.3 | 946 | 950.3 | 976.4 | 937.9 | 953.3 | OFF | 941.6 | 971.5 | 946.3 | 950.2 | 982.6 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 957.0788 | 52188.0821 | 52507.1751 | -2.5% | -0.6077% | 2.5%
11:40 | 64.95 | 957.7083 | 986.3 | 949.4 | 946.2 | 950.4 | 976.3 | 938 | 954 | OFF | 941.6 | 971.1 | 946.4 | 950.3 | 982.5 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 957.1939 | 52235.9658 | 52555.0319 | -2.5% | -0.6071% | 2.5%
11:40 | 65.0167 | 957.8667 | 986.6 | 949.6 | 946.6 | 950.7 | 976.5 | 938.2 | 954.2 | OFF | 941.7 | 970.9 | 946.5 | 950.4 | 982.5 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 957.3474 | 52299.8183 | 52618.8499 | -2.5% | -0.6063% | 2.5%
11:40 | 65.0667 | 958.1 | 986.7 | 949.8 | 947 | 950.9 | 976.9 | 938.4 | 954.8 | OFF | 941.8 | 971.2 | 946.7 | 950.5 | 982.5 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 957.4623 | 52347.7175 | 52666.7202 | -2.5% | -0.6057% | 2.5%
11:40 | 65.1167 | 958.2833 | 987 | 950 | 947.3 | 951.2 | 976.8 | 938.6 | 955 | OFF | 942 | 971.3 | 947 | 950.5 | 982.7 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 957.5772 | 52395.6271 | 52714.5962 | -2.5% | -0.6051% | 2.5%
11:40 | 65.1667 | 958.4083 | 987.1 | 950.2 | 947.4 | 951.3 | 976.7 | 938.7 | 955 | OFF | 942.1 | 971.2 | 947.1 | 950.8 | 983.3 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 957.692 | 52443.5444 | 52762.4779 | -2.5% | -0.6045% | 2.5%
11:40 | 65.2167 | 958.4917 | 986.9 | 950.2 | 947.4 | 951.3 | 976.8 | 938.8 | 955.4 | OFF | 942.3 | 971.3 | 947.1 | 950.8 | 983.6 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 957.8067 | 52491.4669 | 52810.3654 | -2.5% | -0.6039% | 2.5%
11:40 | 65.2833 | 958.6667 | 986.5 | 950.3 | 947.4 | 951.5 | 977.3 | 938.9 | 955.7 | OFF | 942.4 | 971.9 | 947.1 | 951 | 984 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 957.9595 | 52555.3722 | 52874.2242 | -2.5% | -0.603% | 2.5%
11:40 | 65.3333 | 958.85 | 986.1 | 950.4 | 947.3 | 951.5 | 977.9 | 939 | 955.7 | OFF | 942.6 | 973 | 947.2 | 951.3 | 984.2 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 958.074 | 52603.3101 | 52922.1251 | -2.5% | -0.6024% | 2.5%
11:40 | 65.3833 | 958.85 | 985.6 | 950.4 | 947 | 951.2 | 978.2 | 939.1 | 955.3 | OFF | 942.7 | 973.6 | 947.2 | 951.6 | 984.3 | OFF | 8.01 | 9.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 958.1884 | 52651.2526 | 52970.0316 | -2.5% | -0.6018% | 2.5%
11:40 | 65.4333 | 958.825 | 985.5 | 950.3 | 946.7 | 951 | 978.4 | 939 | 955.4 | OFF | 942.7 | 974 | 947.2 | 951.6 | 984.1 | OFF | 8.01 | 9.84 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 958.3027 | 52699.1944 | 53017.9439 | -2.5% | -0.6012% | 2.5%
11:40 | 65.4833 | 958.7417 | 985.4 | 950.3 | 946.6 | 951.1 | 978.5 | 939.1 | 955.3 | OFF | 942.8 | 974 | 947.2 | 951.3 | 983.3 | OFF | 8.01 | 9.77 | 11.01 | 14.01 | 6 | 958.4169 | 52747.1336 | 53065.8619 | -2.5% | -0.6006% | 2.5%
11:40 | 65.5333 | 958.6583 | 985.4 | 950.2 | 946.5 | 951.3 | 978.3 | 939.3 | 955.1 | OFF | 942.8 | 973.5 | 947.4 | 951.1 | 983 | OFF | 8.01 | 9.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 958.531 | 52795.0686 | 53113.7856 | -2.5% | -0.6001% | 2.5%
11:40 | 65.6 | 958.5917 | 985.5 | 950.2 | 946.7 | 951.4 | 977.5 | 939.2 | 955.7 | OFF | 942.7 | 972.2 | 947.4 | 951.2 | 983.4 | OFF | 8.01 | 9.89 | 11.01 | 14.01 | 6 | 958.6831 | 52858.9769 | 53177.6927 | -2.5% | -0.5993% | 2.5%
11:40 | 65.65 | 958.55 | 985.4 | 950.3 | 946.8 | 951.3 | 977.2 | 939.1 | 955.2 | OFF | 942.6 | 972 | 947.3 | 951.4 | 984 | OFF | 8.01 | 9.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 958.797 | 52906.9055 | 53225.6297 | -2.5% | -0.5988% | 2.5%
11:40 | 65.7 | 958.4167 | 985.3 | 950.4 | 946.6 | 951 | 976.7 | 939 | 954.6 | OFF | 942.5 | 971.6 | 947.2 | 951.7 | 984.4 | OFF | 8.01 | 10.18 | 11.01 | 14.01 | 6 | 958.9109 | 52954.8297 | 53273.5724 | -2.5% | -0.5983% | 2.5%
11:41 | 65.75 | 958.35 | 985.4 | 950.5 | 946.6 | 950.8 | 976.3 | 938.8 | 954.4 | OFF | 942.4 | 971.4 | 947.1 | 951.8 | 984.7 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6 | 959.0247 | 53002.7488 | 53321.5208 | -2.5% | -0.5978% | 2.5%
11:41 | 65.8 | 958.5333 | 985.5 | 950.6 | 946.6 | 950.7 | 976.7 | 938.8 | 955.1 | OFF | 942.4 | 972 | 947 | 952 | 985 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6 | 959.1383 | 53050.6709 | 53369.4749 | -2.5% | -0.5974% | 2.5%
11:41 | 65.8667 | 958.7833 | 985.4 | 950.7 | 946.6 | 950.8 | 977.6 | 939.1 | 955.2 | OFF | 942.8 | 973.5 | 947.3 | 951.9 | 984.5 | OFF | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 6 | 959.2898 | 53114.5815 | 53433.4225 | -2.5% | -0.5967% | 2.5%
11:41 | 65.9167 | 958.7583 | 985.3 | 950.7 | 946.7 | 950.8 | 977.7 | 939.2 | 954.9 | OFF | 942.8 | 973.6 | 947.4 | 951.7 | 984.3 | OFF | 8.01 | 11.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 959.4033 | 53162.52 | 53481.3898 | -2.5% | -0.5962% | 2.5%
11:41 | 65.9667 | 958.8167 | 985.4 | 950.7 | 946.7 | 950.9 | 978.1 | 939.1 | 955.2 | OFF | 942.7 | 974.2 | 947.4 | 951.6 | 983.8 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 959.5167 | 53210.4594 | 53529.3628 | -2.5% | -0.5958% | 2.5%
11:41 | 66.0167 | 958.8167 | 985.3 | 950.6 | 946.7 | 951 | 978.4 | 939.2 | 955.3 | OFF | 942.8 | 974.4 | 947.4 | 951.4 | 983.3 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 959.63 | 53258.4002 | 53577.3415 | -2.5% | -0.5953% | 2.5%
11:41 | 66.0667 | 958.75 | 985.4 | 950.6 | 946.6 | 951 | 978.2 | 939.1 | 955.3 | OFF | 942.8 | 974.2 | 947.4 | 951.4 | 983 | OFF | 8.01 | 12.2 | 11.01 | 14.01 | 6 | 959.7432 | 53306.3394 | 53625.3258 | -2.5% | -0.5948% | 2.5%
11:41 | 66.1167 | 958.9167 | 985.6 | 950.7 | 946.8 | 951.2 | 978.5 | 939.2 | 955.9 | OFF | 942.9 | 974.3 | 947.4 | 951.5 | 983 | OFF | 8.01 | 12.3 | 11.01 | 14.01 | 6 | 959.8563 | 53354.281 | 53673.3158 | -2.5% | -0.5944% | 2.5%
11:41 | 66.1833 | 959.175 | 985.8 | 950.8 | 946.9 | 951.3 | 979.1 | 939.5 | 955.7 | OFF | 943.3 | 974.9 | 947.6 | 951.7 | 983.5 | OFF | 8.01 | 12.35 | 11.01 | 14.01 | 6 | 960.007 | 53418.2174 | 53737.3112 | -2.5% | -0.5938% | 2.5%
11:41 | 66.2333 | 959.2583 | 985.9 | 950.8 | 946.9 | 951.4 | 979.3 | 939.6 | 955.5 | OFF | 943.4 | 975.2 | 947.8 | 951.6 | 983.7 | OFF | 8.01 | 12.27 | 11.01 | 14.01 | 6 | 960.12 | 53466.1783 | 53785.3144 | -2.5% | -0.5934% | 2.5%
11:41 | 66.2833 | 959.2417 | 986 | 950.7 | 947 | 951.5 | 978.9 | 939.7 | 955.6 | OFF | 943.4 | 974.9 | 947.9 | 951.6 | 983.7 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 960.2328 | 53514.1408 | 53833.3232 | -2.5% | -0.5929% | 2.5%
11:41 | 66.3333 | 959.2167 | 986.2 | 950.8 | 947 | 951.5 | 978.1 | 939.8 | 955.8 | OFF | 943.4 | 974.1 | 948 | 951.7 | 984.2 | OFF | 8.01 | 11.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 960.3456 | 53562.1022 | 53881.3377 | -2.5% | -0.5925% | 2.5%
11:41 | 66.3833 | 959.1917 | 986.4 | 950.9 | 947.2 | 951.6 | 977.3 | 939.8 | 955.7 | OFF | 943.4 | 973.3 | 948 | 951.9 | 984.8 | OFF | 8.01 | 11.77 | 11.01 | 14.01 | 6 | 960.4583 | 53610.0624 | 53929.3578 | -2.5% | -0.5921% | 2.5%
11:41 | 66.45 | 959.3 | 986.7 | 951.1 | 947.3 | 951.9 | 976.7 | 939.7 | 956.3 | OFF | 943.2 | 972.7 | 948.1 | 952.5 | 985.4 | OFF | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 6 | 960.6084 | 53674.0122 | 53993.3934 | -2.5% | -0.5915% | 2.5%
11:41 | 66.5 | 959.3333 | 986.5 | 951.3 | 947.3 | 952.2 | 976.8 | 939.7 | 956.3 | OFF | 943.2 | 972.4 | 948.1 | 952.9 | 985.3 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6 | 960.7209 | 53721.978 | 54041.4266 | -2.5% | -0.5911% | 2.5%
11:41 | 66.55 | 959.3417 | 986.4 | 951.4 | 947.4 | 952.4 | 976.9 | 939.7 | 956.2 | OFF | 943.2 | 972.3 | 948.1 | 952.9 | 985.2 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 960.8333 | 53769.9449 | 54089.4654 | -2.5% | -0.5907% | 2.5%
11:41 | 66.6 | 959.4333 | 986 | 951.4 | 947.7 | 952.5 | 977.4 | 939.8 | 956.1 | OFF | 943.3 | 973 | 948.2 | 952.7 | 985.1 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 6 | 960.9456 | 53817.9142 | 54137.5099 | -2.5% | -0.5903% | 2.5%
11:41 | 66.65 | 959.55 | 985.9 | 951.5 | 948 | 952.4 | 977.8 | 940 | 956.3 | OFF | 943.5 | 973.5 | 948.3 | 952.4 | 985 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 6 | 961.0578 | 53865.8888 | 54185.56 | -2.5% | -0.59% | 2.5%
11:41 | 66.7167 | 959.4917 | 986.1 | 951.5 | 948.1 | 952.2 | 977.5 | 939.9 | 955.9 | OFF | 943.5 | 973.2 | 948.3 | 952.4 | 985.3 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 6 | 961.2074 | 53929.8569 | 54249.6355 | -2.5% | -0.5895% | 2.5%
11:42 | 66.7667 | 959.5333 | 986.1 | 951.5 | 948 | 952.2 | 977.6 | 939.9 | 956.1 | OFF | 943.7 | 973.5 | 948.2 | 952.3 | 985.3 | OFF | 8.01 | 10.39 | 11.01 | 14.01 | 6 | 961.3194 | 53977.8325 | 54297.6987 | -2.5% | -0.5891% | 2.5%
11:42 | 66.8167 | 959.4667 | 986 | 951.4 | 948 | 952.2 | 977.5 | 940.1 | 955.8 | OFF | 943.8 | 973.4 | 948.3 | 952.2 | 984.9 | OFF | 8.01 | 10.46 | 11.01 | 14.01 | 6 | 961.4313 | 54025.8075 | 54345.7674 | -2.5% | -0.5887% | 2.5%
11:42 | 66.8667 | 959.325 | 986 | 951.5 | 948.1 | 952.1 | 977.2 | 940.1 | 955.4 | OFF | 943.8 | 972.8 | 948.3 | 952.1 | 984.5 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 961.5432 | 54073.7773 | 54393.8418 | -2.5% | -0.5884% | 2.5%
11:42 | 66.9167 | 959.1667 | 986.1 | 951.5 | 948 | 952.2 | 977 | 940.1 | 955.2 | OFF | 943.7 | 972.2 | 948.3 | 951.9 | 983.8 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 961.655 | 54121.7396 | 54441.9218 | -2.5% | -0.5881% | 2.5%
11:42 | 66.9667 | 958.9833 | 986 | 951.4 | 948 | 952.1 | 976.7 | 940 | 955 | OFF | 943.6 | 972.1 | 948.3 | 951.7 | 982.9 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 961.7667 | 54169.6933 | 54490.0073 | -2.5% | -0.5878% | 2.5%
11:42 | 67.0333 | 959.025 | 986.3 | 951.4 | 948 | 952.2 | 976.7 | 940 | 955 | OFF | 943.6 | 972.2 | 948.3 | 951.7 | 982.9 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 961.9155 | 54233.6269 | 54554.13 | -2.5% | -0.5875% | 2.5%
11:42 | 67.0833 | 959.1583 | 986.7 | 951.5 | 948.1 | 952.3 | 976.5 | 940.2 | 955.4 | OFF | 943.6 | 972 | 948.4 | 951.9 | 983.3 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 962.027 | 54281.5815 | 54602.2286 | -2.5% | -0.5872% | 2.5%
11:42 | 67.1333 | 959.3 | 986.7 | 951.7 | 948.4 | 952.7 | 976.4 | 940.5 | 955.6 | OFF | 943.8 | 971.7 | 948.7 | 952.1 | 983.3 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 962.1385 | 54329.543 | 54650.3327 | -2.5% | -0.587% | 2.5%
11:42 | 67.1833 | 959.4083 | 986.6 | 951.9 | 948.5 | 952.9 | 976.3 | 940.5 | 955.9 | OFF | 943.8 | 971.6 | 948.8 | 952.4 | 983.7 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 962.2498 | 54377.5107 | 54698.4425 | -2.5% | -0.5867% | 2.5%
11:42 | 67.2333 | 959.65 | 986.6 | 952 | 948.5 | 953.1 | 976.6 | 940.5 | 957 | OFF | 943.8 | 971.6 | 948.9 | 952.9 | 984.3 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 962.3611 | 54425.4872 | 54746.5577 | -2.5% | -0.5865% | 2.5%
11:42 | 67.3 | 959.7667 | 986.6 | 952.1 | 948.4 | 953 | 976.9 | 940.6 | 956.7 | OFF | 943.9 | 971.9 | 948.9 | 953.3 | 984.9 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 962.5093 | 54489.4677 | 54810.7201 | -2.5% | -0.5861% | 2.5%
11:42 | 67.35 | 959.85 | 986.5 | 952.1 | 948.7 | 952.9 | 977.3 | 940.6 | 956.5 | OFF | 944 | 972.4 | 948.9 | 953.2 | 985.1 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 962.6203 | 54537.4581 | 54858.8483 | -2.5% | -0.5858% | 2.5%
11:42 | 67.4 | 959.9417 | 986.7 | 952.2 | 948.7 | 952.8 | 977.3 | 940.7 | 956.5 | OFF | 944.1 | 972.6 | 948.9 | 953.3 | 985.5 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 962.7313 | 54585.4529 | 54906.9821 | -2.5% | -0.5856% | 2.5%
11:42 | 67.45 | 959.8917 | 986.8 | 952.2 | 948.7 | 952.7 | 977 | 940.7 | 956.4 | OFF | 944.1 | 972.2 | 948.9 | 953.4 | 985.6 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 962.8422 | 54633.4488 | 54955.1214 | -2.5% | -0.5853% | 2.5%
11:42 | 67.5 | 959.8333 | 987.2 | 952.2 | 948.7 | 952.6 | 976.8 | 940.6 | 956.4 | OFF | 944.1 | 972 | 948.9 | 953.3 | 985.2 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 962.9531 | 54681.4419 | 55003.2663 | -2.5% | -0.5851% | 2.5%
11:42 | 67.55 | 959.925 | 987.4 | 952.3 | 948.8 | 952.6 | 977 | 940.7 | 956.5 | OFF | 944.3 | 972 | 949 | 953.4 | 985.1 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 963.0638 | 54729.4358 | 55051.4167 | -2.5% | -0.5849% | 2.5%
11:42 | 67.6167 | 960.3 | 987.2 | 952.5 | 949 | 952.9 | 978.1 | 940.9 | 957.1 | OFF | 944.5 | 973 | 949.2 | 953.7 | 985.5 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 963.2113 | 54793.4433 | 55115.6259 | -2.5% | -0.5846% | 2.5%
11:42 | 67.6667 | 960.4833 | 987.1 | 952.6 | 949.1 | 952.9 | 978.7 | 941.3 | 957 | OFF | 944.8 | 973.8 | 949.4 | 953.6 | 985.5 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 963.3219 | 54841.4629 | 55163.7892 | -2.5% | -0.5843% | 2.5%
11:42 | 67.7167 | 960.475 | 987.1 | 952.5 | 949 | 953 | 978.7 | 941.5 | 956.5 | OFF | 945.1 | 974.1 | 949.7 | 953.3 | 985.2 | OFF | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 963.4323 | 54889.4869 | 55211.9581 | -2.5% | -0.5841% | 2.5%
11:43 | 67.7667 | 960.4083 | 987.1 | 952.4 | 948.8 | 953 | 978.5 | 941.5 | 956.5 | OFF | 945.1 | 974.2 | 949.8 | 953.2 | 984.8 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 963.5427 | 54937.509 | 55260.1325 | -2.5% | -0.5838% | 2.5%
11:43 | 67.8167 | 960.4833 | 987.1 | 952.4 | 948.7 | 953.2 | 979 | 941.6 | 956.6 | OFF | 945.2 | 974.8 | 949.9 | 953.2 | 984.1 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 963.653 | 54985.5312 | 55308.3124 | -2.5% | -0.5836% | 2.5%
11:43 | 67.8833 | 960.6 | 987 | 952.3 | 948.7 | 953.7 | 979.5 | 941.9 | 956.9 | OFF | 945.4 | 975.3 | 950.2 | 953 | 983.3 | OFF | 8.01 | 10.45 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 963.8 | 55049.5674 | 55372.5608 | -2.5% | -0.5833% | 2.5%
11:43 | 67.9333 | 960.5667 | 987 | 952.3 | 948.6 | 953.7 | 979.7 | 941.8 | 956.9 | OFF | 945.4 | 975.2 | 950.3 | 953 | 982.9 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 963.9101 | 55097.5965 | 55420.7536 | -2.5% | -0.5831% | 2.5%
11:43 | 67.9833 | 960.5917 | 987.3 | 952.3 | 948.6 | 953.8 | 979.6 | 941.8 | 957.1 | OFF | 945.3 | 975 | 950.3 | 953.1 | 982.9 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 964.0201 | 55145.6255 | 55468.9518 | -2.5% | -0.5829% | 2.5%
11:43 | 68.0333 | 960.7333 | 987.5 | 952.4 | 948.7 | 953.8 | 979.7 | 941.8 | 957.4 | OFF | 945.3 | 975 | 950.3 | 953.4 | 983.5 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 964.1301 | 55193.6586 | 55517.1556 | -2.5% | -0.5827% | 2.5%
11:43 | 68.0833 | 960.8583 | 987.5 | 952.5 | 948.9 | 954 | 979.9 | 941.9 | 957.3 | OFF | 945.3 | 975.3 | 950.3 | 953.5 | 983.9 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 964.24 | 55241.6984 | 55565.3648 | -2.5% | -0.5825% | 2.5%
11:43 | 68.1333 | 960.9583 | 987.5 | 952.7 | 949.1 | 954 | 980.2 | 942 | 957.1 | OFF | 945.5 | 975.7 | 950.4 | 953.5 | 983.8 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 964.3498 | 55289.7438 | 55613.5796 | -2.5% | -0.5823% | 2.5%
11:43 | 68.2 | 960.9083 | 987.4 | 952.8 | 949.1 | 953.8 | 980.3 | 942 | 957 | OFF | 945.4 | 975.8 | 950.4 | 953.6 | 983.3 | OFF | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 964.496 | 55353.806 | 55677.8744 | -2.5% | -0.582% | 2.5%
11:43 | 68.25 | 960.9667 | 987.4 | 952.8 | 949 | 954 | 980.8 | 942 | 957.1 | OFF | 945.4 | 976.3 | 950.4 | 953.5 | 982.9 | OFF | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 964.6056 | 55401.8529 | 55726.102 | -2.5% | -0.5819% | 2.5%
11:43 | 68.3 | 961.125 | 987.7 | 952.8 | 949 | 954.1 | 981.2 | 942.2 | 957.2 | OFF | 945.6 | 976.4 | 950.6 | 953.6 | 983.1 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 964.7152 | 55449.9052 | 55774.335 | -2.5% | -0.5817% | 2.5%
11:43 | 68.35 | 961.2333 | 987.9 | 953 | 949.3 | 954.2 | 981.1 | 942.1 | 957.3 | OFF | 945.6 | 976.3 | 950.6 | 953.8 | 983.6 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 964.8246 | 55497.9642 | 55822.5735 | -2.5% | -0.5815% | 2.5%
11:43 | 68.4 | 961.3083 | 988.1 | 953.2 | 949.7 | 954.1 | 980.7 | 942.1 | 957.3 | OFF | 945.7 | 976.1 | 950.6 | 954 | 984.1 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 964.934 | 55546.0277 | 55870.8174 | -2.5% | -0.5813% | 2.5%
11:43 | 68.4667 | 961.4667 | 988.3 | 953.5 | 950.3 | 954.1 | 980.3 | 942.2 | 957.6 | OFF | 945.7 | 975.8 | 950.6 | 954.2 | 985 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 965.0797 | 55610.1202 | 55935.1512 | -2.5% | -0.5811% | 2.5%
11:43 | 68.5167 | 961.5917 | 988.5 | 953.7 | 950.4 | 954 | 980.3 | 942.3 | 957.4 | OFF | 945.9 | 975.9 | 950.7 | 954.3 | 985.7 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 965.1888 | 55658.1967 | 55983.4079 | -2.5% | -0.5809% | 2.5%
11:43 | 68.5667 | 961.6 | 988.6 | 953.6 | 950.4 | 954 | 980.1 | 942.5 | 957.1 | OFF | 946 | 975.8 | 950.8 | 954.2 | 986.1 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 965.2979 | 55706.2765 | 56031.6701 | -2.5% | -0.5807% | 2.5%
11:43 | 68.6167 | 961.6083 | 988.9 | 953.6 | 950.5 | 954.1 | 979.7 | 942.5 | 957 | OFF | 946.1 | 975.4 | 950.9 | 954.2 | 986.4 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 965.407 | 55754.3567 | 56079.9377 | -2.5% | -0.5806% | 2.5%
11:43 | 68.6667 | 961.6667 | 989.1 | 953.6 | 950.6 | 954.1 | 979.4 | 942.7 | 957.2 | OFF | 946.2 | 975 | 951.1 | 954.2 | 986.8 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 965.5159 | 55802.4385 | 56128.2108 | -2.5% | -0.5804% | 2.5%
11:43 | 68.7167 | 961.775 | 989.3 | 953.7 | 950.8 | 954.4 | 979 | 942.9 | 957.2 | OFF | 946.4 | 974.7 | 951.3 | 954.3 | 987.3 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 965.6248 | 55850.5246 | 56176.4893 | -2.5% | -0.5803% | 2.5%
11:44 | 68.7833 | 962.0583 | 989.3 | 954 | 951 | 954.8 | 979.1 | 943 | 957.7 | OFF | 946.5 | 975 | 951.5 | 954.8 | 988 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 965.7698 | 55914.6524 | 56240.8691 | -2.5% | -0.58% | 2.5%
11:44 | 68.8333 | 962.225 | 989.2 | 954.2 | 951.1 | 955 | 979.7 | 943 | 957.9 | OFF | 946.4 | 975.6 | 951.4 | 955.1 | 988.1 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 965.8785 | 55962.7594 | 56289.1603 | -2.5% | -0.5799% | 2.5%
11:44 | 68.8833 | 962.4167 | 989.1 | 954.3 | 951.1 | 955.2 | 980.5 | 943.1 | 958.1 | OFF | 946.6 | 976.3 | 951.6 | 955.1 | 988 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 965.9871 | 56010.8755 | 56337.457 | -2.5% | -0.5797% | 2.5%
11:44 | 68.9333 | 962.4083 | 989 | 954.3 | 951 | 955.2 | 980.7 | 943.2 | 958 | OFF | 946.7 | 976.3 | 951.7 | 955.1 | 987.7 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 966.0956 | 56058.9961 | 56385.7591 | -2.5% | -0.5795% | 2.5%
11:44 | 68.9833 | 962.45 | 989 | 954.3 | 951 | 955.1 | 980.9 | 943.2 | 958.1 | OFF | 946.8 | 976.4 | 951.7 | 955.4 | 987.5 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 966.204 | 56107.1176 | 56434.0665 | -2.5% | -0.5793% | 2.5%
11:44 | 69.05 | 962.6083 | 989.2 | 954.5 | 951 | 955.4 | 981.5 | 943.3 | 958.5 | OFF | 947 | 977 | 951.7 | 955.4 | 986.8 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 966.3485 | 56171.2862 | 56498.485 | -2.5% | -0.5791% | 2.5%
11:44 | 69.1 | 962.725 | 989.3 | 954.5 | 951 | 955.4 | 981.9 | 943.5 | 958.5 | OFF | 947.2 | 977.8 | 951.9 | 955.3 | 986.4 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 966.4568 | 56219.4195 | 56546.8051 | -2.5% | -0.579% | 2.5%
11:44 | 69.15 | 962.8417 | 989.6 | 954.5 | 951 | 955.6 | 982.1 | 943.6 | 958.6 | OFF | 947.3 | 977.9 | 952.1 | 955.4 | 986.4 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 966.5649 | 56267.5587 | 56595.1306 | -2.5% | -0.5788% | 2.5%
11:44 | 69.2 | 963.3 | 989.9 | 954.8 | 951.3 | 955.9 | 982.7 | 943.9 | 959.8 | OFF | 947.5 | 978.4 | 952.3 | 956 | 987.1 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 966.6731 | 56315.7122 | 56643.4616 | -2.5% | -0.5786% | 2.5%
11:44 | 69.25 | 963.7417 | 989.9 | 955.1 | 951.5 | 956.2 | 983.5 | 944.2 | 960.4 | OFF | 947.8 | 979.4 | 952.5 | 956.6 | 987.8 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 966.7811 | 56363.8883 | 56691.7979 | -2.5% | -0.5784% | 2.5%
11:44 | 69.3167 | 964.0333 | 990.1 | 955.2 | 951.5 | 956.4 | 984.3 | 944.5 | 959.9 | OFF | 948.1 | 980.6 | 952.9 | 956.7 | 988.2 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 966.925 | 56428.1474 | 56756.2548 | -2.5% | -0.5781% | 2.5%
11:44 | 69.3667 | 964.0917 | 990.6 | 955.3 | 951.5 | 956.4 | 984.1 | 944.5 | 959.6 | OFF | 948.2 | 980.4 | 953 | 956.9 | 988.6 | OFF | 8.01 | 12.37 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 967.0328 | 56476.3506 | 56804.6038 | -2.5% | -0.5779% | 2.5%
11:44 | 69.4167 | 964.2833 | 991.1 | 955.6 | 952 | 956.6 | 983.8 | 944.6 | 960 | OFF | 948.2 | 980.1 | 953.1 | 957.1 | 989.2 | OFF | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 967.1406 | 56524.5599 | 56852.9581 | -2.5% | -0.5776% | 2.5%
11:44 | 69.4667 | 964.3917 | 991.3 | 955.8 | 952.4 | 956.8 | 983.7 | 944.8 | 960 | OFF | 948.4 | 980 | 953.3 | 957.2 | 989 | OFF | 8.01 | 12.38 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 967.2483 | 56572.7768 | 56901.3178 | -2.5% | -0.5774% | 2.5%
11:44 | 69.5167 | 964.4083 | 991.4 | 956 | 952.6 | 956.8 | 983.8 | 944.9 | 959.8 | OFF | 948.7 | 980 | 953.4 | 957.1 | 988.4 | OFF | 8.01 | 12.31 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 967.3559 | 56620.9968 | 56949.6829 | -2.5% | -0.5772% | 2.5%
11:44 | 69.5667 | 964.575 | 991.6 | 956.1 | 952.9 | 957 | 984.2 | 944.9 | 960.2 | OFF | 948.8 | 980.4 | 953.5 | 957.1 | 988.2 | OFF | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 6 | 967.4634 | 56669.2214 | 56998.0534 | -2.5% | -0.5769% | 2.5%
11:44 | 69.6333 | 965.0167 | 992 | 956.5 | 953.3 | 957.6 | 985 | 945.3 | 961 | OFF | 949.1 | 981.2 | 953.8 | 957.3 | 988.1 | OFF | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6 | 967.6067 | 56733.5411 | 57062.5557 | -2.5% | -0.5766% | 2.5%
11:44 | 69.6833 | 965.2833 | 992.2 | 956.6 | 953.6 | 957.8 | 985.4 | 945.6 | 961.1 | OFF | 949.4 | 981.8 | 954.1 | 957.5 | 988.3 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 6 | 967.7141 | 56781.7986 | 57110.9388 | -2.5% | -0.5763% | 2.5%
11:44 | 69.7333 | 965.45 | 992.4 | 956.8 | 953.8 | 957.9 | 985.8 | 945.8 | 961.1 | OFF | 949.5 | 982 | 954.2 | 957.5 | 988.6 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 967.8213 | 56830.0669 | 57159.3271 | -2.5% | -0.576% | 2.5%
11:45 | 69.7833 | 965.725 | 992.6 | 956.9 | 954.1 | 958.1 | 986.4 | 946 | 961.3 | OFF | 949.8 | 982.2 | 954.5 | 957.7 | 989.1 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 967.9285 | 56878.3463 | 57207.7209 | -2.5% | -0.5758% | 2.5%
11:45 | 69.8333 | 965.8417 | 992.8 | 957.1 | 954.3 | 958.2 | 986.2 | 946.3 | 961.4 | OFF | 950 | 981.8 | 954.6 | 957.8 | 989.6 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 6 | 968.0357 | 56926.6355 | 57256.12 | -2.5% | -0.5755% | 2.5%
11:45 | 69.9 | 965.9667 | 993.2 | 957.5 | 955 | 958.4 | 985.3 | 946.6 | 961.7 | OFF | 950.2 | 980.7 | 955 | 957.9 | 990.1 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6 | 968.1784 | 56991.0291 | 57320.6605 | -2.5% | -0.5751% | 2.5%
11:45 | 69.95 | 966.05 | 993.4 | 957.8 | 955.3 | 958.5 | 984.7 | 946.8 | 961.8 | OFF | 950.3 | 980.2 | 955.2 | 958.2 | 990.4 | OFF | 8.01 | 10.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 968.2853 | 57039.3295 | 57369.0721 | -2.5% | -0.5748% | 2.5%
11:45 | 70 | 966.1583 | 993.5 | 958 | 955.4 | 958.6 | 984.5 | 946.9 | 961.9 | OFF | 950.4 | 979.9 | 955.2 | 958.7 | 990.9 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 6 | 968.3922 | 57087.6347 | 57417.489 | -2.5% | -0.5745% | 2.5%
11:45 | 70.05 | 966.325 | 993.8 | 958.3 | 955.4 | 958.6 | 984.6 | 946.9 | 962 | OFF | 950.4 | 979.9 | 955.3 | 959.3 | 991.4 | OFF | 8.01 | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 968.499 | 57135.9468 | 57465.9113 | -2.5% | -0.5742% | 2.5%
11:45 | 70.1 | 966.4833 | 994 | 958.5 | 955.5 | 958.8 | 984.9 | 946.9 | 962.1 | OFF | 950.4 | 980.2 | 955.3 | 959.6 | 991.6 | OFF | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 6 | 968.6057 | 57184.267 | 57514.3389 | -2.5% | -0.5739% | 2.5%
11:45 | 70.15 | 966.6333 | 994.1 | 958.8 | 955.9 | 959 | 985 | 947 | 962.4 | OFF | 950.4 | 980.4 | 955.5 | 959.6 | 991.5 | OFF | 8.01 | 9.88 | 11.01 | 14.01 | 6 | 968.7123 | 57232.5949 | 57562.7718 | -2.5% | -0.5736% | 2.5%
11:45 | 70.2167 | 966.7167 | 993.9 | 958.9 | 956.3 | 959.1 | 985.4 | 947.1 | 962.3 | OFF | 950.5 | 980.6 | 955.5 | 959.6 | 991.4 | OFF | 8.01 | 9.99 | 11.01 | 14.01 | 6 | 968.8544 | 57297.0399 | 57627.3574 | -2.5% | -0.5732% | 2.5%
11:45 | 70.2667 | 966.8667 | 993.8 | 959 | 956.2 | 959.2 | 985.9 | 947.2 | 962.5 | OFF | 950.7 | 980.9 | 955.6 | 959.9 | 991.5 | OFF | 8.01 | 10.18 | 11.01 | 14.01 | 6 | 968.9609 | 57345.3795 | 57675.8028 | -2.5% | -0.5729% | 2.5%
11:45 | 70.3167 | 967.0833 | 993.8 | 959.1 | 956.1 | 959.2 | 986.5 | 947.4 | 962.4 | OFF | 950.9 | 981.7 | 955.8 | 960.2 | 991.9 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 6 | 969.0673 | 57393.7283 | 57724.2535 | -2.5% | -0.5726% | 2.5%
11:45 | 70.3667 | 967.1583 | 993.8 | 959.1 | 956 | 959.1 | 986.9 | 947.5 | 962.2 | OFF | 951.1 | 982.2 | 955.9 | 960.2 | 991.9 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 6 | 969.1736 | 57442.0843 | 57772.7095 | -2.5% | -0.5723% | 2.5%
11:45 | 70.4167 | 967.1 | 993.9 | 958.9 | 955.9 | 959.2 | 986.8 | 947.6 | 962.2 | OFF | 951.2 | 982.2 | 956 | 959.8 | 991.5 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6 | 969.2798 | 57490.4408 | 57821.1708 | -2.5% | -0.572% | 2.5%
11:45 | 70.4833 | 967.2333 | 994.4 | 958.8 | 956 | 959.6 | 987.1 | 948 | 962.4 | OFF | 951.4 | 982.2 | 956.4 | 959.6 | 990.9 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6 | 969.4214 | 57554.9185 | 57885.7942 | -2.5% | -0.5716% | 2.5%
11:45 | 70.5333 | 967.525 | 994.7 | 959 | 956.2 | 960.3 | 987.2 | 948.4 | 963.3 | OFF | 951.7 | 982.1 | 956.8 | 959.9 | 990.7 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 969.5274 | 57603.2875 | 57934.2679 | -2.5% | -0.5713% | 2.5%
11:45 | 70.5833 | 967.9417 | 995 | 959.3 | 956.5 | 960.8 | 987.6 | 948.8 | 963.9 | OFF | 952.1 | 982.5 | 957.2 | 960.4 | 991.2 | OFF | 8.01 | 11.51 | 11.01 | 14.01 | 6 | 969.6334 | 57651.6742 | 57982.7469 | -2.5% | -0.571% | 2.5%
11:45 | 70.6333 | 968.325 | 995.1 | 959.6 | 956.8 | 961.1 | 988.2 | 949.1 | 964.3 | OFF | 952.4 | 983.3 | 957.5 | 960.7 | 991.8 | OFF | 8.01 | 11.76 | 11.01 | 14.01 | 6 | 969.7393 | 57700.0808 | 58031.2313 | -2.5% | -0.5706% | 2.5%
11:45 | 70.6833 | 968.6667 | 995.2 | 959.9 | 957 | 961.3 | 988.9 | 949.4 | 964.7 | OFF | 952.8 | 983.8 | 957.8 | 960.9 | 992.3 | OFF | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 6 | 969.8452 | 57748.5056 | 58079.7209 | -2.5% | -0.5703% | 2.5%
11:46 | 70.7333 | 968.8417 | 995.2 | 960.1 | 957.4 | 961.4 | 989.1 | 949.7 | 964.6 | OFF | 953.2 | 983.8 | 958 | 961 | 992.6 | OFF | 8.01 | 11.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 969.9509 | 57796.9433 | 58128.2158 | -2.5% | -0.5699% | 2.5%
11:46 | 70.8 | 969.2167 | 995.4 | 960.4 | 957.7 | 961.9 | 989.6 | 950 | 965.4 | OFF | 953.5 | 984 | 958.3 | 961.4 | 993 | OFF | 8.01 | 12.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 970.0918 | 57861.5453 | 58192.8839 | -2.5% | -0.5694% | 2.5%
11:46 | 70.85 | 969.5583 | 995.6 | 960.6 | 958 | 962.3 | 990 | 950.1 | 966 | OFF | 953.7 | 984.4 | 958.4 | 961.9 | 993.7 | OFF | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 970.1974 | 57910.0147 | 58241.3911 | -2.5% | -0.569% | 2.5%
11:46 | 70.9 | 969.7917 | 995.7 | 960.8 | 958.1 | 962.5 | 990.3 | 950.2 | 966.2 | OFF | 953.8 | 984.8 | 958.6 | 962.3 | 994.2 | OFF | 8.01 | 11.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 970.3029 | 57958.4984 | 58289.9036 | -2.5% | -0.5685% | 2.5%
11:46 | 70.95 | 969.8417 | 995.6 | 960.9 | 958.1 | 962.5 | 990.4 | 950.3 | 965.5 | OFF | 954 | 985.3 | 958.7 | 962.4 | 994.4 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 6 | 970.4084 | 58006.9892 | 58338.4214 | -2.5% | -0.5681% | 2.5%
11:46 | 71 | 969.7 | 995.9 | 960.8 | 957.9 | 962.3 | 989.9 | 950.2 | 965.2 | OFF | 954 | 985 | 958.7 | 962.2 | 994.3 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 6 | 970.5137 | 58055.4778 | 58386.9444 | -2.5% | -0.5677% | 2.5%
11:46 | 71.0667 | 969.5917 | 996.2 | 960.8 | 958.1 | 962 | 989.7 | 950.2 | 965.1 | OFF | 953.9 | 984.7 | 958.8 | 961.9 | 993.7 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 6 | 970.6541 | 58120.1208 | 58451.65 | -2.5% | -0.5672% | 2.5%
11:46 | 71.1167 | 969.625 | 996.5 | 960.8 | 958.1 | 962 | 989.9 | 950.3 | 965.1 | OFF | 954 | 984.8 | 958.9 | 961.7 | 993.4 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 6 | 970.7593 | 58168.6013 | 58500.1854 | -2.5% | -0.5668% | 2.5%
11:46 | 71.1667 | 969.725 | 996.7 | 960.9 | 958.3 | 962 | 990.1 | 950.5 | 965.1 | OFF | 954.1 | 985 | 959 | 961.6 | 993.4 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 6 | 970.8644 | 58217.085 | 58548.726 | -2.5% | -0.5664% | 2.5%
11:46 | 71.2167 | 969.8 | 997 | 961 | 958.6 | 962.1 | 989.8 | 950.5 | 965.4 | OFF | 954 | 984.9 | 959.1 | 961.7 | 993.5 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 970.9695 | 58265.5731 | 58597.2718 | -2.5% | -0.5661% | 2.5%
11:46 | 71.2667 | 969.8917 | 997.2 | 961.2 | 958.8 | 962.2 | 989.7 | 950.5 | 965.4 | OFF | 954 | 984.9 | 959.2 | 962 | 993.6 | OFF | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 6 | 971.0744 | 58314.0654 | 58645.8229 | -2.5% | -0.5657% | 2.5%
11:46 | 71.3333 | 970.0417 | 997.5 | 961.5 | 958.9 | 962.4 | 989.5 | 950.4 | 966 | OFF | 954 | 984.7 | 959.2 | 962.3 | 994.1 | OFF | 8.01 | 10.23 | 11.01 | 14.01 | 6 | 971.2143 | 58378.7299 | 58710.5659 | -2.5% | -0.5652% | 2.5%
11:46 | 71.3833 | 970.0917 | 997.8 | 961.6 | 959.1 | 962.5 | 989.1 | 950.5 | 966 | OFF | 954.1 | 984.1 | 959.2 | 962.5 | 994.6 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 6 | 971.3191 | 58427.2332 | 58759.1292 | -2.5% | -0.5648% | 2.5%
11:46 | 71.4333 | 970.2083 | 998 | 961.8 | 959.3 | 962.7 | 989 | 950.6 | 966.1 | OFF | 954.2 | 983.8 | 959.4 | 962.7 | 994.9 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 6 | 971.4238 | 58475.7407 | 58807.6978 | -2.5% | -0.5645% | 2.5%
11:46 | 71.4833 | 970.3917 | 998.1 | 962.1 | 959.6 | 963.1 | 989 | 950.9 | 966.2 | OFF | 954.4 | 983.7 | 959.6 | 962.9 | 995.1 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6 | 971.5285 | 58524.2557 | 58856.2716 | -2.5% | -0.5641% | 2.5%
11:46 | 71.5333 | 970.6583 | 998 | 962.5 | 960.2 | 963.6 | 989 | 951.2 | 966.7 | OFF | 954.7 | 983.5 | 959.9 | 963.2 | 995.4 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 6 | 971.6331 | 58572.7819 | 58904.8506 | -2.5% | -0.5637% | 2.5%
11:46 | 71.5833 | 970.925 | 998.1 | 962.7 | 960.4 | 964 | 989.2 | 951.4 | 968 | OFF | 954.8 | 983.5 | 960 | 963.4 | 995.6 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 6 | 971.7376 | 58621.3215 | 58953.4349 | -2.5% | -0.5633% | 2.5%
11:46 | 71.65 | 971.1833 | 998.2 | 963 | 960.5 | 964.2 | 989.3 | 951.7 | 967.8 | OFF | 955.1 | 983.6 | 960.3 | 964.1 | 996.4 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 6 | 971.8768 | 58686.0585 | 59018.222 | -2.5% | -0.5628% | 2.5%
11:46 | 71.7 | 971.2917 | 998.2 | 963.1 | 960.4 | 964.1 | 989.4 | 951.8 | 967.5 | OFF | 955.3 | 984.1 | 960.4 | 964.4 | 996.8 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 971.9811 | 58734.6203 | 59066.8185 | -2.5% | -0.5624% | 2.5%
11:47 | 71.75 | 971.3 | 998.3 | 963.1 | 960.3 | 964 | 989.8 | 951.8 | 967.2 | OFF | 955.4 | 984.7 | 960.3 | 964.3 | 996.4 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 972.0854 | 58783.1851 | 59115.4201 | -2.5% | -0.562% | 2.5%
11:47 | 71.8 | 971.45 | 998.6 | 963.1 | 960.4 | 963.9 | 990.4 | 952 | 967.5 | OFF | 955.6 | 985.6 | 960.4 | 964.1 | 995.8 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6 | 972.1896 | 58831.7539 | 59164.027 | -2.5% | -0.5616% | 2.5%
11:47 | 71.85 | 971.6667 | 998.6 | 963.1 | 960.5 | 963.9 | 991 | 952.3 | 967.5 | OFF | 956 | 986.6 | 960.7 | 964 | 995.8 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6 | 972.2937 | 58880.3318 | 59212.6391 | -2.5% | -0.5612% | 2.5%
11:47 | 71.9167 | 971.9417 | 998.4 | 963.1 | 960.3 | 963.9 | 992.1 | 952.6 | 967.5 | OFF | 956.2 | 988.1 | 961.1 | 964 | 996 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 972.4324 | 58945.1188 | 59277.4633 | -2.5% | -0.5607% | 2.5%
11:47 | 71.9667 | 971.85 | 998.2 | 963 | 960 | 963.8 | 992.3 | 952.6 | 967.2 | OFF | 956.3 | 988 | 961.2 | 964 | 995.6 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 6 | 972.5364 | 58993.7135 | 59326.0875 | -2.5% | -0.5602% | 2.5%
11:47 | 72.0167 | 971.8917 | 998.6 | 963 | 959.9 | 963.8 | 992.5 | 952.4 | 967.2 | OFF | 956.2 | 987.9 | 961.1 | 964.3 | 995.8 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6 | 972.6403 | 59042.3071 | 59374.7169 | -2.5% | -0.5599% | 2.5%
11:47 | 72.0667 | 972 | 998.9 | 963 | 959.8 | 963.9 | 992.6 | 952.5 | 967.4 | OFF | 956.2 | 987.9 | 961.1 | 964.6 | 996.1 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 972.7441 | 59090.9044 | 59423.3516 | -2.5% | -0.5595% | 2.5%
11:47 | 72.1167 | 972.0083 | 999.3 | 963.1 | 960 | 964 | 992.3 | 952.5 | 967.5 | OFF | 956.1 | 987.4 | 961.2 | 964.6 | 996.1 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6 | 972.8478 | 59139.5046 | 59471.9914 | -2.5% | -0.5591% | 2.5%
11:47 | 72.1667 | 972.0583 | 999.5 | 963.3 | 960.3 | 964.3 | 992 | 952.6 | 967.8 | OFF | 956.1 | 986.9 | 961.3 | 964.6 | 996 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 972.9515 | 59188.1063 | 59520.6363 | -2.5% | -0.5587% | 2.5%
11:47 | 72.2333 | 972.1667 | 999.7 | 963.7 | 960.9 | 964.4 | 991.4 | 952.8 | 967.8 | OFF | 956.3 | 986.2 | 961.4 | 965 | 996.4 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 973.0896 | 59252.9137 | 59585.5044 | -2.5% | -0.5582% | 2.5%
11:47 | 72.2833 | 972.3333 | 999.8 | 964 | 961.3 | 964.6 | 991 | 953 | 968 | OFF | 956.5 | 985.9 | 961.6 | 965.3 | 997 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 6 | 973.1931 | 59301.5263 | 59634.1614 | -2.5% | -0.5578% | 2.5%
11:47 | 72.3333 | 972.525 | 999.9 | 964.2 | 961.5 | 965 | 990.9 | 953.1 | 968 | OFF | 956.6 | 986.1 | 961.7 | 965.7 | 997.6 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 6 | 973.2965 | 59350.1477 | 59682.8237 | -2.5% | -0.5574% | 2.5%
11:47 | 72.3833 | 972.875 | 999.9 | 964.5 | 961.6 | 965.2 | 991.6 | 953.3 | 968.4 | OFF | 956.8 | 987.1 | 961.8 | 966.2 | 998.1 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6 | 973.3999 | 59398.7827 | 59731.4911 | -2.5% | -0.557% | 2.5%
11:47 | 72.4333 | 973.0917 | 999.6 | 964.8 | 961.8 | 965.3 | 992.3 | 953.4 | 968.4 | OFF | 956.9 | 987.9 | 962 | 966.4 | 998.3 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 6 | 973.5032 | 59447.4319 | 59780.1637 | -2.5% | -0.5566% | 2.5%
11:47 | 72.5 | 973 | 999.8 | 964.8 | 961.8 | 965.2 | 991.9 | 953.5 | 968.4 | OFF | 957 | 987.4 | 962.1 | 966 | 998.1 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 973.6408 | 59512.3016 | 59845.0685 | -2.5% | -0.556% | 2.5%
11:47 | 72.55 | 972.9333 | 999.9 | 964.7 | 961.9 | 965.2 | 991.6 | 953.6 | 968.3 | OFF | 957.1 | 987 | 962.2 | 965.9 | 997.8 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 6 | 973.7439 | 59560.9499 | 59893.7531 | -2.5% | -0.5557% | 2.5%
11:47 | 72.6 | 973.0167 | 1000.1 | 964.9 | 962.3 | 965.3 | 991.2 | 953.7 | 968.7 | OFF | 957.2 | 986.6 | 962.3 | 966 | 997.9 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6 | 973.8469 | 59609.5987 | 59942.4429 | -2.5% | -0.5553% | 2.5%
11:47 | 72.65 | 973.1583 | 1000.2 | 965.2 | 962.6 | 965.3 | 991.2 | 953.7 | 968.8 | OFF | 957.3 | 986.6 | 962.4 | 966.4 | 998.2 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 973.9499 | 59658.2531 | 59991.1378 | -2.5% | -0.5549% | 2.5%
11:47 | 72.7 | 973.325 | 1000.3 | 965.5 | 962.7 | 965.3 | 991.4 | 953.9 | 968.8 | OFF | 957.4 | 986.6 | 962.4 | 966.8 | 998.8 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 974.0528 | 59706.9151 | 60039.8378 | -2.5% | -0.5545% | 2.5%
11:48 | 72.75 | 973.5333 | 1000.4 | 965.7 | 962.8 | 965.3 | 991.6 | 954.1 | 968.9 | OFF | 957.6 | 986.9 | 962.6 | 967.2 | 999.3 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6 | 974.1557 | 59755.5866 | 60088.5431 | -2.5% | -0.5541% | 2.5%
11:48 | 72.8167 | 973.625 | 1000.5 | 965.8 | 963.1 | 965.4 | 991.6 | 954.3 | 968.7 | OFF | 957.8 | 987.2 | 962.9 | 967 | 999.2 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 974.2927 | 59820.4919 | 60153.4913 | -2.5% | -0.5536% | 2.5%
11:48 | 72.8667 | 973.775 | 1000.6 | 966.1 | 963.4 | 965.7 | 991.6 | 954.6 | 969 | OFF | 957.9 | 987.2 | 963.1 | 966.9 | 999.2 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6 | 974.3953 | 59869.1769 | 60202.2085 | -2.5% | -0.5532% | 2.5%
11:48 | 72.9167 | 974.0083 | 1000.8 | 966.3 | 963.7 | 966 | 992 | 954.8 | 969.3 | OFF | 958.2 | 987.5 | 963.3 | 967 | 999.2 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 974.4979 | 59917.8715 | 60250.9309 | -2.5% | -0.5528% | 2.5%
11:48 | 72.9667 | 974.175 | 1000.7 | 966.5 | 963.9 | 966.4 | 992.3 | 955 | 969.7 | OFF | 958.3 | 987.7 | 963.5 | 967 | 999.1 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 974.6005 | 59966.576 | 60299.6583 | -2.5% | -0.5524% | 2.5%
11:48 | 73.0167 | 974.325 | 1000.8 | 966.5 | 964 | 966.7 | 992.4 | 955.1 | 969.9 | OFF | 958.5 | 987.8 | 963.7 | 967 | 999.5 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 974.7029 | 60015.2885 | 60348.3909 | -2.5% | -0.552% | 2.5%
11:48 | 73.0833 | 974.5667 | 1001 | 966.6 | 964.1 | 967 | 992.6 | 955.4 | 970.2 | OFF | 958.7 | 988.3 | 963.9 | 967.1 | 999.9 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6 | 974.8394 | 60080.2516 | 60413.3757 | -2.5% | -0.5514% | 2.5%
11:48 | 73.1333 | 974.6833 | 1001.2 | 966.7 | 964.3 | 967.2 | 992.7 | 955.5 | 970.2 | OFF | 958.8 | 988.4 | 964.1 | 967.2 | 999.9 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 6 | 974.9417 | 60128.9828 | 60462.1202 | -2.5% | -0.551% | 2.5%
11:48 | 73.1833 | 974.9 | 1001.4 | 966.9 | 964.5 | 967.6 | 992.8 | 955.6 | 970.9 | OFF | 958.9 | 988.2 | 964.3 | 967.6 | 1000.1 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6 | 975.0439 | 60177.7224 | 60510.8698 | -2.5% | -0.5506% | 2.5%
11:48 | 73.2333 | 975.025 | 1001.3 | 967.3 | 964.6 | 967.8 | 993 | 955.6 | 970.8 | OFF | 958.9 | 988.2 | 964.3 | 968.1 | 1000.4 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 6 | 975.1461 | 60226.4706 | 60559.6246 | -2.5% | -0.5501% | 2.5%
11:48 | 73.2833 | 975.0667 | 1001.3 | 967.6 | 964.9 | 967.6 | 993 | 955.6 | 970.6 | OFF | 959 | 988.2 | 964.3 | 968.3 | 1000.4 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 975.2482 | 60275.2228 | 60608.3844 | -2.5% | -0.5497% | 2.5%
11:48 | 73.3333 | 975.1583 | 1001.4 | 967.9 | 965.2 | 967.6 | 993.1 | 955.8 | 970.8 | OFF | 959.1 | 988.2 | 964.4 | 968.3 | 1000.1 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 975.3502 | 60323.9785 | 60657.1494 | -2.5% | -0.5493% | 2.5%
11:48 | 73.4 | 975.3333 | 1001.4 | 968.1 | 965.4 | 967.8 | 993.2 | 956.1 | 971 | OFF | 959.4 | 988.1 | 964.7 | 968.5 | 1000.3 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 6 | 975.4861 | 60388.9949 | 60722.1773 | -2.5% | -0.5487% | 2.5%
11:48 | 73.45 | 975.4833 | 1001.5 | 968.1 | 965.5 | 968.2 | 993.3 | 956.3 | 971.2 | OFF | 959.6 | 988 | 964.9 | 968.6 | 1000.6 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6 | 975.588 | 60437.7653 | 60770.9541 | -2.5% | -0.5483% | 2.5%
11:48 | 73.5 | 975.75 | 1001.7 | 968.1 | 965.5 | 968.7 | 993.7 | 956.5 | 971.5 | OFF | 959.8 | 988.7 | 965.1 | 968.7 | 1001 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 6 | 975.6898 | 60486.5461 | 60819.7361 | -2.5% | -0.5478% | 2.5%
11:48 | 73.55 | 976.0167 | 1001.9 | 968.3 | 965.6 | 968.8 | 994.3 | 956.7 | 971.6 | OFF | 959.9 | 989.4 | 965.3 | 969 | 1001.4 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 975.7915 | 60535.3403 | 60868.5231 | -2.5% | -0.5474% | 2.5%
11:48 | 73.6 | 976.0667 | 1002 | 968.3 | 965.7 | 968.8 | 994.4 | 956.8 | 971.7 | OFF | 960.1 | 989.7 | 965.4 | 968.9 | 1001 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6 | 975.8931 | 60584.1424 | 60917.3152 | -2.5% | -0.5469% | 2.5%
11:48 | 73.6667 | 975.9667 | 1002.2 | 968.4 | 965.9 | 968.8 | 994.2 | 956.8 | 971.4 | OFF | 960.2 | 989.2 | 965.4 | 968.7 | 1000.4 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 6 | 976.0286 | 60649.2101 | 60982.3793 | -2.5% | -0.5463% | 2.5%
11:48 | 73.7167 | 975.9333 | 1002.3 | 968.5 | 966.1 | 968.8 | 994.1 | 956.8 | 971.4 | OFF | 960.3 | 988.9 | 965.5 | 968.6 | 999.9 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 976.1301 | 60698.0076 | 61031.1832 | -2.5% | -0.5459% | 2.5%
11:49 | 73.7667 | 975.9667 | 1002.6 | 968.5 | 966.4 | 968.9 | 993.9 | 956.9 | 971.7 | OFF | 960.3 | 988.5 | 965.6 | 968.5 | 999.8 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 976.2315 | 60746.8051 | 61079.9923 | -2.5% | -0.5455% | 2.5%
11:49 | 73.8167 | 976.1 | 1003 | 968.7 | 966.5 | 969 | 993.6 | 957.1 | 971.8 | OFF | 960.4 | 988.3 | 965.7 | 968.8 | 1000.3 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 976.3328 | 60795.6068 | 61128.8064 | -2.5% | -0.5451% | 2.5%
11:49 | 73.8667 | 976.1833 | 1002.8 | 968.8 | 966.5 | 969 | 993.5 | 957.1 | 972 | OFF | 960.5 | 988.5 | 965.7 | 969.1 | 1000.7 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 976.4341 | 60844.4139 | 61177.6256 | -2.5% | -0.5447% | 2.5%
11:49 | 73.9333 | 976.5 | 1002.7 | 968.8 | 966.3 | 969.1 | 994.4 | 957.2 | 972.4 | OFF | 960.7 | 989.9 | 965.9 | 969.3 | 1001.3 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6 | 976.5691 | 60909.5033 | 61242.7257 | -2.5% | -0.5441% | 2.5%
11:49 | 73.9833 | 976.5917 | 1002.7 | 968.7 | 966.3 | 969.1 | 994.9 | 957.3 | 972.4 | OFF | 960.8 | 990.5 | 966 | 969.1 | 1001.3 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6 | 976.6702 | 60958.3306 | 61291.5566 | -2.5% | -0.5437% | 2.5%
11:49 | 74.0333 | 976.6667 | 1003 | 968.8 | 966.7 | 969.3 | 995 | 957.5 | 972.2 | OFF | 961 | 990.4 | 966.3 | 968.9 | 1000.9 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6 | 976.7712 | 61007.1621 | 61340.3927 | -2.5% | -0.5432% | 2.5%
11:49 | 74.0833 | 976.7083 | 1003.2 | 968.9 | 966.8 | 969.5 | 994.9 | 957.7 | 972.3 | OFF | 961.1 | 990.2 | 966.4 | 968.9 | 1000.6 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 6 | 976.8722 | 61055.9965 | 61389.2338 | -2.5% | -0.5428% | 2.5%
11:49 | 74.1333 | 976.7583 | 1003.5 | 969 | 966.9 | 969.7 | 994.6 | 957.9 | 972.5 | OFF | 961.2 | 990 | 966.7 | 968.9 | 1000.2 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 6 | 976.9731 | 61104.8331 | 61438.0799 | -2.5% | -0.5424% | 2.5%
11:49 | 74.1833 | 976.7917 | 1003.7 | 969.1 | 967 | 969.8 | 994.3 | 958.1 | 972.4 | OFF | 961.4 | 989.6 | 966.8 | 969 | 1000.3 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6 | 977.074 | 61153.6719 | 61486.9311 | -2.5% | -0.542% | 2.5%
11:49 | 74.25 | 976.9167 | 1003.9 | 969.2 | 966.9 | 969.7 | 994.3 | 958.1 | 972.8 | OFF | 961.5 | 989.4 | 966.9 | 969.3 | 1001 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6 | 977.2084 | 61218.7955 | 61552.0738 | -2.5% | -0.5415% | 2.5%
11:49 | 74.3 | 977.025 | 1003.7 | 969.4 | 967.1 | 970 | 994.5 | 958.1 | 972.8 | OFF | 961.5 | 989.6 | 966.9 | 969.5 | 1001.2 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6 | 977.309 | 61267.644 | 61600.9368 | -2.5% | -0.5411% | 2.5%
11:49 | 74.35 | 977.1083 | 1003.5 | 969.5 | 967.4 | 970.1 | 994.5 | 958.2 | 972.9 | OFF | 961.6 | 989.8 | 967 | 969.6 | 1001.2 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 977.4097 | 61316.4974 | 61649.8047 | -2.5% | -0.5406% | 2.5%
11:49 | 74.4 | 977.2083 | 1003.5 | 969.8 | 967.6 | 970.2 | 994.6 | 958.3 | 973 | OFF | 961.6 | 990 | 967 | 969.7 | 1001.2 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 977.5102 | 61365.3553 | 61698.6777 | -2.5% | -0.5402% | 2.5%
11:49 | 74.45 | 977.3083 | 1003.7 | 969.9 | 967.6 | 970.3 | 994.6 | 958.3 | 973 | OFF | 961.7 | 990.2 | 967.1 | 970 | 1001.3 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 6 | 977.6107 | 61414.2182 | 61747.5557 | -2.5% | -0.5398% | 2.5%
11:49 | 74.5167 | 977.35 | 1004 | 970.2 | 967.9 | 970.2 | 994.1 | 958.4 | 973 | OFF | 961.7 | 989.8 | 967.1 | 970.3 | 1001.5 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6 | 977.7446 | 61479.3735 | 61812.7343 | -2.5% | -0.5393% | 2.5%
11:49 | 74.5667 | 977.4833 | 1004.2 | 970.4 | 968 | 970.2 | 993.8 | 958.6 | 973.1 | OFF | 961.9 | 989.5 | 967.3 | 970.6 | 1002.2 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6 | 977.8449 | 61528.2443 | 61861.624 | -2.5% | -0.5389% | 2.5%
11:49 | 74.6167 | 977.5583 | 1004.2 | 970.5 | 968.1 | 970.3 | 993.8 | 958.5 | 973.5 | OFF | 961.9 | 989.4 | 967.3 | 970.7 | 1002.5 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 6 | 977.9452 | 61577.1203 | 61910.5187 | -2.5% | -0.5385% | 2.5%
11:49 | 74.6667 | 977.7333 | 1004.1 | 970.5 | 967.9 | 970.4 | 994.3 | 958.7 | 973.7 | OFF | 962 | 990 | 967.4 | 971 | 1002.8 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6 | 978.0454 | 61626.0026 | 61959.4185 | -2.5% | -0.5381% | 2.5%
11:49 | 74.7167 | 977.8417 | 1004 | 970.5 | 967.9 | 970.4 | 994.8 | 958.7 | 973.5 | OFF | 962.1 | 990.4 | 967.5 | 971.1 | 1003.2 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 978.1455 | 61674.892 | 62008.3233 | -2.5% | -0.5377% | 2.5%
11:50 | 74.7667 | 977.9 | 1004.3 | 970.5 | 968 | 970.3 | 994.8 | 958.7 | 973.4 | OFF | 962.1 | 990.4 | 967.5 | 971.3 | 1003.5 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6 | 978.2456 | 61723.7856 | 62057.2331 | -2.5% | -0.5373% | 2.5%
11:50 | 74.8333 | 978.2167 | 1004.5 | 970.9 | 968.2 | 970.4 | 995.4 | 958.7 | 973.8 | OFF | 962.1 | 990.9 | 967.6 | 972.1 | 1004 | OFF | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 6 | 978.3789 | 61788.9894 | 62122.4539 | -2.5% | -0.5368% | 2.5%
11:50 | 74.8833 | 978.4667 | 1004.5 | 971 | 968.3 | 970.5 | 996.1 | 958.9 | 974.2 | OFF | 962.2 | 991.8 | 967.7 | 972.2 | 1004.2 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 6 | 978.4788 | 61837.9065 | 62171.3753 | -2.5% | -0.5364% | 2.5%
11:50 | 74.9333 | 978.725 | 1004.8 | 971.1 | 968.3 | 970.6 | 997 | 959.2 | 974.2 | OFF | 962.5 | 992.6 | 967.9 | 972.2 | 1004.3 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 978.5787 | 61886.8363 | 62220.3018 | -2.5% | -0.5359% | 2.5%
11:50 | 74.9833 | 978.825 | 1005.1 | 971 | 968.3 | 970.8 | 997.1 | 959.5 | 974.3 | OFF | 962.8 | 992.6 | 968.2 | 972.1 | 1004.1 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 6 | 978.6784 | 61935.7751 | 62269.2332 | -2.5% | -0.5355% | 2.5%
11:50 | 75.0333 | 978.8917 | 1005.5 | 971.1 | 968.5 | 970.9 | 996.7 | 959.6 | 974.3 | OFF | 963 | 992.1 | 968.4 | 972.1 | 1004.5 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 6 | 978.7782 | 61984.718 | 62318.1696 | -2.5% | -0.5351% | 2.5%
11:50 | 75.1 | 979.1333 | 1005.5 | 971.3 | 968.8 | 971.1 | 997 | 959.6 | 974.8 | OFF | 963.1 | 992.9 | 968.4 | 972.2 | 1004.9 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 978.911 | 62049.9855 | 62383.4259 | -2.5% | -0.5345% | 2.5%
11:50 | 75.15 | 979.3167 | 1005.4 | 971.4 | 968.8 | 971.1 | 997.5 | 959.8 | 974.9 | OFF | 963.3 | 993.5 | 968.6 | 972.3 | 1005.2 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 979.0106 | 62098.9467 | 62432.374 | -2.5% | -0.5341% | 2.5%
11:50 | 75.2 | 979.6417 | 1005.4 | 971.6 | 968.9 | 971.3 | 998.5 | 960 | 975.3 | OFF | 963.6 | 994.6 | 968.8 | 972.6 | 1005.1 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 6 | 979.11 | 62147.9207 | 62481.327 | -2.5% | -0.5336% | 2.5%
11:50 | 75.25 | 979.7 | 1005.2 | 971.6 | 969 | 971.5 | 998.8 | 960.1 | 975.3 | OFF | 963.8 | 994.9 | 968.9 | 972.6 | 1004.7 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 6 | 979.2095 | 62196.9042 | 62530.285 | -2.5% | -0.5332% | 2.5%
11:50 | 75.3 | 979.55 | 1005.1 | 971.6 | 969.1 | 971.6 | 998.6 | 960.2 | 975.2 | OFF | 963.9 | 994.4 | 969 | 972.3 | 1003.6 | OFF | 8.01 | 9.49 | 11.01 | 14.01 | 6 | 979.3088 | 62245.8855 | 62579.2479 | -2.5% | -0.5327% | 2.5%
11:50 | 75.35 | 979.3917 | 1005.1 | 971.7 | 969.3 | 971.7 | 998.3 | 960.2 | 975.2 | OFF | 963.8 | 993.8 | 969 | 972.1 | 1002.5 | OFF | 8.01 | 8.91 | 11.01 | 14.01 | 6 | 979.4081 | 62294.859 | 62628.2158 | -2.5% | -0.5323% | 2.5%
11:50 | 75.4167 | 979.1 | 1005 | 971.6 | 969.1 | 971.7 | 997.9 | 960.1 | 974.8 | OFF | 963.7 | 993.4 | 968.9 | 971.7 | 1001.3 | OFF | 8.01 | 8.56 | 11.01 | 14.01 | 6 | 979.5404 | 62360.1421 | 62693.5141 | -2.5% | -0.5317% | 2.5%
11:50 | 75.4667 | 978.8083 | 1004.9 | 971.4 | 968.7 | 971.6 | 997.3 | 960 | 974.6 | OFF | 963.5 | 992.9 | 968.9 | 971.3 | 1000.6 | OFF | 8.01 | 8.47 | 11.01 | 14.01 | 6 | 979.6395 | 62409.0898 | 62742.4936 | -2.5% | -0.5314% | 2.5%
11:50 | 75.5167 | 978.65 | 1004.8 | 971.2 | 968.6 | 971.5 | 997.1 | 960 | 974.5 | OFF | 963.5 | 992.6 | 968.8 | 971.1 | 1000.1 | OFF | 8.01 | 8.49 | 11.01 | 14.01 | 6 | 979.7386 | 62458.0263 | 62791.4781 | -2.5% | -0.531% | 2.5%
11:50 | 75.5667 | 978.525 | 1004.7 | 971.2 | 968.6 | 971.3 | 997 | 959.9 | 974.2 | OFF | 963.4 | 992.3 | 968.8 | 970.9 | 1000 | OFF | 8.01 | 8.56 | 11.01 | 14.01 | 6 | 979.8376 | 62506.9556 | 62840.4675 | -2.5% | -0.5307% | 2.5%
11:50 | 75.6167 | 978.475 | 1004.7 | 971.3 | 968.9 | 971.2 | 996.5 | 959.9 | 974.3 | OFF | 963.4 | 991.7 | 968.8 | 970.8 | 1000.2 | OFF | 8.01 | 8.74 | 11.01 | 14.01 | 6 | 979.9366 | 62555.8806 | 62889.4618 | -2.5% | -0.5304% | 2.5%
11:50 | 75.6833 | 978.4917 | 1004.6 | 971.5 | 969 | 971.4 | 996 | 959.9 | 974.4 | OFF | 963.3 | 991.2 | 968.7 | 971.1 | 1000.8 | OFF | 8.01 | 9.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 980.0684 | 62621.1128 | 62954.7953 | -2.5% | -0.53% | 2.5%
11:51 | 75.7333 | 978.4 | 1004.2 | 971.4 | 968.8 | 971.4 | 995.7 | 959.8 | 974.3 | OFF | 963.3 | 991.2 | 968.7 | 971 | 1001 | OFF | 8.01 | 9.45 | 11.01 | 14.01 | 6 | 980.1672 | 62670.0351 | 63003.8012 | -2.5% | -0.5298% | 2.5%
11:51 | 75.7833 | 978.3083 | 1004.1 | 971.2 | 968.5 | 971.3 | 995.6 | 959.8 | 974.6 | OFF | 963.3 | 991 | 968.6 | 970.8 | 1000.9 | OFF | 8.01 | 9.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 980.2659 | 62718.9528 | 63052.8121 | -2.5% | -0.5295% | 2.5%
11:51 | 75.8333 | 978.125 | 1004 | 970.9 | 968.2 | 971.1 | 995.4 | 959.7 | 974.2 | OFF | 963.3 | 990.7 | 968.5 | 970.6 | 1000.9 | OFF | 8.01 | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 980.3646 | 62767.8637 | 63101.8278 | -2.5% | -0.5292% | 2.5%
11:51 | 75.8833 | 978.075 | 1004.3 | 970.9 | 968.2 | 970.9 | 995 | 959.6 | 974.2 | OFF | 963.1 | 990.5 | 968.4 | 970.7 | 1001.1 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 980.4632 | 62816.7687 | 63150.8485 | -2.5% | -0.529% | 2.5%
11:51 | 75.95 | 978.1833 | 1004.4 | 971.1 | 968.3 | 970.9 | 995 | 959.5 | 974.1 | OFF | 963 | 990.6 | 968.3 | 971.2 | 1001.8 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 980.5945 | 62881.9773 | 63216.2171 | -2.5% | -0.5287% | 2.5%
11:51 | 76 | 978.3333 | 1004.1 | 971.1 | 968.2 | 971 | 995.6 | 959.6 | 974 | OFF | 963.1 | 991.6 | 968.4 | 971.4 | 1001.9 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 980.693 | 62930.8902 | 63265.2493 | -2.5% | -0.5285% | 2.5%
11:51 | 76.05 | 978.4417 | 1004.1 | 971 | 968.2 | 971 | 996 | 959.7 | 974.2 | OFF | 963.2 | 992.1 | 968.5 | 971.4 | 1001.9 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 980.7913 | 62979.8096 | 63314.2864 | -2.5% | -0.5283% | 2.5%
11:51 | 76.1 | 978.5333 | 1004.2 | 971 | 968.2 | 971.2 | 996.1 | 959.8 | 974.4 | OFF | 963.2 | 992.3 | 968.5 | 971.4 | 1002.1 | OFF | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 980.8897 | 63028.734 | 63363.3284 | -2.5% | -0.5281% | 2.5%
11:51 | 76.15 | 978.575 | 1004.1 | 971 | 968.2 | 971.4 | 996.3 | 959.8 | 974.4 | OFF | 963.3 | 992.5 | 968.6 | 971.3 | 1002 | OFF | 8.01 | 12.29 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 980.9879 | 63077.6617 | 63412.3754 | -2.5% | -0.5278% | 2.5%
11:51 | 76.2 | 978.5667 | 1003.9 | 971.1 | 968.5 | 971.5 | 996.1 | 959.9 | 974.3 | OFF | 963.4 | 992.3 | 968.7 | 971.2 | 1001.9 | OFF | 8.01 | 12.65 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 981.0861 | 63126.5902 | 63461.4272 | -2.5% | -0.5276% | 2.5%
11:51 | 76.2667 | 978.4833 | 1004.1 | 971.1 | 968.6 | 971.3 | 995.5 | 959.9 | 974.6 | OFF | 963.3 | 991.7 | 968.8 | 971.1 | 1001.8 | OFF | 8.01 | 13.26 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 981.2169 | 63191.8252 | 63526.8373 | -2.5% | -0.5274% | 2.5%
11:51 | 76.3167 | 978.4167 | 1004.2 | 971.2 | 968.7 | 971.2 | 995.4 | 959.9 | 974.2 | OFF | 963.4 | 991.6 | 968.7 | 971.2 | 1001.3 | OFF | 8.01 | 13.62 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 981.3149 | 63240.7477 | 63575.9006 | -2.5% | -0.5272% | 2.5%
11:51 | 76.3667 | 978.425 | 1004.3 | 971.2 | 968.7 | 971.1 | 995.5 | 960 | 974.2 | OFF | 963.5 | 991.7 | 968.8 | 971.1 | 1001 | OFF | 8.01 | 13.89 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 981.4129 | 63289.6688 | 63624.9688 | -2.5% | -0.527% | 2.5%
11:51 | 76.4167 | 978.5417 | 1004.5 | 971.2 | 968.6 | 971.2 | 995.9 | 960.1 | 974.1 | OFF | 963.7 | 992.1 | 968.9 | 971.1 | 1001.1 | OFF | 8.01 | 14.03 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 981.5108 | 63338.5929 | 63674.0419 | -2.5% | -0.5268% | 2.5%
11:51 | 76.4667 | 978.6667 | 1004.7 | 971.2 | 968.7 | 971.3 | 996.1 | 960.3 | 974 | OFF | 963.8 | 992.3 | 969.1 | 971.2 | 1001.3 | OFF | 8.01 | 13.91 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 981.6087 | 63387.5231 | 63723.1199 | -2.5% | -0.5266% | 2.5%
11:51 | 76.5333 | 978.8417 | 1005 | 971.4 | 969 | 971.5 | 996.1 | 960.4 | 974.5 | OFF | 963.8 | 992 | 969.3 | 971.4 | 1001.7 | OFF | 8.01 | 13.58 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 981.739 | 63452.7734 | 63788.5648 | -2.5% | -0.5264% | 2.5%
11:51 | 76.5833 | 978.9417 | 1005 | 971.5 | 969.2 | 971.7 | 996.2 | 960.4 | 974.6 | OFF | 963.8 | 992 | 969.3 | 971.6 | 1002 | OFF | 8.01 | 13.36 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 981.8367 | 63501.718 | 63837.6542 | -2.5% | -0.5262% | 2.5%
11:51 | 76.6333 | 979.05 | 1005.1 | 971.6 | 969.2 | 971.8 | 995.9 | 960.6 | 974.7 | OFF | 964 | 991.8 | 969.5 | 971.9 | 1002.5 | OFF | 8.01 | 13.12 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 981.9344 | 63550.6678 | 63886.7485 | -2.5% | -0.5261% | 2.5%
11:51 | 76.6833 | 979.15 | 1004.9 | 971.8 | 969.3 | 971.8 | 995.8 | 960.7 | 974.9 | OFF | 964.1 | 991.8 | 969.6 | 972.2 | 1002.9 | OFF | 8.01 | 12.86 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 982.0319 | 63599.6228 | 63935.8476 | -2.5% | -0.5259% | 2.5%
11:51 | 76.7333 | 979.1833 | 1004.7 | 971.9 | 969.4 | 971.7 | 995.7 | 960.7 | 975.1 | OFF | 964.1 | 991.8 | 969.5 | 972.3 | 1003.3 | OFF | 8.01 | 12.55 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 982.1294 | 63648.5811 | 63984.9517 | -2.5% | -0.5257% | 2.5%
11:52 | 76.7833 | 979.2333 | 1004.8 | 972 | 969.5 | 971.8 | 995.7 | 960.7 | 975.1 | OFF | 964.1 | 991.7 | 969.5 | 972.4 | 1003.5 | OFF | 8.01 | 12.22 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 982.2269 | 63697.5415 | 64034.0606 | -2.5% | -0.5255% | 2.5%
11:52 | 76.85 | 979.4333 | 1004.9 | 972 | 969.7 | 972.1 | 996.1 | 960.8 | 975.5 | OFF | 964.2 | 992 | 969.7 | 972.5 | 1003.7 | OFF | 8.01 | 11.73 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 982.3567 | 63762.8304 | 64099.5467 | -2.5% | -0.5253% | 2.5%
11:52 | 76.9 | 979.525 | 1005 | 972.2 | 969.8 | 972.3 | 996.3 | 960.9 | 975.5 | OFF | 964.2 | 992 | 969.8 | 972.6 | 1003.7 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 982.454 | 63811.8044 | 64148.667 | -2.5% | -0.5251% | 2.5%
11:52 | 76.95 | 979.5833 | 1005.2 | 972.3 | 969.9 | 972.3 | 996.2 | 961 | 975.7 | OFF | 964.3 | 991.8 | 969.8 | 972.7 | 1003.8 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 982.5512 | 63860.7821 | 64197.7921 | -2.5% | -0.525% | 2.5%
11:52 | 77 | 979.6917 | 1005.2 | 972.4 | 969.9 | 972.4 | 996.3 | 961 | 975.9 | OFF | 964.3 | 991.9 | 969.9 | 973 | 1004.1 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 982.6484 | 63909.764 | 64246.9221 | -2.5% | -0.5248% | 2.5%
11:52 | 77.05 | 979.725 | 1005.1 | 972.6 | 969.8 | 972.5 | 996.4 | 960.8 | 975.8 | OFF | 964.2 | 991.8 | 969.8 | 973.5 | 1004.4 | OFF | 8.01 | 10.4 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 982.7455 | 63958.7494 | 64296.0569 | -2.5% | -0.5246% | 2.5%
11:52 | 77.1167 | 979.75 | 1005.1 | 972.7 | 970 | 972.2 | 996.7 | 960.8 | 975.4 | OFF | 964.3 | 991.9 | 969.7 | 973.5 | 1004.7 | OFF | 8.01 | 9.88 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 982.8749 | 64024.0652 | 64361.5776 | -2.5% | -0.5244% | 2.5%
11:52 | 77.1667 | 979.7417 | 1005.3 | 972.6 | 970.1 | 972.1 | 996.8 | 960.9 | 975.6 | OFF | 964.3 | 991.9 | 969.7 | 973.2 | 1004.4 | OFF | 8.01 | 9.69 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 982.9718 | 64073.0525 | 64410.7238 | -2.5% | -0.5242% | 2.5%
11:52 | 77.2167 | 979.575 | 1005.3 | 972.4 | 969.9 | 972 | 996.4 | 960.9 | 975.2 | OFF | 964.2 | 991.7 | 969.8 | 972.9 | 1004.2 | OFF | 8.01 | 9.64 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 983.0687 | 64122.0354 | 64459.8748 | -2.5% | -0.5241% | 2.5%
11:52 | 77.2667 | 979.5083 | 1005.6 | 972.4 | 970.1 | 972.1 | 995.8 | 960.9 | 975.2 | OFF | 964.2 | 991.4 | 969.8 | 972.7 | 1003.9 | OFF | 8.01 | 9.7 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 983.1655 | 64171.0125 | 64509.0306 | -2.5% | -0.524% | 2.5%
11:52 | 77.3167 | 979.5667 | 1005.8 | 972.5 | 970.2 | 972.4 | 995.5 | 960.9 | 975.4 | OFF | 964.1 | 991.3 | 969.9 | 972.7 | 1004.1 | OFF | 8.01 | 10 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 983.2623 | 64219.9894 | 64558.1913 | -2.5% | -0.5239% | 2.5%
11:52 | 77.3667 | 979.8167 | 1005.9 | 972.8 | 970.1 | 972.6 | 996 | 961 | 975.7 | OFF | 964.2 | 991.7 | 970.1 | 973.4 | 1004.3 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 983.359 | 64268.974 | 64607.3569 | -2.5% | -0.5238% | 2.5%
11:52 | 77.4333 | 980.1083 | 1005.9 | 973.2 | 970.1 | 972.7 | 996.8 | 961.2 | 975.9 | OFF | 964.4 | 992.2 | 970.2 | 974.1 | 1004.6 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 983.4879 | 64334.3048 | 64672.9184 | -2.5% | -0.5236% | 2.5%
11:52 | 77.4833 | 980.3 | 1006.2 | 973.3 | 970.2 | 972.6 | 997.3 | 961.3 | 975.7 | OFF | 964.6 | 992.8 | 970.3 | 974.4 | 1004.9 | OFF | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 983.5844 | 64383.315 | 64722.0952 | -2.5% | -0.5234% | 2.5%
11:52 | 77.5333 | 980.6083 | 1006.4 | 973.4 | 970.5 | 972.9 | 997.8 | 961.6 | 976.4 | OFF | 964.9 | 993.2 | 970.4 | 974.5 | 1005.3 | OFF | 8.01 | 11.8 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 983.6809 | 64432.3377 | 64771.2769 | -2.5% | -0.5233% | 2.5%
11:52 | 77.5833 | 980.8833 | 1006.6 | 973.6 | 970.8 | 973 | 998.3 | 961.9 | 976.8 | OFF | 965.3 | 993.6 | 970.6 | 974.6 | 1005.5 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 983.7774 | 64481.375 | 64820.4633 | -2.5% | -0.5231% | 2.5%
11:52 | 77.6333 | 981.1917 | 1006.8 | 973.8 | 970.9 | 973.2 | 998.9 | 962.1 | 977.1 | OFF | 965.7 | 994.4 | 970.9 | 974.8 | 1005.7 | OFF | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 983.8737 | 64530.4269 | 64869.6546 | -2.5% | -0.5229% | 2.5%
11:52 | 77.7 | 981.5167 | 1007 | 973.9 | 971.1 | 973.6 | 999.7 | 962.6 | 977.4 | OFF | 966.1 | 995.3 | 971.3 | 974.6 | 1005.6 | OFF | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 984.0021 | 64595.8505 | 64935.2505 | -2.5% | -0.5227% | 2.5%
11:53 | 77.75 | 981.7417 | 1007.3 | 973.9 | 971.3 | 974 | 1000.1 | 962.9 | 977.8 | OFF | 966.4 | 995.7 | 971.6 | 974.5 | 1005.4 | OFF | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 984.0984 | 64644.9319 | 64984.453 | -2.5% | -0.5225% | 2.5%
11:53 | 77.8 | 981.975 | 1007.5 | 974 | 971.5 | 974.4 | 1000.5 | 963.2 | 978.2 | OFF | 966.8 | 996.1 | 971.9 | 974.4 | 1005.2 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 984.1945 | 64694.0249 | 65033.6603 | -2.5% | -0.5222% | 2.5%
11:53 | 77.85 | 982.0417 | 1007.7 | 974.1 | 971.7 | 974.7 | 1000.7 | 963.3 | 978.1 | OFF | 967 | 996.1 | 972 | 974.3 | 1004.8 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 984.2907 | 64743.1253 | 65082.8724 | -2.5% | -0.522% | 2.5%
11:53 | 77.9 | 982.1583 | 1007.8 | 974.2 | 972 | 975 | 1000.5 | 963.5 | 978.5 | OFF | 967.2 | 996 | 972.3 | 974.3 | 1004.6 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 984.3867 | 64792.2303 | 65132.0894 | -2.5% | -0.5218% | 2.5%
11:53 | 77.9667 | 982.325 | 1008 | 974.5 | 972.4 | 975.2 | 1000.3 | 963.6 | 978.4 | OFF | 967.3 | 995.8 | 972.5 | 974.8 | 1005.1 | OFF | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 984.5147 | 64857.7131 | 65197.7194 | -2.5% | -0.5215% | 2.5%
11:53 | 78.0167 | 982.45 | 1008.2 | 974.7 | 972.4 | 975.2 | 1000.5 | 963.7 | 978.4 | OFF | 967.3 | 996.1 | 972.5 | 975 | 1005.4 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 984.6106 | 64906.8324 | 65246.9475 | -2.5% | -0.5213% | 2.5%
11:53 | 78.0667 | 982.5 | 1008.3 | 974.7 | 972.5 | 975.1 | 1000.6 | 963.9 | 978.3 | OFF | 967.5 | 996.2 | 972.6 | 974.8 | 1005.5 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 984.7064 | 64955.9562 | 65296.1805 | -2.5% | -0.521% | 2.5%
11:53 | 78.1167 | 982.5667 | 1008.5 | 974.8 | 972.6 | 975.1 | 1000.5 | 963.9 | 978.5 | OFF | 967.5 | 996.1 | 972.6 | 974.8 | 1005.9 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 984.8022 | 65005.0828 | 65345.4182 | -2.5% | -0.5208% | 2.5%
11:53 | 78.1667 | 982.675 | 1008.6 | 974.9 | 972.9 | 975.1 | 1000.3 | 964 | 978.4 | OFF | 967.6 | 995.9 | 972.7 | 975.2 | 1006.5 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 984.8979 | 65054.2139 | 65394.6607 | -2.5% | -0.5206% | 2.5%
11:53 | 78.2167 | 982.7917 | 1008.6 | 975.1 | 973 | 975.2 | 1000.2 | 963.9 | 978.8 | OFF | 967.5 | 995.8 | 972.7 | 975.6 | 1007.1 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 984.9936 | 65103.3506 | 65443.908 | -2.5% | -0.5204% | 2.5%
11:53 | 78.2833 | 983.05 | 1008.7 | 975.3 | 973.2 | 975.3 | 1000.7 | 964.1 | 978.8 | OFF | 967.7 | 996.4 | 972.8 | 976 | 1007.6 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 985.121 | 65168.8786 | 65509.5785 | -2.5% | -0.5201% | 2.5%
11:53 | 78.3333 | 983.3167 | 1008.9 | 975.5 | 973.4 | 975.3 | 1001.4 | 964.2 | 979.1 | OFF | 967.9 | 997.3 | 972.9 | 976.1 | 1007.8 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 985.2165 | 65218.0378 | 65558.8369 | -2.5% | -0.5198% | 2.5%
11:53 | 78.3833 | 983.4833 | 1008.9 | 975.4 | 973.4 | 975.5 | 1002.2 | 964.4 | 979 | OFF | 968.1 | 998.4 | 973.1 | 975.9 | 1007.5 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 985.312 | 65267.2078 | 65608.1001 | -2.5% | -0.5196% | 2.5%
11:53 | 78.4333 | 983.55 | 1009.1 | 975.3 | 973.2 | 975.6 | 1002.3 | 964.5 | 979.2 | OFF | 968.3 | 998.6 | 973.2 | 975.9 | 1007.4 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 985.4074 | 65316.3836 | 65657.3681 | -2.5% | -0.5193% | 2.5%
11:53 | 78.4833 | 983.5667 | 1009.3 | 975.3 | 973.2 | 975.6 | 1002.1 | 964.7 | 979.3 | OFF | 968.4 | 998.4 | 973.4 | 976 | 1007.1 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 985.5027 | 65365.5615 | 65706.6408 | -2.5% | -0.5191% | 2.5%
11:53 | 78.55 | 983.7 | 1009.4 | 975.4 | 973.3 | 975.9 | 1002.5 | 965 | 979.3 | OFF | 968.7 | 998.8 | 973.7 | 976 | 1006.4 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 985.6297 | 65431.1371 | 65772.3453 | -2.5% | -0.5188% | 2.5%
11:53 | 78.6 | 983.8083 | 1009.4 | 975.6 | 973.6 | 976.1 | 1002.7 | 965.2 | 979.4 | OFF | 968.9 | 998.9 | 973.9 | 975.9 | 1006.1 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 985.7249 | 65480.3248 | 65821.6291 | -2.5% | -0.5185% | 2.5%
11:53 | 78.65 | 983.825 | 1009.5 | 975.7 | 973.8 | 976.2 | 1002.6 | 965.3 | 979.4 | OFF | 968.9 | 998.4 | 974.2 | 976 | 1005.9 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 985.82 | 65529.5156 | 65870.9178 | -2.5% | -0.5183% | 2.5%
11:53 | 78.7 | 983.8833 | 1009.6 | 975.8 | 973.9 | 976.6 | 1002.6 | 965.5 | 979.5 | OFF | 969 | 998.1 | 974.4 | 976 | 1005.6 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 985.9151 | 65578.7083 | 65920.2111 | -2.5% | -0.5181% | 2.5%
11:54 | 78.75 | 983.9667 | 1009.8 | 976 | 974.1 | 976.8 | 1002.4 | 965.7 | 979.7 | OFF | 969.1 | 997.6 | 974.6 | 976.1 | 1005.7 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 986.0101 | 65627.9046 | 65969.5093 | -2.5% | -0.5178% | 2.5%
11:54 | 78.8 | 984.175 | 1010 | 976.3 | 974.5 | 977.1 | 1002.1 | 965.8 | 979.9 | OFF | 969.2 | 997.3 | 974.8 | 976.6 | 1006.5 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 6 | 986.1051 | 65677.1081 | 66018.8121 | -2.5% | -0.5176% | 2.5%
11:54 | 78.8667 | 984.5333 | 1010.3 | 976.8 | 974.7 | 977.4 | 1002.4 | 965.9 | 980.4 | OFF | 969.2 | 997.6 | 974.8 | 977.2 | 1007.7 | OFF | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 986.2316 | 65742.7317 | 66084.5567 | -2.5% | -0.5173% | 2.5%
11:54 | 78.9167 | 984.6667 | 1010.4 | 976.9 | 974.8 | 977.5 | 1002.6 | 966 | 980.3 | OFF | 969.3 | 997.9 | 974.9 | 977.3 | 1008.1 | OFF | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 6 | 986.3264 | 65791.9617 | 66133.8706 | -2.5% | -0.517% | 2.5%
11:54 | 78.9667 | 984.8833 | 1010.7 | 977.1 | 975 | 977.6 | 1003 | 966.1 | 980.5 | OFF | 969.5 | 998.5 | 975 | 977.3 | 1008.3 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 6 | 986.4211 | 65841.2005 | 66183.1893 | -2.5% | -0.5167% | 2.5%
11:54 | 79.0167 | 985.1333 | 1010.7 | 977.2 | 975.3 | 977.8 | 1003.5 | 966.3 | 980.6 | OFF | 969.8 | 999.4 | 975.2 | 977.5 | 1008.3 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 6 | 986.5158 | 65890.4509 | 66232.5128 | -2.5% | -0.5165% | 2.5%
11:54 | 79.0667 | 985.4167 | 1010.6 | 977.4 | 975.5 | 978.1 | 1004.3 | 966.6 | 980.8 | OFF | 970.1 | 1000.2 | 975.4 | 977.6 | 1008.4 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 986.6105 | 65939.7147 | 66281.8409 | -2.5% | -0.5162% | 2.5%
11:54 | 79.1333 | 985.5417 | 1010.6 | 977.4 | 975.8 | 978.2 | 1004.4 | 966.8 | 980.6 | OFF | 970.3 | 1000.2 | 975.7 | 977.6 | 1008.9 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 6 | 986.7365 | 66005.4133 | 66347.6192 | -2.5% | -0.5158% | 2.5%
11:54 | 79.1833 | 985.525 | 1010.9 | 977.5 | 975.9 | 978.1 | 1004 | 966.7 | 980.5 | OFF | 970.2 | 999.7 | 975.7 | 977.8 | 1009.3 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 6 | 986.831 | 66054.6899 | 66396.9583 | -2.5% | -0.5155% | 2.5%
11:54 | 79.2333 | 985.6 | 1011.2 | 977.6 | 976 | 978.1 | 1003.6 | 966.7 | 981 | OFF | 970.2 | 999.3 | 975.6 | 978 | 1009.9 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 6 | 986.9255 | 66103.9681 | 66446.3023 | -2.5% | -0.5152% | 2.5%
11:54 | 79.2833 | 985.6833 | 1011.3 | 977.5 | 975.9 | 978 | 1003.9 | 966.8 | 980.9 | OFF | 970.3 | 999.7 | 975.7 | 978.1 | 1010.1 | OFF | 8.01 | 10.16 | 11.01 | 14.01 | 6 | 987.0198 | 66153.2501 | 66495.6509 | -2.5% | -0.5149% | 2.5%
11:54 | 79.3333 | 985.725 | 1011.5 | 977.5 | 975.9 | 978 | 1004 | 966.9 | 980.8 | OFF | 970.4 | 999.9 | 975.8 | 978 | 1010 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 987.1142 | 66202.5353 | 66545.0042 | -2.5% | -0.5146% | 2.5%
11:54 | 79.3833 | 985.675 | 1011.5 | 977.5 | 975.8 | 977.8 | 1003.9 | 966.9 | 980.5 | OFF | 970.6 | 999.9 | 975.8 | 977.9 | 1010 | OFF | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 987.2084 | 66251.8203 | 66594.3623 | -2.5% | -0.5144% | 2.5%
11:54 | 79.45 | 985.7833 | 1011.7 | 977.7 | 976 | 977.8 | 1004 | 967 | 980.6 | OFF | 970.7 | 1000.1 | 975.8 | 978 | 1010 | OFF | 8.01 | 10.28 | 11.01 | 14.01 | 6 | 987.334 | 66317.5356 | 66660.1804 | -2.5% | -0.514% | 2.5%
11:54 | 79.5 | 986 | 1011.8 | 977.8 | 976.1 | 978 | 1004.4 | 967.1 | 981.3 | OFF | 970.9 | 1000.5 | 975.9 | 978.2 | 1010 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 6 | 987.4281 | 66366.8302 | 66709.5494 | -2.5% | -0.5137% | 2.5%
11:54 | 79.55 | 986.0417 | 1011.6 | 977.8 | 976 | 978.3 | 1004.7 | 967.4 | 981.2 | OFF | 971.1 | 1000.9 | 976.1 | 978.2 | 1009.2 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 987.5222 | 66416.1313 | 66758.9232 | -2.5% | -0.5135% | 2.5%
11:54 | 79.6 | 986.0333 | 1011.6 | 977.8 | 975.8 | 978.4 | 1004.6 | 967.4 | 981.1 | OFF | 971.1 | 1000.9 | 976.3 | 978.3 | 1009.1 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 6 | 987.6162 | 66465.4331 | 66808.3016 | -2.5% | -0.5132% | 2.5%
11:54 | 79.65 | 986.2583 | 1011.9 | 977.9 | 975.9 | 978.5 | 1005 | 967.6 | 981.5 | OFF | 971.2 | 1001.3 | 976.3 | 978.6 | 1009.4 | OFF | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 6 | 987.7101 | 66514.7404 | 66857.6848 | -2.5% | -0.5129% | 2.5%
11:54 | 79.7167 | 986.725 | 1012.1 | 978.2 | 976.2 | 978.8 | 1005.8 | 968 | 981.8 | OFF | 971.5 | 1002.4 | 976.7 | 979.2 | 1010 | OFF | 8.01 | 12.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 987.8353 | 66580.5065 | 66923.5363 | -2.5% | -0.5126% | 2.5%
11:55 | 79.7667 | 986.9417 | 1012 | 978.5 | 976.4 | 978.9 | 1006.2 | 968.2 | 981.8 | OFF | 971.7 | 1002.8 | 976.9 | 979.5 | 1010.4 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 987.9291 | 66629.8482 | 66972.9304 | -2.5% | -0.5123% | 2.5%
11:55 | 79.8167 | 987.025 | 1012.1 | 978.6 | 976.5 | 978.9 | 1006.3 | 968.2 | 981.8 | OFF | 971.8 | 1002.6 | 977.1 | 979.7 | 1010.7 | OFF | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 6 | 988.0228 | 66679.1974 | 67022.3292 | -2.5% | -0.512% | 2.5%
11:55 | 79.8667 | 987.075 | 1012.2 | 978.8 | 976.8 | 979.1 | 1006.2 | 968.3 | 981.8 | OFF | 971.8 | 1002.3 | 977.2 | 979.7 | 1010.7 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 6 | 988.1165 | 66728.5499 | 67071.7327 | -2.5% | -0.5117% | 2.5%
11:55 | 79.9167 | 987.1333 | 1012.4 | 978.9 | 976.9 | 979 | 1006 | 968.4 | 981.9 | OFF | 972 | 1002.1 | 977.2 | 979.9 | 1010.9 | OFF | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 6 | 988.2101 | 66777.9051 | 67121.1409 | -2.5% | -0.5114% | 2.5%
11:55 | 79.9667 | 987.225 | 1012.6 | 979 | 977 | 979 | 1005.8 | 968.5 | 982.4 | OFF | 972.1 | 1002 | 977.2 | 980.1 | 1011 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 6 | 988.3037 | 66827.264 | 67170.5537 | -2.5% | -0.5111% | 2.5%
11:55 | 80.0333 | 987.4667 | 1012.8 | 979.4 | 977.3 | 979.4 | 1006.1 | 968.7 | 982.6 | OFF | 972.3 | 1002.2 | 977.4 | 980.3 | 1011.1 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 988.4283 | 66893.0871 | 67236.4448 | -2.5% | -0.5107% | 2.5%
11:55 | 80.0833 | 987.5583 | 1012.9 | 979.6 | 977.5 | 979.6 | 1006.2 | 968.8 | 982.6 | OFF | 972.4 | 1002.2 | 977.6 | 980.4 | 1010.9 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6 | 988.5218 | 66942.4627 | 67285.8685 | -2.5% | -0.5104% | 2.5%
11:55 | 80.1333 | 987.5833 | 1013.1 | 979.7 | 977.8 | 979.8 | 1006.1 | 968.8 | 982.6 | OFF | 972.4 | 1001.9 | 977.7 | 980.4 | 1010.7 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 6 | 988.6151 | 66991.8412 | 67335.297 | -2.5% | -0.5101% | 2.5%
11:55 | 80.1833 | 987.5333 | 1013.1 | 979.8 | 978 | 980 | 1005.8 | 968.9 | 982.7 | OFF | 972.4 | 1001.4 | 977.8 | 980.2 | 1010.3 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 6 | 988.7085 | 67041.2192 | 67384.73 | -2.5% | -0.5098% | 2.5%
11:55 | 80.2333 | 987.45 | 1013.2 | 979.8 | 978 | 980.1 | 1005.4 | 968.9 | 982.6 | OFF | 972.4 | 1000.9 | 977.9 | 980.1 | 1010.1 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 6 | 988.8017 | 67090.5938 | 67434.1678 | -2.5% | -0.5095% | 2.5%
11:55 | 80.3 | 987.4083 | 1013.5 | 979.9 | 978.3 | 980.1 | 1004.7 | 968.9 | 982.5 | OFF | 972.4 | 1000.5 | 978 | 980.1 | 1010 | OFF | 8.01 | 10.35 | 11.01 | 14.01 | 6 | 988.926 | 67156.4224 | 67500.0921 | -2.5% | -0.5091% | 2.5%
11:55 | 80.35 | 987.525 | 1013.6 | 980.1 | 978.6 | 980.2 | 1004.6 | 969 | 982.7 | OFF | 972.4 | 1000.6 | 978 | 980.2 | 1010.3 | OFF | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 989.0191 | 67205.7957 | 67549.5407 | -2.5% | -0.5089% | 2.5%
11:55 | 80.4 | 987.75 | 1013.5 | 980.3 | 978.7 | 980.4 | 1005 | 969.2 | 983 | OFF | 972.6 | 1000.7 | 978.2 | 980.5 | 1010.9 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 6 | 989.1121 | 67255.1776 | 67598.994 | -2.5% | -0.5086% | 2.5%
11:55 | 80.45 | 987.925 | 1013.4 | 980.4 | 978.8 | 980.6 | 1005.2 | 969.4 | 983.1 | OFF | 972.7 | 1000.8 | 978.4 | 980.8 | 1011.5 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 989.2052 | 67304.5694 | 67648.4519 | -2.5% | -0.5083% | 2.5%
11:55 | 80.5 | 988.05 | 1013.3 | 980.6 | 978.8 | 980.7 | 1005.5 | 969.4 | 983.1 | OFF | 972.8 | 1001 | 978.4 | 981.1 | 1011.9 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 6 | 989.2981 | 67353.9688 | 67697.9145 | -2.5% | -0.5081% | 2.5%
11:55 | 80.5667 | 988.1417 | 1013.5 | 980.5 | 978.7 | 980.8 | 1005.8 | 969.5 | 983 | OFF | 972.9 | 1001.7 | 978.4 | 981.1 | 1011.8 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6 | 989.4219 | 67419.8419 | 67763.8718 | -2.5% | -0.5077% | 2.5%
11:55 | 80.6167 | 988.2833 | 1013.8 | 980.6 | 978.8 | 980.8 | 1005.6 | 969.6 | 983.2 | OFF | 973.1 | 1001.7 | 978.5 | 981.3 | 1012.4 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 6 | 989.5148 | 67469.2525 | 67813.3452 | -2.5% | -0.5074% | 2.5%
11:55 | 80.6667 | 988.5583 | 1014 | 980.9 | 979 | 980.9 | 1006 | 969.7 | 983.7 | OFF | 973.1 | 1002.3 | 978.6 | 981.7 | 1012.8 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 6 | 989.6075 | 67518.6735 | 67862.8233 | -2.5% | -0.5071% | 2.5%
11:55 | 80.7167 | 988.9333 | 1014 | 981.2 | 979.2 | 981.2 | 1007 | 969.9 | 983.9 | OFF | 973.4 | 1003.6 | 978.8 | 982 | 1013 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 6 | 989.7002 | 67568.1108 | 67912.306 | -2.5% | -0.5068% | 2.5%
11:56 | 80.7667 | 989.1833 | 1013.9 | 981.4 | 979.3 | 981.5 | 1007.9 | 970.2 | 984.1 | OFF | 973.6 | 1004.6 | 979.1 | 982 | 1012.6 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 6 | 989.7929 | 67617.5638 | 67961.7933 | -2.5% | -0.5065% | 2.5%
11:56 | 80.8167 | 989.2667 | 1014 | 981.4 | 979.5 | 981.6 | 1008.3 | 970.3 | 984.1 | OFF | 973.8 | 1005 | 979.3 | 981.8 | 1012.1 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6 | 989.8854 | 67667.025 | 68011.2853 | -2.5% | -0.5062% | 2.5%
11:56 | 80.8833 | 989.2083 | 1014.2 | 981.5 | 979.4 | 981.4 | 1008 | 970.3 | 984 | OFF | 973.7 | 1004.2 | 979.4 | 982 | 1012.4 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 6 | 990.0088 | 67732.9742 | 68077.2817 | -2.5% | -0.5058% | 2.5%
11:56 | 80.9333 | 989.2667 | 1014.2 | 981.5 | 979.4 | 981.5 | 1008.1 | 970.4 | 984 | OFF | 973.7 | 1004.1 | 979.4 | 982.1 | 1012.8 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 6 | 990.1012 | 67782.436 | 68126.7845 | -2.5% | -0.5055% | 2.5%
11:56 | 80.9833 | 989.45 | 1014.3 | 981.6 | 979.5 | 981.8 | 1008.3 | 970.5 | 984.5 | OFF | 973.9 | 1004.3 | 979.5 | 982.3 | 1012.9 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 6 | 990.1936 | 67831.904 | 68176.2919 | -2.5% | -0.5051% | 2.5%
11:56 | 81.0333 | 989.725 | 1014.5 | 981.7 | 979.6 | 982 | 1008.9 | 970.7 | 984.8 | OFF | 974.2 | 1005.1 | 979.6 | 982.5 | 1013.1 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 6 | 990.286 | 67881.3833 | 68225.8038 | -2.5% | -0.5048% | 2.5%
11:56 | 81.0833 | 989.9833 | 1014.5 | 981.8 | 979.8 | 982.3 | 1009.4 | 971 | 985.1 | OFF | 974.5 | 1005.9 | 979.9 | 982.5 | 1013.1 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 6 | 990.3783 | 67930.876 | 68275.3205 | -2.5% | -0.5045% | 2.5%
11:56 | 81.15 | 990.05 | 1014.4 | 981.8 | 979.9 | 982.5 | 1009.9 | 971.2 | 985.1 | OFF | 974.6 | 1006.3 | 980.1 | 982.2 | 1012.6 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 6 | 990.5012 | 67996.8772 | 68341.3498 | -2.5% | -0.504% | 2.5%
11:56 | 81.2 | 989.9833 | 1014.6 | 981.8 | 980 | 982.5 | 1009.4 | 971.3 | 985.1 | OFF | 974.7 | 1005.6 | 980.3 | 982.1 | 1012.4 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 6 | 990.5934 | 68046.378 | 68390.8771 | -2.5% | -0.5037% | 2.5%
11:56 | 81.25 | 990.025 | 1015 | 981.8 | 980.1 | 982.6 | 1009 | 971.4 | 985.6 | OFF | 974.8 | 1004.8 | 980.4 | 982.1 | 1012.7 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6 | 990.6854 | 68095.8782 | 68440.4091 | -2.5% | -0.5034% | 2.5%
11:56 | 81.3 | 990.1417 | 1015.3 | 982 | 980.2 | 982.8 | 1008.8 | 971.5 | 985.8 | OFF | 974.9 | 1004.4 | 980.5 | 982.4 | 1013.1 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6 | 990.7775 | 68145.3824 | 68489.9457 | -2.5% | -0.5031% | 2.5%
11:56 | 81.35 | 990.1833 | 1015.3 | 982.2 | 980.4 | 982.8 | 1008.4 | 971.6 | 985.5 | OFF | 974.9 | 1004.2 | 980.6 | 982.8 | 1013.5 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 990.8695 | 68194.8905 | 68539.4868 | -2.5% | -0.5028% | 2.5%
11:56 | 81.4 | 990.1167 | 1015.4 | 982.3 | 980.5 | 982.6 | 1008 | 971.5 | 985.1 | OFF | 974.9 | 1003.9 | 980.5 | 983.1 | 1013.6 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 6 | 990.9614 | 68244.398 | 68589.0326 | -2.5% | -0.5025% | 2.5%
11:56 | 81.4667 | 990.0917 | 1015.7 | 982.4 | 980.5 | 982.3 | 1007.7 | 971.5 | 985.1 | OFF | 975 | 1003.7 | 980.4 | 983 | 1013.8 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 991.0838 | 68310.4049 | 68655.1008 | -2.5% | -0.5021% | 2.5%
11:56 | 81.5167 | 990.15 | 1015.8 | 982.5 | 980.7 | 982.4 | 1007.7 | 971.5 | 985.2 | OFF | 975.1 | 1003.7 | 980.4 | 983 | 1013.8 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6 | 991.1756 | 68359.911 | 68704.6573 | -2.5% | -0.5018% | 2.5%
11:56 | 81.5667 | 990.2167 | 1015.9 | 982.7 | 980.9 | 982.5 | 1007.6 | 971.6 | 985.5 | OFF | 975.2 | 1003.6 | 980.5 | 983 | 1013.6 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 991.2674 | 68409.4201 | 68754.2184 | -2.5% | -0.5015% | 2.5%
11:56 | 81.6167 | 990.3 | 1016 | 982.8 | 981.2 | 982.5 | 1007.5 | 971.7 | 985.7 | OFF | 975.3 | 1003.4 | 980.6 | 983.2 | 1013.7 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6 | 991.359 | 68458.9331 | 68803.784 | -2.5% | -0.5012% | 2.5%
11:56 | 81.6667 | 990.3583 | 1016 | 982.8 | 981.3 | 982.6 | 1007.4 | 971.8 | 985.8 | OFF | 975.4 | 1003.4 | 980.7 | 983.3 | 1013.8 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6 | 991.4507 | 68508.4495 | 68853.3543 | -2.5% | -0.5009% | 2.5%
11:56 | 81.7333 | 990.625 | 1015.8 | 982.9 | 981.3 | 982.8 | 1008.2 | 971.9 | 985.9 | OFF | 975.5 | 1004.2 | 980.9 | 983.7 | 1014.4 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 6 | 991.5727 | 68574.4823 | 68919.455 | -2.5% | -0.5005% | 2.5%
11:57 | 81.7833 | 990.6667 | 1015.7 | 982.9 | 981.2 | 982.7 | 1008.4 | 972 | 985.7 | OFF | 975.5 | 1004.4 | 981 | 983.8 | 1014.7 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 991.6642 | 68624.0146 | 68969.036 | -2.5% | -0.5003% | 2.5%
11:57 | 81.8333 | 990.7417 | 1016 | 983 | 981.2 | 982.8 | 1008.5 | 972.1 | 985.6 | OFF | 975.5 | 1004.4 | 981 | 984 | 1014.8 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 6 | 991.7557 | 68673.5498 | 69018.6215 | -2.5% | -0.5% | 2.5%
11:57 | 81.8833 | 990.875 | 1016.4 | 983.2 | 981.5 | 982.9 | 1008.6 | 972.1 | 985.9 | OFF | 975.6 | 1004.6 | 981.1 | 984.1 | 1014.5 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 6 | 991.8471 | 68723.0902 | 69068.2115 | -2.5% | -0.4997% | 2.5%
11:57 | 81.9333 | 991.1083 | 1016.5 | 983.5 | 981.8 | 983.3 | 1008.8 | 972.3 | 986.4 | OFF | 975.7 | 1004.6 | 981.3 | 984.3 | 1014.8 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6 | 991.9384 | 68772.6398 | 69117.8062 | -2.5% | -0.4994% | 2.5%
11:57 | 81.9833 | 991.4 | 1016.6 | 983.6 | 981.9 | 983.8 | 1009.4 | 972.5 | 986.6 | OFF | 975.9 | 1005.2 | 981.5 | 984.5 | 1015.3 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 6 | 992.0296 | 68822.2025 | 69167.4054 | -2.5% | -0.4991% | 2.5%
11:57 | 82.05 | 991.7583 | 1016.5 | 983.9 | 982 | 984.1 | 1010.2 | 972.9 | 986.8 | OFF | 976.2 | 1006.2 | 981.9 | 984.9 | 1015.5 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6 | 992.1512 | 68888.3078 | 69233.5447 | -2.5% | -0.4987% | 2.5%
11:57 | 82.1 | 991.8417 | 1016.4 | 984 | 982 | 984.1 | 1010.4 | 972.9 | 986.8 | OFF | 976.3 | 1006.7 | 982 | 984.9 | 1015.6 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 992.2424 | 68937.8978 | 69283.1546 | -2.5% | -0.4983% | 2.5%
11:57 | 82.15 | 991.8083 | 1016.4 | 983.9 | 981.8 | 984 | 1010.6 | 972.9 | 986.5 | OFF | 976.4 | 1007.1 | 982 | 984.6 | 1015.5 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 992.3335 | 68987.489 | 69332.769 | -2.5% | -0.498% | 2.5%
11:57 | 82.2 | 991.75 | 1016.4 | 983.8 | 981.8 | 983.7 | 1010.7 | 972.9 | 986.2 | OFF | 976.6 | 1007.2 | 981.9 | 984.3 | 1015.5 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 992.4245 | 69037.078 | 69382.3879 | -2.5% | -0.4977% | 2.5%
11:57 | 82.25 | 991.875 | 1016.5 | 983.8 | 981.9 | 983.8 | 1011.1 | 973 | 986.5 | OFF | 976.7 | 1007.5 | 982 | 984.3 | 1015.4 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 992.5155 | 69086.6686 | 69432.0114 | -2.5% | -0.4974% | 2.5%
11:57 | 82.3167 | 992.0083 | 1016.8 | 984 | 982 | 983.9 | 1011.1 | 973.2 | 986.8 | OFF | 976.9 | 1007.1 | 982.2 | 984.6 | 1015.5 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 992.6367 | 69152.7981 | 69498.1832 | -2.5% | -0.497% | 2.5%
11:57 | 82.3667 | 992.1583 | 1016.9 | 984.4 | 982.2 | 984 | 1011 | 973.3 | 986.9 | OFF | 977 | 1006.7 | 982.3 | 985.3 | 1015.9 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 992.7275 | 69202.4022 | 69547.8173 | -2.5% | -0.4967% | 2.5%
11:57 | 82.4167 | 992.1583 | 1016.9 | 984.5 | 982.3 | 984 | 1011 | 973.3 | 986.7 | OFF | 977 | 1006.7 | 982.4 | 985.3 | 1015.8 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 992.8183 | 69252.0101 | 69597.4559 | -2.5% | -0.4963% | 2.5%
11:57 | 82.4667 | 992.1583 | 1017.1 | 984.4 | 982.2 | 984.1 | 1011 | 973.4 | 986.8 | OFF | 977 | 1006.8 | 982.4 | 985.3 | 1015.4 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 6 | 992.909 | 69301.6181 | 69647.0991 | -2.5% | -0.496% | 2.5%
11:57 | 82.5167 | 992.1583 | 1017.2 | 984.5 | 982.3 | 984.2 | 1010.8 | 973.5 | 986.8 | OFF | 977 | 1006.9 | 982.5 | 985.2 | 1015 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 6 | 992.9997 | 69351.226 | 69696.7468 | -2.5% | -0.4957% | 2.5%
11:57 | 82.5833 | 992.25 | 1017.5 | 984.6 | 982.5 | 984.6 | 1010.6 | 973.6 | 987.2 | OFF | 977 | 1006.7 | 982.7 | 985.1 | 1014.9 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 6 | 993.1205 | 69417.3729 | 69762.9508 | -2.5% | -0.4954% | 2.5%
11:57 | 82.6333 | 992.35 | 1017.7 | 984.6 | 982.5 | 984.8 | 1011 | 973.8 | 987.4 | OFF | 977.2 | 1006.8 | 982.9 | 985 | 1014.5 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6 | 993.2111 | 69466.9879 | 69812.6091 | -2.5% | -0.4951% | 2.5%
11:57 | 82.6833 | 992.5333 | 1017.9 | 984.6 | 982.5 | 984.9 | 1011.2 | 974 | 988 | OFF | 977.4 | 1007 | 983.1 | 985.1 | 1014.7 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 6 | 993.3016 | 69516.61 | 69862.2719 | -2.5% | -0.4948% | 2.5%
11:58 | 82.7333 | 992.675 | 1018.2 | 984.7 | 982.7 | 984.8 | 1011 | 974.2 | 988.2 | OFF | 977.6 | 1007.1 | 983.2 | 985.3 | 1015.1 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6 | 993.392 | 69566.2402 | 69911.9393 | -2.5% | -0.4945% | 2.5%
11:58 | 82.7833 | 992.8833 | 1018.3 | 984.9 | 982.9 | 984.8 | 1011.4 | 974.3 | 988.1 | OFF | 977.8 | 1007.6 | 983.4 | 985.8 | 1015.3 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 993.4824 | 69615.8792 | 69961.6111 | -2.5% | -0.4942% | 2.5%
11:58 | 82.8333 | 992.9917 | 1018.4 | 985 | 982.9 | 984.9 | 1011.7 | 974.3 | 988.1 | OFF | 977.9 | 1008 | 983.4 | 985.9 | 1015.4 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 993.5728 | 69665.526 | 70011.2875 | -2.5% | -0.4939% | 2.5%
11:58 | 82.9 | 993.0917 | 1018.4 | 985.1 | 983.1 | 985 | 1011.5 | 974.5 | 988.6 | OFF | 978.1 | 1008.1 | 983.5 | 985.9 | 1015.3 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6 | 993.6931 | 69731.7288 | 70077.5297 | -2.5% | -0.4935% | 2.5%
11:58 | 82.95 | 993.225 | 1018.4 | 985.4 | 983.5 | 985.2 | 1011.5 | 974.5 | 989 | OFF | 978.2 | 1007.9 | 983.6 | 986.1 | 1015.4 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 993.7833 | 69781.3867 | 70127.2166 | -2.5% | -0.4931% | 2.5%
11:58 | 83 | 993.2167 | 1018.3 | 985.5 | 983.8 | 985.3 | 1011.6 | 974.6 | 988.7 | OFF | 978.2 | 1007.6 | 983.6 | 986.1 | 1015.3 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 993.8735 | 69831.0478 | 70176.908 | -2.5% | -0.4928% | 2.5%
11:58 | 83.05 | 993.2417 | 1018.5 | 985.7 | 984 | 985.5 | 1011.5 | 974.7 | 988.5 | OFF | 978.2 | 1007.4 | 983.7 | 986 | 1015.2 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 993.9636 | 69880.7092 | 70226.604 | -2.5% | -0.4925% | 2.5%
11:58 | 83.1 | 993.275 | 1018.5 | 985.8 | 984.1 | 985.5 | 1011.3 | 974.7 | 988.5 | OFF | 978.3 | 1007.2 | 983.7 | 986.1 | 1015.6 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 994.0536 | 69930.3722 | 70276.3044 | -2.5% | -0.4922% | 2.5%
11:58 | 83.1667 | 993.325 | 1018.5 | 985.9 | 984.3 | 985.7 | 1011.4 | 974.8 | 988.7 | OFF | 978.3 | 1007 | 983.9 | 986 | 1015.4 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 994.1736 | 69996.5922 | 70342.5786 | -2.5% | -0.4919% | 2.5%
11:58 | 83.2167 | 993.4 | 1018.5 | 986 | 984.5 | 986 | 1011.5 | 975 | 988.7 | OFF | 978.4 | 1006.9 | 984.1 | 986 | 1015.2 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6 | 994.2635 | 70046.2603 | 70392.2896 | -2.5% | -0.4916% | 2.5%
11:58 | 83.2667 | 993.45 | 1018.3 | 986.1 | 984.7 | 986.3 | 1011.9 | 975 | 988.9 | OFF | 978.5 | 1007 | 984.2 | 985.9 | 1014.6 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 994.3534 | 70095.9315 | 70442.005 | -2.5% | -0.4913% | 2.5%
11:58 | 83.3167 | 993.6833 | 1018.1 | 986.3 | 984.8 | 986.8 | 1012.4 | 975.2 | 989.6 | OFF | 978.6 | 1007.4 | 984.4 | 986.2 | 1014.4 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 6 | 994.4432 | 70145.6099 | 70491.7249 | -2.5% | -0.491% | 2.5%
11:58 | 83.3667 | 993.9917 | 1018.2 | 986.7 | 984.9 | 987.2 | 1012.8 | 975.5 | 990.1 | OFF | 978.8 | 1007.6 | 984.7 | 986.6 | 1014.8 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 6 | 994.5329 | 70195.3017 | 70541.4493 | -2.5% | -0.4907% | 2.5%
11:58 | 83.4167 | 994.0667 | 1018.1 | 986.7 | 985 | 987.3 | 1012.9 | 975.6 | 990.2 | OFF | 978.9 | 1007.7 | 984.8 | 986.7 | 1014.9 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 6 | 994.6226 | 70245.0032 | 70591.1782 | -2.5% | -0.4904% | 2.5%
11:58 | 83.4833 | 994.0417 | 1018.2 | 986.8 | 985 | 987.2 | 1012.4 | 975.6 | 989.8 | OFF | 978.9 | 1007.8 | 984.8 | 986.6 | 1015.4 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 6 | 994.7421 | 70311.2735 | 70657.4903 | -2.5% | -0.49% | 2.5%
11:58 | 83.5333 | 994.1917 | 1018.5 | 986.9 | 985.1 | 987.2 | 1012.4 | 975.6 | 989.8 | OFF | 978.9 | 1007.9 | 984.9 | 987 | 1016.1 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 994.8317 | 70360.9793 | 70707.2297 | -2.5% | -0.4897% | 2.5%
11:58 | 83.5833 | 994.275 | 1018.7 | 987.1 | 985.2 | 987.1 | 1012.1 | 975.7 | 989.6 | OFF | 978.9 | 1007.8 | 984.9 | 987.4 | 1016.8 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6 | 994.9212 | 70410.691 | 70756.9735 | -2.5% | -0.4894% | 2.5%
11:58 | 83.6333 | 994.3417 | 1018.9 | 987.2 | 985.3 | 987.1 | 1011.9 | 975.6 | 989.7 | OFF | 978.9 | 1007.7 | 984.9 | 987.6 | 1017.3 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6 | 995.0107 | 70460.4064 | 70806.7218 | -2.5% | -0.4891% | 2.5%
11:58 | 83.6833 | 994.5333 | 1019 | 987.3 | 985.3 | 987.2 | 1012.4 | 975.7 | 989.9 | OFF | 979 | 1008.3 | 984.9 | 987.8 | 1017.6 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 995.1001 | 70510.1283 | 70856.4746 | -2.5% | -0.4888% | 2.5%
11:59 | 83.75 | 994.7667 | 1019.1 | 987.4 | 985.3 | 987.3 | 1013.1 | 975.8 | 989.9 | OFF | 979.1 | 1009.2 | 985.2 | 988 | 1017.8 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 995.2193 | 70576.4383 | 70922.8186 | -2.5% | -0.4884% | 2.5%
11:59 | 83.8 | 994.75 | 1019.4 | 987.3 | 985.1 | 987.1 | 1013.3 | 975.9 | 989.6 | OFF | 979.2 | 1009.3 | 985.3 | 987.8 | 1017.7 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6 | 995.3086 | 70626.1762 | 70972.5818 | -2.5% | -0.4881% | 2.5%
11:59 | 83.85 | 994.7583 | 1019.8 | 987.2 | 984.9 | 987.1 | 1013.5 | 976 | 989.5 | OFF | 979.2 | 1009.3 | 985.3 | 987.7 | 1017.6 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 6 | 995.3978 | 70675.9139 | 71022.3494 | -2.5% | -0.4878% | 2.5%
11:59 | 83.9 | 994.7917 | 1020.1 | 987.1 | 984.9 | 987 | 1013.3 | 976.2 | 989.7 | OFF | 979.4 | 1009 | 985.5 | 987.9 | 1017.4 | OFF | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 6 | 995.487 | 70725.6526 | 71072.1215 | -2.5% | -0.4875% | 2.5%
11:59 | 83.95 | 994.9333 | 1020.4 | 987.4 | 985.3 | 987.1 | 1013.1 | 976.4 | 989.9 | OFF | 979.7 | 1008.9 | 985.7 | 988 | 1017.3 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 6 | 995.5761 | 70775.3958 | 71121.8981 | -2.5% | -0.4872% | 2.5%
11:59 | 84 | 994.9917 | 1020.4 | 987.7 | 985.8 | 987 | 1012.8 | 976.5 | 989.9 | OFF | 979.8 | 1008.7 | 985.7 | 988.2 | 1017.4 | OFF | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 6 | 995.6652 | 70825.1439 | 71171.6791 | -2.5% | -0.4869% | 2.5%
11:59 | 84.0667 | 995.0833 | 1020.4 | 987.8 | 986.3 | 987.1 | 1012.7 | 976.5 | 990.3 | OFF | 979.8 | 1008.6 | 985.8 | 988.2 | 1017.5 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 6 | 995.7839 | 70891.4797 | 71238.0608 | -2.5% | -0.4865% | 2.5%
11:59 | 84.1167 | 995.1167 | 1020.5 | 987.9 | 986.3 | 987.1 | 1012.7 | 976.6 | 990.1 | OFF | 979.9 | 1008.5 | 985.9 | 988.1 | 1017.8 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6 | 995.8728 | 70941.2347 | 71287.8522 | -2.5% | -0.4862% | 2.5%
11:59 | 84.1667 | 995.1833 | 1020.7 | 987.8 | 986.3 | 987.2 | 1012.6 | 976.7 | 990.4 | OFF | 980.1 | 1008.4 | 985.9 | 988 | 1018.1 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6 | 995.9617 | 70990.9922 | 71337.6481 | -2.5% | -0.4859% | 2.5%
11:59 | 84.2167 | 995.3583 | 1020.9 | 987.8 | 986.3 | 987.3 | 1012.7 | 976.9 | 990.9 | OFF | 980.3 | 1008.5 | 986.1 | 988 | 1018.6 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 996.0506 | 71040.7558 | 71387.4484 | -2.5% | -0.4856% | 2.5%
11:59 | 84.2667 | 995.5417 | 1020.8 | 987.9 | 986.4 | 987.3 | 1013.2 | 976.9 | 991 | OFF | 980.4 | 1009 | 986.2 | 988.3 | 1019.1 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 996.1394 | 71090.5283 | 71437.2531 | -2.5% | -0.4854% | 2.5%
11:59 | 84.3333 | 995.75 | 1020.7 | 988 | 986.5 | 987.3 | 1014.2 | 977 | 990.7 | OFF | 980.5 | 1010.1 | 986.3 | 988.4 | 1019.3 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 6 | 996.2577 | 71156.9047 | 71503.6664 | -2.5% | -0.485% | 2.5%
11:59 | 84.3833 | 995.7833 | 1020.8 | 988 | 986.6 | 987.4 | 1014.1 | 977.1 | 990.7 | OFF | 980.5 | 1010.2 | 986.4 | 988.4 | 1019.2 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6 | 996.3464 | 71206.693 | 71553.4815 | -2.5% | -0.4847% | 2.5%
11:59 | 84.4333 | 995.7667 | 1021 | 988.1 | 986.7 | 987.6 | 1013.6 | 977.2 | 990.8 | OFF | 980.6 | 1009.7 | 986.5 | 988.3 | 1019.1 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 996.435 | 71256.4817 | 71603.301 | -2.5% | -0.4844% | 2.5%
11:59 | 84.4833 | 995.85 | 1021.3 | 988.2 | 986.9 | 987.8 | 1013.2 | 977.3 | 990.9 | OFF | 980.7 | 1009.2 | 986.6 | 988.5 | 1019.6 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 996.5236 | 71306.2722 | 71653.125 | -2.5% | -0.4841% | 2.5%
11:59 | 84.5333 | 996.125 | 1021.4 | 988.5 | 987.1 | 988.2 | 1013.5 | 977.5 | 991.5 | OFF | 980.8 | 1009.3 | 986.7 | 988.9 | 1020.1 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 996.6121 | 71356.0715 | 71702.9534 | -2.5% | -0.4838% | 2.5%
11:59 | 84.5833 | 996.3667 | 1021.2 | 988.7 | 987.3 | 988.4 | 1014 | 977.7 | 991.8 | OFF | 981 | 1010.1 | 986.9 | 989.1 | 1020.2 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 996.7006 | 71405.8838 | 71752.7862 | -2.5% | -0.4835% | 2.5%
11:59 | 84.65 | 996.6167 | 1020.9 | 989 | 987.5 | 988.7 | 1014.8 | 977.9 | 991.9 | OFF | 981.2 | 1011 | 987.1 | 989.2 | 1020.2 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 6 | 996.8184 | 71472.3166 | 71819.2368 | -2.5% | -0.483% | 2.5%
11:59 | 84.7 | 996.6667 | 1020.8 | 989.1 | 987.6 | 988.8 | 1015 | 977.9 | 991.8 | OFF | 981.3 | 1011.2 | 987.3 | 989.3 | 1019.9 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 996.9068 | 71522.1487 | 71869.0799 | -2.5% | -0.4827% | 2.5%
12:00 | 84.75 | 996.6083 | 1021 | 989.1 | 987.8 | 988.8 | 1014.8 | 978 | 991.7 | OFF | 981.3 | 1010.7 | 987.3 | 989.3 | 1019.5 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 996.9951 | 71571.9806 | 71918.9275 | -2.5% | -0.4824% | 2.5%
12:00 | 84.8 | 996.5583 | 1021.3 | 989.1 | 987.7 | 988.7 | 1014.6 | 978 | 991.6 | OFF | 981.4 | 1010.3 | 987.4 | 989.2 | 1019.4 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 997.0833 | 71621.8097 | 71968.7794 | -2.5% | -0.4821% | 2.5%
12:00 | 84.85 | 996.625 | 1021.7 | 989.2 | 987.7 | 988.6 | 1014.2 | 978.1 | 991.9 | OFF | 981.5 | 1009.9 | 987.4 | 989.5 | 1019.8 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6 | 997.1715 | 71671.6393 | 72018.6358 | -2.5% | -0.4818% | 2.5%
12:00 | 84.9167 | 996.7583 | 1021.9 | 989.4 | 987.7 | 988.8 | 1013.7 | 978.2 | 992.1 | OFF | 981.6 | 1009.3 | 987.5 | 990.2 | 1020.7 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 997.289 | 71738.0854 | 72085.1178 | -2.5% | -0.4814% | 2.5%
12:00 | 84.9667 | 996.9167 | 1021.8 | 989.7 | 987.8 | 988.9 | 1013.9 | 978.2 | 992.6 | OFF | 981.5 | 1009.3 | 987.5 | 990.8 | 1021 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 997.3771 | 71787.9273 | 72134.9845 | -2.5% | -0.4811% | 2.5%
12:00 | 85.0167 | 997.0917 | 1021.5 | 990 | 987.9 | 989.2 | 1014.5 | 978.3 | 992.7 | OFF | 981.6 | 1009.7 | 987.6 | 991 | 1021.1 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 997.4651 | 71837.7775 | 72184.8555 | -2.5% | -0.4808% | 2.5%
12:00 | 85.0667 | 997.3167 | 1021.3 | 990.1 | 987.9 | 989.3 | 1015.5 | 978.4 | 992.7 | OFF | 981.7 | 1010.9 | 987.7 | 991.2 | 1021.1 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 6 | 997.5531 | 71887.6377 | 72234.731 | -2.5% | -0.4805% | 2.5%
12:00 | 85.1167 | 997.525 | 1021.5 | 990.2 | 987.9 | 989.3 | 1016.2 | 978.6 | 992.5 | OFF | 981.9 | 1011.9 | 987.8 | 991.3 | 1021.2 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 997.641 | 71937.5088 | 72284.6108 | -2.5% | -0.4802% | 2.5%
12:00 | 85.1833 | 997.5167 | 1021.7 | 990.3 | 988 | 989.3 | 1016.2 | 978.6 | 992.3 | OFF | 982 | 1012.1 | 987.9 | 991.2 | 1020.6 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 997.7581 | 72004.0101 | 72351.1241 | -2.5% | -0.4798% | 2.5%
12:00 | 85.2333 | 997.575 | 1021.9 | 990.4 | 988.1 | 989.4 | 1016.1 | 978.7 | 993.2 | OFF | 982.1 | 1011.9 | 988 | 991 | 1020.1 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 6 | 997.8459 | 72053.8874 | 72401.0142 | -2.5% | -0.4795% | 2.5%
12:00 | 85.2833 | 997.675 | 1022.3 | 990.4 | 988.3 | 989.6 | 1015.8 | 979 | 993.2 | OFF | 982.4 | 1011.6 | 988.2 | 991 | 1020.3 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 6 | 997.9336 | 72103.7687 | 72450.9087 | -2.5% | -0.4791% | 2.5%
12:00 | 85.3333 | 997.7833 | 1022.5 | 990.5 | 988.4 | 989.7 | 1015.6 | 979.1 | 993.3 | OFF | 982.5 | 1011.6 | 988.3 | 991.3 | 1020.6 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 998.0213 | 72153.6551 | 72500.8076 | -2.5% | -0.4788% | 2.5%
12:00 | 85.3833 | 998.0417 | 1022.4 | 990.7 | 988.4 | 989.8 | 1016.2 | 979.3 | 993.4 | OFF | 982.8 | 1012.5 | 988.4 | 991.6 | 1021 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 998.109 | 72203.5508 | 72550.7109 | -2.5% | -0.4785% | 2.5%
12:00 | 85.4333 | 998.05 | 1022.3 | 990.6 | 988.3 | 989.8 | 1016.4 | 979.4 | 993.2 | OFF | 982.9 | 1012.8 | 988.6 | 991.4 | 1020.9 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 6 | 998.1965 | 72253.4531 | 72600.6185 | -2.5% | -0.4782% | 2.5%
12:00 | 85.5 | 998.1083 | 1022.5 | 990.6 | 988.5 | 989.9 | 1016.2 | 979.5 | 993.9 | OFF | 983 | 1012.5 | 988.7 | 991.2 | 1020.8 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 6 | 998.3132 | 72319.9917 | 72667.1688 | -2.5% | -0.4778% | 2.5%
12:00 | 85.55 | 998.225 | 1022.5 | 990.7 | 988.7 | 990.2 | 1016.3 | 979.6 | 994.2 | OFF | 983.1 | 1012.3 | 988.9 | 991.3 | 1020.9 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 998.4007 | 72369.9 | 72717.0867 | -2.5% | -0.4774% | 2.5%
12:00 | 85.6 | 998.2583 | 1022.6 | 990.7 | 988.9 | 990.3 | 1016.2 | 979.7 | 994 | OFF | 983.1 | 1012.3 | 989 | 991.2 | 1021.1 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 998.4881 | 72419.8121 | 72767.0089 | -2.5% | -0.4771% | 2.5%
12:00 | 85.65 | 998.2333 | 1022.8 | 990.7 | 989 | 990.4 | 1015.9 | 979.8 | 993.6 | OFF | 983.2 | 1012.1 | 989.1 | 990.9 | 1021.3 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 998.5755 | 72469.7244 | 72816.9355 | -2.5% | -0.4768% | 2.5%
12:00 | 85.7 | 998.225 | 1023.2 | 990.8 | 989.3 | 990.4 | 1015.7 | 979.8 | 993.5 | OFF | 983.2 | 1011.7 | 989.1 | 990.8 | 1021.2 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6 | 998.6628 | 72519.6358 | 72866.8664 | -2.5% | -0.4765% | 2.5%
12:01 | 85.7667 | 998.1917 | 1023.1 | 991 | 989.5 | 990.3 | 1015.6 | 979.9 | 993.2 | OFF | 983.2 | 1011.5 | 989.1 | 990.9 | 1021 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6 | 998.7792 | 72586.1831 | 72933.4478 | -2.5% | -0.4761% | 2.5%
12:01 | 85.8167 | 998.3 | 1023.3 | 991.2 | 989.8 | 990.2 | 1015.4 | 980 | 993.1 | OFF | 983.4 | 1011.8 | 989.2 | 991.1 | 1021.1 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6 | 998.8663 | 72636.0953 | 72983.389 | -2.5% | -0.4759% | 2.5%
12:01 | 85.8667 | 998.5333 | 1023.2 | 991.4 | 989.9 | 990.2 | 1015.7 | 980.1 | 993.4 | OFF | 983.6 | 1012.3 | 989.3 | 991.6 | 1021.7 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 6 | 998.9535 | 72686.0162 | 73033.3345 | -2.5% | -0.4756% | 2.5%
12:01 | 85.9167 | 998.6083 | 1023.2 | 991.5 | 989.9 | 990.3 | 1015.9 | 980.1 | 993.5 | OFF | 983.6 | 1012.3 | 989.4 | 991.8 | 1021.8 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 999.0406 | 72735.9447 | 73083.2843 | -2.5% | -0.4753% | 2.5%
12:01 | 85.9667 | 998.6667 | 1023.2 | 991.6 | 990.1 | 990.3 | 1016 | 980.2 | 993.4 | OFF | 983.7 | 1012.4 | 989.5 | 991.8 | 1021.8 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 999.1276 | 72785.8766 | 73133.2385 | -2.5% | -0.475% | 2.5%
12:01 | 86.0167 | 998.8167 | 1023.2 | 991.8 | 990.3 | 990.7 | 1016.3 | 980.4 | 993.9 | OFF | 983.9 | 1012.4 | 989.6 | 991.7 | 1021.6 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 6 | 999.2146 | 72835.8137 | 73183.1971 | -2.5% | -0.4747% | 2.5%
12:01 | 86.0833 | 999.075 | 1023.3 | 991.9 | 990.3 | 991 | 1016.8 | 980.7 | 994.3 | OFF | 984.1 | 1012.5 | 989.9 | 992.1 | 1022 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 999.3305 | 72902.4101 | 73249.8153 | -2.5% | -0.4743% | 2.5%
12:01 | 86.1333 | 999.1333 | 1023.3 | 992 | 990.4 | 991 | 1016.8 | 980.6 | 994 | OFF | 984.2 | 1012.5 | 990 | 992.4 | 1022.4 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6 | 999.4174 | 72952.3653 | 73299.784 | -2.5% | -0.474% | 2.5%
12:01 | 86.1833 | 999.1 | 1023.4 | 992.1 | 990.4 | 990.8 | 1016.6 | 980.6 | 993.8 | OFF | 984.1 | 1012.3 | 989.9 | 992.5 | 1022.7 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 999.5042 | 73002.3211 | 73349.757 | -2.5% | -0.4737% | 2.5%
12:01 | 86.2333 | 999.0167 | 1023.5 | 992 | 990.5 | 990.8 | 1016.2 | 980.7 | 993.6 | OFF | 984.1 | 1012 | 990 | 992.3 | 1022.5 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 6 | 999.591 | 73052.274 | 73399.7344 | -2.5% | -0.4734% | 2.5%
12:01 | 86.2833 | 999.0583 | 1023.6 | 992.1 | 990.7 | 990.9 | 1016 | 980.7 | 993.9 | OFF | 984.1 | 1011.8 | 990.1 | 992.2 | 1022.6 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 999.6777 | 73102.2259 | 73449.7161 | -2.5% | -0.4731% | 2.5%
12:01 | 86.35 | 999.3417 | 1023.8 | 992.2 | 991.1 | 991.6 | 1016.3 | 981 | 994.2 | OFF | 984.2 | 1011.9 | 990.3 | 992.4 | 1023.1 | OFF | 8.01 | 11.51 | 11.01 | 14.01 | 6 | 999.7933 | 73168.8392 | 73516.3651 | -2.5% | -0.4727% | 2.5%
12:01 | 86.4 | 999.5667 | 1023.9 | 992.4 | 991.3 | 991.8 | 1016.7 | 981.2 | 994.2 | OFF | 984.4 | 1012.3 | 990.4 | 992.7 | 1023.5 | OFF | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 6 | 999.8799 | 73218.8119 | 73566.357 | -2.5% | -0.4724% | 2.5%
12:01 | 86.45 | 999.8083 | 1024.3 | 992.5 | 991.4 | 991.9 | 1017.2 | 981.4 | 994.5 | OFF | 984.6 | 1012.9 | 990.7 | 992.8 | 1023.5 | OFF | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 6 | 999.9665 | 73268.7963 | 73616.3531 | -2.5% | -0.4721% | 2.5%
12:01 | 86.5 | 1000.0167 | 1024.7 | 992.6 | 991.5 | 992.2 | 1017.4 | 981.7 | 994.9 | OFF | 984.9 | 1013.2 | 990.9 | 992.8 | 1023.4 | OFF | 8.01 | 11.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1000.053 | 73318.7919 | 73666.3536 | -2.5% | -0.4718% | 2.5%
12:01 | 86.55 | 1000.0917 | 1025 | 992.7 | 991.5 | 992 | 1017.5 | 981.8 | 994.9 | OFF | 985.1 | 1013.4 | 991 | 992.9 | 1023.3 | OFF | 8.01 | 11.75 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1000.1394 | 73368.7947 | 73716.3584 | -2.5% | -0.4715% | 2.5%
12:01 | 86.6 | 1000.35 | 1025.4 | 992.9 | 991.8 | 992.2 | 1018.1 | 982 | 995.1 | OFF | 985.3 | 1014 | 991.2 | 993 | 1023.2 | OFF | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1000.2258 | 73418.8057 | 73766.3675 | -2.5% | -0.4712% | 2.5%
12:01 | 86.6667 | 1000.7667 | 1025.7 | 993.2 | 992.2 | 992.6 | 1018.7 | 982.3 | 995.8 | OFF | 985.7 | 1014.4 | 991.6 | 993.3 | 1023.7 | OFF | 8.01 | 11.77 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1000.341 | 73485.5096 | 73833.0531 | -2.5% | -0.4707% | 2.5%
12:01 | 86.7167 | 1001 | 1025.9 | 993.3 | 992.4 | 993 | 1018.9 | 982.5 | 996.4 | OFF | 985.8 | 1014.9 | 991.8 | 993.4 | 1023.7 | OFF | 8.01 | 11.71 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1000.4273 | 73535.5538 | 73883.0723 | -2.5% | -0.4704% | 2.5%
12:02 | 86.7667 | 1001.2 | 1026 | 993.3 | 992.3 | 993.2 | 1019.5 | 982.7 | 996.3 | OFF | 986.1 | 1015.8 | 992.1 | 993.4 | 1023.7 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1000.5135 | 73585.6087 | 73933.0958 | -2.5% | -0.47% | 2.5%
12:02 | 86.8167 | 1001.3833 | 1026 | 993.3 | 992.2 | 993.6 | 1020.2 | 982.9 | 996.4 | OFF | 986.3 | 1016.7 | 992.2 | 993.4 | 1023.4 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1000.5997 | 73635.6733 | 73983.1237 | -2.5% | -0.4696% | 2.5%
12:02 | 86.8667 | 1001.5667 | 1026.2 | 993.4 | 992.4 | 993.8 | 1020.3 | 983.2 | 996.5 | OFF | 986.7 | 1017.2 | 992.6 | 993.4 | 1023.1 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1000.6858 | 73685.7471 | 74033.1558 | -2.5% | -0.4693% | 2.5%
12:02 | 86.9333 | 1001.7 | 1026.5 | 993.6 | 992.6 | 993.9 | 1020.2 | 983.3 | 996.6 | OFF | 986.8 | 1016.8 | 992.7 | 993.7 | 1023.7 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1000.8006 | 73752.5226 | 74099.872 | -2.5% | -0.4688% | 2.5%
12:02 | 86.9833 | 1001.8333 | 1027 | 993.8 | 992.7 | 993.9 | 1019.8 | 983.3 | 996.8 | OFF | 986.8 | 1016.3 | 992.8 | 994.3 | 1024.5 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1000.8866 | 73802.611 | 74149.9142 | -2.5% | -0.4684% | 2.5%
12:02 | 87.0333 | 1002.0583 | 1027.3 | 994.2 | 992.9 | 994 | 1019.6 | 983.5 | 997 | OFF | 987 | 1016.1 | 992.9 | 994.9 | 1025.3 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1000.9726 | 73852.7083 | 74199.9607 | -2.5% | -0.468% | 2.5%
12:02 | 87.0833 | 1002.2667 | 1027.5 | 994.5 | 993.1 | 993.9 | 1019.6 | 983.7 | 997.2 | OFF | 987.1 | 1016.2 | 993 | 995.5 | 1025.9 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1001.0586 | 73902.8164 | 74250.0115 | -2.5% | -0.4676% | 2.5%
12:02 | 87.1333 | 1002.4833 | 1027.6 | 994.8 | 993.3 | 993.9 | 1020 | 983.8 | 997.3 | OFF | 987.2 | 1016.5 | 993.2 | 995.8 | 1026.4 | OFF | 8.01 | 10.33 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1001.1444 | 73952.9351 | 74300.0665 | -2.5% | -0.4672% | 2.5%
12:02 | 87.2 | 1002.7333 | 1027.7 | 995.1 | 993.6 | 994.3 | 1020.7 | 984 | 997.7 | OFF | 987.5 | 1016.7 | 993.4 | 995.9 | 1026.2 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1001.2589 | 74019.7757 | 74366.8133 | -2.5% | -0.4667% | 2.5%
12:02 | 87.25 | 1002.9667 | 1027.8 | 995.3 | 993.9 | 994.6 | 1021.1 | 984.2 | 998.1 | OFF | 987.6 | 1017.1 | 993.6 | 996 | 1026.3 | OFF | 8.01 | 10.25 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1001.3446 | 74069.9182 | 74416.8784 | -2.5% | -0.4662% | 2.5%
12:02 | 87.3 | 1003.0167 | 1027.7 | 995.4 | 994.1 | 994.9 | 1020.9 | 984.4 | 998.1 | OFF | 987.8 | 1017.1 | 993.8 | 995.9 | 1026.1 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1001.4303 | 74120.0678 | 74466.9478 | -2.5% | -0.4658% | 2.5%
12:02 | 87.35 | 1003.125 | 1028 | 995.6 | 994.5 | 994.9 | 1020.7 | 984.5 | 998.2 | OFF | 988 | 1017.1 | 993.9 | 995.9 | 1026.2 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1001.516 | 74170.2213 | 74517.0214 | -2.5% | -0.4654% | 2.5%
12:02 | 87.4 | 1003.2583 | 1028.2 | 995.8 | 994.8 | 995 | 1020.7 | 984.6 | 998.2 | OFF | 988.1 | 1017.2 | 994 | 996.1 | 1026.4 | OFF | 8.01 | 10.19 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1001.6016 | 74220.3809 | 74567.0994 | -2.5% | -0.465% | 2.5%
12:02 | 87.45 | 1003.4167 | 1028.4 | 995.9 | 994.9 | 995.1 | 1020.9 | 984.8 | 998.5 | OFF | 988.3 | 1017.1 | 994.2 | 996.2 | 1026.7 | OFF | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1001.6872 | 74270.5478 | 74617.1816 | -2.5% | -0.4645% | 2.5%
12:02 | 87.5167 | 1003.5583 | 1028.7 | 995.9 | 994.8 | 995.2 | 1020.8 | 985 | 998.4 | OFF | 988.5 | 1017 | 994.4 | 996.6 | 1027.4 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1001.8012 | 74337.4469 | 74683.9645 | -2.5% | -0.464% | 2.5%
12:02 | 87.5667 | 1003.675 | 1029 | 996.1 | 995 | 995.2 | 1020.4 | 985 | 998.5 | OFF | 988.6 | 1017 | 994.5 | 996.9 | 1027.9 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1001.8867 | 74387.6278 | 74734.0567 | -2.5% | -0.4635% | 2.5%
12:02 | 87.6167 | 1003.7583 | 1029.1 | 996.3 | 995.2 | 995.3 | 1020.2 | 985.1 | 998.6 | OFF | 988.8 | 1016.9 | 994.5 | 997.1 | 1028 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1001.9721 | 74437.8136 | 74784.1532 | -2.5% | -0.4631% | 2.5%
12:02 | 87.6667 | 1003.95 | 1029.1 | 996.5 | 995.2 | 995.6 | 1020.7 | 985.2 | 999 | OFF | 988.8 | 1017.1 | 994.6 | 997.4 | 1028.2 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1002.0574 | 74488.0063 | 74834.2539 | -2.5% | -0.4627% | 2.5%
12:02 | 87.7167 | 1004.2167 | 1029.2 | 996.7 | 995.1 | 995.9 | 1021.3 | 985.5 | 999.3 | OFF | 989.1 | 1017.6 | 994.8 | 997.7 | 1028.4 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1002.1427 | 74538.2105 | 74884.3589 | -2.5% | -0.4622% | 2.5%
12:03 | 87.7833 | 1004.7 | 1029.3 | 997 | 995.5 | 996.4 | 1022.7 | 985.9 | 999.9 | OFF | 989.4 | 1019.1 | 995.2 | 997.8 | 1028.2 | OFF | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1002.2564 | 74605.1744 | 74951.1722 | -2.5% | -0.4616% | 2.5%
12:03 | 87.8333 | 1004.9083 | 1029.3 | 997.1 | 995.8 | 996.6 | 1023.3 | 986.1 | 1000 | OFF | 989.7 | 1019.6 | 995.5 | 997.7 | 1028.2 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1002.3416 | 74655.4146 | 75001.2872 | -2.5% | -0.4612% | 2.5%
12:03 | 87.8833 | 1005.0833 | 1029.5 | 997.3 | 996 | 996.9 | 1023.4 | 986.3 | 1000.3 | OFF | 989.9 | 1019.7 | 995.7 | 997.7 | 1028.3 | OFF | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1002.4268 | 74705.6644 | 75051.4064 | -2.5% | -0.4607% | 2.5%
12:03 | 87.9333 | 1005.3833 | 1029.7 | 997.5 | 996.5 | 997.5 | 1023.5 | 986.5 | 1000.9 | OFF | 990 | 1020 | 995.9 | 997.8 | 1028.8 | OFF | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1002.5119 | 74755.926 | 75101.5299 | -2.5% | -0.4602% | 2.5%
12:03 | 87.9833 | 1005.6833 | 1029.7 | 997.8 | 996.6 | 997.9 | 1024 | 986.7 | 1001.2 | OFF | 990.1 | 1020.9 | 996.2 | 998.1 | 1029 | OFF | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1002.5969 | 74806.2027 | 75151.6576 | -2.5% | -0.4597% | 2.5%
12:03 | 88.0333 | 1005.9333 | 1029.4 | 998 | 996.5 | 998.1 | 1024.9 | 986.9 | 1001.1 | OFF | 990.3 | 1022.1 | 996.6 | 998.5 | 1028.8 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1002.6819 | 74856.4931 | 75201.7896 | -2.5% | -0.4592% | 2.5%
12:03 | 88.1 | 1005.8 | 1029.5 | 997.8 | 996.2 | 998 | 1025 | 986.9 | 1000.7 | OFF | 990.2 | 1022 | 996.7 | 998.3 | 1028.3 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1002.7952 | 74923.5509 | 75268.6388 | -2.5% | -0.4585% | 2.5%
12:03 | 88.15 | 1005.6917 | 1030 | 997.7 | 995.9 | 997.7 | 1024.9 | 986.8 | 1000.5 | OFF | 990.1 | 1021.4 | 996.6 | 998.4 | 1028.3 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1002.8801 | 74973.8382 | 75318.7807 | -2.5% | -0.458% | 2.5%
12:03 | 88.2 | 1005.6833 | 1030.5 | 997.7 | 995.9 | 997.7 | 1024.7 | 986.6 | 1000.6 | OFF | 990 | 1021.2 | 996.5 | 998.5 | 1028.3 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1002.9649 | 75024.1226 | 75368.9268 | -2.5% | -0.4575% | 2.5%
12:03 | 88.25 | 1005.775 | 1030.5 | 997.8 | 996.2 | 997.8 | 1024.9 | 986.7 | 1000.8 | OFF | 990.1 | 1021.3 | 996.5 | 998.7 | 1028 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1003.0497 | 75074.409 | 75419.0772 | -2.5% | -0.457% | 2.5%
12:03 | 88.3 | 1005.875 | 1030.6 | 998 | 996.3 | 997.9 | 1025 | 986.9 | 1000.9 | OFF | 990.3 | 1021.4 | 996.6 | 998.7 | 1027.9 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1003.1344 | 75124.7003 | 75469.2318 | -2.5% | -0.4565% | 2.5%
12:03 | 88.3667 | 1005.975 | 1030.6 | 998 | 996.5 | 998 | 1025.1 | 987.1 | 1001.1 | OFF | 990.5 | 1021.3 | 996.8 | 998.6 | 1028.1 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1003.2474 | 75191.7619 | 75536.1112 | -2.5% | -0.4559% | 2.5%
12:03 | 88.4167 | 1006.1833 | 1030.7 | 998.3 | 996.9 | 998.1 | 1025.3 | 987.2 | 1001.4 | OFF | 990.6 | 1021.6 | 996.9 | 998.8 | 1028.4 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1003.332 | 75242.0659 | 75586.2756 | -2.5% | -0.4554% | 2.5%
12:03 | 88.4667 | 1006.3417 | 1030.9 | 998.6 | 997.2 | 998.1 | 1025.3 | 987.5 | 1001.3 | OFF | 990.8 | 1021.5 | 997.1 | 999 | 1028.8 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1003.4166 | 75292.379 | 75636.4444 | -2.5% | -0.4549% | 2.5%
12:03 | 88.5167 | 1006.4 | 1031.3 | 998.7 | 997.4 | 998 | 1024.8 | 987.6 | 1001.1 | OFF | 991 | 1021.1 | 997.2 | 999.3 | 1029.3 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1003.5011 | 75342.6976 | 75686.6173 | -2.5% | -0.4544% | 2.5%
12:03 | 88.5667 | 1006.4583 | 1031.4 | 998.9 | 997.7 | 998 | 1024.4 | 987.8 | 1001 | OFF | 991.2 | 1020.8 | 997.3 | 999.4 | 1029.6 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1003.5856 | 75393.019 | 75736.7945 | -2.5% | -0.4539% | 2.5%
12:03 | 88.6167 | 1006.5583 | 1031.4 | 999 | 998.1 | 998.2 | 1024.1 | 987.9 | 1001.3 | OFF | 991.4 | 1020.6 | 997.5 | 999.5 | 1029.7 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1003.6701 | 75443.3444 | 75786.9759 | -2.5% | -0.4534% | 2.5%
12:03 | 88.6833 | 1006.5917 | 1031.4 | 999.2 | 998.4 | 998.3 | 1023.8 | 988.1 | 1001.4 | OFF | 991.6 | 1020.2 | 997.6 | 999.6 | 1029.5 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1003.7826 | 75510.4494 | 75853.891 | -2.5% | -0.4528% | 2.5%
12:04 | 88.7333 | 1006.7 | 1031.3 | 999.3 | 998.5 | 998.5 | 1023.8 | 988.2 | 1001.9 | OFF | 991.7 | 1020 | 997.7 | 999.7 | 1029.8 | OFF | 8.01 | 10.23 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1003.8669 | 75560.7817 | 75904.0822 | -2.5% | -0.4523% | 2.5%
12:04 | 88.7833 | 1006.8083 | 1031.1 | 999.4 | 998.4 | 998.7 | 1024.2 | 988.2 | 1002.1 | OFF | 991.7 | 1020.2 | 997.7 | 1000 | 1030 | OFF | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1003.9512 | 75611.1194 | 75954.2776 | -2.5% | -0.4518% | 2.5%
12:04 | 88.8333 | 1006.7333 | 1030.8 | 999.4 | 998.2 | 998.5 | 1024.4 | 988.2 | 1001.7 | OFF | 991.7 | 1020.4 | 997.7 | 999.9 | 1029.9 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1004.0354 | 75661.458 | 76004.4773 | -2.5% | -0.4513% | 2.5%
12:04 | 88.8833 | 1006.5833 | 1030.6 | 999.3 | 998.1 | 998.3 | 1024.2 | 988 | 1001.3 | OFF | 991.6 | 1020.4 | 997.6 | 999.8 | 1029.8 | OFF | 8.01 | 10.13 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1004.1196 | 75711.7909 | 76054.6812 | -2.5% | -0.4508% | 2.5%
12:04 | 88.95 | 1006.6 | 1030.8 | 999.4 | 998.3 | 998.2 | 1024 | 987.9 | 1001.3 | OFF | 991.5 | 1020.4 | 997.4 | 999.9 | 1030.1 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1004.2318 | 75778.897 | 76121.6262 | -2.5% | -0.4502% | 2.5%
12:04 | 89 | 1006.6333 | 1030.9 | 999.4 | 998.2 | 998.1 | 1024 | 988 | 1001.3 | OFF | 991.5 | 1020.4 | 997.5 | 1000 | 1030.3 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1004.3159 | 75829.2278 | 76171.8399 | -2.5% | -0.4498% | 2.5%
12:04 | 89.05 | 1006.5333 | 1030.8 | 999.4 | 998.2 | 998 | 1023.7 | 987.9 | 1001.2 | OFF | 991.5 | 1020.2 | 997.4 | 999.8 | 1030.3 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1004.3999 | 75879.557 | 76222.0578 | -2.5% | -0.4493% | 2.5%
12:04 | 89.1 | 1006.4667 | 1030.8 | 999.4 | 998.2 | 997.9 | 1023.5 | 987.9 | 1001 | OFF | 991.5 | 1020 | 997.4 | 999.8 | 1030.2 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1004.4839 | 75929.882 | 76272.2799 | -2.5% | -0.4489% | 2.5%
12:04 | 89.15 | 1006.4833 | 1030.6 | 999.5 | 998.3 | 997.9 | 1023.6 | 987.9 | 1000.9 | OFF | 991.5 | 1020.1 | 997.4 | 999.9 | 1030.2 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1004.5678 | 75980.2058 | 76322.5062 | -2.5% | -0.4485% | 2.5%
12:04 | 89.2167 | 1006.4667 | 1030.6 | 999.5 | 998.3 | 998 | 1023.4 | 988 | 1000.8 | OFF | 991.5 | 1020.1 | 997.4 | 999.8 | 1030.2 | OFF | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1004.6797 | 76047.3041 | 76389.4811 | -2.5% | -0.4479% | 2.5%
12:04 | 89.2667 | 1006.4333 | 1030.7 | 999.4 | 998.4 | 998 | 1023.1 | 988 | 1000.9 | OFF | 991.6 | 1019.8 | 997.5 | 999.6 | 1030.2 | OFF | 8.01 | 11.77 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1004.7635 | 76097.6266 | 76439.7172 | -2.5% | -0.4475% | 2.5%
12:04 | 89.3167 | 1006.45 | 1030.7 | 999.5 | 998.5 | 998.2 | 1022.9 | 988 | 1001.2 | OFF | 991.7 | 1019.6 | 997.5 | 999.5 | 1030.1 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1004.8473 | 76147.9487 | 76489.9575 | -2.5% | -0.4471% | 2.5%
12:04 | 89.3667 | 1006.5833 | 1030.8 | 999.6 | 998.5 | 998.5 | 1023.1 | 988.1 | 1001.5 | OFF | 991.7 | 1019.9 | 997.6 | 999.6 | 1030.1 | OFF | 8.01 | 12.31 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1004.931 | 76198.2745 | 76540.2019 | -2.5% | -0.4467% | 2.5%
12:04 | 89.4167 | 1006.7583 | 1030.7 | 999.7 | 998.6 | 998.8 | 1023.5 | 988.3 | 1001.8 | OFF | 991.8 | 1020.2 | 997.8 | 999.8 | 1030.1 | OFF | 8.01 | 12.46 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1005.0147 | 76248.6081 | 76590.4506 | -2.5% | -0.4463% | 2.5%
12:04 | 89.4667 | 1006.8917 | 1030.8 | 999.9 | 998.9 | 999 | 1023.5 | 988.5 | 1001.9 | OFF | 991.9 | 1020.1 | 998 | 1000 | 1030.2 | OFF | 8.01 | 12.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1005.0984 | 76298.9493 | 76640.7034 | -2.5% | -0.4459% | 2.5%
12:04 | 89.5333 | 1006.9083 | 1030.8 | 1000.1 | 998.8 | 999 | 1023.4 | 988.4 | 1001.9 | OFF | 991.8 | 1019.8 | 998 | 1000.4 | 1030.5 | OFF | 8.01 | 12.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1005.2098 | 76366.076 | 76707.7137 | -2.5% | -0.4454% | 2.5%
12:04 | 89.5833 | 1006.8833 | 1030.8 | 1000.2 | 998.5 | 999 | 1023.4 | 988.4 | 1001.6 | OFF | 991.8 | 1019.8 | 997.9 | 1000.6 | 1030.6 | OFF | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1005.2934 | 76416.4208 | 76757.9763 | -2.5% | -0.445% | 2.5%
12:04 | 89.6333 | 1006.9083 | 1030.9 | 1000.1 | 998.5 | 999 | 1023.4 | 988.4 | 1001.6 | OFF | 991.8 | 1019.9 | 998 | 1000.6 | 1030.7 | OFF | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1005.3768 | 76466.7656 | 76808.243 | -2.5% | -0.4446% | 2.5%
12:04 | 89.6833 | 1006.9833 | 1031.1 | 1000.1 | 998.6 | 999.1 | 1023.3 | 988.4 | 1001.9 | OFF | 991.9 | 1019.9 | 998 | 1000.6 | 1030.9 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1005.4603 | 76517.1128 | 76858.5139 | -2.5% | -0.4442% | 2.5%
12:05 | 89.7333 | 1007.1083 | 1031.1 | 1000.2 | 998.7 | 999.2 | 1023.6 | 988.5 | 1002.1 | OFF | 991.9 | 1020.1 | 998.1 | 1000.7 | 1031.1 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1005.5437 | 76567.4651 | 76908.789 | -2.5% | -0.4438% | 2.5%
12:05 | 89.8 | 1007.35 | 1030.9 | 1000.4 | 998.9 | 999.5 | 1024.5 | 988.7 | 1002.3 | OFF | 992 | 1020.9 | 998.3 | 1000.8 | 1031 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1005.6548 | 76634.6138 | 76975.829 | -2.5% | -0.4433% | 2.5%
12:05 | 89.85 | 1007.4 | 1030.9 | 1000.4 | 999.1 | 999.5 | 1024.6 | 989 | 1002.1 | OFF | 992.2 | 1021.1 | 998.5 | 1000.6 | 1030.8 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1005.7381 | 76684.9825 | 77026.1138 | -2.5% | -0.4429% | 2.5%
12:05 | 89.9 | 1007.3917 | 1030.9 | 1000.4 | 999.2 | 999.5 | 1024.5 | 989 | 1002.1 | OFF | 992.3 | 1020.9 | 998.5 | 1000.6 | 1030.8 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1005.8213 | 76735.3523 | 77076.4028 | -2.5% | -0.4425% | 2.5%
12:05 | 89.95 | 1007.4417 | 1031.1 | 1000.4 | 998.9 | 999.7 | 1024.7 | 988.9 | 1002.6 | OFF | 992.2 | 1020.7 | 998.4 | 1000.8 | 1030.9 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1005.9045 | 76785.7231 | 77126.6959 | -2.5% | -0.4421% | 2.5%
12:05 | 90 | 1007.5167 | 1031 | 1000.4 | 998.9 | 999.8 | 1024.9 | 989 | 1002.6 | OFF | 992.4 | 1021 | 998.5 | 1000.8 | 1030.9 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1005.9877 | 76836.0971 | 77176.9933 | -2.5% | -0.4417% | 2.5%
12:05 | 90.05 | 1007.5333 | 1030.9 | 1000.4 | 999 | 999.8 | 1024.9 | 989.1 | 1002.5 | OFF | 992.5 | 1021.2 | 998.6 | 1000.8 | 1030.7 | OFF | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1006.0708 | 76886.4733 | 77227.2947 | -2.5% | -0.4413% | 2.5%
12:05 | 90.1167 | 1007.5833 | 1030.7 | 1000.5 | 999.2 | 999.9 | 1025 | 989.2 | 1002.5 | OFF | 992.5 | 1021.1 | 998.7 | 1001 | 1030.7 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1006.1815 | 76953.6439 | 77294.3698 | -2.5% | -0.4408% | 2.5%
12:05 | 90.1667 | 1007.6167 | 1030.7 | 1000.6 | 999.2 | 999.9 | 1025.2 | 989.2 | 1002.4 | OFF | 992.5 | 1021 | 998.8 | 1001.1 | 1030.8 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1006.2645 | 77004.0239 | 77344.6809 | -2.5% | -0.4404% | 2.5%
12:05 | 90.2167 | 1007.6583 | 1030.8 | 1000.7 | 999.3 | 1000.1 | 1025.2 | 989.3 | 1002.5 | OFF | 992.6 | 1020.9 | 998.8 | 1001 | 1030.7 | OFF | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1006.3474 | 77054.4058 | 77394.9962 | -2.5% | -0.4401% | 2.5%
12:05 | 90.2667 | 1007.85 | 1031.1 | 1000.8 | 999.5 | 1000.3 | 1025.3 | 989.5 | 1003.2 | OFF | 992.7 | 1021.2 | 998.9 | 1001 | 1030.7 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1006.4303 | 77104.7935 | 77445.3157 | -2.5% | -0.4397% | 2.5%
12:05 | 90.3167 | 1008.0333 | 1031.3 | 1000.9 | 999.6 | 1000.5 | 1025.3 | 989.8 | 1003.5 | OFF | 993.1 | 1021.1 | 999.2 | 1001.2 | 1030.9 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1006.5132 | 77155.1906 | 77495.6393 | -2.5% | -0.4393% | 2.5%
12:05 | 90.3833 | 1008.1917 | 1031.5 | 1001.2 | 999.6 | 1000.7 | 1025.3 | 989.8 | 1003.5 | OFF | 993.2 | 1021 | 999.3 | 1001.8 | 1031.4 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1006.6236 | 77222.3981 | 77562.7438 | -2.5% | -0.4388% | 2.5%
12:05 | 90.4333 | 1008.2667 | 1031.8 | 1001.3 | 999.6 | 1000.5 | 1025.3 | 989.9 | 1003.3 | OFF | 993.2 | 1021.1 | 999.4 | 1002 | 1031.8 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1006.7064 | 77272.8095 | 77613.0771 | -2.5% | -0.4384% | 2.5%
12:05 | 90.4833 | 1008.3333 | 1032 | 1001.3 | 999.6 | 1000.5 | 1025.3 | 989.9 | 1003.3 | OFF | 993.3 | 1021.3 | 999.5 | 1002 | 1032 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1006.7891 | 77323.2245 | 77663.4145 | -2.5% | -0.438% | 2.5%
12:05 | 90.5333 | 1008.3333 | 1032.1 | 1001.3 | 999.7 | 1000.4 | 1025.1 | 990 | 1003.1 | OFF | 993.4 | 1021.4 | 999.5 | 1001.9 | 1032.1 | OFF | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1006.8717 | 77373.6412 | 77713.756 | -2.5% | -0.4377% | 2.5%
12:05 | 90.5833 | 1008.3417 | 1032.2 | 1001.4 | 999.9 | 1000.3 | 1025.1 | 990 | 1002.9 | OFF | 993.4 | 1021.3 | 999.5 | 1002 | 1032.1 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1006.9543 | 77424.0581 | 77764.1016 | -2.5% | -0.4373% | 2.5%
12:05 | 90.6333 | 1008.3 | 1032.2 | 1001.4 | 1000.1 | 1000.2 | 1025 | 990 | 1002.9 | OFF | 993.4 | 1021.3 | 999.5 | 1001.8 | 1031.8 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1007.0369 | 77474.4741 | 77814.4514 | -2.5% | -0.4369% | 2.5%
12:05 | 90.7 | 1008.3667 | 1032.2 | 1001.5 | 1000.4 | 1000.5 | 1025.1 | 990.1 | 1003.2 | OFF | 993.5 | 1021.4 | 999.7 | 1001.6 | 1031.2 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1007.1469 | 77541.6963 | 77881.5909 | -2.5% | -0.4364% | 2.5%
12:06 | 90.75 | 1008.3667 | 1032.1 | 1001.6 | 1000.6 | 1000.7 | 1025.1 | 990.2 | 1003.3 | OFF | 993.5 | 1021.3 | 999.7 | 1001.5 | 1030.8 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1007.2294 | 77592.1147 | 77931.9503 | -2.5% | -0.4361% | 2.5%
12:06 | 90.8 | 1008.2833 | 1032.2 | 1001.6 | 1000.6 | 1000.6 | 1024.8 | 990.2 | 1003 | OFF | 993.5 | 1021 | 999.8 | 1001.5 | 1030.6 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1007.3118 | 77642.5309 | 77982.3138 | -2.5% | -0.4357% | 2.5%
12:06 | 90.85 | 1008.2333 | 1032.1 | 1001.6 | 1000.7 | 1000.5 | 1024.7 | 990.2 | 1003 | OFF | 993.5 | 1020.8 | 999.8 | 1001.5 | 1030.4 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1007.3942 | 77692.9438 | 78032.6815 | -2.5% | -0.4354% | 2.5%
12:06 | 90.9 | 1008.2083 | 1032 | 1001.7 | 1000.9 | 1000.5 | 1024.7 | 990.1 | 1003 | OFF | 993.4 | 1020.8 | 999.7 | 1001.5 | 1030.2 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1007.4765 | 77743.3549 | 78083.0532 | -2.5% | -0.435% | 2.5%
12:06 | 90.9667 | 1008.2333 | 1032.2 | 1001.7 | 1000.7 | 1000.4 | 1024.3 | 990.1 | 1003 | OFF | 993.4 | 1020.6 | 999.8 | 1001.7 | 1030.9 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1007.5862 | 77810.5696 | 78150.222 | -2.5% | -0.4346% | 2.5%
12:06 | 91.0167 | 1008.3167 | 1032.3 | 1001.8 | 1000.7 | 1000.4 | 1024.4 | 990.2 | 1003 | OFF | 993.5 | 1020.8 | 999.8 | 1001.9 | 1031 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1007.6684 | 77860.9833 | 78200.6033 | -2.5% | -0.4343% | 2.5%
12:06 | 91.0667 | 1008.425 | 1032.3 | 1001.7 | 1000.7 | 1000.5 | 1025 | 990.3 | 1003.1 | OFF | 993.7 | 1021.5 | 999.9 | 1001.7 | 1030.7 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1007.7506 | 77911.4019 | 78250.9888 | -2.5% | -0.434% | 2.5%
12:06 | 91.1167 | 1008.6 | 1032.5 | 1001.7 | 1000.8 | 1000.7 | 1025.4 | 990.5 | 1003.4 | OFF | 993.9 | 1021.8 | 1000.1 | 1001.7 | 1030.7 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1007.8327 | 77961.8275 | 78301.3784 | -2.5% | -0.4336% | 2.5%
12:06 | 91.1667 | 1008.7583 | 1032.7 | 1001.7 | 1000.8 | 1000.9 | 1025.8 | 990.7 | 1003.5 | OFF | 994 | 1022.1 | 1000.2 | 1001.8 | 1030.9 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1007.9148 | 78012.2615 | 78351.7721 | -2.5% | -0.4333% | 2.5%
12:06 | 91.2167 | 1008.8833 | 1032.9 | 1001.9 | 1000.9 | 1001 | 1025.7 | 990.8 | 1003.4 | OFF | 994 | 1022.1 | 1000.4 | 1002.1 | 1031.4 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1007.9968 | 78062.7025 | 78402.1699 | -2.5% | -0.433% | 2.5%
12:06 | 91.2833 | 1009.0583 | 1032.9 | 1002.2 | 1001 | 1001.1 | 1026 | 990.7 | 1003.6 | OFF | 993.9 | 1022.4 | 1000.4 | 1002.6 | 1031.9 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1008.1061 | 78129.9672 | 78469.3733 | -2.5% | -0.4325% | 2.5%
12:06 | 91.3333 | 1009.1583 | 1032.9 | 1002.4 | 1001 | 1001.2 | 1026.1 | 990.7 | 1003.9 | OFF | 993.8 | 1022.3 | 1000.4 | 1003 | 1032.2 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1008.1881 | 78180.4226 | 78519.7807 | -2.5% | -0.4322% | 2.5%
12:06 | 91.3833 | 1009.1667 | 1033.1 | 1002.4 | 1001.1 | 1001.1 | 1026 | 990.7 | 1003.9 | OFF | 993.9 | 1022.1 | 1000.4 | 1003 | 1032.3 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1008.27 | 78230.8808 | 78570.1921 | -2.5% | -0.4319% | 2.5%
12:06 | 91.4333 | 1009.175 | 1033.3 | 1002.5 | 1001.1 | 1000.9 | 1025.8 | 990.7 | 1003.9 | OFF | 994 | 1022.1 | 1000.4 | 1003 | 1032.4 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1008.3518 | 78281.3393 | 78620.6077 | -2.5% | -0.4315% | 2.5%
12:06 | 91.4833 | 1009.2 | 1033.4 | 1002.4 | 1001.2 | 1000.8 | 1026 | 990.7 | 1003.8 | OFF | 994.1 | 1022.3 | 1000.4 | 1002.8 | 1032.5 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1008.4336 | 78331.7987 | 78671.0273 | -2.5% | -0.4312% | 2.5%
12:06 | 91.55 | 1009.3333 | 1033.5 | 1002.4 | 1001.4 | 1000.7 | 1026.3 | 990.9 | 1003.9 | OFF | 994.3 | 1023 | 1000.5 | 1002.7 | 1032.4 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1008.5426 | 78399.0831 | 78738.2598 | -2.5% | -0.4308% | 2.5%
12:06 | 91.6 | 1009.5333 | 1033.5 | 1002.4 | 1001.5 | 1001 | 1026.9 | 991 | 1004 | OFF | 994.4 | 1024 | 1000.6 | 1002.6 | 1032.5 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1008.6243 | 78449.5548 | 78788.689 | -2.5% | -0.4304% | 2.5%
12:06 | 91.65 | 1009.525 | 1033.5 | 1002.2 | 1001.5 | 1001.3 | 1027 | 991.1 | 1004 | OFF | 994.4 | 1024 | 1000.7 | 1002.4 | 1032.2 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1008.706 | 78500.0312 | 78839.1223 | -2.5% | -0.4301% | 2.5%
12:06 | 91.7 | 1009.5167 | 1033.7 | 1002.3 | 1001.4 | 1001.4 | 1026.9 | 991.2 | 1004 | OFF | 994.5 | 1023.7 | 1000.8 | 1002.4 | 1031.9 | OFF | 8.01 | 10.23 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1008.7876 | 78550.5073 | 78889.5596 | -2.5% | -0.4298% | 2.5%
12:07 | 91.75 | 1009.475 | 1033.5 | 1002.6 | 1001.2 | 1001.6 | 1026.6 | 991.2 | 1004.1 | OFF | 994.6 | 1023.3 | 1000.8 | 1002.3 | 1031.9 | OFF | 8.01 | 10.11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1008.8691 | 78600.9821 | 78940.001 | -2.5% | -0.4295% | 2.5%
12:07 | 91.8167 | 1009.375 | 1033.3 | 1003 | 1001.1 | 1001.6 | 1026.1 | 991.1 | 1004.2 | OFF | 994.6 | 1022.8 | 1000.8 | 1002.1 | 1031.8 | OFF | 8.01 | 10.05 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1008.9778 | 78668.2771 | 79007.2626 | -2.5% | -0.4291% | 2.5%
12:07 | 91.8667 | 1009.3583 | 1033.1 | 1003 | 1001.1 | 1001.6 | 1026.3 | 991.1 | 1004.2 | OFF | 994.6 | 1023.1 | 1000.8 | 1001.9 | 1031.5 | OFF | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1009.0593 | 78718.7454 | 79057.7135 | -2.5% | -0.4288% | 2.5%
12:07 | 91.9167 | 1009.3833 | 1032.8 | 1003 | 1001.2 | 1001.6 | 1026.5 | 991.3 | 1004.1 | OFF | 994.7 | 1023.6 | 1000.9 | 1001.7 | 1031.2 | OFF | 8.01 | 10.3 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1009.1407 | 78769.214 | 79108.1685 | -2.5% | -0.4285% | 2.5%
12:07 | 91.9667 | 1009.5167 | 1032.9 | 1003.1 | 1001.3 | 1001.9 | 1026.8 | 991.4 | 1004.3 | OFF | 994.7 | 1024 | 1001 | 1001.6 | 1031.2 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1009.2221 | 78819.6865 | 79158.6276 | -2.5% | -0.4282% | 2.5%
12:07 | 92.0167 | 1009.5417 | 1032.9 | 1003 | 1001.2 | 1001.9 | 1027 | 991.4 | 1004.4 | OFF | 994.7 | 1024.1 | 1001.1 | 1001.6 | 1031.2 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1009.3034 | 78870.1629 | 79209.0907 | -2.5% | -0.4279% | 2.5%
12:07 | 92.0667 | 1009.5083 | 1032.9 | 1003 | 1001.2 | 1002 | 1026.8 | 991.4 | 1004.3 | OFF | 994.7 | 1023.9 | 1001.1 | 1001.6 | 1031.2 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1009.3847 | 78920.6392 | 79259.5579 | -2.5% | -0.4276% | 2.5%
12:07 | 92.1333 | 1009.5417 | 1033.2 | 1003 | 1001.2 | 1002 | 1026.5 | 991.5 | 1004.2 | OFF | 994.8 | 1023.6 | 1001.1 | 1002 | 1031.4 | OFF | 8.01 | 11.51 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1009.493 | 78987.9408 | 79326.8538 | -2.5% | -0.4272% | 2.5%
12:07 | 92.1833 | 1009.5 | 1033.1 | 1003.1 | 1001.3 | 1001.9 | 1026.2 | 991.5 | 1004.2 | OFF | 994.7 | 1023.3 | 1001.1 | 1002.2 | 1031.4 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1009.5742 | 79038.4169 | 79377.3305 | -2.5% | -0.427% | 2.5%
12:07 | 92.2333 | 1009.5333 | 1033.1 | 1003.3 | 1001.7 | 1001.9 | 1026.1 | 991.4 | 1004.5 | OFF | 994.7 | 1023 | 1001 | 1002.3 | 1031.4 | OFF | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1009.6553 | 79088.8927 | 79427.8113 | -2.5% | -0.4267% | 2.5%
12:07 | 92.2833 | 1009.5583 | 1032.9 | 1003.4 | 1001.7 | 1001.9 | 1026.1 | 991.5 | 1004.6 | OFF | 994.7 | 1022.7 | 1001.1 | 1002.6 | 1031.5 | OFF | 8.01 | 12.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1009.7364 | 79139.37 | 79478.2961 | -2.5% | -0.4264% | 2.5%
12:07 | 92.3333 | 1009.6667 | 1032.9 | 1003.4 | 1001.8 | 1001.8 | 1026.3 | 991.7 | 1004.5 | OFF | 994.9 | 1022.8 | 1001.2 | 1002.8 | 1031.9 | OFF | 8.01 | 12.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1009.8174 | 79189.8506 | 79528.7849 | -2.5% | -0.4262% | 2.5%
12:07 | 92.4 | 1009.8333 | 1032.9 | 1003.5 | 1001.7 | 1001.8 | 1026.8 | 991.7 | 1004.4 | OFF | 994.9 | 1023.4 | 1001.2 | 1003.2 | 1032.5 | OFF | 8.01 | 11.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1009.9254 | 79257.1673 | 79596.1097 | -2.5% | -0.4258% | 2.5%
12:07 | 92.45 | 1009.7583 | 1032.9 | 1003.4 | 1001.6 | 1001.6 | 1026.7 | 991.6 | 1004.1 | OFF | 994.8 | 1023.4 | 1001.1 | 1003.3 | 1032.6 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1010.0064 | 79307.6571 | 79646.608 | -2.5% | -0.4256% | 2.5%
12:07 | 92.5 | 1009.6917 | 1033 | 1003.3 | 1001.6 | 1001.4 | 1026.4 | 991.5 | 1004 | OFF | 994.7 | 1023.3 | 1001.1 | 1003.3 | 1032.7 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1010.0873 | 79358.1433 | 79697.1103 | -2.5% | -0.4253% | 2.5%
12:07 | 92.55 | 1009.7417 | 1033 | 1003.3 | 1001.7 | 1001.4 | 1026.5 | 991.4 | 1004.4 | OFF | 994.6 | 1023.5 | 1001 | 1003.3 | 1032.8 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1010.1681 | 79408.6292 | 79747.6167 | -2.5% | -0.4251% | 2.5%
12:07 | 92.6 | 1009.7917 | 1032.9 | 1003.2 | 1001.7 | 1001.7 | 1026.7 | 991.5 | 1004.6 | OFF | 994.7 | 1023.6 | 1001.1 | 1003.2 | 1032.6 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1010.249 | 79459.1175 | 79798.1271 | -2.5% | -0.4248% | 2.5%
12:07 | 92.65 | 1009.775 | 1032.8 | 1003.1 | 1001.8 | 1001.8 | 1026.7 | 991.6 | 1004.7 | OFF | 994.8 | 1023.4 | 1001.3 | 1003 | 1032.3 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1010.3297 | 79509.6067 | 79848.6416 | -2.5% | -0.4246% | 2.5%
12:07 | 92.7167 | 1009.8083 | 1032.6 | 1003.1 | 1001.9 | 1002.1 | 1026.7 | 991.7 | 1004.9 | OFF | 994.8 | 1023.2 | 1001.4 | 1003 | 1032.3 | OFF | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1010.4374 | 79576.9261 | 79916.0005 | -2.5% | -0.4243% | 2.5%
12:08 | 92.7667 | 1009.95 | 1032.7 | 1003.1 | 1002 | 1002.2 | 1027 | 991.7 | 1005.3 | OFF | 994.8 | 1023.2 | 1001.4 | 1003.3 | 1032.7 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1010.518 | 79627.4201 | 79966.5244 | -2.5% | -0.4241% | 2.5%
12:08 | 92.8167 | 1010.0667 | 1032.6 | 1003.1 | 1002 | 1002.3 | 1027.5 | 991.8 | 1005.3 | OFF | 994.9 | 1023.6 | 1001.4 | 1003.5 | 1032.8 | OFF | 8.01 | 10.52 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1010.5987 | 79677.9205 | 80017.0523 | -2.5% | -0.4238% | 2.5%
12:08 | 92.8667 | 1010.1333 | 1032.5 | 1002.9 | 1002 | 1002.3 | 1028 | 991.9 | 1005.1 | OFF | 995.1 | 1024.3 | 1001.5 | 1003.4 | 1032.6 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1010.6792 | 79728.4255 | 80067.5842 | -2.5% | -0.4236% | 2.5%
12:08 | 92.9167 | 1010.125 | 1032.7 | 1002.7 | 1001.9 | 1002.2 | 1028 | 991.9 | 1005 | OFF | 995.2 | 1024.4 | 1001.5 | 1003.3 | 1032.7 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1010.7598 | 79778.9319 | 80118.1202 | -2.5% | -0.4234% | 2.5%
12:08 | 92.9833 | 1010.0583 | 1032.5 | 1002.6 | 1002.1 | 1002.2 | 1027.9 | 991.9 | 1005 | OFF | 995.2 | 1024.3 | 1001.6 | 1003.2 | 1032.2 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1010.8671 | 79846.2714 | 80185.5078 | -2.5% | -0.4231% | 2.5%
12:08 | 93.0333 | 1010 | 1032.6 | 1002.4 | 1002.3 | 1002.4 | 1027.5 | 992.1 | 1005 | OFF | 995.2 | 1023.8 | 1001.7 | 1003 | 1032 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1010.9475 | 79896.7728 | 80236.0531 | -2.5% | -0.4229% | 2.5%
12:08 | 93.0833 | 1010 | 1032.7 | 1002.4 | 1002.5 | 1002.6 | 1027.4 | 992.1 | 1005 | OFF | 995.2 | 1023.5 | 1001.8 | 1003 | 1031.8 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1011.0279 | 79947.2728 | 80286.6025 | -2.5% | -0.4226% | 2.5%
12:08 | 93.1333 | 1010.025 | 1032.8 | 1002.3 | 1002.7 | 1002.6 | 1027.3 | 992.2 | 1005.1 | OFF | 995.3 | 1023.2 | 1001.9 | 1003 | 1031.9 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1011.1083 | 79997.7735 | 80337.1559 | -2.5% | -0.4224% | 2.5%
12:08 | 93.1833 | 1010.05 | 1032.7 | 1002.1 | 1002.5 | 1002.7 | 1027.5 | 992.3 | 1005.2 | OFF | 995.3 | 1023.5 | 1001.9 | 1003.1 | 1031.8 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1011.1886 | 80048.2753 | 80387.7133 | -2.5% | -0.4223% | 2.5%
12:08 | 93.2333 | 1009.9917 | 1032.8 | 1001.9 | 1002.3 | 1002.6 | 1027.3 | 992.3 | 1005.3 | OFF | 995.4 | 1023.5 | 1002 | 1002.9 | 1031.6 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1011.2689 | 80098.7764 | 80438.2748 | -2.5% | -0.4221% | 2.5%
12:08 | 93.3 | 1009.9083 | 1033.1 | 1001.6 | 1002.2 | 1002.5 | 1027.1 | 992.3 | 1005.1 | OFF | 995.5 | 1023.3 | 1002 | 1002.7 | 1031.5 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1011.3758 | 80166.1064 | 80505.6963 | -2.5% | -0.4218% | 2.5%
12:08 | 93.35 | 1010 | 1033.3 | 1001.6 | 1002.4 | 1002.5 | 1027.1 | 992.3 | 1005.1 | OFF | 995.5 | 1023.5 | 1002.1 | 1002.8 | 1031.8 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1011.456 | 80216.6041 | 80556.2671 | -2.5% | -0.4216% | 2.5%
12:08 | 93.4 | 1010.225 | 1033.2 | 1001.7 | 1002.5 | 1002.6 | 1027.7 | 992.4 | 1005.4 | OFF | 995.6 | 1024.4 | 1002.1 | 1003.1 | 1032 | OFF | 8.01 | 11.51 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1011.5361 | 80267.1097 | 80606.8419 | -2.5% | -0.4215% | 2.5%
12:08 | 93.45 | 1010.4583 | 1033.1 | 1001.7 | 1002.5 | 1002.8 | 1028.5 | 992.7 | 1005.6 | OFF | 995.9 | 1024.9 | 1002.3 | 1003.4 | 1032.1 | OFF | 8.01 | 11.56 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1011.6162 | 80317.6268 | 80657.4207 | -2.5% | -0.4213% | 2.5%
12:08 | 93.5 | 1010.5417 | 1032.7 | 1001.7 | 1002.5 | 1003.1 | 1028.9 | 992.9 | 1005.9 | OFF | 996.1 | 1025.3 | 1002.5 | 1003.3 | 1031.6 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1011.6962 | 80368.1518 | 80708.0035 | -2.5% | -0.4211% | 2.5%
12:08 | 93.5667 | 1010.4 | 1032.6 | 1001.6 | 1002.3 | 1003.2 | 1029 | 993 | 1005.7 | OFF | 996.2 | 1025.1 | 1002.6 | 1002.9 | 1030.6 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1011.8029 | 80435.5165 | 80775.4535 | -2.5% | -0.4208% | 2.5%
12:08 | 93.6167 | 1010.3917 | 1032.7 | 1001.5 | 1002.2 | 1003.2 | 1029.2 | 993 | 1005.7 | OFF | 996.1 | 1025.3 | 1002.6 | 1002.8 | 1030.4 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1011.8828 | 80486.0363 | 80826.0456 | -2.5% | -0.4207% | 2.5%
12:08 | 93.6667 | 1010.55 | 1032.9 | 1001.6 | 1002.3 | 1003.3 | 1029.4 | 993.1 | 1005.8 | OFF | 996.3 | 1025.6 | 1002.7 | 1003 | 1030.6 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1011.9627 | 80536.5599 | 80876.6417 | -2.5% | -0.4205% | 2.5%
12:08 | 93.7167 | 1010.6167 | 1032.9 | 1001.7 | 1002.4 | 1003.3 | 1029.5 | 993.2 | 1005.7 | OFF | 996.4 | 1025.6 | 1002.8 | 1003 | 1030.9 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1012.0426 | 80587.089 | 80927.2419 | -2.5% | -0.4203% | 2.5%
12:09 | 93.7667 | 1010.6083 | 1033.1 | 1001.8 | 1002.6 | 1003.2 | 1029.1 | 993.2 | 1005.7 | OFF | 996.4 | 1025.3 | 1002.8 | 1003.1 | 1031 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1012.1224 | 80637.6197 | 80977.846 | -2.5% | -0.4201% | 2.5%
12:09 | 93.8333 | 1010.5667 | 1033.2 | 1002 | 1003 | 1003.1 | 1028.7 | 993.1 | 1005.6 | OFF | 996.4 | 1025 | 1002.8 | 1003 | 1030.9 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1012.2287 | 80704.9922 | 81045.3244 | -2.5% | -0.4199% | 2.5%
12:09 | 93.8833 | 1010.6167 | 1033.3 | 1002.2 | 1003.3 | 1003.2 | 1028.6 | 993.1 | 1005.6 | OFF | 996.4 | 1024.8 | 1002.8 | 1003.1 | 1031 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1012.3084 | 80755.5217 | 81095.9378 | -2.5% | -0.4198% | 2.5%
12:09 | 93.9333 | 1010.7417 | 1033.4 | 1002.5 | 1003.4 | 1003.4 | 1028.7 | 993.1 | 1005.8 | OFF | 996.3 | 1024.9 | 1002.9 | 1003.2 | 1031.3 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1012.3881 | 80806.0557 | 81146.5552 | -2.5% | -0.4196% | 2.5%
12:09 | 93.9833 | 1010.825 | 1033.4 | 1002.6 | 1003.3 | 1003.6 | 1028.7 | 993.2 | 1006 | OFF | 996.4 | 1024.7 | 1002.9 | 1003.3 | 1031.8 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1012.4677 | 80856.5949 | 81197.1766 | -2.5% | -0.4195% | 2.5%
12:09 | 94.0333 | 1010.925 | 1033.3 | 1002.7 | 1003.3 | 1003.7 | 1028.3 | 993.4 | 1006.6 | OFF | 996.5 | 1024.5 | 1003 | 1003.5 | 1032.3 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1012.5473 | 80907.1386 | 81247.802 | -2.5% | -0.4193% | 2.5%
12:09 | 94.0833 | 1010.975 | 1033.3 | 1002.8 | 1003.3 | 1003.7 | 1028.3 | 993.4 | 1006.6 | OFF | 996.5 | 1024.5 | 1003.1 | 1003.6 | 1032.6 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1012.6269 | 80957.6861 | 81298.4313 | -2.5% | -0.4191% | 2.5%
12:09 | 94.15 | 1011.1667 | 1033.3 | 1003 | 1003.4 | 1003.7 | 1028.7 | 993.5 | 1006.5 | OFF | 996.7 | 1025 | 1003.1 | 1004 | 1033.1 | OFF | 8.01 | 10.9 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1012.7329 | 81025.0908 | 81365.9433 | -2.5% | -0.4189% | 2.5%
12:09 | 94.2 | 1011.125 | 1033.4 | 1003.1 | 1003.5 | 1003.6 | 1028.6 | 993.5 | 1006.3 | OFF | 996.7 | 1024.9 | 1003.1 | 1003.9 | 1032.9 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1012.8123 | 81075.6481 | 81416.582 | -2.5% | -0.4188% | 2.5%
12:09 | 94.25 | 1011.0833 | 1033.4 | 1003.4 | 1003.7 | 1003.7 | 1028.3 | 993.6 | 1006.3 | OFF | 996.7 | 1024.6 | 1003.2 | 1003.9 | 1032.2 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1012.8917 | 81126.2033 | 81467.2246 | -2.5% | -0.4186% | 2.5%
12:09 | 94.3 | 1011.1083 | 1033.4 | 1003.7 | 1004 | 1003.8 | 1028.1 | 993.5 | 1006.7 | OFF | 996.6 | 1024.4 | 1003.1 | 1004.1 | 1031.9 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1012.9711 | 81176.7581 | 81517.8711 | -2.5% | -0.4185% | 2.5%
12:09 | 94.35 | 1011.2583 | 1033.4 | 1003.9 | 1004.1 | 1003.9 | 1028.5 | 993.5 | 1007 | OFF | 996.5 | 1024.6 | 1003.2 | 1004.3 | 1032.2 | OFF | 8.01 | 11.5 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1013.0504 | 81227.3173 | 81568.5217 | -2.5% | -0.4183% | 2.5%
12:09 | 94.4167 | 1011.35 | 1033.3 | 1003.9 | 1003.9 | 1003.9 | 1028.9 | 993.6 | 1006.8 | OFF | 996.7 | 1024.9 | 1003.3 | 1004.5 | 1032.5 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1013.1561 | 81294.7376 | 81636.0619 | -2.5% | -0.4181% | 2.5%
12:09 | 94.4667 | 1011.375 | 1033.5 | 1003.9 | 1003.7 | 1004 | 1028.9 | 993.6 | 1006.8 | OFF | 996.7 | 1024.8 | 1003.3 | 1004.6 | 1032.7 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1013.2353 | 81345.3057 | 81686.7217 | -2.5% | -0.418% | 2.5%
12:09 | 94.5167 | 1011.3833 | 1033.6 | 1003.8 | 1003.7 | 1003.9 | 1028.9 | 993.7 | 1006.9 | OFF | 996.7 | 1024.9 | 1003.3 | 1004.5 | 1032.7 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1013.3145 | 81395.8747 | 81737.3854 | -2.5% | -0.4178% | 2.5%
12:09 | 94.5667 | 1011.3083 | 1033.7 | 1003.8 | 1003.7 | 1003.9 | 1028.7 | 993.7 | 1006.8 | OFF | 996.8 | 1024.7 | 1003.4 | 1004.3 | 1032.2 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1013.3936 | 81446.4419 | 81788.0531 | -2.5% | -0.4177% | 2.5%
12:09 | 94.6167 | 1011.275 | 1034 | 1003.8 | 1003.7 | 1003.9 | 1028.4 | 993.7 | 1006.9 | OFF | 996.8 | 1024.6 | 1003.4 | 1004.1 | 1032 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1013.4727 | 81497.0065 | 81838.7248 | -2.5% | -0.4176% | 2.5%
12:09 | 94.6667 | 1011.3917 | 1034.2 | 1003.9 | 1003.8 | 1004 | 1028.7 | 993.8 | 1007 | OFF | 996.9 | 1025 | 1003.4 | 1004 | 1032 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1013.5518 | 81547.5732 | 81889.4004 | -2.5% | -0.4174% | 2.5%
12:09 | 94.7333 | 1011.5833 | 1033.9 | 1003.9 | 1003.8 | 1004.1 | 1029.4 | 994 | 1007 | OFF | 997.1 | 1025.6 | 1003.7 | 1004.2 | 1032.3 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1013.6571 | 81615.0057 | 81956.974 | -2.5% | -0.4173% | 2.5%
12:10 | 94.7833 | 1011.6083 | 1033.7 | 1003.8 | 1003.6 | 1004.1 | 1029.8 | 994 | 1007 | OFF | 997.1 | 1025.7 | 1003.7 | 1004.2 | 1032.6 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1013.736 | 81665.5855 | 82007.6588 | -2.5% | -0.4171% | 2.5%
12:10 | 94.8333 | 1011.6167 | 1033.6 | 1003.7 | 1003.4 | 1004.1 | 1029.9 | 994 | 1007 | OFF | 997.2 | 1026 | 1003.7 | 1004.3 | 1032.5 | OFF | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1013.815 | 81716.1661 | 82058.3476 | -2.5% | -0.417% | 2.5%
12:10 | 94.8833 | 1011.5833 | 1033.7 | 1003.7 | 1003.2 | 1004.2 | 1029.8 | 994 | 1006.9 | OFF | 997.2 | 1026.3 | 1003.6 | 1004.3 | 1032.1 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1013.8938 | 81766.7461 | 82109.0403 | -2.5% | -0.4169% | 2.5%
12:10 | 94.9333 | 1011.475 | 1033.7 | 1003.7 | 1003.1 | 1004.1 | 1029.6 | 993.8 | 1006.7 | OFF | 997.2 | 1026.5 | 1003.5 | 1004.2 | 1031.6 | OFF | 8.01 | 10.58 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1013.9727 | 81817.3226 | 82159.737 | -2.5% | -0.4168% | 2.5%
12:10 | 95 | 1011.5167 | 1033.9 | 1003.7 | 1003.2 | 1004.1 | 1029.8 | 993.8 | 1006.8 | OFF | 997.2 | 1026.7 | 1003.5 | 1004.2 | 1031.3 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1014.0777 | 81884.7556 | 82227.3387 | -2.5% | -0.4166% | 2.5%
12:10 | 95.05 | 1011.6667 | 1034.1 | 1003.8 | 1003.3 | 1004.5 | 1029.8 | 994 | 1007.2 | OFF | 997.3 | 1026.6 | 1003.7 | 1004.2 | 1031.5 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1014.1564 | 81935.3352 | 82278.0445 | -2.5% | -0.4165% | 2.5%
12:10 | 95.1 | 1011.7917 | 1034.2 | 1004 | 1003.4 | 1004.5 | 1029.7 | 994.2 | 1007.4 | OFF | 997.4 | 1026.7 | 1003.8 | 1004.4 | 1031.8 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1014.2351 | 81985.9217 | 82328.7543 | -2.5% | -0.4164% | 2.5%
12:10 | 95.15 | 1011.8833 | 1034.3 | 1004.2 | 1003.7 | 1004.6 | 1029.5 | 994.4 | 1007.5 | OFF | 997.6 | 1026.5 | 1004 | 1004.4 | 1031.9 | OFF | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1014.3138 | 82036.5135 | 82379.468 | -2.5% | -0.4163% | 2.5%
12:10 | 95.2 | 1012.0333 | 1034.6 | 1004.4 | 1004 | 1004.8 | 1029.3 | 994.6 | 1007.6 | OFF | 997.7 | 1026.3 | 1004.2 | 1004.5 | 1032.4 | OFF | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1014.3924 | 82087.1115 | 82430.1857 | -2.5% | -0.4162% | 2.5%
12:10 | 95.25 | 1012.25 | 1034.6 | 1004.6 | 1004.1 | 1005 | 1029.7 | 994.7 | 1007.7 | OFF | 997.9 | 1026.5 | 1004.3 | 1004.9 | 1033 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1014.471 | 82137.7185 | 82480.9073 | -2.5% | -0.4161% | 2.5%
12:10 | 95.3167 | 1012.3417 | 1034.7 | 1004.7 | 1004.1 | 1004.8 | 1029.7 | 994.9 | 1007.5 | OFF | 998.1 | 1026.7 | 1004.4 | 1005.1 | 1033.4 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1014.5757 | 82205.2049 | 82548.5422 | -2.5% | -0.4159% | 2.5%
12:10 | 95.3667 | 1012.2583 | 1034.8 | 1004.7 | 1004.1 | 1004.5 | 1029.5 | 994.8 | 1007.2 | OFF | 998.2 | 1026.7 | 1004.4 | 1004.9 | 1033.3 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1014.6541 | 82255.8199 | 82599.2729 | -2.5% | -0.4158% | 2.5%
12:10 | 95.4167 | 1012.3083 | 1034.9 | 1004.8 | 1004.2 | 1004.5 | 1029.6 | 994.8 | 1007.3 | OFF | 998.2 | 1026.8 | 1004.4 | 1004.9 | 1033.3 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1014.7326 | 82306.4341 | 82650.0076 | -2.5% | -0.4157% | 2.5%
12:10 | 95.4667 | 1012.3417 | 1034.9 | 1004.8 | 1004.3 | 1004.5 | 1030 | 994.9 | 1007.3 | OFF | 998.2 | 1027 | 1004.4 | 1004.7 | 1033.1 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1014.811 | 82357.0503 | 82700.7462 | -2.5% | -0.4156% | 2.5%
12:10 | 95.5167 | 1012.325 | 1034.9 | 1004.8 | 1004.4 | 1004.5 | 1030.1 | 995 | 1007.2 | OFF | 998.3 | 1027 | 1004.5 | 1004.5 | 1032.7 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1014.8893 | 82407.667 | 82751.4887 | -2.5% | -0.4155% | 2.5%
12:10 | 95.5833 | 1012.4 | 1035 | 1004.9 | 1004.6 | 1004.6 | 1030 | 995 | 1007.3 | OFF | 998.4 | 1026.7 | 1004.6 | 1004.6 | 1033.1 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1014.9937 | 82475.1578 | 82819.1514 | -2.5% | -0.4154% | 2.5%
12:10 | 95.6333 | 1012.5 | 1034.9 | 1005 | 1004.6 | 1004.6 | 1030.1 | 995 | 1007.6 | OFF | 998.3 | 1026.6 | 1004.6 | 1005.1 | 1033.6 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1015.072 | 82525.7803 | 82869.9031 | -2.5% | -0.4153% | 2.5%
12:10 | 95.6833 | 1012.55 | 1034.9 | 1005.1 | 1004.6 | 1004.6 | 1030.1 | 995 | 1007.6 | OFF | 998.4 | 1026.6 | 1004.6 | 1005.3 | 1033.8 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1015.1502 | 82576.4066 | 82920.6586 | -2.5% | -0.4152% | 2.5%
12:11 | 95.7333 | 1012.55 | 1035 | 1005.1 | 1004.6 | 1004.6 | 1030 | 995 | 1007.8 | OFF | 998.4 | 1026.3 | 1004.7 | 1005.3 | 1033.8 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1015.2284 | 82627.0341 | 82971.4181 | -2.5% | -0.4151% | 2.5%
12:11 | 95.7833 | 1012.6583 | 1035.1 | 1005.2 | 1004.7 | 1004.7 | 1030 | 995.2 | 1008 | OFF | 998.5 | 1026.3 | 1004.8 | 1005.5 | 1033.9 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1015.3065 | 82677.6643 | 83022.1815 | -2.5% | -0.415% | 2.5%
12:11 | 95.8333 | 1012.675 | 1034.9 | 1005.3 | 1004.8 | 1004.9 | 1030.2 | 995.2 | 1007.8 | OFF | 998.4 | 1026.5 | 1004.9 | 1005.4 | 1033.8 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1015.3846 | 82728.2976 | 83072.9487 | -2.5% | -0.4149% | 2.5%
12:11 | 95.9 | 1012.7667 | 1035 | 1005.3 | 1004.9 | 1005 | 1030.3 | 995.3 | 1007.8 | OFF | 998.5 | 1026.8 | 1005 | 1005.4 | 1033.9 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1015.4886 | 82795.8124 | 83140.6445 | -2.5% | -0.4148% | 2.5%
12:11 | 95.95 | 1012.8083 | 1035.2 | 1005.4 | 1004.8 | 1005 | 1030.3 | 995.4 | 1007.8 | OFF | 998.5 | 1026.8 | 1005 | 1005.6 | 1033.9 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1015.5666 | 82846.4517 | 83191.4209 | -2.5% | -0.4147% | 2.5%
12:11 | 96 | 1012.9417 | 1035.4 | 1005.4 | 1004.9 | 1005.1 | 1030.6 | 995.4 | 1007.9 | OFF | 998.6 | 1027.2 | 1005.1 | 1005.8 | 1033.9 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1015.6446 | 82897.0955 | 83242.2012 | -2.5% | -0.4146% | 2.5%
12:11 | 96.05 | 1012.9917 | 1035.4 | 1005.5 | 1005.1 | 1005.1 | 1030.7 | 995.6 | 1007.8 | OFF | 998.7 | 1027.4 | 1005.2 | 1005.7 | 1033.7 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1015.7225 | 82947.7438 | 83292.9853 | -2.5% | -0.4145% | 2.5%
12:11 | 96.1 | 1013.0917 | 1035.7 | 1005.6 | 1005.5 | 1005.2 | 1030.7 | 995.6 | 1007.8 | OFF | 998.8 | 1027.6 | 1005.3 | 1005.6 | 1033.7 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1015.8004 | 82998.3959 | 83343.7734 | -2.5% | -0.4144% | 2.5%
12:11 | 96.1667 | 1013.2417 | 1035.7 | 1005.8 | 1005.7 | 1005.4 | 1030.8 | 995.8 | 1007.9 | OFF | 999 | 1027.6 | 1005.4 | 1005.7 | 1034.1 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1015.9041 | 83065.9403 | 83411.4969 | -2.5% | -0.4143% | 2.5%
12:11 | 96.2167 | 1013.3333 | 1035.8 | 1005.9 | 1005.8 | 1005.5 | 1030.7 | 995.9 | 1008.3 | OFF | 999.1 | 1027.5 | 1005.5 | 1005.8 | 1034.2 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1015.9819 | 83116.6047 | 83462.2941 | -2.5% | -0.4142% | 2.5%
12:11 | 96.2667 | 1013.2833 | 1035.7 | 1005.8 | 1005.7 | 1005.4 | 1030.5 | 996 | 1008.4 | OFF | 999.2 | 1027.4 | 1005.5 | 1005.8 | 1034 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1016.0597 | 83167.2701 | 83513.0951 | -2.5% | -0.4141% | 2.5%
12:11 | 96.3167 | 1013.2333 | 1035.7 | 1005.8 | 1005.5 | 1005.3 | 1030.4 | 996 | 1008.3 | OFF | 999.3 | 1027.5 | 1005.5 | 1005.7 | 1033.8 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1016.1374 | 83217.9331 | 83563.9 | -2.5% | -0.414% | 2.5%
12:11 | 96.3667 | 1013.25 | 1035.8 | 1005.8 | 1005.5 | 1005.2 | 1030.1 | 996 | 1008.4 | OFF | 999.3 | 1027.3 | 1005.5 | 1005.9 | 1034.2 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1016.215 | 83268.5951 | 83614.7088 | -2.5% | -0.4139% | 2.5%
12:11 | 96.4333 | 1013.3583 | 1036 | 1006.1 | 1005.5 | 1005 | 1029.9 | 995.9 | 1008.3 | OFF | 999.4 | 1027.3 | 1005.5 | 1006.5 | 1034.9 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1016.3185 | 83336.1487 | 83682.4599 | -2.5% | -0.4138% | 2.5%
12:11 | 96.4833 | 1013.55 | 1036 | 1006.2 | 1005.6 | 1005 | 1030.4 | 996.1 | 1008.5 | OFF | 999.5 | 1027.9 | 1005.6 | 1006.7 | 1035.1 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 1016.3961 | 83386.8215 | 83733.2778 | -2.5% | -0.4138% | 2.5%
12:11 | 96.5333 | 1013.525 | 1036 | 1006.2 | 1005.6 | 1005.1 | 1030.4 | 996.1 | 1008.3 | OFF | 999.6 | 1027.9 | 1005.6 | 1006.4 | 1035.1 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 1016.4736 | 83437.4983 | 83784.0996 | -2.5% | -0.4137% | 2.5%
12:11 | 96.5833 | 1013.5667 | 1036.1 | 1006.2 | 1005.7 | 1005.3 | 1030.3 | 996.2 | 1008.3 | OFF | 999.5 | 1027.9 | 1005.7 | 1006.3 | 1035.3 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 1016.5511 | 83488.1756 | 83834.9252 | -2.5% | -0.4136% | 2.5%
12:11 | 96.6333 | 1013.6917 | 1036.3 | 1006.2 | 1005.8 | 1005.5 | 1030.4 | 996.3 | 1008.7 | OFF | 999.5 | 1028.1 | 1005.8 | 1006.4 | 1035.3 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 1016.6285 | 83538.8571 | 83885.7547 | -2.5% | -0.4135% | 2.5%
12:11 | 96.6833 | 1013.8417 | 1036.2 | 1006.3 | 1005.9 | 1005.6 | 1030.8 | 996.3 | 1009 | OFF | 999.6 | 1028.4 | 1006 | 1006.5 | 1035.5 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 1016.7059 | 83589.5454 | 83936.588 | -2.5% | -0.4135% | 2.5%
12:12 | 96.75 | 1013.9917 | 1036.2 | 1006.4 | 1006 | 1005.8 | 1031 | 996.6 | 1009.1 | OFF | 999.8 | 1028.6 | 1006.1 | 1006.8 | 1035.5 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 1016.8091 | 83657.1399 | 84004.3719 | -2.5% | -0.4133% | 2.5%
12:12 | 96.8 | 1014.0667 | 1036 | 1006.6 | 1006.1 | 1005.8 | 1031.3 | 996.6 | 1009.2 | OFF | 999.9 | 1028.7 | 1006.2 | 1006.9 | 1035.5 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 1016.8864 | 83707.8413 | 84055.2142 | -2.5% | -0.4133% | 2.5%
12:12 | 96.85 | 1014.1167 | 1036 | 1006.7 | 1006.3 | 1005.9 | 1031.5 | 996.6 | 1009.4 | OFF | 999.9 | 1028.7 | 1006.2 | 1006.9 | 1035.3 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 1016.9637 | 83758.5459 | 84106.0605 | -2.5% | -0.4132% | 2.5%
12:12 | 96.9 | 1014.0917 | 1036 | 1006.7 | 1006.4 | 1006 | 1031.1 | 996.7 | 1009.2 | OFF | 1000 | 1028.4 | 1006.3 | 1006.8 | 1035.5 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 1017.0409 | 83809.2511 | 84156.9106 | -2.5% | -0.4131% | 2.5%
12:12 | 96.95 | 1014.1083 | 1036.1 | 1006.8 | 1006.4 | 1006 | 1030.9 | 996.6 | 1009.5 | OFF | 1000 | 1028.1 | 1006.3 | 1006.9 | 1035.7 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 6.1 | 1017.1181 | 83859.9561 | 84207.7646 | -2.5% | -0.413% | 2.5%
12:12 | 97.0167 | 1014.1583 | 1036.4 | 1006.9 | 1006.3 | 1006 | 1030.7 | 996.7 | 1009.4 | OFF | 1000 | 1028 | 1006.4 | 1007.3 | 1035.8 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1017.221 | 83927.565 | 84275.5759 | -2.5% | -0.4129% | 2.5%
12:12 | 97.0667 | 1014.2333 | 1036.3 | 1006.9 | 1006.3 | 1006 | 1031.1 | 996.7 | 1009.3 | OFF | 1000.1 | 1028.6 | 1006.4 | 1007.4 | 1035.7 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1017.2981 | 83978.2748 | 84326.4389 | -2.5% | -0.4129% | 2.5%
12:12 | 97.1167 | 1014.1583 | 1036.1 | 1006.8 | 1006.2 | 1006 | 1031.2 | 996.8 | 1009.2 | OFF | 1000.1 | 1028.6 | 1006.5 | 1007 | 1035.4 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1017.3751 | 84028.9846 | 84377.3057 | -2.5% | -0.4128% | 2.5%
12:12 | 97.1667 | 1014.1917 | 1036.1 | 1006.8 | 1006.3 | 1006.2 | 1031.2 | 996.9 | 1009.4 | OFF | 1000.2 | 1028.6 | 1006.5 | 1007 | 1035.1 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1017.4521 | 84079.6933 | 84428.1764 | -2.5% | -0.4128% | 2.5%
12:12 | 97.2167 | 1014.2333 | 1036.2 | 1007 | 1006.6 | 1006.2 | 1031.2 | 996.9 | 1009.5 | OFF | 1000.2 | 1028.5 | 1006.6 | 1007 | 1034.9 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1017.5291 | 84130.404 | 84479.0509 | -2.5% | -0.4127% | 2.5%
12:12 | 97.2667 | 1014.275 | 1036.2 | 1007.1 | 1006.8 | 1006.4 | 1031.3 | 996.9 | 1009.6 | OFF | 1000.2 | 1028.3 | 1006.6 | 1007 | 1034.9 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1017.6061 | 84181.1167 | 84529.9293 | -2.5% | -0.4126% | 2.5%
12:12 | 97.3333 | 1014.3167 | 1036.1 | 1007.2 | 1006.7 | 1006.5 | 1031.6 | 997 | 1009.4 | OFF | 1000.3 | 1028.3 | 1006.7 | 1007.1 | 1034.9 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1017.7086 | 84248.7364 | 84597.7731 | -2.5% | -0.4126% | 2.5%
12:12 | 97.3833 | 1014.3417 | 1036.1 | 1007.1 | 1006.6 | 1006.5 | 1031.8 | 997.1 | 1009.7 | OFF | 1000.4 | 1028.3 | 1006.7 | 1007 | 1034.8 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1017.7854 | 84299.4528 | 84648.6605 | -2.5% | -0.4125% | 2.5%
12:12 | 97.4333 | 1014.4667 | 1036.3 | 1007.2 | 1006.8 | 1006.7 | 1032.1 | 997.1 | 1009.9 | OFF | 1000.4 | 1028.5 | 1006.7 | 1007.1 | 1034.8 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1017.8623 | 84350.1731 | 84699.5517 | -2.5% | -0.4125% | 2.5%
12:12 | 97.4833 | 1014.6417 | 1036.5 | 1007.4 | 1007 | 1006.8 | 1032.3 | 997.2 | 1010 | OFF | 1000.5 | 1028.7 | 1006.8 | 1007.2 | 1035.3 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1017.939 | 84400.9008 | 84750.4467 | -2.5% | -0.4124% | 2.5%
12:12 | 97.5333 | 1014.7333 | 1036.8 | 1007.5 | 1007.2 | 1006.8 | 1032.3 | 997.2 | 1010 | OFF | 1000.5 | 1028.7 | 1006.9 | 1007.4 | 1035.5 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1018.0158 | 84451.6351 | 84801.3456 | -2.5% | -0.4124% | 2.5%
12:12 | 97.6 | 1014.7833 | 1036.9 | 1007.6 | 1007.4 | 1006.8 | 1032.3 | 997.3 | 1010.2 | OFF | 1000.6 | 1028.6 | 1007 | 1007.5 | 1035.2 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1018.118 | 84519.2857 | 84869.2167 | -2.5% | -0.4123% | 2.5%
12:12 | 97.65 | 1014.8167 | 1037 | 1007.7 | 1007.7 | 1006.7 | 1032.2 | 997.4 | 1010.4 | OFF | 1000.6 | 1028.8 | 1007 | 1007.4 | 1034.9 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1018.1946 | 84570.0257 | 84920.1245 | -2.5% | -0.4123% | 2.5%
12:12 | 97.7 | 1014.8833 | 1037.1 | 1007.9 | 1007.9 | 1006.7 | 1032.1 | 997.4 | 1010.2 | OFF | 1000.7 | 1028.8 | 1007.1 | 1007.6 | 1035.1 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1018.2712 | 84620.7682 | 84971.0361 | -2.5% | -0.4122% | 2.5%
12:13 | 97.75 | 1015.0083 | 1037.1 | 1008.1 | 1008 | 1006.8 | 1032.1 | 997.5 | 1010.3 | OFF | 1000.7 | 1028.9 | 1007.1 | 1007.9 | 1035.6 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1018.3478 | 84671.5155 | 85021.9516 | -2.5% | -0.4122% | 2.5%
12:13 | 97.8 | 1015.175 | 1037.1 | 1008.2 | 1007.9 | 1006.9 | 1032.3 | 997.6 | 1010.5 | OFF | 1000.9 | 1029 | 1007.3 | 1008.3 | 1036.1 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1018.4243 | 84722.2701 | 85072.8709 | -2.5% | -0.4121% | 2.5%
12:13 | 97.85 | 1015.2833 | 1037.2 | 1008.3 | 1007.9 | 1007 | 1032.2 | 997.9 | 1010.4 | OFF | 1001 | 1029 | 1007.4 | 1008.6 | 1036.5 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1018.5008 | 84773.0315 | 85123.7941 | -2.5% | -0.4121% | 2.5%
12:13 | 97.9167 | 1015.4583 | 1037.2 | 1008.4 | 1007.8 | 1007.1 | 1032.5 | 997.9 | 1011.2 | OFF | 1001.1 | 1029.4 | 1007.4 | 1008.8 | 1036.7 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1018.6027 | 84840.7229 | 85191.6975 | -2.5% | -0.412% | 2.5%
12:13 | 97.9667 | 1015.7083 | 1037.3 | 1008.5 | 1007.7 | 1007.2 | 1033.2 | 998 | 1011.3 | OFF | 1001.3 | 1030.4 | 1007.6 | 1009.1 | 1036.9 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1018.6791 | 84891.5021 | 85242.6296 | -2.5% | -0.4119% | 2.5%
12:13 | 98.0167 | 1015.7333 | 1037.1 | 1008.5 | 1007.5 | 1007.1 | 1033.5 | 998.2 | 1011.1 | OFF | 1001.5 | 1031 | 1007.7 | 1009 | 1036.6 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1018.7555 | 84942.2881 | 85293.5654 | -2.5% | -0.4118% | 2.5%
12:13 | 98.0667 | 1015.65 | 1037 | 1008.3 | 1007.4 | 1007.2 | 1033.6 | 998.2 | 1010.8 | OFF | 1001.6 | 1031.2 | 1007.8 | 1008.8 | 1035.9 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1018.8318 | 84993.0727 | 85344.5051 | -2.5% | -0.4118% | 2.5%
12:13 | 98.1167 | 1015.6 | 1037 | 1008.3 | 1007.3 | 1007.3 | 1033.9 | 998.1 | 1010.7 | OFF | 1001.5 | 1031.4 | 1007.8 | 1008.7 | 1035.2 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1018.9081 | 85043.854 | 85395.4486 | -2.5% | -0.4117% | 2.5%
12:13 | 98.1833 | 1015.7667 | 1037.1 | 1008.4 | 1007.3 | 1007.6 | 1034.4 | 998.3 | 1011.4 | OFF | 1001.6 | 1032.2 | 1007.9 | 1008.6 | 1034.4 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1019.0097 | 85111.5662 | 85463.3792 | -2.5% | -0.4117% | 2.5%
12:13 | 98.2333 | 1015.8333 | 1037.1 | 1008.3 | 1007.2 | 1007.8 | 1034.5 | 998.5 | 1011.4 | OFF | 1001.8 | 1032.5 | 1008.1 | 1008.6 | 1034.2 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1019.0859 | 85162.3562 | 85514.3316 | -2.5% | -0.4116% | 2.5%
12:13 | 98.2833 | 1015.925 | 1037.4 | 1008.2 | 1007.1 | 1008 | 1034.6 | 998.7 | 1011.4 | OFF | 1002 | 1032.6 | 1008.2 | 1008.5 | 1034.4 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1019.162 | 85213.1501 | 85565.2878 | -2.5% | -0.4115% | 2.5%
12:13 | 98.3333 | 1016 | 1037.6 | 1008.2 | 1007.1 | 1008 | 1034.6 | 998.7 | 1011.5 | OFF | 1002.1 | 1032.5 | 1008.3 | 1008.6 | 1034.8 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1019.2382 | 85263.9483 | 85616.2478 | -2.5% | -0.4115% | 2.5%
12:13 | 98.3833 | 1016.125 | 1037.9 | 1008.2 | 1007.2 | 1008 | 1034.8 | 998.8 | 1011.5 | OFF | 1002.3 | 1032.8 | 1008.4 | 1008.6 | 1035 | OFF | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1019.3142 | 85314.7514 | 85667.2116 | -2.5% | -0.4114% | 2.5%
12:13 | 98.45 | 1016.625 | 1038.2 | 1008.4 | 1007.6 | 1008.5 | 1036 | 999.2 | 1012.1 | OFF | 1002.8 | 1034.3 | 1008.8 | 1008.8 | 1034.8 | OFF | 8.01 | 11.95 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1019.4156 | 85382.5097 | 85735.1693 | -2.5% | -0.4113% | 2.5%
12:13 | 98.5 | 1016.8917 | 1038.2 | 1008.6 | 1007.8 | 1008.7 | 1036.6 | 999.5 | 1012.3 | OFF | 1003.1 | 1035.1 | 1009.1 | 1008.9 | 1034.8 | OFF | 8.01 | 12.11 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1019.4916 | 85433.3476 | 85786.1419 | -2.5% | -0.4112% | 2.5%
12:13 | 98.55 | 1017.0417 | 1038.4 | 1008.7 | 1008 | 1008.7 | 1036.7 | 999.7 | 1012.4 | OFF | 1003.3 | 1035.1 | 1009.3 | 1009 | 1035.2 | OFF | 8.01 | 12.19 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1019.5675 | 85484.196 | 85837.1184 | -2.5% | -0.4112% | 2.5%
12:13 | 98.6 | 1017.175 | 1038.7 | 1008.9 | 1008.3 | 1008.9 | 1036.7 | 999.8 | 1012.4 | OFF | 1003.5 | 1034.8 | 1009.5 | 1009.1 | 1035.5 | OFF | 8.01 | 12.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1019.6434 | 85535.0514 | 85888.0987 | -2.5% | -0.4111% | 2.5%
12:13 | 98.65 | 1017.4167 | 1039.1 | 1009.1 | 1008.5 | 1009.3 | 1036.9 | 1000.1 | 1012.7 | OFF | 1003.7 | 1034.6 | 1009.7 | 1009.4 | 1035.9 | OFF | 8.01 | 12.02 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1019.7193 | 85585.9162 | 85939.0827 | -2.5% | -0.4109% | 2.5%
12:13 | 98.7 | 1017.6667 | 1039.6 | 1009.4 | 1009 | 1009.5 | 1037 | 1000.3 | 1012.8 | OFF | 1003.7 | 1034.1 | 1010 | 1009.9 | 1036.7 | OFF | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1019.7951 | 85636.7933 | 85990.0706 | -2.5% | -0.4108% | 2.5%
12:14 | 98.7667 | 1017.925 | 1039.8 | 1009.8 | 1009.5 | 1009.7 | 1037.2 | 1000.5 | 1013 | OFF | 1003.9 | 1034.2 | 1010.2 | 1010.1 | 1037.2 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1019.8961 | 85704.6463 | 86058.0603 | -2.5% | -0.4107% | 2.5%
12:14 | 98.8167 | 1018.1 | 1040 | 1010 | 1009.8 | 1009.9 | 1037.1 | 1000.8 | 1013.2 | OFF | 1004.2 | 1034.1 | 1010.5 | 1010.2 | 1037.4 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1019.9719 | 85755.5469 | 86109.057 | -2.5% | -0.4105% | 2.5%
12:14 | 98.8667 | 1018.2583 | 1040.2 | 1010.3 | 1010.2 | 1010.1 | 1036.8 | 1000.9 | 1013.3 | OFF | 1004.3 | 1034.1 | 1010.7 | 1010.4 | 1037.8 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1020.0476 | 85806.4559 | 86160.0575 | -2.5% | -0.4104% | 2.5%
12:14 | 98.9167 | 1018.45 | 1040.4 | 1010.5 | 1010.5 | 1010.3 | 1036.6 | 1001 | 1013.9 | OFF | 1004.3 | 1034.2 | 1010.8 | 1010.7 | 1038.2 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1020.1232 | 85857.3736 | 86211.0618 | -2.5% | -0.4103% | 2.5%
12:14 | 98.9667 | 1018.7833 | 1040.6 | 1010.8 | 1010.6 | 1010.5 | 1036.9 | 1001.2 | 1014.6 | OFF | 1004.6 | 1034.8 | 1010.9 | 1011.2 | 1038.7 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1020.1989 | 85908.3044 | 86262.0698 | -2.5% | -0.4101% | 2.5%
12:14 | 99.0333 | 1019.1583 | 1040.7 | 1011 | 1010.6 | 1010.8 | 1037.9 | 1001.6 | 1014.4 | OFF | 1005.1 | 1036.1 | 1011.2 | 1011.6 | 1038.9 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1020.2996 | 85976.2358 | 86330.0864 | -2.5% | -0.4099% | 2.5%
12:14 | 99.0833 | 1019.2417 | 1040.7 | 1011 | 1010.4 | 1011 | 1038.3 | 1001.7 | 1014.4 | OFF | 1005.2 | 1036.5 | 1011.4 | 1011.6 | 1038.7 | OFF | 8.01 | 10.42 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1020.3752 | 86027.1958 | 86381.1033 | -2.5% | -0.4097% | 2.5%
12:14 | 99.1333 | 1019.2 | 1040.7 | 1011.1 | 1010.6 | 1011.1 | 1038 | 1001.7 | 1014.3 | OFF | 1005.3 | 1036.1 | 1011.5 | 1011.5 | 1038.5 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1020.4507 | 86078.1569 | 86432.124 | -2.5% | -0.4095% | 2.5%
12:14 | 99.1833 | 1019.1667 | 1040.7 | 1011.2 | 1010.8 | 1011.3 | 1037.7 | 1001.7 | 1014.4 | OFF | 1005.2 | 1035.7 | 1011.6 | 1011.4 | 1038.3 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 1020.5261 | 86129.116 | 86483.1484 | -2.5% | -0.4094% | 2.5%
12:14 | 99.2333 | 1019.225 | 1040.9 | 1011.3 | 1010.9 | 1011.6 | 1037.5 | 1001.9 | 1014.6 | OFF | 1005.3 | 1035.3 | 1011.6 | 1011.4 | 1038.4 | OFF | 8.01 | 10.23 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1020.6015 | 86180.0758 | 86534.1766 | -2.5% | -0.4092% | 2.5%
12:14 | 99.2833 | 1019.25 | 1041 | 1011.4 | 1011.2 | 1011.5 | 1037.2 | 1001.9 | 1014.7 | OFF | 1005.4 | 1035.1 | 1011.7 | 1011.4 | 1038.5 | OFF | 8.01 | 10.27 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1020.6769 | 86231.0377 | 86585.2085 | -2.5% | -0.409% | 2.5%
12:14 | 99.35 | 1019.4833 | 1041.2 | 1011.6 | 1011.4 | 1011.7 | 1037.6 | 1001.9 | 1014.9 | OFF | 1005.4 | 1035.5 | 1011.7 | 1011.8 | 1039.1 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1020.7774 | 86298.9955 | 86653.257 | -2.5% | -0.4088% | 2.5%
12:14 | 99.4 | 1019.525 | 1041.3 | 1011.7 | 1011.6 | 1011.8 | 1037.5 | 1002 | 1014.8 | OFF | 1005.5 | 1035.2 | 1011.8 | 1011.8 | 1039.3 | OFF | 8.01 | 10.55 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1020.8526 | 86349.9707 | 86704.2978 | -2.5% | -0.4087% | 2.5%
12:14 | 99.45 | 1019.6 | 1041.5 | 1011.9 | 1011.7 | 1011.8 | 1037.2 | 1002.1 | 1014.8 | OFF | 1005.5 | 1034.8 | 1011.9 | 1012.2 | 1039.8 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1020.9279 | 86400.9488 | 86755.3423 | -2.5% | -0.4085% | 2.5%
12:14 | 99.5 | 1019.7667 | 1041.5 | 1012.2 | 1012 | 1011.7 | 1037.4 | 1002.1 | 1015 | OFF | 1005.6 | 1034.9 | 1011.9 | 1012.6 | 1040.3 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1021.0031 | 86451.933 | 86806.3905 | -2.5% | -0.4083% | 2.5%
12:14 | 99.55 | 1020 | 1041.5 | 1012.4 | 1012.3 | 1011.8 | 1037.6 | 1002.3 | 1015.2 | OFF | 1005.8 | 1035.4 | 1012 | 1012.8 | 1040.9 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1021.0783 | 86502.9272 | 86857.4426 | -2.5% | -0.4082% | 2.5%
12:14 | 99.6167 | 1020.3083 | 1041.5 | 1012.7 | 1012.5 | 1012.1 | 1038.2 | 1002.6 | 1015.5 | OFF | 1006.1 | 1035.7 | 1012.3 | 1013.1 | 1041.4 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1021.1785 | 86570.9374 | 86925.5178 | -2.5% | -0.4079% | 2.5%
12:14 | 99.6667 | 1020.425 | 1041.2 | 1012.7 | 1012.5 | 1012.3 | 1038.5 | 1002.9 | 1015.5 | OFF | 1006.3 | 1035.9 | 1012.5 | 1013.2 | 1041.6 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1021.2536 | 86621.9558 | 86976.5786 | -2.5% | -0.4077% | 2.5%
12:14 | 99.7167 | 1020.4917 | 1041.2 | 1012.6 | 1012.4 | 1012.4 | 1038.7 | 1003 | 1015.7 | OFF | 1006.4 | 1036.1 | 1012.7 | 1013.1 | 1041.6 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1021.3286 | 86672.9787 | 87027.6432 | -2.5% | -0.4075% | 2.5%
12:15 | 99.7667 | 1020.5917 | 1041.6 | 1012.6 | 1012.5 | 1012.6 | 1038.6 | 1003.1 | 1015.8 | OFF | 1006.6 | 1036.3 | 1012.9 | 1012.9 | 1041.6 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1021.4036 | 86724.0058 | 87078.7115 | -2.5% | -0.4073% | 2.5%
12:15 | 99.8167 | 1020.6417 | 1041.7 | 1012.7 | 1012.7 | 1012.8 | 1038.5 | 1003.2 | 1016 | OFF | 1006.7 | 1036.2 | 1013 | 1012.8 | 1041.4 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1021.4786 | 86775.0366 | 87129.7835 | -2.5% | -0.4071% | 2.5%
12:15 | 99.8667 | 1020.6667 | 1041.9 | 1012.9 | 1012.8 | 1013.1 | 1038.2 | 1003.3 | 1016.3 | OFF | 1006.7 | 1036 | 1013.1 | 1012.8 | 1040.9 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1021.5536 | 86826.0693 | 87180.8593 | -2.5% | -0.407% | 2.5%
12:15 | 99.9333 | 1020.7333 | 1041.9 | 1013 | 1013 | 1013.3 | 1038.2 | 1003.5 | 1016.4 | OFF | 1006.9 | 1036 | 1013.3 | 1012.9 | 1040.4 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1021.6534 | 86894.116 | 87248.9662 | -2.5% | -0.4067% | 2.5%
12:15 | 99.9833 | 1020.85 | 1042 | 1013.2 | 1013.2 | 1013.4 | 1038.3 | 1003.6 | 1016.5 | OFF | 1007 | 1036.3 | 1013.4 | 1013.1 | 1040.2 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1021.7283 | 86945.1556 | 87300.0508 | -2.5% | -0.4065% | 2.5%
12:15 | 100.0333 | 1020.9333 | 1042.1 | 1013.4 | 1013.5 | 1013.4 | 1038.2 | 1003.7 | 1016.6 | OFF | 1007.2 | 1036.3 | 1013.6 | 1013.2 | 1040 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1021.8031 | 86996.2001 | 87351.1391 | -2.5% | -0.4063% | 2.5%
12:15 | 100.0833 | 1021.025 | 1042.2 | 1013.5 | 1013.7 | 1013.6 | 1038.3 | 1003.9 | 1016.7 | OFF | 1007.3 | 1036.2 | 1013.8 | 1013.2 | 1039.9 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1021.8779 | 87047.2491 | 87402.2311 | -2.5% | -0.4061% | 2.5%
12:15 | 100.1333 | 1021.1 | 1042.1 | 1013.6 | 1013.8 | 1013.8 | 1038.4 | 1004.1 | 1016.7 | OFF | 1007.4 | 1036.3 | 1014 | 1013.2 | 1039.8 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1021.9526 | 87098.3022 | 87453.3268 | -2.5% | -0.406% | 2.5%
12:15 | 100.2 | 1021.3083 | 1042.4 | 1013.9 | 1014.2 | 1014 | 1038.5 | 1004.2 | 1016.8 | OFF | 1007.6 | 1036.5 | 1014.1 | 1013.3 | 1040.2 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1022.0522 | 87166.3825 | 87521.4603 | -2.5% | -0.4057% | 2.5%
12:15 | 100.25 | 1021.4917 | 1042.5 | 1014 | 1014.3 | 1014.1 | 1038.9 | 1004.3 | 1016.9 | OFF | 1007.7 | 1036.7 | 1014.2 | 1013.6 | 1040.7 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1022.1269 | 87217.4525 | 87572.5648 | -2.5% | -0.4055% | 2.5%
12:15 | 100.3 | 1021.7667 | 1042.5 | 1014.3 | 1014.6 | 1014.3 | 1039.3 | 1004.5 | 1017.4 | OFF | 1007.8 | 1036.8 | 1014.3 | 1014.1 | 1041.3 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1022.2015 | 87268.534 | 87623.673 | -2.5% | -0.4053% | 2.5%
12:15 | 100.35 | 1021.9667 | 1042.5 | 1014.4 | 1014.6 | 1014.4 | 1039.6 | 1004.7 | 1017.5 | OFF | 1008 | 1037 | 1014.5 | 1014.5 | 1041.9 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1022.2761 | 87319.6273 | 87674.785 | -2.5% | -0.4051% | 2.5%
12:15 | 100.4 | 1022.025 | 1042.6 | 1014.4 | 1014.6 | 1014.3 | 1039.6 | 1004.8 | 1017.2 | OFF | 1008.1 | 1037.3 | 1014.6 | 1014.6 | 1042.2 | OFF | 8.01 | 11.24 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1022.3506 | 87370.7271 | 87725.9006 | -2.5% | -0.4049% | 2.5%
12:15 | 100.4667 | 1022.075 | 1042.9 | 1014.4 | 1014.6 | 1014.3 | 1039.5 | 1004.8 | 1017.1 | OFF | 1008.2 | 1037.6 | 1014.6 | 1014.5 | 1042.4 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1022.4499 | 87438.8637 | 87794.0606 | -2.5% | -0.4046% | 2.5%
12:15 | 100.5167 | 1022.1167 | 1042.9 | 1014.6 | 1014.8 | 1014.4 | 1039.4 | 1004.8 | 1017.2 | OFF | 1008.1 | 1037.3 | 1014.7 | 1014.6 | 1042.6 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1022.5244 | 87489.9685 | 87845.185 | -2.5% | -0.4044% | 2.5%
12:15 | 100.5667 | 1022.2667 | 1042.9 | 1014.9 | 1015.3 | 1014.6 | 1039.3 | 1005 | 1017.4 | OFF | 1008.2 | 1037 | 1014.9 | 1014.9 | 1042.8 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1022.5988 | 87541.0781 | 87896.3131 | -2.5% | -0.4042% | 2.5%
12:15 | 100.6167 | 1022.4583 | 1042.9 | 1015.2 | 1015.5 | 1014.8 | 1039.6 | 1005.1 | 1017.9 | OFF | 1008.3 | 1036.9 | 1015 | 1015.3 | 1043 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1022.6732 | 87592.1962 | 87947.4449 | -2.5% | -0.4039% | 2.5%
12:15 | 100.6667 | 1022.6 | 1043 | 1015.4 | 1015.5 | 1014.8 | 1039.8 | 1005.3 | 1017.9 | OFF | 1008.5 | 1036.9 | 1015.1 | 1015.8 | 1043.2 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1022.7475 | 87643.3227 | 87998.5804 | -2.5% | -0.4037% | 2.5%
12:15 | 100.7167 | 1022.7167 | 1043 | 1015.6 | 1015.6 | 1014.8 | 1039.8 | 1005.4 | 1018 | OFF | 1008.7 | 1037.1 | 1015.2 | 1015.9 | 1043.5 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1022.8219 | 87694.4556 | 88049.7196 | -2.5% | -0.4035% | 2.5%
12:16 | 100.7833 | 1022.9583 | 1043.1 | 1015.5 | 1015.5 | 1015.1 | 1040.3 | 1005.6 | 1018.1 | OFF | 1009 | 1038 | 1015.4 | 1015.9 | 1044 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1022.9209 | 87762.6448 | 88117.9111 | -2.5% | -0.4032% | 2.5%
12:16 | 100.8333 | 1023.175 | 1043.2 | 1015.5 | 1015.4 | 1015.3 | 1041 | 1005.8 | 1018.3 | OFF | 1009.2 | 1038.9 | 1015.6 | 1015.9 | 1044 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1022.9951 | 87813.7981 | 88169.059 | -2.5% | -0.4029% | 2.5%
12:16 | 100.8833 | 1023.3 | 1043.4 | 1015.5 | 1015.4 | 1015.6 | 1041.2 | 1005.9 | 1018.4 | OFF | 1009.3 | 1039.4 | 1015.7 | 1015.9 | 1043.9 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1023.0693 | 87864.96 | 88220.2106 | -2.5% | -0.4027% | 2.5%
12:16 | 100.9333 | 1023.425 | 1043.6 | 1015.6 | 1015.5 | 1015.7 | 1041.4 | 1006 | 1018.5 | OFF | 1009.4 | 1039.7 | 1015.8 | 1015.9 | 1044 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1023.1434 | 87916.1281 | 88271.3659 | -2.5% | -0.4024% | 2.5%
12:16 | 100.9833 | 1023.5 | 1043.7 | 1015.6 | 1015.4 | 1015.8 | 1041.3 | 1006.2 | 1018.6 | OFF | 1009.5 | 1039.5 | 1016 | 1016.1 | 1044.3 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1023.2175 | 87967.3012 | 88322.5249 | -2.5% | -0.4022% | 2.5%
12:16 | 101.05 | 1023.475 | 1043.8 | 1015.7 | 1015.5 | 1015.7 | 1041.1 | 1006.2 | 1018.7 | OFF | 1009.5 | 1039.1 | 1016.1 | 1016.1 | 1044.2 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1023.3163 | 88035.5337 | 88390.7427 | -2.5% | -0.4019% | 2.5%
12:16 | 101.1 | 1023.4167 | 1043.9 | 1015.7 | 1015.6 | 1015.7 | 1040.7 | 1006.3 | 1018.7 | OFF | 1009.6 | 1038.6 | 1016.1 | 1016.1 | 1044 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1023.3903 | 88086.706 | 88441.9104 | -2.5% | -0.4016% | 2.5%
12:16 | 101.15 | 1023.4167 | 1043.9 | 1015.8 | 1015.8 | 1015.8 | 1040.5 | 1006.4 | 1018.5 | OFF | 1009.7 | 1038.4 | 1016.2 | 1016.1 | 1043.9 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1023.4643 | 88137.8769 | 88493.0817 | -2.5% | -0.4014% | 2.5%
12:16 | 101.2 | 1023.3667 | 1043.9 | 1015.9 | 1016.1 | 1015.9 | 1040.2 | 1006.3 | 1018.5 | OFF | 1009.6 | 1038.1 | 1016.2 | 1016.1 | 1043.6 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1023.5383 | 88189.0465 | 88544.2568 | -2.5% | -0.4012% | 2.5%
12:16 | 101.25 | 1023.4667 | 1044 | 1016.3 | 1016.6 | 1016 | 1040 | 1006.4 | 1018.6 | OFF | 1009.7 | 1037.9 | 1016.3 | 1016.3 | 1043.5 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1023.6122 | 88240.2173 | 88595.4356 | -2.5% | -0.4009% | 2.5%
12:16 | 101.3 | 1023.6167 | 1044 | 1016.6 | 1016.9 | 1016.2 | 1039.9 | 1006.5 | 1018.7 | OFF | 1009.8 | 1038 | 1016.4 | 1016.6 | 1043.8 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1023.6861 | 88291.3944 | 88646.618 | -2.5% | -0.4007% | 2.5%
12:16 | 101.3667 | 1023.8167 | 1044 | 1016.8 | 1017 | 1016.1 | 1040.5 | 1006.6 | 1018.7 | OFF | 1010 | 1038.5 | 1016.5 | 1016.9 | 1044.2 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1023.7845 | 88359.6422 | 88714.867 | -2.5% | -0.4004% | 2.5%
12:16 | 101.4167 | 1023.8583 | 1043.9 | 1016.8 | 1017 | 1016.1 | 1040.4 | 1006.6 | 1018.6 | OFF | 1010 | 1038.8 | 1016.6 | 1016.8 | 1044.7 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1023.8583 | 88410.834 | 88766.0581 | -2.5% | -0.4002% | 2.5%
12:16 | 101.4667 | 1023.8917 | 1044 | 1016.9 | 1017.1 | 1016.1 | 1040.3 | 1006.6 | 1018.6 | OFF | 1009.9 | 1038.6 | 1016.5 | 1017 | 1045.1 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1023.9321 | 88462.0278 | 88817.2529 | -2.5% | -0.4% | 2.5%
12:16 | 101.5167 | 1024 | 1044.1 | 1017 | 1017.2 | 1016.3 | 1040.3 | 1006.6 | 1019 | OFF | 1009.8 | 1038.4 | 1016.5 | 1017.3 | 1045.5 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1024.0058 | 88513.2251 | 88868.4513 | -2.5% | -0.3997% | 2.5%
12:16 | 101.5667 | 1024.1833 | 1044.2 | 1017.1 | 1017.2 | 1016.3 | 1040.7 | 1006.6 | 1019.7 | OFF | 1009.9 | 1038.7 | 1016.6 | 1017.5 | 1045.7 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1024.0795 | 88564.4297 | 88919.6534 | -2.5% | -0.3995% | 2.5%
12:16 | 101.6333 | 1024.3083 | 1044.3 | 1017.4 | 1017.6 | 1016.5 | 1040.7 | 1006.8 | 1019.3 | OFF | 1010.1 | 1038.7 | 1016.8 | 1017.8 | 1045.7 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1024.1777 | 88632.7127 | 88987.9287 | -2.5% | -0.3992% | 2.5%
12:16 | 101.6833 | 1024.325 | 1044.3 | 1017.6 | 1017.8 | 1016.5 | 1040.6 | 1006.9 | 1019.5 | OFF | 1010.2 | 1038.7 | 1016.9 | 1017.7 | 1045.2 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1024.2513 | 88683.9285 | 89039.1394 | -2.5% | -0.3989% | 2.5%
12:16 | 101.7333 | 1024.45 | 1044.2 | 1017.7 | 1017.9 | 1016.6 | 1041.1 | 1007.1 | 1019.7 | OFF | 1010.4 | 1039 | 1017 | 1017.7 | 1045 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1024.3249 | 88735.1479 | 89090.3538 | -2.5% | -0.3987% | 2.5%
12:17 | 101.7833 | 1024.6667 | 1044.2 | 1017.7 | 1017.9 | 1016.9 | 1041.7 | 1007.3 | 1019.9 | OFF | 1010.7 | 1039.4 | 1017.2 | 1017.8 | 1045.3 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1024.3984 | 88786.3758 | 89141.5719 | -2.5% | -0.3985% | 2.5%
12:17 | 101.8333 | 1025.0167 | 1044.3 | 1017.8 | 1017.9 | 1017.2 | 1042.6 | 1007.7 | 1020.3 | OFF | 1011 | 1040.2 | 1017.6 | 1018 | 1045.6 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1024.4719 | 88837.6179 | 89192.7937 | -2.5% | -0.3982% | 2.5%
12:17 | 101.8833 | 1025.1083 | 1044.3 | 1017.8 | 1017.9 | 1017.4 | 1042.8 | 1007.9 | 1020.4 | OFF | 1011.2 | 1040.4 | 1017.7 | 1018 | 1045.5 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1024.5453 | 88888.871 | 89244.0191 | -2.5% | -0.398% | 2.5%
12:17 | 101.95 | 1025.175 | 1044.4 | 1017.9 | 1018.1 | 1017.6 | 1042.9 | 1008 | 1020.4 | OFF | 1011.2 | 1040.6 | 1017.9 | 1018 | 1045.1 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1024.6432 | 88957.2138 | 89312.3254 | -2.5% | -0.3976% | 2.5%
12:17 | 102 | 1025.2 | 1044.4 | 1018 | 1018.2 | 1017.8 | 1042.9 | 1008 | 1020.4 | OFF | 1011.3 | 1040.7 | 1018 | 1017.9 | 1044.8 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 1024.7166 | 89008.4732 | 89363.5594 | -2.5% | -0.3974% | 2.5%
12:17 | 102.05 | 1025.2333 | 1044.4 | 1018.1 | 1018.3 | 1017.9 | 1043 | 1008.1 | 1020.6 | OFF | 1011.4 | 1040.9 | 1018.1 | 1017.8 | 1044.2 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1024.7899 | 89059.734 | 89414.797 | -2.5% | -0.3971% | 2.5%
12:17 | 102.1 | 1025.2167 | 1044.4 | 1018.1 | 1018.3 | 1017.9 | 1042.9 | 1008.2 | 1020.6 | OFF | 1011.5 | 1040.9 | 1018.1 | 1017.7 | 1044 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1024.8633 | 89110.9953 | 89466.0384 | -2.5% | -0.3968% | 2.5%
12:17 | 102.15 | 1025.175 | 1044.4 | 1018 | 1018.2 | 1017.9 | 1042.7 | 1008.1 | 1020.5 | OFF | 1011.6 | 1040.9 | 1018.2 | 1017.6 | 1044 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1024.9365 | 89162.2551 | 89517.2834 | -2.5% | -0.3966% | 2.5%
12:17 | 102.2167 | 1025.2833 | 1044.3 | 1018 | 1017.9 | 1018.2 | 1043.3 | 1008.2 | 1020.9 | OFF | 1011.7 | 1041.8 | 1018.3 | 1017.5 | 1043.3 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1025.0342 | 89230.6037 | 89585.6157 | -2.5% | -0.3963% | 2.5%
12:17 | 102.2667 | 1025.5417 | 1044.5 | 1018 | 1018 | 1018.4 | 1044 | 1008.5 | 1021.2 | OFF | 1012 | 1042.7 | 1018.5 | 1017.6 | 1043.1 | OFF | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1025.1073 | 89281.8743 | 89636.8692 | -2.5% | -0.396% | 2.5%
12:17 | 102.3167 | 1025.7333 | 1044.5 | 1018 | 1017.9 | 1018.5 | 1044.7 | 1008.7 | 1021.3 | OFF | 1012.3 | 1043.5 | 1018.8 | 1017.5 | 1043.1 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1025.1805 | 89333.1562 | 89688.1264 | -2.5% | -0.3958% | 2.5%
12:17 | 102.3667 | 1025.8 | 1044.5 | 1017.9 | 1017.8 | 1018.5 | 1045 | 1008.9 | 1021.4 | OFF | 1012.3 | 1043.7 | 1018.9 | 1017.5 | 1043.2 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1025.2536 | 89384.4445 | 89739.3873 | -2.5% | -0.3955% | 2.5%
12:17 | 102.4167 | 1025.8417 | 1044.7 | 1017.9 | 1017.8 | 1018.6 | 1045 | 1008.9 | 1021.3 | OFF | 1012.4 | 1043.6 | 1019 | 1017.5 | 1043.4 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1025.3267 | 89435.7356 | 89790.6518 | -2.5% | -0.3953% | 2.5%
12:17 | 102.4667 | 1025.7917 | 1044.8 | 1017.9 | 1017.9 | 1018.6 | 1044.6 | 1009 | 1021.1 | OFF | 1012.5 | 1043 | 1019.1 | 1017.3 | 1043.7 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1025.3997 | 89487.0264 | 89841.92 | -2.5% | -0.395% | 2.5%
12:17 | 102.5333 | 1025.675 | 1044.8 | 1018 | 1018.3 | 1018.4 | 1043.9 | 1008.9 | 1021 | OFF | 1012.4 | 1042.1 | 1019.1 | 1017.4 | 1043.8 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1025.497 | 89555.4086 | 89910.2832 | -2.5% | -0.3947% | 2.5%
12:17 | 102.5833 | 1025.8583 | 1044.8 | 1018.3 | 1018.7 | 1018.5 | 1044.1 | 1009 | 1021.3 | OFF | 1012.6 | 1042.2 | 1019 | 1017.6 | 1044.2 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1025.57 | 89606.6969 | 89961.5599 | -2.5% | -0.3945% | 2.5%
12:17 | 102.6333 | 1026.1417 | 1044.8 | 1018.5 | 1018.9 | 1018.7 | 1044.5 | 1009.2 | 1021.6 | OFF | 1012.7 | 1042.7 | 1019.2 | 1018 | 1044.9 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1025.6429 | 89657.9969 | 90012.8402 | -2.5% | -0.3942% | 2.5%
12:17 | 102.6833 | 1026.4167 | 1044.8 | 1018.8 | 1018.9 | 1019 | 1045 | 1009.5 | 1021.8 | OFF | 1012.9 | 1042.9 | 1019.5 | 1018.5 | 1045.4 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1025.7158 | 89709.3109 | 90064.1242 | -2.5% | -0.394% | 2.5%
12:18 | 102.7333 | 1026.4667 | 1044.8 | 1018.8 | 1018.9 | 1019.1 | 1045 | 1009.5 | 1021.7 | OFF | 1012.9 | 1042.8 | 1019.6 | 1018.9 | 1045.6 | OFF | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1025.7887 | 89760.633 | 90115.4118 | -2.5% | -0.3937% | 2.5%
12:18 | 102.8 | 1026.6 | 1045.1 | 1019 | 1019.1 | 1019.1 | 1045.3 | 1009.5 | 1021.7 | OFF | 1012.9 | 1043.3 | 1019.8 | 1018.9 | 1045.5 | OFF | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1025.8857 | 89829.0685 | 90183.8009 | -2.5% | -0.3933% | 2.5%
12:18 | 102.85 | 1026.6167 | 1045.2 | 1019.1 | 1019.3 | 1019.1 | 1045.3 | 1009.6 | 1021.7 | OFF | 1013 | 1043.2 | 1019.8 | 1018.8 | 1045.3 | OFF | 8.01 | 10.06 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1025.9585 | 89880.399 | 90235.097 | -2.5% | -0.3931% | 2.5%
12:18 | 102.9 | 1026.6417 | 1045.3 | 1019.3 | 1019.7 | 1019.1 | 1045 | 1009.7 | 1021.7 | OFF | 1013.2 | 1043.1 | 1019.9 | 1018.8 | 1044.9 | OFF | 8.01 | 10.24 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1026.0313 | 89931.7304 | 90286.3968 | -2.5% | -0.3928% | 2.5%
12:18 | 102.95 | 1026.75 | 1045.5 | 1019.5 | 1019.9 | 1019.3 | 1044.9 | 1009.8 | 1021.9 | OFF | 1013.3 | 1042.9 | 1020 | 1019 | 1045 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1026.1039 | 89983.0652 | 90337.7001 | -2.5% | -0.3926% | 2.5%
12:18 | 103 | 1026.7917 | 1045.6 | 1019.6 | 1020 | 1019.4 | 1044.6 | 1010 | 1021.9 | OFF | 1013.4 | 1042.6 | 1020.1 | 1019.1 | 1045.2 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1026.1766 | 90034.4037 | 90389.0072 | -2.5% | -0.3923% | 2.5%
12:18 | 103.0667 | 1026.85 | 1045.6 | 1019.8 | 1020 | 1019.5 | 1044.4 | 1010 | 1022.1 | OFF | 1013.4 | 1042.3 | 1020.1 | 1019.4 | 1045.6 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1026.2734 | 90102.8585 | 90457.4222 | -2.5% | -0.392% | 2.5%
12:18 | 103.1167 | 1026.9333 | 1045.6 | 1020 | 1020 | 1019.5 | 1044.4 | 1010.1 | 1022.2 | OFF | 1013.5 | 1042 | 1020.2 | 1019.8 | 1045.9 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1026.346 | 90154.2031 | 90508.7376 | -2.5% | -0.3917% | 2.5%
12:18 | 103.1667 | 1027.0417 | 1045.7 | 1020.2 | 1020.1 | 1019.5 | 1044.1 | 1010.2 | 1022.5 | OFF | 1013.6 | 1042 | 1020.3 | 1020.2 | 1046.1 | OFF | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1026.4186 | 90205.5524 | 90560.0568 | -2.5% | -0.3915% | 2.5%
12:18 | 103.2167 | 1027.2083 | 1045.7 | 1020.4 | 1020.2 | 1019.5 | 1044.2 | 1010.3 | 1022.7 | OFF | 1013.9 | 1042.2 | 1020.4 | 1020.5 | 1046.5 | OFF | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1026.4911 | 90256.9087 | 90611.3795 | -2.5% | -0.3912% | 2.5%
12:18 | 103.2667 | 1027.375 | 1045.5 | 1020.4 | 1020.1 | 1019.6 | 1044.9 | 1010.5 | 1022.7 | OFF | 1014.2 | 1043.2 | 1020.6 | 1020.5 | 1046.3 | OFF | 8.01 | 11.73 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1026.5636 | 90308.2733 | 90662.7059 | -2.5% | -0.3909% | 2.5%
12:18 | 103.3167 | 1027.5667 | 1045.5 | 1020.3 | 1019.9 | 1019.8 | 1045.9 | 1010.7 | 1022.9 | OFF | 1014.5 | 1044.6 | 1020.8 | 1020.2 | 1045.7 | OFF | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1026.636 | 90359.6468 | 90714.0359 | -2.5% | -0.3907% | 2.5%
12:18 | 103.3833 | 1020.2 | 1045.5 | 1020.1 | 1019.5 | 1019.8 | 1046.8 | 1010.8 | 1022.8 | OFF | 1014.8 | 956.5 | 1020.9 | 1019.8 | 1045.1 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1026.7325 | 90427.9057 | 90782.4815 | -2.5% | -0.3906% | 2.5%
12:18 | 103.4333 | 1017.5167 | 1045.2 | 1019.8 | 1019.3 | 1019.8 | 1047.2 | 1010.7 | 1022.6 | OFF | 1014.7 | 926.2 | 1020.9 | 1019.5 | 1044.3 | OFF | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 1026.8049 | 90478.8486 | 90833.8199 | -2.5% | -0.3908% | 2.5%
12:18 | 103.5333 | 1015.3833 | 1040.4 | 1018.1 | 1016.9 | 1017.2 | 1042.9 | 1007.8 | 1018.6 | OFF | 1011.9 | 935.3 | 1017.9 | 1017.2 | 1040.4 | OFF | 8.01 | 0 | 11.01 | 14.01 | 2 | 1026.9495 | 90580.4936 | 90936.5076 | -2.5% | -0.3915% | 2.5%