## Annexe 8
Constante de temps du capteur : 10 sec.
Période d'échantillonage du signal : 3 sec.

## T,P,O2
Temps universel | Temps (minutes) | Moyenne | TC 1 | TC 2 | TC 3 | TC 4 | TC 5 | TC 6 | TC 7 | TC 8 | TC 9 | TC 10 | TC 11 | TC 12 | TC 13 | TC 14 | Tolérance - | Pression | Consigne 11,01 Pa | Tolérance + | Taux d'oxygène | ISO 834 | A | As | Tolérance - | Déviation | Tolérance +
11:08 | 0 | 24.6 | 30.9 | 22.7 | 26.3 | 22.4 | 17.5 | 17 | 57.3 | OFF | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 25.1 | 25 | OFF |  | 4 | 11.01 |  | 20.2 | 20 | 0 | 0 |  | 0%
11:08 | 0.05 | 26.3833 | 34.4 | 24.2 | 29.1 | 23.8 | 18 | 17.1 | 63.7 | OFF | 17.4 | 17.4 | 16.9 | 27.3 | 27.3 | OFF |  | 3.64 | 11.01 |  | 20.2 | 70.4142 | 1.2746 | 2.2604 |  | -43.61%
11:08 | 0.1 | 28.1167 | 41.6 | 25.8 | 35.5 | 25 | 18.4 | 17.3 | 62.4 | OFF | 17.6 | 17.7 | 17.1 | 29.4 | 29.6 | OFF |  | 3.81 | 11.01 |  | 20.1 | 108.069 | 2.6371 | 6.7224 |  | -60.77%
11:08 | 0.15 | 29.8667 | 44.4 | 27.6 | 47.3 | 26.2 | 19 | 17.4 | 59.1 | OFF | 17.8 | 18 | 17.3 | 31.7 | 32.6 | OFF |  | 4.47 | 11.01 |  | 20.1 | 138.1358 | 4.0867 | 12.8776 |  | -68.27%
11:08 | 0.21667 | 33 | 56.4 | 30.9 | 58.5 | 28.6 | 20.2 | 17.8 | 55.3 | OFF | 18.2 | 18.6 | 17.7 | 35.9 | 37.9 | OFF |  | 6.11 | 11.01 |  | 20 | 170.6589 | 6.1822 | 23.1707 |  | -73.32%
11:08 | 0.26667 | 35.6417 | 65.3 | 33.7 | 65.7 | 30.7 | 21.3 | 18.1 | 55.8 | OFF | 18.6 | 19.2 | 18 | 39.2 | 42.1 | OFF |  | 7.26 | 11.01 |  | 19.9 | 191.1223 | 7.8983 | 32.2152 |  | -75.48%
11:08 | 0.31667 | 38.1833 | 69.2 | 36.9 | 69.9 | 33.5 | 22.9 | 18.6 | 58.9 | OFF | 19.2 | 20.1 | 18.5 | 43.1 | 47.4 | OFF |  | 8.04 | 11.01 |  | 19.8 | 209.1237 | 9.7439 | 42.2214 |  | -76.92%
11:08 | 0.36667 | 41.7 | 75.7 | 40.9 | 75.7 | 37.9 | 25.3 | 19.2 | 62.5 | OFF | 20 | 21.7 | 19.2 | 47.9 | 54.4 | OFF |  | 8.71 | 11.01 |  | 19.7 | 225.1925 | 11.741 | 53.0793 |  | -77.88%
11:08 | 0.41667 | 45.875 | 80.2 | 44.8 | 84 | 42.6 | 28.1 | 20 | 71.3 | OFF | 21.3 | 23.5 | 20 | 52.8 | 61.9 | OFF |  | 9.22 | 11.01 |  | 19.6 | 239.7036 | 13.9303 | 64.7017 |  | -78.47%
11:08 | 0.46667 | 51.1167 | 86.9 | 50.3 | 91.6 | 48.1 | 32.7 | 21.4 | 80.8 | OFF | 23.2 | 26.2 | 21.3 | 58.7 | 72.2 | OFF |  | 10.13 | 11.01 |  | 19.4 | 252.9326 | 16.3551 | 77.0176 |  | -78.76%
11:08 | 0.53333 | 60.5083 | 99.3 | 57.8 | 97.6 | 59.4 | 40.6 | 23.9 | 108.9 | OFF | 26.8 | 31.1 | 24.3 | 68.1 | 88.3 | OFF |  | 11.71 | 11.01 |  | 19.2 | 268.9299 | 20.076 | 94.413 |  | -78.74%
11:08 | 0.58333 | 68.5083 | 111.6 | 64.2 | 101.4 | 69.4 | 48.3 | 26.6 | 129.1 | OFF | 30.4 | 36 | 27.6 | 75.7 | 101.8 | OFF |  | 13.29 | 11.01 |  | 18.9 | 279.898 | 23.3014 | 108.1337 |  | -78.45%
11:08 | 0.63333 | 76.625 | 125.2 | 71.2 | 107.4 | 76.5 | 57.1 | 29.9 | 144.3 | OFF | 34.6 | 42.1 | 30.9 | 83.9 | 116.4 | OFF |  | 15.36 | 11.01 |  | 18.7 | 290.1178 | 26.9297 | 122.3841 |  | -78%
11:08 | 0.68333 | 85.975 | 141.1 | 78.1 | 120.5 | 86.8 | 66.9 | 33.6 | 153.7 | OFF | 39.2 | 49.6 | 35.7 | 93.3 | 133.2 | OFF |  | 17.37 | 11.01 |  | 18.4 | 299.6848 | 30.9947 | 137.1292 |  | -77.4%
11:08 | 0.73333 | 97.125 | 158.8 | 87 | 133.7 | 101.3 | 78.7 | 38.4 | 163.7 | OFF | 45.1 | 59.8 | 41.3 | 104.8 | 152.9 | OFF |  | 18.75 | 11.01 |  | 18.1 | 308.6774 | 35.5722 | 152.3382 |  | -76.65%
11:08 | 0.8 | 109.7667 | 182.4 | 99.4 | 143 | 113 | 94.5 | 45.7 | 165.3 | OFF | 53.9 | 74.1 | 49.1 | 119.5 | 177.3 | OFF |  | 18.9 | 11.01 |  | 17.7 | 319.8849 | 42.4686 | 173.2903 |  | -75.49%
11:08 | 0.85 | 120.4167 | 201.6 | 108.5 | 153.4 | 123.2 | 106.9 | 51.4 | 171.7 | OFF | 60.9 | 85.7 | 55.4 | 131 | 195.3 | OFF |  | 18.19 | 11.01 |  | 17.4 | 327.7726 | 48.2232 | 189.4818 |  | -74.55%
11:08 | 0.9 | 133.9917 | 218.9 | 118.8 | 162.3 | 137.7 | 120.6 | 58 | 206.1 | OFF | 68.3 | 98.3 | 62.2 | 142.8 | 213.9 | OFF |  | 17.15 | 11.01 |  | 17 | 335.2658 | 54.5834 | 206.0577 |  | -73.51%
11:08 | 0.95 | 147.75 | 238.5 | 130.4 | 173.1 | 151.8 | 137 | 66.1 | 222.5 | OFF | 77.6 | 113.4 | 70.6 | 156.7 | 235.3 | OFF |  | 16.05 | 11.01 |  | 16.6 | 342.402 | 61.6269 | 222.9994 |  | -72.36%
11:09 | 1 | 160.2083 | 255 | 141.2 | 185.5 | 162.5 | 151.4 | 73.7 | 237.4 | OFF | 86.3 | 127.1 | 78.9 | 169.5 | 254 | OFF |  | 15.09 | 11.01 |  | 16.2 | 349.2137 | 69.3259 | 240.2898 |  | -71.15%
11:09 | 1.05 | 172.85 | 272.8 | 152.6 | 197.8 | 171.8 | 165.9 | 82.3 | 250.7 | OFF | 95.5 | 141.8 | 87.7 | 182.4 | 272.9 | OFF |  | 14.85 | 11.01 |  | 15.7 | 355.7291 | 77.6524 | 257.9134 |  | -69.89%
11:09 | 1.1167 | 190.5333 | 296.7 | 168.3 | 211.8 | 184.7 | 185.9 | 94.2 | 276.7 | OFF | 107.9 | 162 | 99.9 | 200.3 | 298 | OFF |  | 16 | 11.01 |  | 15.2 | 363.9978 | 89.7651 | 281.9043 |  | -68.16%
11:09 | 1.1667 | 203.0917 | 314.4 | 180.5 | 222.3 | 196 | 201.6 | 103.6 | 284.9 | OFF | 117.3 | 176.7 | 109.6 | 214.2 | 316 | OFF |  | 17.17 | 11.01 |  | 14.7 | 369.913 | 99.6058 | 300.252 |  | -66.83%
11:09 | 1.2167 | 215.3917 | 330.9 | 192.9 | 235.5 | 208.1 | 216.6 | 112.7 | 287.4 | OFF | 127.3 | 191.8 | 119.8 | 227.3 | 334.4 | OFF |  | 18.1 | 11.01 |  | 14.3 | 375.6034 | 110.0678 | 318.8899 |  | -65.48%
11:09 | 1.2667 | 228.575 | 348.1 | 205.2 | 249.6 | 221.3 | 232.7 | 122.7 | 293.1 | OFF | 137.9 | 207.8 | 130.4 | 241.3 | 352.8 | OFF |  | 19.25 | 11.01 |  | 13.9 | 381.0857 | 121.167 | 337.8072 |  | -64.13%
11:09 | 1.3167 | 242.2667 | 365.2 | 219 | 261.6 | 232.2 | 249.7 | 133.7 | 301.6 | OFF | 149.1 | 225.1 | 142.1 | 255.9 | 372 | OFF |  | 20.56 | 11.01 |  | 13.4 | 386.3744 | 132.9381 | 356.9937 |  | -62.76%
11:09 | 1.3833 | 260.7333 | 388 | 237 | 276.9 | 247.4 | 272.7 | 147.9 | 311.2 | OFF | 163.6 | 249.2 | 158.6 | 276.8 | 399.5 | OFF |  | 22.22 | 11.01 |  | 12.8 | 393.1476 | 149.7047 | 382.9777 |  | -60.91%
11:09 | 1.4333 | 273.7667 | 402.7 | 249.4 | 289.3 | 258.4 | 287.5 | 157.7 | 324.5 | OFF | 173.4 | 265 | 169 | 291 | 417.3 | OFF |  | 23.38 | 11.01 |  | 12.5 | 398.0339 | 163.0672 | 402.7573 |  | -59.51%
11:09 | 1.4833 | 288.5667 | 418.5 | 264.1 | 302.9 | 270.7 | 304.6 | 168.6 | 342.3 | OFF | 184.6 | 282.9 | 180.7 | 307.4 | 435.5 | OFF |  | 24.37 | 11.01 |  | 12 | 402.7658 | 177.1256 | 422.7773 |  | -58.1%
11:09 | 1.5333 | 305.375 | 436.5 | 279.8 | 318.3 | 287.9 | 324 | 181.3 | 359.6 | OFF | 198 | 303.5 | 194.4 | 325.5 | 455.7 | OFF |  | 24.8 | 11.01 |  | 11.6 | 407.3528 | 191.9741 | 443.0302 |  | -56.67%
11:09 | 1.5833 | 316.4083 | 447.7 | 289.8 | 328.9 | 301.1 | 337.2 | 190.1 | 374 | OFF | 206.2 | 316 | 202.8 | 336.1 | 467 | OFF |  | 24.86 | 11.01 |  | 11.3 | 411.8036 | 207.5187 | 463.5091 |  | -55.23%
11:09 | 1.6333 | 329.4583 | 461.3 | 302.3 | 343.8 | 313.9 | 353.2 | 201.3 | 381.1 | OFF | 217.9 | 332.9 | 214.9 | 348.9 | 482 | OFF |  | 25.01 | 11.01 |  | 10.9 | 416.126 | 223.6653 | 484.2074 |  | -53.81%
11:09 | 1.7 | 346.3167 | 478.2 | 318.8 | 362.6 | 331.8 | 372.3 | 216 | 397.4 | OFF | 232.5 | 351.6 | 230.2 | 365.4 | 499 | OFF |  | 24.95 | 11.01 |  | 10.4 | 421.7017 | 246.1912 | 512.135 |  | -51.93%
11:09 | 1.75 | 358.6 | 490.8 | 330.9 | 376.7 | 346.3 | 386.1 | 227.4 | 403.9 | OFF | 243.8 | 365.2 | 242 | 377.9 | 512.2 | OFF |  | 24.84 | 11.01 |  | 10.1 | 425.7515 | 263.8141 | 533.3213 |  | -50.53%
11:09 | 1.8 | 371.3 | 502.3 | 342.8 | 395.6 | 360.9 | 398.8 | 239.2 | 414.8 | OFF | 254.9 | 377.8 | 253.8 | 389.8 | 524.9 | OFF |  | 24.78 | 11.01 |  | 9.8 | 429.6946 | 282.0616 | 554.7075 |  | -49.15%
11:09 | 1.85 | 383.3083 | 513.3 | 354.6 | 412.7 | 371.3 | 411 | 254.4 | 422.4 | OFF | 266.4 | 390 | 265.7 | 401.6 | 536.3 | OFF |  | 24.64 | 11.01 |  | 9.4 | 433.5367 | 300.9268 | 576.2882 |  | -47.78%
11:09 | 1.9 | 394.6833 | 522.8 | 366.9 | 426.1 | 382.9 | 421.7 | 269.7 | 431.7 | OFF | 277.5 | 400.6 | 277 | 413 | 546.3 | OFF |  | 24.72 | 11.01 |  | 9.1 | 437.2827 | 320.3766 | 598.0587 |  | -46.43%
11:09 | 1.9667 | 409.6917 | 535.5 | 382.4 | 439.4 | 398.4 | 436 | 288.3 | 450.6 | OFF | 292.8 | 414.3 | 292.6 | 427.7 | 558.3 | OFF |  | 25.03 | 11.01 |  | 8.8 | 442.1359 | 347.1891 | 627.3727 |  | -44.66%
11:10 | 2.0167 | 419.375 | 543.5 | 392.6 | 446.8 | 408.5 | 446.2 | 300 | 460.4 | OFF | 303.3 | 424.4 | 303.1 | 437.4 | 566.3 | OFF |  | 25.18 | 11.01 |  | 8.5 | 445.6754 | 367.9158 | 649.568 |  | -43.36%
11:10 | 2.0667 | 428.975 | 551.1 | 403.2 | 453.9 | 418.2 | 457.5 | 311.8 | 465.4 | OFF | 314.2 | 436.3 | 314.5 | 447.2 | 574.4 | OFF |  | 24.95 | 11.01 |  | 8.3 | 449.1332 | 389.1245 | 671.9382 |  | -42.09%
11:10 | 2.1167 | 437.9167 | 558.3 | 412.5 | 460.6 | 426.9 | 468.1 | 322.8 | 471.8 | OFF | 323.9 | 448 | 325 | 456 | 581.1 | OFF |  | 24.67 | 11.01 |  | 8.1 | 452.5131 | 410.7968 | 694.4793 |  | -40.85%
11:10 | 2.1667 | 445.8083 | 564.1 | 420.7 | 468.5 | 434.6 | 477 | 332 | 477.4 | OFF | 332.8 | 457.7 | 334.5 | 463.6 | 586.8 | OFF |  | 24.35 | 11.01 |  | 7.9 | 455.8183 | 432.8899 | 717.1876 |  | -39.64%
11:10 | 2.2167 | 455.2083 | 570.5 | 429.6 | 475.5 | 447 | 487.1 | 341.6 | 490.7 | OFF | 342.4 | 468.2 | 345.1 | 472.2 | 592.6 | OFF |  | 23.72 | 11.01 |  | 7.7 | 459.0522 | 455.4153 | 740.0594 |  | -38.46%
11:10 | 2.2833 | 467.0833 | 578.3 | 441 | 484.9 | 462.6 | 500 | 355.7 | 502.8 | OFF | 355.6 | 481.8 | 359.2 | 482.7 | 600.4 | OFF |  | 22.42 | 11.01 |  | 7.4 | 463.2583 | 486.1584 | 770.8031 |  | -36.93%
11:10 | 2.3333 | 474.5167 | 583 | 448.2 | 493 | 470.3 | 508 | 364.6 | 510 | OFF | 364.3 | 490.5 | 368.2 | 489 | 605.1 | OFF |  | 21.48 | 11.01 |  | 7.3 | 466.3371 | 509.6984 | 794.043 |  | -35.81%
11:10 | 2.3833 | 481.9417 | 587.7 | 455.9 | 498.8 | 477.9 | 515.8 | 374 | 517 | OFF | 373.7 | 499.2 | 377.8 | 495.5 | 610 | OFF |  | 20.58 | 11.01 |  | 7.1 | 469.354 | 533.6099 | 817.4352 |  | -34.72%
11:10 | 2.4333 | 488.2417 | 591.6 | 462.9 | 503.4 | 483.2 | 523.3 | 383.1 | 518.9 | OFF | 382.9 | 506.8 | 386.7 | 501.8 | 614.3 | OFF |  | 19.91 | 11.01 |  | 7 | 472.3113 | 557.8644 | 840.9769 |  | -33.66%
11:10 | 2.4833 | 494.7 | 595.6 | 469.4 | 507.6 | 488.6 | 529.2 | 390.2 | 531.9 | OFF | 390.3 | 512.9 | 394.4 | 507.9 | 618.4 | OFF |  | 19.37 | 11.01 |  | 6.8 | 475.2113 | 582.438 | 864.6649 |  | -32.64%
11:10 | 2.55 | 501.8917 | 601 | 477.9 | 513.3 | 495.1 | 536.8 | 399.1 | 535.4 | OFF | 400 | 520.9 | 403.9 | 516.1 | 623.2 | OFF |  | 18.51 | 11.01 |  | 6.7 | 478.9928 | 615.6577 | 896.4717 |  | -31.32%
11:10 | 2.6 | 507.1417 | 604.8 | 484.3 | 517.6 | 499.9 | 541.6 | 405.5 | 538.7 | OFF | 406.8 | 526.7 | 410.8 | 522.2 | 626.8 | OFF |  | 17.99 | 11.01 |  | 6.6 | 481.7675 | 640.8835 | 920.4907 |  | -30.38%
11:10 | 2.65 | 511.8083 | 608.4 | 490.4 | 521.9 | 504.1 | 545.8 | 412.4 | 538.1 | OFF | 413.4 | 531.4 | 417.5 | 527.9 | 630.4 | OFF |  | 17.46 | 11.01 |  | 6.5 | 484.4918 | 666.3573 | 944.6472 |  | -29.46%
11:10 | 2.7 | 516.0083 | 612.1 | 496 | 525.9 | 507.7 | 549.1 | 418.3 | 538.3 | OFF | 419.3 | 534.7 | 423.2 | 533.5 | 634 | OFF |  | 17.03 | 11.01 |  | 6.4 | 487.1674 | 692.0527 | 968.9387 |  | -28.58%
11:10 | 2.75 | 520.075 | 615.1 | 501.3 | 529.5 | 511.8 | 552.2 | 424 | 540.3 | OFF | 424.8 | 537.7 | 428.8 | 538.5 | 636.9 | OFF |  | 16.7 | 11.01 |  | 6.3 | 489.7961 | 717.9548 | 993.3628 |  | -27.72%
11:10 | 2.8167 | 526.3917 | 619.4 | 508.7 | 534.3 | 517.5 | 557.4 | 431.9 | 547.9 | OFF | 432.9 | 543.4 | 437 | 545.5 | 640.8 | OFF |  | 16.47 | 11.01 |  | 6.2 | 493.2308 | 752.837 | 1026.1303 |  | -26.63%
11:10 | 2.8667 | 529.2417 | 621.5 | 512.4 | 536.8 | 520.2 | 560 | 435.8 | 547.6 | OFF | 437 | 546.5 | 441.2 | 549.1 | 642.8 | OFF |  | 16.35 | 11.01 |  | 6.2 | 495.7561 | 779.2278 | 1050.855 |  | -25.85%
11:10 | 2.9167 | 533.1 | 623.5 | 517.5 | 540.2 | 523.5 | 563.2 | 440.9 | 549.3 | OFF | 442.3 | 550.2 | 446.5 | 554.1 | 646 | OFF |  | 15.85 | 11.01 |  | 6.1 | 498.2396 | 805.7864 | 1075.7049 |  | -25.09%
11:10 | 2.9667 | 536.175 | 625.3 | 522.1 | 543.2 | 526.3 | 565.9 | 445 | 550.1 | OFF | 446.4 | 553.3 | 450.5 | 557.9 | 648.1 | OFF |  | 15.23 | 11.01 |  | 6 | 500.6825 | 832.5183 | 1100.678 |  | -24.36%
11:11 | 3.0167 | 539.5083 | 627.7 | 526.4 | 546 | 529.5 | 568.6 | 448.9 | 554.5 | OFF | 450.4 | 556.4 | 454.1 | 561.5 | 650.1 | OFF |  | 14.64 | 11.01 |  | 6 | 503.0863 | 859.4103 | 1125.7722 |  | -23.66%
11:11 | 3.0667 | 542.4083 | 630 | 530.5 | 548.5 | 532.4 | 571.3 | 452.9 | 555.9 | OFF | 454.6 | 559.5 | 457.9 | 564.2 | 651.2 | OFF |  | 14.01 | 11.01 |  | 5.9 | 505.4521 | 886.4583 | 1150.9856 |  | -22.98%
11:11 | 3.1333 | 545.975 | 632.6 | 534.9 | 551.2 | 536.3 | 574.4 | 458.2 | 559 | OFF | 460 | 563 | 462.7 | 567.1 | 652.3 | OFF |  | 13.02 | 11.01 |  | 5.9 | 508.5495 | 922.7377 | 1184.7857 |  | -22.12%
11:11 | 3.1833 | 548.1333 | 633.6 | 537.9 | 552.9 | 538.4 | 576.1 | 462 | 559.4 | OFF | 463.8 | 565 | 466.2 | 569.4 | 652.9 | OFF |  | 12.5 | 11.01 |  | 5.9 | 510.8312 | 950.0904 | 1210.2702 |  | -21.5%
11:11 | 3.2333 | 550.4917 | 635.2 | 540.6 | 555 | 540.9 | 577.8 | 465.5 | 562.6 | OFF | 467.4 | 566.5 | 469.8 | 571.3 | 653.3 | OFF |  | 11.87 | 11.01 |  | 5.8 | 513.0788 | 977.556 | 1235.868 |  | -20.9%
11:11 | 3.2833 | 552.3833 | 636.5 | 542.7 | 556.8 | 543.4 | 579.4 | 468.8 | 563.5 | OFF | 470.9 | 567.8 | 472.9 | 572.6 | 653.3 | OFF |  | 11.25 | 11.01 |  | 5.8 | 515.2931 | 1005.1279 | 1261.5773 |  | -20.33%
11:11 | 3.3333 | 554.3167 | 637.6 | 544.6 | 558.2 | 545.3 | 581.1 | 472.6 | 564.6 | OFF | 475.1 | 569.2 | 476.5 | 573.8 | 653.2 | OFF |  | 10.73 | 11.01 |  | 5.8 | 517.4751 | 1032.7954 | 1287.3965 |  | -19.78%
11:11 | 3.4 | 556.5333 | 638.8 | 546.8 | 559.9 | 547.2 | 583.1 | 477.3 | 564.9 | OFF | 479.8 | 571 | 480.8 | 575.5 | 653.3 | OFF |  | 10.3 | 11.01 |  | 5.8 | 520.3359 | 1069.8237 | 1321.9902 |  | -19.07%
11:11 | 3.45 | 558.4 | 639.9 | 548.7 | 561.2 | 548.7 | 584.5 | 480.4 | 567.7 | OFF | 483.1 | 572.3 | 483.9 | 577.1 | 653.3 | OFF |  | 9.97 | 11.01 |  | 5.8 | 522.4463 | 1097.6971 | 1348.0597 |  | -18.57%
11:11 | 3.5 | 560.0083 | 640.9 | 550.6 | 562.5 | 550.3 | 585.7 | 483.7 | 567.9 | OFF | 486.4 | 573.8 | 486.8 | 578.3 | 653.2 | OFF |  | 9.38 | 11.01 |  | 5.8 | 524.5273 | 1125.6573 | 1374.2341 |  | -18.09%
11:11 | 3.55 | 561.6583 | 642.1 | 552.1 | 563.6 | 552.2 | 586.8 | 486.8 | 569.8 | OFF | 489.5 | 575.2 | 489.5 | 579.1 | 653.2 | OFF |  | 8.48 | 11.01 |  | 5.8 | 526.5798 | 1153.699 | 1400.5117 |  | -17.62%
11:11 | 3.6 | 562.675 | 643.1 | 553.2 | 564.4 | 552.9 | 587.4 | 489 | 569.8 | OFF | 491.9 | 575.6 | 491.6 | 579.7 | 653.5 | OFF |  | 8 | 11.01 |  | 5.8 | 528.6046 | 1181.8073 | 1426.8913 |  | -17.18%
11:11 | 3.65 | 564.2167 | 644.1 | 554.7 | 565.6 | 554 | 587.9 | 491.7 | 573.1 | OFF | 494.6 | 576 | 494 | 581.2 | 653.7 | OFF |  | 7.99 | 11.01 |  | 5.8 | 530.6024 | 1209.9796 | 1453.3715 |  | -16.75%
11:11 | 3.7167 | 565.6833 | 645.1 | 556.5 | 566.9 | 555.7 | 588.7 | 495.4 | 572.1 | OFF | 498.2 | 576.4 | 497.4 | 582.2 | 653.6 | OFF |  | 8.04 | 11.01 |  | 5.8 | 533.2253 | 1247.6429 | 1488.8324 |  | -16.2%
11:11 | 3.7667 | 566.6 | 645.7 | 557.3 | 567.9 | 556.9 | 589.1 | 497.6 | 572 | OFF | 500.8 | 576.5 | 499.4 | 582.3 | 653.7 | OFF |  | 7.99 | 11.01 |  | 5.8 | 535.1628 | 1275.95 | 1515.5421 |  | -15.81%
11:11 | 3.8167 | 568.05 | 646.6 | 558.2 | 569 | 558.3 | 589.6 | 500 | 576.4 | OFF | 503.7 | 576.5 | 501.6 | 582.7 | 654 | OFF |  | 7.8 | 11.01 |  | 5.9 | 537.0756 | 1304.3162 | 1542.3481 |  | -15.43%
11:11 | 3.8667 | 569.1583 | 647.2 | 559.3 | 570.1 | 559.4 | 590.1 | 502.7 | 576.8 | OFF | 506.6 | 576.2 | 504.1 | 583.2 | 654.2 | OFF |  | 7.2 | 11.01 |  | 5.9 | 538.9643 | 1332.7465 | 1569.2491 |  | -15.07%
11:11 | 3.9167 | 569.8167 | 647.6 | 560.2 | 570.7 | 560 | 590.5 | 504.2 | 576.7 | OFF | 508.1 | 576.2 | 505.4 | 583.9 | 654.3 | OFF |  | 6.51 | 11.01 |  | 5.9 | 540.8294 | 1361.2208 | 1596.2439 |  | -14.72%
11:11 | 3.9833 | 570.825 | 648 | 561.9 | 572.1 | 560.8 | 591.4 | 506.8 | 575.5 | OFF | 510.2 | 576.7 | 507.7 | 584.9 | 653.9 | OFF |  | 5.19 | 11.01 |  | 5.9 | 543.2807 | 1399.2422 | 1632.381 |  | -14.28%
11:12 | 4.0333 | 571.35 | 648.1 | 562.9 | 572.9 | 561.3 | 591.7 | 508.4 | 574.4 | OFF | 511.6 | 576.9 | 509.1 | 585.4 | 653.5 | OFF |  | 4.43 | 11.01 |  | 5.9 | 545.0932 | 1427.7966 | 1659.5903 |  | -13.97%
11:12 | 4.0833 | 571.8917 | 648.1 | 563.8 | 573.4 | 561.6 | 591.9 | 509.4 | 574.6 | OFF | 512.7 | 577 | 510.2 | 586.3 | 653.7 | OFF |  | 4.03 | 11.01 |  | 6 | 546.884 | 1456.3776 | 1686.8897 |  | -13.66%
11:12 | 4.1333 | 572.3833 | 648.3 | 564.8 | 574.1 | 561.9 | 591.8 | 510.6 | 574 | OFF | 513.6 | 577 | 511.2 | 587.2 | 654.1 | OFF |  | 3.86 | 11.01 |  | 6 | 548.6537 | 1484.9845 | 1714.2782 |  | -13.38%
11:12 | 4.1833 | 572.925 | 648.7 | 565.8 | 575.3 | 562.5 | 591.7 | 511.4 | 574.1 | OFF | 514.4 | 577 | 512.1 | 587.7 | 654.4 | OFF |  | 4.01 | 11.01 |  | 6 | 550.4028 | 1513.6172 | 1741.7546 |  | -13.1%
11:12 | 4.2333 | 573.5 | 649.3 | 566.6 | 576.2 | 563.1 | 591.9 | 512.3 | 575.2 | OFF | 515.2 | 577 | 513 | 587.6 | 654.6 | OFF |  | 4.44 | 11.01 |  | 6 | 552.1316 | 1542.2778 | 1769.3179 |  | -12.83%
11:12 | 4.3 | 574.1833 | 649.9 | 567.4 | 577 | 563.5 | 592.3 | 513.8 | 575.4 | OFF | 516.9 | 577 | 514.4 | 587.7 | 654.9 | OFF |  | 5.09 | 11.01 |  | 6.1 | 554.4061 | 1580.534 | 1806.2025 |  | -12.49%
11:12 | 4.35 | 574.8 | 650.3 | 567.9 | 577.6 | 564.2 | 592.5 | 515.2 | 575.7 | OFF | 518.3 | 577.2 | 515.6 | 588 | 655.1 | OFF |  | 5.58 | 11.01 |  | 6.1 | 556.0896 | 1609.2585 | 1833.9649 |  | -12.25%
11:12 | 4.4 | 575.2833 | 650.7 | 568.3 | 578 | 564.8 | 592.8 | 516.3 | 575.9 | OFF | 519.4 | 577.4 | 516.7 | 588.2 | 654.9 | OFF |  | 5.9 | 11.01 |  | 6.1 | 557.7545 | 1638.0106 | 1861.811 |  | -12.02%
11:12 | 4.45 | 575.925 | 651.2 | 568.7 | 578.5 | 565.6 | 593.3 | 517.5 | 576.2 | OFF | 520.6 | 578.1 | 517.9 | 588.5 | 655 | OFF |  | 6.35 | 11.01 |  | 6.2 | 559.401 | 1666.7908 | 1889.7399 |  | -11.8%
11:12 | 4.5 | 576.4667 | 651.8 | 569.1 | 578.9 | 566.1 | 593.8 | 518.8 | 576.1 | OFF | 521.9 | 578.4 | 519 | 588.6 | 655.1 | OFF |  | 6.77 | 11.01 |  | 6.2 | 561.0296 | 1695.6006 | 1917.7507 |  | -11.58%
11:12 | 4.5667 | 577.3083 | 652.7 | 569.6 | 579.4 | 566.6 | 594.4 | 520.6 | 576.1 | OFF | 523.8 | 578.8 | 520.8 | 589 | 655.9 | OFF |  | 7.24 | 11.01 |  | 6.2 | 563.1739 | 1734.0598 | 1955.2241 |  | -11.31%
11:12 | 4.6167 | 578.0167 | 653.2 | 570.1 | 579.9 | 567.1 | 594.8 | 521.9 | 576.4 | OFF | 525.1 | 579.4 | 522 | 589.7 | 656.6 | OFF |  | 7.34 | 11.01 |  | 6.3 | 564.7622 | 1762.9429 | 1983.4225 |  | -11.12%
11:12 | 4.6667 | 578.575 | 653.6 | 570.8 | 580.5 | 567.7 | 595 | 523 | 576.6 | OFF | 526 | 579.8 | 523 | 590 | 656.9 | OFF |  | 7.45 | 11.01 |  | 6.3 | 566.3339 | 1791.8577 | 2011.6999 |  | -10.93%
11:12 | 4.7167 | 579.1583 | 654.1 | 571.5 | 581 | 568.2 | 595.3 | 524.2 | 576.8 | OFF | 527.2 | 579.8 | 524.2 | 590.6 | 657 | OFF |  | 7.56 | 11.01 |  | 6.3 | 567.8893 | 1820.801 | 2040.0555 |  | -10.75%
11:12 | 4.7667 | 579.9167 | 654.7 | 572.4 | 581.5 | 568.9 | 595.7 | 525.3 | 577.9 | OFF | 528.2 | 580.2 | 525.3 | 591.6 | 657.3 | OFF |  | 7.62 | 11.01 |  | 6.3 | 569.4287 | 1849.7779 | 2068.4885 |  | -10.57%
11:12 | 4.8333 | 581 | 655.8 | 573.3 | 582.1 | 569.7 | 596.5 | 526.8 | 579.3 | OFF | 529.7 | 581.5 | 526.8 | 592.6 | 657.9 | OFF |  | 7.82 | 11.01 |  | 6.3 | 571.4569 | 1888.4751 | 2106.518 |  | -10.35%
11:12 | 4.8833 | 581.8 | 656.6 | 573.9 | 582.5 | 570.5 | 597.3 | 527.9 | 579.7 | OFF | 530.8 | 582.4 | 528 | 593.3 | 658.7 | OFF |  | 8 | 11.01 |  | 6.3 | 572.9602 | 1917.5451 | 2135.1284 |  | -10.19%
11:12 | 4.9333 | 582.5917 | 657.4 | 574.5 | 582.8 | 571.2 | 598.4 | 528.9 | 579.9 | OFF | 531.8 | 583.7 | 529 | 594.1 | 659.4 | OFF |  | 8.16 | 11.01 |  | 6.4 | 574.4486 | 1946.6549 | 2163.8136 |  | -10.04%
11:13 | 4.9833 | 583.4833 | 658.1 | 575.4 | 583.2 | 572 | 599.6 | 529.9 | 580.2 | OFF | 532.8 | 585.4 | 530.1 | 595.1 | 660 | OFF |  | 8.25 | 11.01 |  | 6.4 | 575.9224 | 1975.8068 | 2192.5729 |  | -9.886%
11:13 | 5.0333 | 584.225 | 658.7 | 576.2 | 583.6 | 572.6 | 600.6 | 530.7 | 580.9 | OFF | 533.5 | 587 | 531.1 | 595.7 | 660.1 | OFF | 6.01 | 8.34 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 577.3818 | 2004.9995 | 2221.4055 | -15% | -9.742% | 15%
11:13 | 5.0833 | 585.175 | 659.5 | 577.1 | 584.3 | 573.4 | 601.6 | 531.6 | 582 | OFF | 534.2 | 588.9 | 532.2 | 596.7 | 660.6 | OFF | 6.01 | 8.41 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 578.8271 | 2034.2345 | 2250.3107 | -15% | -9.602% | 15%
11:13 | 5.15 | 586.3167 | 660.7 | 578.3 | 585.3 | 574.6 | 602.2 | 533.2 | 582.8 | OFF | 535.6 | 589.7 | 534 | 598 | 661.4 | OFF | 6.01 | 8.54 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 580.7328 | 2073.2842 | 2288.9627 | -15% | -9.423% | 15%
11:13 | 5.2 | 586.9583 | 661.3 | 579 | 586 | 575.1 | 602.3 | 534.3 | 583.6 | OFF | 536.6 | 589.5 | 535.2 | 598.7 | 661.9 | OFF | 6.01 | 8.58 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 582.1463 | 2102.6161 | 2318.0347 | -15% | -9.293% | 15%
11:13 | 5.25 | 587.6833 | 662.1 | 579.7 | 586.7 | 575.8 | 602.3 | 535.4 | 585.1 | OFF | 537.5 | 589.5 | 536.4 | 599.3 | 662.4 | OFF | 6.01 | 8.67 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 583.5466 | 2131.9822 | 2347.177 | -15% | -9.168% | 15%
11:13 | 5.3 | 588.3917 | 662.8 | 580.5 | 587.6 | 576.6 | 602.4 | 536.5 | 586 | OFF | 538.6 | 589.3 | 537.5 | 600 | 662.9 | OFF | 6.01 | 8.71 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 584.934 | 2161.384 | 2376.3891 | -15% | -9.048% | 15%
11:13 | 5.35 | 589.0083 | 663.5 | 581.3 | 588.4 | 577.2 | 602.4 | 537.5 | 586.1 | OFF | 539.5 | 589.2 | 538.5 | 600.8 | 663.7 | OFF | 6.01 | 8.64 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 586.3086 | 2190.819 | 2405.6701 | -15% | -8.931% | 15%
11:13 | 5.4167 | 589.8667 | 664.6 | 582.3 | 589.7 | 578.2 | 602.5 | 538.6 | 586.4 | OFF | 540.7 | 589.4 | 539.7 | 601.6 | 664.7 | OFF | 6.01 | 8.57 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 588.122 | 2230.1149 | 2444.8178 | -15% | -8.782% | 15%
11:13 | 5.4667 | 590.8833 | 665.3 | 583.3 | 591.1 | 580 | 603.1 | 539.3 | 588.9 | OFF | 541.4 | 590.2 | 540.5 | 602 | 665.5 | OFF | 6.01 | 8.57 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 589.4678 | 2259.6336 | 2474.2575 | -15% | -8.674% | 15%
11:13 | 5.5167 | 591.9667 | 665.9 | 584.3 | 592.4 | 581.7 | 604.2 | 540 | 591.5 | OFF | 542.2 | 591.3 | 541.2 | 602.5 | 666.4 | OFF | 6.01 | 8.5 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 590.8016 | 2289.2049 | 2503.7643 | -15% | -8.569% | 15%
11:13 | 5.5667 | 592.7583 | 666.7 | 585.1 | 593.4 | 582.6 | 605.2 | 540.8 | 592.5 | OFF | 543 | 592.4 | 541.9 | 602.7 | 666.8 | OFF | 6.01 | 8.55 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 592.1237 | 2318.823 | 2533.3374 | -15% | -8.468% | 15%
11:13 | 5.6167 | 593.2333 | 667.3 | 585.7 | 594.1 | 583.1 | 605.8 | 541.7 | 591.4 | OFF | 543.9 | 593.3 | 542.8 | 602.8 | 666.9 | OFF | 6.01 | 8.7 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 593.4341 | 2348.4728 | 2562.9764 | -15% | -8.369% | 15%
11:13 | 5.6667 | 593.85 | 667.8 | 586.5 | 594.7 | 583.5 | 606.8 | 542.2 | 590.8 | OFF | 544.5 | 594.5 | 543.5 | 603.8 | 667.6 | OFF | 6.01 | 8.99 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 594.7333 | 2378.1499 | 2592.6805 | -15% | -8.274% | 15%
11:13 | 5.7333 | 595.2 | 668.8 | 588.2 | 595.7 | 584.2 | 608.5 | 542.9 | 593.8 | OFF | 545.1 | 595.9 | 544.4 | 606.3 | 668.6 | OFF | 6.01 | 9.34 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 596.4481 | 2417.7849 | 2632.3866 | -15% | -8.152% | 15%
11:13 | 5.7833 | 596.1583 | 669.5 | 589.4 | 596.2 | 584.9 | 609.8 | 543.6 | 595.1 | OFF | 546 | 597.1 | 545.2 | 608 | 669.1 | OFF | 6.01 | 9.54 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 597.7215 | 2447.5688 | 2662.2408 | -15% | -8.064% | 15%
11:13 | 5.8333 | 597.025 | 670.1 | 590.4 | 596.7 | 585.5 | 611.1 | 544.5 | 595 | OFF | 547 | 598.2 | 546.3 | 609.7 | 669.8 | OFF | 6.01 | 9.65 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 598.9841 | 2477.3984 | 2692.1585 | -15% | -7.977% | 15%
11:13 | 5.8833 | 598.0833 | 670.9 | 591.6 | 597.4 | 586.2 | 612.5 | 545.5 | 595.7 | OFF | 548.1 | 599.4 | 547.4 | 611.7 | 670.6 | OFF | 6.01 | 9.64 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 600.2362 | 2507.2761 | 2722.139 | -15% | -7.893% | 15%
11:13 | 5.9333 | 598.8667 | 671.8 | 592.7 | 598 | 586.7 | 613.5 | 546.4 | 595.4 | OFF | 549.1 | 600.2 | 548.5 | 613 | 671.1 | OFF | 6.01 | 9.56 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 601.4779 | 2537.1999 | 2752.1818 | -15% | -7.811% | 15%
11:14 | 6 | 599.9167 | 672.8 | 594.1 | 598.9 | 587.5 | 614.5 | 547.5 | 595.3 | OFF | 550.2 | 601.2 | 549.9 | 614.6 | 672.5 | OFF | 6.01 | 9.6 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 603.1176 | 2577.1593 | 2792.335 | -15% | -7.706% | 15%
11:14 | 6.05 | 600.7 | 673.7 | 595.2 | 599.6 | 588.1 | 615.1 | 548.1 | 595.4 | OFF | 550.8 | 602.1 | 550.7 | 616 | 673.6 | OFF | 6.01 | 9.63 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 604.3358 | 2607.1747 | 2822.5213 | -15% | -7.63% | 15%
11:14 | 6.1 | 601.4583 | 674.6 | 596.3 | 600.2 | 588.9 | 615.8 | 548.8 | 595.7 | OFF | 551.4 | 602.8 | 551.5 | 617.1 | 674.4 | OFF | 6.01 | 9.65 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 605.5441 | 2637.2287 | 2852.7683 | -15% | -7.555% | 15%
11:14 | 6.15 | 602.4417 | 675.6 | 597.4 | 601.1 | 589.7 | 616.7 | 549.6 | 597 | OFF | 552.1 | 603.9 | 552.4 | 618.6 | 675.2 | OFF | 6.01 | 9.68 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 606.7428 | 2667.3262 | 2883.0755 | -15% | -7.483% | 15%
11:14 | 6.2 | 603.4417 | 676.6 | 598.7 | 602 | 590.4 | 617.8 | 550.4 | 598.5 | OFF | 552.8 | 605.2 | 553.2 | 619.8 | 675.9 | OFF | 6.01 | 9.63 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 607.9319 | 2697.4733 | 2913.4424 | -15% | -7.413% | 15%
11:14 | 6.25 | 604.1833 | 677.6 | 599.4 | 602.7 | 590.9 | 618.7 | 551.2 | 598.5 | OFF | 553.6 | 606.5 | 554.2 | 620.4 | 676.5 | OFF | 6.01 | 9.6 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 609.1117 | 2727.6639 | 2943.8685 | -15% | -7.344% | 15%
11:14 | 6.3167 | 605.125 | 678.5 | 600.3 | 603.6 | 591.8 | 619.5 | 552.5 | 598.7 | OFF | 554.8 | 607.4 | 555.7 | 621.2 | 677.5 | OFF | 6.01 | 9.66 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 610.6704 | 2767.9742 | 2984.5279 | -15% | -7.256% | 15%
11:14 | 6.3667 | 606.0583 | 678.9 | 601.4 | 604.6 | 593 | 620.2 | 553.4 | 599.9 | OFF | 555.6 | 608 | 556.7 | 622.4 | 678.6 | OFF | 6.01 | 9.71 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 611.8289 | 2798.2537 | 3015.0904 | -15% | -7.192% | 15%
11:14 | 6.4167 | 606.8583 | 679.6 | 602.3 | 605.5 | 593.9 | 621 | 553.9 | 601.4 | OFF | 556.2 | 608.4 | 557.3 | 623.2 | 679.6 | OFF | 6.01 | 9.85 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 612.9785 | 2828.5767 | 3045.7105 | -15% | -7.129% | 15%
11:14 | 6.4667 | 607.6417 | 680.7 | 602.9 | 606.4 | 595 | 621.8 | 554.6 | 603.2 | OFF | 556.9 | 608.7 | 557.9 | 623.5 | 680.1 | OFF | 6.01 | 9.93 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 614.1194 | 2858.9392 | 3076.388 | -15% | -7.068% | 15%
11:14 | 6.5167 | 608.4 | 681.7 | 603.4 | 607.4 | 595.9 | 622.6 | 555.6 | 603.7 | OFF | 558.1 | 609.1 | 558.8 | 623.8 | 680.7 | OFF | 6.01 | 9.95 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 615.2516 | 2889.3402 | 3107.1223 | -15% | -7.009% | 15%
11:14 | 6.6833 | 609.375 | 682.5 | 604.1 | 608.7 | 596.9 | 623.5 | 556.8 | 604.8 | OFF | 559.6 | 609.9 | 560 | 624.1 | 681.6 | OFF | 6.01 | 10.14 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 618.9651 | 2990.8215 | 3209.9737 | -15% | -6.827% | 15%
11:14 | 6.7333 | 611.6083 | 684.7 | 605.9 | 611.6 | 599.4 | 625.2 | 559.9 | 606.6 | OFF | 562.6 | 611 | 563.1 | 625.3 | 684 | OFF | 6.01 | 10.98 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 620.0615 | 3021.346 | 3240.9493 | -15% | -6.776% | 15%
11:14 | 6.7833 | 612.3917 | 684.7 | 607.2 | 613.5 | 601.1 | 627 | 561.6 | 607.6 | OFF | 562.6 | 611 | 563.1 | 625.3 | 684 | OFF | 6.01 | 11.41 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 621.1498 | 3051.946 | 3271.9796 | -15% | -6.725% | 15%
11:14 | 6.8333 | 614.3083 | 686.7 | 608.2 | 615.1 | 602.4 | 628.3 | 562.6 | 610 | OFF | 565.5 | 613.4 | 566 | 626.7 | 686.8 | OFF | 6.01 | 11.75 | 11.01 | 16.01 | 6.4 | 622.2303 | 3082.6135 | 3303.0641 | -15% | -6.674% | 15%
11:14 | 6.9 | 615.9 | 688.2 | 609.4 | 617.2 | 604.1 | 629.3 | 564.6 | 612 | OFF | 567.7 | 614.3 | 568 | 627.3 | 688.7 | OFF | 6.01 | 12.4 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 623.659 | 3123.6205 | 3344.5938 | -15% | -6.607% | 15%
11:14 | 6.95 | 617.1167 | 689.5 | 610.5 | 618.9 | 605.5 | 630 | 566.1 | 613.5 | OFF | 569.2 | 614.8 | 569.6 | 627.8 | 690 | OFF | 6.01 | 12.65 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 624.7217 | 3154.4459 | 3375.8033 | -15% | -6.557% | 15%
11:15 | 7 | 618.2833 | 690.6 | 611.5 | 620.6 | 607.4 | 630.5 | 567.4 | 614.7 | OFF | 570.6 | 615.2 | 571.1 | 628.3 | 691.5 | OFF | 6.01 | 12.65 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 625.7768 | 3185.3309 | 3407.0657 | -15% | -6.508% | 15%
11:15 | 7.05 | 619.45 | 691.8 | 613 | 622.9 | 609.1 | 630.5 | 568.8 | 614.9 | OFF | 572 | 615 | 572.7 | 629.1 | 693.6 | OFF | 6.01 | 12.17 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 626.8246 | 3216.2742 | 3438.3808 | -15% | -6.46% | 15%
11:15 | 7.1 | 620.3917 | 692.6 | 614.2 | 624.6 | 610.4 | 630.5 | 569.7 | 616 | OFF | 573 | 615.1 | 573.8 | 629.8 | 695 | OFF | 6.01 | 11.79 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 627.8651 | 3247.2703 | 3469.748 | -15% | -6.412% | 15%
11:15 | 7.1667 | 621.9667 | 694 | 616 | 626.9 | 612.4 | 631.5 | 571.2 | 617.4 | OFF | 574.5 | 616.5 | 575.3 | 630.8 | 697.1 | OFF | 6.01 | 11.09 | 11.01 | 16.01 | 6.3 | 629.2413 | 3288.6822 | 3511.6516 | -15% | -6.349% | 15%
11:15 | 7.2167 | 623.1833 | 695 | 617.2 | 628.4 | 614.1 | 632.9 | 572.3 | 618.3 | OFF | 575.5 | 618.3 | 576.3 | 631.7 | 698.2 | OFF | 6.01 | 10.76 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 630.2652 | 3319.811 | 3543.1392 | -15% | -6.303% | 15%
11:15 | 7.2667 | 624.1417 | 695.7 | 618.1 | 629.5 | 615 | 634.2 | 573.4 | 618.7 | OFF | 576.6 | 620 | 577.4 | 632.4 | 698.7 | OFF | 6.01 | 10.55 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 631.2822 | 3350.9941 | 3574.6779 | -15% | -6.257% | 15%
11:15 | 7.3167 | 625.1583 | 696.7 | 619 | 630.9 | 616.8 | 634.7 | 574.5 | 619.5 | OFF | 577.8 | 620.7 | 578.5 | 633.3 | 699.5 | OFF | 6.01 | 10.56 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 632.2923 | 3382.2266 | 3606.2673 | -15% | -6.213% | 15%
11:15 | 7.3667 | 626.2333 | 697.7 | 620.2 | 632.8 | 618.8 | 635.1 | 575.4 | 620.8 | OFF | 578.8 | 621.3 | 579.4 | 634 | 700.5 | OFF | 6.01 | 10.64 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 633.2956 | 3413.5114 | 3637.907 | -15% | -6.168% | 15%
11:15 | 7.4333 | 627.875 | 698.9 | 622 | 635.3 | 620.9 | 636.2 | 576.9 | 623.6 | OFF | 580.5 | 622.1 | 580.8 | 635.4 | 701.9 | OFF | 6.01 | 10.4 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 634.623 | 3455.315 | 3680.1709 | -15% | -6.11% | 15%
11:15 | 7.4833 | 628.8 | 699.9 | 623.2 | 636.9 | 621.5 | 637 | 578.1 | 623.9 | OFF | 581.8 | 622.3 | 582.1 | 636.1 | 702.8 | OFF | 6.01 | 10.28 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 635.6109 | 3486.7319 | 3711.9268 | -15% | -6.067% | 15%
11:15 | 7.5333 | 629.7667 | 701 | 624.5 | 638.7 | 622.1 | 637.4 | 579.4 | 624.9 | OFF | 582.8 | 622.4 | 583.2 | 636.9 | 703.9 | OFF | 6.01 | 10.15 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 636.5924 | 3518.196 | 3743.7319 | -15% | -6.024% | 15%
11:15 | 7.5833 | 630.6083 | 701.8 | 625.7 | 639.9 | 622.8 | 638 | 580.2 | 625.6 | OFF | 583.7 | 622.7 | 584.1 | 638.1 | 704.7 | OFF | 6.01 | 10.04 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 637.5674 | 3549.7054 | 3775.5859 | -15% | -5.983% | 15%
11:15 | 7.6333 | 631.4 | 702.4 | 626.8 | 640.8 | 623.7 | 638.8 | 580.9 | 626.2 | OFF | 584.5 | 623.2 | 584.8 | 639.2 | 705.5 | OFF | 6.01 | 9.95 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 638.5362 | 3581.2556 | 3807.4884 | -15% | -5.942% | 15%
11:15 | 7.6833 | 632.3917 | 703.2 | 627.7 | 641.5 | 624.8 | 640.3 | 581.6 | 627.3 | OFF | 585.4 | 624.8 | 585.5 | 640.2 | 706.4 | OFF | 6.01 | 10.17 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 639.4987 | 3612.8504 | 3839.4393 | -15% | -5.902% | 15%
11:15 | 7.75 | 633.725 | 704.3 | 628.7 | 642.1 | 625.9 | 642.7 | 582.5 | 628.3 | OFF | 586.5 | 627.9 | 586.6 | 641.5 | 707.7 | OFF | 6.01 | 10.66 | 11.01 | 16.01 | 6.2 | 640.7725 | 3655.0543 | 3882.115 | -15% | -5.849% | 15%
11:15 | 7.8 | 634.7583 | 705.1 | 629.6 | 642.7 | 626.9 | 644.5 | 583.3 | 629.1 | OFF | 587.3 | 630.2 | 587.4 | 642.6 | 708.4 | OFF | 6.01 | 11.01 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 641.7208 | 3686.7664 | 3914.1774 | -15% | -5.81% | 15%
11:15 | 7.85 | 635.9917 | 706.3 | 630.3 | 643.4 | 628.5 | 646.4 | 584.2 | 631.2 | OFF | 588.5 | 632.5 | 588.4 | 643.2 | 709 | OFF | 6.01 | 11.16 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 642.6631 | 3718.5351 | 3946.287 | -15% | -5.771% | 15%
11:15 | 7.9 | 637.0417 | 707.5 | 630.9 | 643.9 | 629.8 | 648.2 | 585.4 | 632 | OFF | 590 | 634.3 | 589.7 | 643.4 | 709.4 | OFF | 6.01 | 11.22 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 643.5996 | 3750.361 | 3978.4435 | -15% | -5.733% | 15%
11:15 | 7.95 | 638.1 | 709 | 631.2 | 644.6 | 630.6 | 650 | 586.7 | 633.4 | OFF | 591.3 | 636.3 | 591 | 643.3 | 709.8 | OFF | 6.01 | 11.14 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 644.5302 | 3782.2395 | 4010.6468 | -15% | -5.695% | 15%
11:16 | 8.0167 | 639.5667 | 710.7 | 631.7 | 645.2 | 631.7 | 652.5 | 588.7 | 635.3 | OFF | 593.4 | 638.8 | 593 | 643.7 | 710.1 | OFF | 6.01 | 10.77 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 645.7621 | 3824.8284 | 4053.6565 | -15% | -5.645% | 15%
11:16 | 8.0667 | 640.5333 | 711.6 | 632.3 | 645.7 | 632.5 | 654.2 | 589.8 | 636.9 | OFF | 594.6 | 640.3 | 594.1 | 644 | 710.4 | OFF | 6.01 | 10.51 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 646.6795 | 3856.8309 | 4085.9676 | -15% | -5.608% | 15%
11:16 | 8.1167 | 641.45 | 712.8 | 632.9 | 646.3 | 633.3 | 655.7 | 590.9 | 637 | OFF | 596 | 641.9 | 595.2 | 644.5 | 710.9 | OFF | 6.01 | 10.2 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 647.5912 | 3888.8805 | 4118.3243 | -15% | -5.571% | 15%
11:16 | 8.1667 | 642.2833 | 713.9 | 633.5 | 646.9 | 634.2 | 656.6 | 591.9 | 637.4 | OFF | 597.1 | 642.8 | 596.3 | 645.3 | 711.5 | OFF | 6.01 | 9.97 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 648.4975 | 3920.9738 | 4150.7265 | -15% | -5.535% | 15%
11:16 | 8.2167 | 643.4417 | 715.3 | 634.5 | 647.7 | 635.7 | 657.7 | 593.1 | 638.8 | OFF | 598.2 | 643.7 | 597.5 | 646.5 | 712.6 | OFF | 6.01 | 9.94 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 649.3983 | 3953.1169 | 4183.1739 | -15% | -5.5% | 15%
11:16 | 8.2667 | 644.3167 | 716.2 | 635.2 | 648.3 | 636.6 | 658.5 | 594.1 | 639.6 | OFF | 599.4 | 644.5 | 598.5 | 647.3 | 713.6 | OFF | 6.01 | 9.96 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 650.2937 | 3985.3109 | 4215.6662 | -15% | -5.464% | 15%
11:16 | 8.3333 | 646.0667 | 718.2 | 636.3 | 649.4 | 638 | 661 | 595.9 | 641.2 | OFF | 601.3 | 647.5 | 600.3 | 648.4 | 715.3 | OFF | 6.01 | 10.04 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 651.4793 | 4028.3237 | 4259.0587 | -15% | -5.418% | 15%
11:16 | 8.3833 | 647.3583 | 719.5 | 637.1 | 650.1 | 638.9 | 663.1 | 597.3 | 642.3 | OFF | 602.7 | 649.6 | 601.7 | 649.3 | 716.7 | OFF | 6.01 | 9.92 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 652.3624 | 4060.6593 | 4291.6547 | -15% | -5.382% | 15%
11:16 | 8.4333 | 648.4917 | 720.7 | 637.8 | 650.7 | 639.9 | 664.8 | 598.7 | 643 | OFF | 604.1 | 651.2 | 603 | 650.1 | 717.9 | OFF | 6.01 | 9.72 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 653.2403 | 4093.0556 | 4324.2948 | -15% | -5.347% | 15%
11:16 | 8.4833 | 649.3917 | 721.5 | 638.6 | 651.3 | 640.8 | 666.1 | 599.8 | 643.6 | OFF | 605.3 | 652 | 604.1 | 650.8 | 718.8 | OFF | 6.01 | 9.52 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 654.1131 | 4125.5026 | 4356.9786 | -15% | -5.313% | 15%
11:16 | 8.5333 | 650.675 | 722.7 | 639.8 | 652.8 | 642 | 667.4 | 601.1 | 645.7 | OFF | 606.5 | 652.4 | 605.4 | 652.2 | 720.1 | OFF | 6.01 | 9.58 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 654.9809 | 4158.0043 | 4389.706 | -15% | -5.278% | 15%
11:16 | 8.6 | 652.2333 | 724.3 | 641.7 | 654.7 | 643.6 | 668.7 | 602.7 | 647.1 | OFF | 608.2 | 653.3 | 607.1 | 654 | 721.4 | OFF | 6.01 | 9.87 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 656.1301 | 4201.4346 | 4433.4097 | -15% | -5.232% | 15%
11:16 | 8.65 | 653.5 | 725.3 | 642.9 | 656 | 644.6 | 669.8 | 604.1 | 649.2 | OFF | 609.6 | 654.3 | 608.6 | 655.1 | 722.5 | OFF | 6.01 | 10.26 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 656.9863 | 4234.0779 | 4466.2376 | -15% | -5.198% | 15%
11:16 | 8.7 | 654.4667 | 725.9 | 643.8 | 656.8 | 645.4 | 670.9 | 605.2 | 649.9 | OFF | 610.7 | 655.5 | 609.8 | 656.2 | 723.5 | OFF | 6.01 | 10.5 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 657.8376 | 4266.7771 | 4499.1082 | -15% | -5.164% | 15%
11:16 | 8.75 | 655.55 | 726.6 | 644.9 | 657.6 | 646.3 | 672.2 | 606.2 | 650.9 | OFF | 611.8 | 656.9 | 610.9 | 657.6 | 724.7 | OFF | 6.01 | 10.65 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 658.6841 | 4299.5275 | 4532.0212 | -15% | -5.13% | 15%
11:16 | 8.8 | 656.5417 | 727.5 | 645.8 | 658.3 | 646.9 | 673.7 | 607.1 | 651.7 | OFF | 612.7 | 658.5 | 611.9 | 658.9 | 725.5 | OFF | 6.01 | 10.73 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 659.5259 | 4332.3298 | 4564.9765 | -15% | -5.096% | 15%
11:16 | 8.85 | 657.5833 | 728.7 | 646.8 | 658.9 | 647.7 | 675 | 608.1 | 652.3 | OFF | 613.7 | 660.2 | 613 | 660.2 | 726.4 | OFF | 6.01 | 10.72 | 11.01 | 16.01 | 6.1 | 660.3629 | 4365.1829 | 4597.9737 | -15% | -5.063% | 15%
11:16 | 8.9167 | 659.05 | 730.1 | 648.7 | 659.9 | 648.7 | 675.7 | 609.4 | 653.2 | OFF | 615 | 661.3 | 614.6 | 663.1 | 728.9 | OFF | 6.01 | 10.69 | 11.01 | 16.01 | 6 | 661.4718 | 4409.0707 | 4642.0348 | -15% | -5.019% | 15%
11:16 | 8.9667 | 660.1583 | 731 | 650.3 | 660.9 | 649.4 | 676.2 | 610.1 | 654.1 | OFF | 615.7 | 662.4 | 615.5 | 665.6 | 730.7 | OFF | 6.01 | 10.87 | 11.01 | 16.01 | 6 | 662.2981 | 4442.0509 | 4675.1291 | -15% | -4.985% | 15%
11:17 | 9.0167 | 661.275 | 731.5 | 651.9 | 661.8 | 650.1 | 677.1 | 610.8 | 654.3 | OFF | 616.7 | 664.2 | 616.2 | 668.1 | 732.6 | OFF | 6.01 | 10.99 | 11.01 | 16.01 | 6 | 663.1198 | 4475.0867 | 4708.2645 | -15% | -4.953% | 15%
11:17 | 9.0667 | 662.475 | 731.4 | 653.7 | 662.9 | 650.8 | 678.1 | 611.4 | 654.9 | OFF | 618 | 666.2 | 616.8 | 671.1 | 734.4 | OFF | 6.01 | 10.95 | 11.01 | 16.01 | 6 | 663.9371 | 4508.1805 | 4741.441 | -15% | -4.92% | 15%
11:17 | 9.1167 | 663.6583 | 731.2 | 655.5 | 664 | 651.3 | 679.2 | 612.1 | 655.7 | OFF | 619.5 | 668.1 | 617.4 | 673.6 | 736.3 | OFF | 6.01 | 10.9 | 11.01 | 16.01 | 6 | 664.7499 | 4541.3338 | 4774.6581 | -15% | -4.887% | 15%
11:17 | 9.1833 | 665.25 | 731.5 | 657.6 | 665.3 | 652.1 | 681.8 | 613.1 | 656.5 | OFF | 621.2 | 671.8 | 618.2 | 676 | 737.9 | OFF | 6.01 | 10.89 | 11.01 | 16.01 | 6 | 665.8269 | 4585.6308 | 4819.0107 | -15% | -4.843% | 15%
11:17 | 9.2333 | 666.6917 | 733 | 658.9 | 666.3 | 653.2 | 683.9 | 613.8 | 659.4 | OFF | 622.1 | 674.2 | 619 | 677.6 | 738.9 | OFF | 6.01 | 10.97 | 11.01 | 16.01 | 6 | 666.6295 | 4618.9293 | 4852.3221 | -15% | -4.81% | 15%
11:17 | 9.2833 | 667.8333 | 734.5 | 660.2 | 667.2 | 654.1 | 685.4 | 614.8 | 660.4 | OFF | 623.1 | 676 | 620.1 | 678.8 | 739.4 | OFF | 6.01 | 11.16 | 11.01 | 16.01 | 6 | 667.4279 | 4652.2924 | 4885.6735 | -15% | -4.777% | 15%
11:17 | 9.3333 | 668.7583 | 735.8 | 661.1 | 668 | 655.1 | 686.4 | 615.8 | 660.6 | OFF | 624 | 677.2 | 621.4 | 680 | 739.7 | OFF | 6.01 | 11.3 | 11.01 | 16.01 | 6 | 668.2221 | 4685.7072 | 4919.0648 | -15% | -4.744% | 15%
11:17 | 9.3833 | 669.675 | 736.5 | 662.2 | 668.9 | 656.1 | 687.5 | 616.7 | 661 | OFF | 624.7 | 678 | 622.6 | 681.5 | 740.4 | OFF | 6.01 | 11.37 | 11.01 | 16.01 | 6 | 669.0121 | 4719.1681 | 4952.4956 | -15% | -4.711% | 15%
11:17 | 9.45 | 671.2083 | 737.9 | 664 | 670.2 | 657.5 | 689.5 | 617.8 | 662.8 | OFF | 626.1 | 679.8 | 623.8 | 683.3 | 741.8 | OFF | 6.01 | 11.47 | 11.01 | 16.01 | 6 | 670.0589 | 4763.8642 | 4997.1313 | -15% | -4.668% | 15%
11:17 | 9.5 | 672.4333 | 739.2 | 665 | 671.2 | 659 | 691.2 | 618.9 | 664.9 | OFF | 627.5 | 681.3 | 625 | 683.8 | 742.2 | OFF | 6.01 | 11.44 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 670.8393 | 4797.4552 | 5030.6538 | -15% | -4.636% | 15%
11:17 | 9.55 | 673.3 | 739.9 | 665.4 | 672.2 | 660.4 | 692.5 | 620.4 | 666 | OFF | 628.9 | 682.1 | 626.3 | 683.3 | 742.2 | OFF | 6.01 | 11.33 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 671.6156 | 4831.0985 | 5064.2152 | -15% | -4.603% | 15%
11:17 | 9.6 | 674.0333 | 740.8 | 665.7 | 673.2 | 661.8 | 693.3 | 621.7 | 666.7 | OFF | 630.2 | 682.1 | 627.7 | 682.9 | 742.3 | OFF | 6.01 | 11.22 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 672.388 | 4864.7819 | 5097.8153 | -15% | -4.571% | 15%
11:17 | 9.65 | 674.9 | 741.6 | 666.2 | 674.2 | 663 | 693.8 | 623.1 | 669.1 | OFF | 631.4 | 681.8 | 628.9 | 682.8 | 742.9 | OFF | 6.01 | 11.19 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 673.1563 | 4898.5052 | 5131.4539 | -15% | -4.54% | 15%
11:17 | 9.7 | 675.7333 | 742.7 | 666.9 | 675.3 | 663.9 | 694.2 | 624.7 | 669.4 | OFF | 632.8 | 681.3 | 630.2 | 683.2 | 744.2 | OFF | 6.01 | 11.21 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 673.9208 | 4932.271 | 5165.1308 | -15% | -4.508% | 15%
11:17 | 9.7667 | 676.8917 | 744.3 | 667.9 | 676.8 | 664.9 | 694.3 | 626 | 671.6 | OFF | 634.1 | 680.9 | 631.9 | 684.3 | 745.7 | OFF | 6.01 | 11.19 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 674.934 | 4977.3585 | 5210.0926 | -15% | -4.467% | 15%
11:17 | 9.8167 | 677.6667 | 745.3 | 668.8 | 677.7 | 665.5 | 694.1 | 627.2 | 672.9 | OFF | 635.1 | 680.6 | 633 | 685.1 | 746.7 | OFF | 6.01 | 11.08 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 675.6895 | 5011.2225 | 5243.8582 | -15% | -4.436% | 15%
11:17 | 9.8667 | 678.575 | 745.9 | 669.9 | 679.1 | 666.2 | 694.2 | 628.7 | 673.1 | OFF | 636.3 | 681.1 | 634.3 | 686.2 | 747.9 | OFF | 6.01 | 10.9 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 676.4411 | 5045.1285 | 5277.6615 | -15% | -4.406% | 15%
11:17 | 9.9167 | 679.2917 | 746.3 | 670.9 | 680.3 | 666.8 | 694.6 | 629.5 | 673.4 | OFF | 637.1 | 682 | 635.2 | 686.9 | 748.5 | OFF | 6.01 | 10.8 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 677.189 | 5079.0752 | 5311.5022 | -15% | -4.376% | 15%
11:17 | 9.9667 | 680.1167 | 747 | 671.8 | 681.8 | 667.7 | 695.2 | 630.5 | 674 | OFF | 637.9 | 682.8 | 636.2 | 687.2 | 749.3 | OFF | 6.01 | 10.76 | 11.01 | 16.01 | 5.9 | 677.9332 | 5113.0604 | 5345.3803 | -15% | -4.346% | 15%
11:18 | 10.0333 | 681.2917 | 748 | 672.6 | 683.1 | 668.9 | 696.5 | 632.3 | 675.2 | OFF | 639.4 | 684.2 | 637.9 | 687.1 | 750.3 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 678.9198 | 5158.4407 | 5390.6087 | -14.98% | -4.307% | 14.98%
11:18 | 10.0833 | 681.8583 | 748.3 | 673.1 | 683.8 | 669.3 | 696.9 | 633 | 676.4 | OFF | 640.1 | 684.3 | 638.6 | 687.7 | 750.8 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 679.6555 | 5192.5194 | 5424.5731 | -14.96% | -4.278% | 14.96%
11:18 | 10.1333 | 682.3917 | 748.9 | 673.8 | 684.7 | 669.9 | 697.2 | 633.8 | 676.5 | OFF | 640.8 | 684.1 | 639.3 | 688.4 | 751.3 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 680.3875 | 5226.6257 | 5458.5742 | -14.93% | -4.249% | 14.93%
11:18 | 10.1833 | 683.075 | 749.7 | 674.6 | 685.6 | 670.6 | 697.4 | 634.6 | 677.1 | OFF | 641.7 | 684 | 640.1 | 689.3 | 752.2 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 681.1161 | 5260.7624 | 5492.6118 | -14.91% | -4.221% | 14.91%
11:18 | 10.2333 | 683.6667 | 750.3 | 675.4 | 686.2 | 671.2 | 697.8 | 635.5 | 677.2 | OFF | 642.5 | 684.6 | 640.9 | 689.8 | 752.6 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 681.8411 | 5294.9309 | 5526.6857 | -14.88% | -4.193% | 14.88%
11:18 | 10.2833 | 684.25 | 750.8 | 676 | 686.6 | 671.9 | 698.7 | 636.1 | 677.8 | OFF | 643.1 | 685.3 | 641.6 | 690.3 | 752.8 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 682.5626 | 5329.1288 | 5560.7958 | -14.86% | -4.166% | 14.86%
11:18 | 10.35 | 685.1 | 751.8 | 676.6 | 686.7 | 673 | 699.9 | 637 | 678.7 | OFF | 643.8 | 687.1 | 642.6 | 691.2 | 752.8 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 683.5192 | 5374.7738 | 5606.3318 | -14.82% | -4.13% | 14.82%
11:18 | 10.4 | 685.7 | 752.6 | 677.1 | 686.9 | 673.8 | 700.3 | 637.8 | 679.4 | OFF | 644.5 | 687.7 | 643.5 | 691.9 | 752.9 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 684.2327 | 5409.0438 | 5640.5256 | -14.8% | -4.104% | 14.8%
11:18 | 10.45 | 686.3333 | 753.1 | 677.8 | 687.2 | 674.6 | 700.7 | 638.6 | 680.1 | OFF | 645.3 | 687.7 | 644.5 | 692.8 | 753.6 | OFF | 8.01 | 10.66 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 684.9428 | 5443.3447 | 5674.755 | -14.77% | -4.078% | 14.77%
11:18 | 10.5 | 687.375 | 754 | 678.8 | 688 | 675.7 | 701.4 | 639.4 | 683 | OFF | 646 | 688.3 | 645.3 | 694.1 | 754.5 | OFF | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 685.6495 | 5477.6874 | 5709.0198 | -14.75% | -4.052% | 14.75%
11:18 | 10.55 | 688.2667 | 754.4 | 679.9 | 688.7 | 676.4 | 702.5 | 640.3 | 683.7 | OFF | 646.9 | 689.5 | 646.3 | 695.2 | 755.4 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 686.353 | 5512.0784 | 5743.3199 | -14.72% | -4.026% | 14.72%
11:18 | 10.6167 | 689.3583 | 754.5 | 681.4 | 689.4 | 677 | 704 | 640.9 | 684.7 | OFF | 647.9 | 691.7 | 647 | 697.1 | 756.7 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 687.2858 | 5557.9992 | 5789.1078 | -14.69% | -3.992% | 14.69%
11:18 | 10.6667 | 690.35 | 755.4 | 682.5 | 690.1 | 677.7 | 705.4 | 641.3 | 685.5 | OFF | 648.9 | 693.9 | 647.4 | 698.4 | 757.7 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 687.9816 | 5592.4919 | 5823.4895 | -14.67% | -3.967% | 14.67%
11:18 | 10.7167 | 691.1833 | 756.2 | 683.6 | 690.7 | 678.4 | 706.3 | 641.7 | 686.4 | OFF | 649.4 | 695.1 | 647.8 | 699.9 | 758.7 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 688.6742 | 5627.0303 | 5857.9059 | -14.64% | -3.941% | 14.64%
11:18 | 10.7667 | 692 | 757.1 | 684.5 | 691.5 | 679.4 | 707.3 | 642.4 | 687.2 | OFF | 650.4 | 696.5 | 648.3 | 700.6 | 758.8 | OFF | 8.01 | 11.09 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 689.3636 | 5661.6099 | 5892.3569 | -14.62% | -3.916% | 14.62%
11:18 | 10.8167 | 692.6167 | 758 | 684.9 | 691.9 | 680.2 | 708.3 | 643.4 | 687.1 | OFF | 651.5 | 697.3 | 649.3 | 700.6 | 758.9 | OFF | 8.01 | 11.03 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 690.0498 | 5696.2253 | 5926.8422 | -14.59% | -3.891% | 14.59%
11:18 | 10.8667 | 693.2833 | 758.7 | 685.2 | 692.2 | 680.7 | 709.8 | 644.5 | 687.5 | OFF | 652.5 | 698.3 | 650.3 | 700.7 | 759 | OFF | 8.01 | 11.06 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 690.733 | 5730.8728 | 5961.3618 | -14.57% | -3.866% | 14.57%
11:18 | 10.9333 | 694.0917 | 759.4 | 686 | 692.9 | 681.5 | 711.3 | 645.1 | 687.7 | OFF | 653.1 | 699.9 | 651.2 | 701.9 | 759.1 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 691.639 | 5777.1186 | 6007.4408 | -14.53% | -3.834% | 14.53%
11:19 | 10.9833 | 694.8333 | 760.3 | 686.8 | 693.7 | 682.3 | 711.7 | 645.6 | 688.4 | OFF | 653.6 | 700.5 | 651.8 | 703.3 | 760 | OFF | 8.01 | 11.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 692.3149 | 5811.8417 | 6042.0397 | -14.51% | -3.81% | 14.51%
11:19 | 11.0333 | 695.6833 | 761.3 | 687.7 | 694.6 | 683 | 712.2 | 646.3 | 689.4 | OFF | 654.2 | 701.3 | 652.8 | 704.5 | 760.9 | OFF | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 692.9878 | 5846.6047 | 6076.6723 | -14.48% | -3.786% | 14.48%
11:19 | 11.0833 | 696.4333 | 762.1 | 688.3 | 695.1 | 683.6 | 713.1 | 647 | 689.9 | OFF | 655 | 702.8 | 653.6 | 705.2 | 761.5 | OFF | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 693.6577 | 5881.4076 | 6111.3384 | -14.46% | -3.762% | 14.46%
11:19 | 11.1333 | 697.325 | 763 | 688.9 | 695.5 | 684.1 | 714.6 | 647.7 | 690.6 | OFF | 655.7 | 704.8 | 654.5 | 706.1 | 762.4 | OFF | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 694.3246 | 5916.2515 | 6146.038 | -14.43% | -3.739% | 14.43%
11:19 | 11.2 | 698.3333 | 764 | 689.9 | 696.1 | 684.7 | 716.3 | 648.5 | 691.2 | OFF | 656.5 | 707 | 655.6 | 707.3 | 762.9 | OFF | 8.01 | 11.89 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 695.2092 | 5962.7735 | 6192.3558 | -14.4% | -3.708% | 14.4%
11:19 | 11.25 | 698.9417 | 764.2 | 690.9 | 696.6 | 685.1 | 716.9 | 649.1 | 691.2 | OFF | 657 | 707.8 | 656.4 | 708.8 | 763.3 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 695.8693 | 5997.7053 | 6227.1327 | -14.37% | -3.684% | 14.37%
11:19 | 11.3 | 699.5083 | 764.5 | 691.8 | 696.9 | 685.4 | 717.7 | 649.5 | 691.3 | OFF | 657.7 | 708.8 | 656.9 | 709.8 | 763.8 | OFF | 8.01 | 11.7 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 696.5264 | 6032.6666 | 6261.9426 | -14.35% | -3.661% | 14.35%
11:19 | 11.35 | 700.1917 | 765.3 | 692.6 | 697.4 | 685.9 | 718.6 | 649.9 | 691.6 | OFF | 658.5 | 709.9 | 657.1 | 710.7 | 764.8 | OFF | 8.01 | 11.7 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 697.1807 | 6067.6591 | 6296.7853 | -14.32% | -3.639% | 14.32%
11:19 | 11.4 | 701.15 | 766.4 | 693.4 | 698 | 686.4 | 719.7 | 650.3 | 694.1 | OFF | 659.2 | 711.4 | 657.4 | 711.8 | 765.7 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 697.8322 | 6102.6926 | 6331.6606 | -14.3% | -3.616% | 14.3%
11:19 | 11.4667 | 702.225 | 767.4 | 694.4 | 698.9 | 687.4 | 720.5 | 651.3 | 696.6 | OFF | 660.1 | 712.7 | 658.4 | 712.9 | 766.1 | OFF | 8.01 | 11.77 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 698.6964 | 6149.4718 | 6378.2116 | -14.27% | -3.586% | 14.27%
11:19 | 11.5167 | 702.8417 | 768 | 695 | 700 | 688.3 | 720.8 | 652.3 | 697.8 | OFF | 661.1 | 712.8 | 659.2 | 712.9 | 765.9 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 699.3413 | 6184.5985 | 6413.1625 | -14.24% | -3.564% | 14.24%
11:19 | 11.5667 | 703.3 | 768.1 | 695.2 | 700.8 | 689.4 | 721.6 | 653.3 | 698 | OFF | 662.1 | 713.3 | 660.1 | 712.2 | 765.5 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 699.9834 | 6219.752 | 6448.1456 | -14.22% | -3.542% | 14.22%
11:19 | 11.6167 | 703.75 | 768.1 | 695.4 | 701.5 | 690.3 | 722.4 | 654.3 | 698.1 | OFF | 663 | 713.7 | 661.1 | 711.7 | 765.4 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 700.6228 | 6254.9283 | 6483.1608 | -14.19% | -3.52% | 14.19%
11:19 | 11.6667 | 704.1583 | 768.2 | 695.7 | 702 | 690.6 | 722.7 | 655.2 | 698.3 | OFF | 663.8 | 714 | 661.9 | 711.8 | 765.7 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 701.2595 | 6290.126 | 6518.2078 | -14.17% | -3.499% | 14.17%
11:19 | 11.7167 | 704.525 | 768.5 | 696 | 702.4 | 691.1 | 723.1 | 655.7 | 698.4 | OFF | 664.1 | 714.4 | 662.3 | 712.2 | 766.1 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 701.8935 | 6325.3431 | 6553.2867 | -14.14% | -3.478% | 14.14%
11:19 | 11.7833 | 705.2333 | 768.9 | 696.6 | 702.9 | 691.9 | 724 | 656.6 | 699.3 | OFF | 664.9 | 715.4 | 663.2 | 712.9 | 766.2 | OFF | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 702.7346 | 6372.335 | 6600.1076 | -14.11% | -3.451% | 14.11%
11:19 | 11.8333 | 705.6667 | 769.5 | 696.9 | 703.2 | 692.3 | 724.4 | 657.4 | 699.1 | OFF | 665.5 | 715.5 | 663.9 | 713.6 | 766.7 | OFF | 8.01 | 9.61 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 703.3624 | 6407.6075 | 6635.26 | -14.08% | -3.431% | 14.08%
11:19 | 11.8833 | 706.0667 | 770 | 697.3 | 703.5 | 692.7 | 724.5 | 657.9 | 699.4 | OFF | 665.9 | 715.2 | 664.6 | 714.4 | 767.4 | OFF | 8.01 | 9.3 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 703.9876 | 6442.9008 | 6670.4438 | -14.06% | -3.411% | 14.06%
11:19 | 11.9333 | 706.6833 | 770.5 | 697.8 | 704.1 | 693.3 | 725 | 658.4 | 701.2 | OFF | 666.5 | 715.5 | 665 | 715 | 767.9 | OFF | 8.01 | 9.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 704.6102 | 6478.2196 | 6705.6587 | -14.03% | -3.392% | 14.03%
11:20 | 11.9833 | 707.0667 | 770.7 | 698.2 | 704.6 | 694 | 725.1 | 659.1 | 701.9 | OFF | 667.3 | 715.4 | 665.7 | 714.8 | 768 | OFF | 8.01 | 9.39 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 705.2302 | 6513.5633 | 6740.9047 | -14.01% | -3.373% | 14.01%
11:20 | 12.05 | 707.65 | 771.2 | 698.5 | 705.3 | 695.2 | 725.3 | 660.1 | 703.3 | OFF | 668.3 | 715 | 666.7 | 714.6 | 768.3 | OFF | 8.01 | 9.54 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 706.0528 | 6560.7206 | 6787.9475 | -13.98% | -3.348% | 13.98%
11:20 | 12.1 | 708.0417 | 771.6 | 698.7 | 705.7 | 695.9 | 726 | 660.9 | 703.2 | OFF | 669 | 715.5 | 667.5 | 714.3 | 768.2 | OFF | 8.01 | 9.64 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 706.6669 | 6596.1128 | 6823.2655 | -13.95% | -3.329% | 13.95%
11:20 | 12.15 | 708.575 | 772.3 | 698.9 | 706.1 | 697 | 726.6 | 661.7 | 704 | OFF | 669.8 | 716.2 | 668.3 | 713.9 | 768.1 | OFF | 8.01 | 9.83 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 707.2785 | 6631.5283 | 6858.6141 | -13.93% | -3.311% | 13.93%
11:20 | 12.2 | 709.0333 | 772.9 | 699 | 706.4 | 697.7 | 726.9 | 662.8 | 704 | OFF | 670.7 | 716.8 | 669.2 | 713.5 | 768.5 | OFF | 8.01 | 9.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 707.8875 | 6666.9685 | 6893.9933 | -13.9% | -3.293% | 13.9%
11:20 | 12.25 | 709.2667 | 773.3 | 699.1 | 706.4 | 697.9 | 727.1 | 663.4 | 703.9 | OFF | 671.4 | 716.8 | 669.9 | 713.3 | 768.7 | OFF | 8.01 | 10.15 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 708.4941 | 6702.426 | 6929.4028 | -13.88% | -3.276% | 13.88%
11:20 | 12.3 | 709.7083 | 773.6 | 699.2 | 706.5 | 698.4 | 727.7 | 664.2 | 705.6 | OFF | 671.9 | 717.1 | 670.5 | 713.2 | 768.6 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 6 | 709.0983 | 6737.9003 | 6964.8426 | -13.85% | -3.258% | 13.85%
11:20 | 12.3667 | 710.425 | 774.2 | 699.7 | 707.2 | 699.3 | 729 | 665.4 | 706 | OFF | 673 | 717.6 | 671.8 | 713.4 | 768.5 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 6 | 709.9001 | 6785.2381 | 7012.1426 | -13.82% | -3.236% | 13.82%
11:20 | 12.4167 | 710.75 | 774.6 | 700 | 707.4 | 699.6 | 729.6 | 665.8 | 706.2 | OFF | 673.2 | 717.9 | 672.1 | 713.8 | 768.8 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 6 | 710.4986 | 6820.7675 | 7047.6525 | -13.79% | -3.219% | 13.79%
11:20 | 12.4667 | 711.3 | 775.1 | 700.4 | 707.8 | 700.2 | 730.7 | 666.3 | 706.8 | OFF | 673.7 | 718.3 | 672.6 | 714.4 | 769.3 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 711.0948 | 6856.3187 | 7083.1924 | -13.77% | -3.203% | 13.77%
11:20 | 12.5167 | 711.8417 | 775.5 | 700.8 | 708.1 | 700.7 | 731.5 | 666.9 | 707.7 | OFF | 674.2 | 718.6 | 673.2 | 715.3 | 769.6 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 6 | 711.6885 | 6891.8973 | 7118.7619 | -13.74% | -3.187% | 13.74%
11:20 | 12.5667 | 712.35 | 776.1 | 701.4 | 708.5 | 701.1 | 731.8 | 667.5 | 707.9 | OFF | 674.8 | 718.7 | 673.9 | 716.3 | 770.2 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 6 | 712.28 | 6927.5021 | 7154.3612 | -13.72% | -3.171% | 13.72%
11:20 | 12.6333 | 712.9833 | 776.7 | 702.3 | 709.1 | 701.6 | 731.9 | 668.3 | 707.7 | OFF | 675.6 | 719 | 674.7 | 717.4 | 771.5 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 6 | 713.065 | 6975.0132 | 7201.8727 | -13.68% | -3.15% | 13.68%
11:20 | 12.6833 | 713.6 | 777.1 | 703.1 | 709.5 | 702 | 732.4 | 668.7 | 708.7 | OFF | 676.1 | 719.8 | 675.1 | 718.4 | 772.3 | OFF | 8.01 | 11.8 | 11.01 | 14.01 | 6 | 713.651 | 7010.6778 | 7237.5406 | -13.66% | -3.135% | 13.66%
11:20 | 12.7333 | 714.3 | 777.6 | 703.8 | 710 | 702.4 | 733.3 | 669 | 709.6 | OFF | 676.4 | 721.4 | 675.5 | 719.4 | 773.2 | OFF | 8.01 | 11.85 | 11.01 | 14.01 | 6 | 714.2348 | 7046.3753 | 7273.2377 | -13.63% | -3.119% | 13.63%
11:20 | 12.7833 | 715.1333 | 778.2 | 704.5 | 710.6 | 703 | 734.1 | 669.5 | 711.2 | OFF | 676.9 | 722.8 | 676 | 720.5 | 774.3 | OFF | 8.01 | 11.79 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 714.8163 | 7082.1111 | 7308.964 | -13.61% | -3.104% | 13.61%
11:20 | 12.8333 | 715.9083 | 778.7 | 705.1 | 711.4 | 703.4 | 735.2 | 670.3 | 711.4 | OFF | 677.7 | 724.5 | 676.8 | 721.2 | 775.2 | OFF | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 715.3955 | 7117.8872 | 7344.7193 | -13.58% | -3.088% | 13.58%
11:20 | 12.8833 | 716.6167 | 779.1 | 705.6 | 712 | 703.8 | 736.1 | 671.1 | 711.8 | OFF | 678.5 | 726.1 | 677.7 | 721.6 | 776 | OFF | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 715.9725 | 7153.7003 | 7380.5035 | -13.56% | -3.073% | 13.56%
11:20 | 12.95 | 717.325 | 779.1 | 706.5 | 712.7 | 704.3 | 736.6 | 672.1 | 712.2 | OFF | 679.5 | 726.7 | 678.5 | 722.7 | 777 | OFF | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 716.7384 | 7201.4983 | 7428.2605 | -13.53% | -3.053% | 13.53%
11:21 | 13 | 717.725 | 779.1 | 707.4 | 713.5 | 704.7 | 736.8 | 672.4 | 711.6 | OFF | 680 | 726.8 | 678.8 | 723.9 | 777.7 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 717.3103 | 7237.3746 | 7464.1117 | -13.5% | -3.038% | 13.5%
11:21 | 13.05 | 717.9917 | 779.3 | 708.2 | 714.3 | 705.1 | 736.5 | 672.3 | 711.4 | OFF | 680 | 726.5 | 678.8 | 725 | 778.5 | OFF | 8.01 | 11.39 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 717.88 | 7273.2675 | 7499.9915 | -13.48% | -3.023% | 13.48%
11:21 | 13.1 | 718.4833 | 780.1 | 709.1 | 715.4 | 705.9 | 736.2 | 672.2 | 712.9 | OFF | 679.8 | 726.3 | 678.8 | 726 | 779.1 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 718.4476 | 7309.1794 | 7535.8997 | -13.45% | -3.009% | 13.45%
11:21 | 13.15 | 719.1167 | 780.7 | 709.7 | 716.3 | 707 | 736.7 | 672.4 | 714.9 | OFF | 680.2 | 726.8 | 679 | 726.3 | 779.4 | OFF | 8.01 | 11.12 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 719.013 | 7345.1194 | 7571.8362 | -13.43% | -2.994% | 13.43%
11:21 | 13.2167 | 720.0667 | 781.5 | 710.5 | 717.7 | 708.8 | 738.1 | 673.6 | 716.2 | OFF | 681.7 | 727.7 | 680.1 | 725.6 | 779.3 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 719.7635 | 7393.0922 | 7619.7954 | -13.39% | -2.975% | 13.39%
11:21 | 13.2667 | 720.7083 | 781.7 | 710.8 | 718.5 | 709.9 | 739.1 | 674.6 | 717.5 | OFF | 682.7 | 728.3 | 681 | 725.2 | 779.2 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 720.324 | 7429.1115 | 7655.7976 | -13.37% | -2.961% | 13.37%
11:21 | 13.3167 | 721.25 | 781.8 | 711 | 719.1 | 710.9 | 740.1 | 675.8 | 717.6 | OFF | 683.8 | 728.9 | 682 | 724.7 | 779.3 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 720.8824 | 7465.1605 | 7691.8277 | -13.34% | -2.947% | 13.34%
11:21 | 13.3667 | 721.7917 | 782.3 | 711.1 | 719.8 | 712.1 | 740.8 | 676.6 | 718.4 | OFF | 684.5 | 729.6 | 682.8 | 724.2 | 779.3 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 721.4387 | 7501.2365 | 7727.8858 | -13.32% | -2.933% | 13.32%
11:21 | 13.4167 | 722.5833 | 782.7 | 711.5 | 720.8 | 713.7 | 742.1 | 677.6 | 719.6 | OFF | 685.3 | 730.5 | 683.7 | 724.1 | 779.4 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 721.9929 | 7537.3459 | 7763.9716 | -13.29% | -2.919% | 13.29%
11:21 | 13.4667 | 723.3 | 782.8 | 712.1 | 721.6 | 714.8 | 743.3 | 678.4 | 720 | OFF | 686 | 731.8 | 684.5 | 724.3 | 780 | OFF | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 722.5451 | 7573.493 | 7800.085 | -13.27% | -2.905% | 13.27%
11:21 | 13.5333 | 723.9083 | 783 | 712.4 | 721.8 | 715.2 | 744.4 | 679.3 | 720.2 | OFF | 686.9 | 733.6 | 685.3 | 724.2 | 780.6 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 723.2783 | 7621.7333 | 7848.2791 | -13.23% | -2.887% | 13.23%
11:21 | 13.5833 | 724.3333 | 783.7 | 712.4 | 721.6 | 715.5 | 745.4 | 679.8 | 720.6 | OFF | 687.5 | 734.6 | 685.8 | 724.2 | 780.9 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 723.8258 | 7657.9393 | 7884.4567 | -13.21% | -2.873% | 13.21%
11:21 | 13.6333 | 724.6583 | 784.2 | 712.4 | 721.4 | 715.9 | 746.1 | 680.4 | 721.3 | OFF | 688.1 | 735.1 | 686.5 | 723.9 | 780.6 | OFF | 8.01 | 10.75 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 724.3713 | 7694.1641 | 7920.6616 | -13.18% | -2.86% | 13.18%
11:21 | 13.6833 | 724.7833 | 784.3 | 712.3 | 721.2 | 716 | 746.5 | 681 | 721.2 | OFF | 688.6 | 735.5 | 687 | 723.6 | 780.2 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 724.9148 | 7730.4001 | 7956.8938 | -13.16% | -2.847% | 13.16%
11:21 | 13.7333 | 725.0417 | 784.6 | 712.5 | 721.3 | 716 | 746.8 | 681.4 | 720.9 | OFF | 688.9 | 736 | 687.3 | 723.9 | 780.9 | OFF | 8.01 | 10.21 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 725.4563 | 7766.6458 | 7993.1531 | -13.13% | -2.834% | 13.13%
11:21 | 13.8 | 725.5333 | 785.4 | 713 | 721.7 | 716.1 | 747.2 | 681.8 | 720.8 | OFF | 689.3 | 736.8 | 687.7 | 725.1 | 781.5 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 726.1754 | 7814.9983 | 8041.5408 | -13.1% | -2.817% | 13.1%
11:21 | 13.85 | 725.85 | 785.7 | 713.4 | 722 | 716.2 | 747.5 | 682.2 | 720.9 | OFF | 689.7 | 737.3 | 688.1 | 725.6 | 781.6 | OFF | 8.01 | 10.1 | 11.01 | 14.01 | 6 | 726.7124 | 7851.2828 | 8077.863 | -13.08% | -2.805% | 13.08%
11:21 | 13.9 | 726.2917 | 786.4 | 713.8 | 722.4 | 716.5 | 747.9 | 682.7 | 721.3 | OFF | 690.2 | 738.1 | 688.6 | 725.8 | 781.8 | OFF | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 6 | 727.2475 | 7887.5864 | 8114.212 | -13.05% | -2.793% | 13.05%
11:21 | 13.95 | 726.875 | 787 | 714.4 | 722.8 | 716.7 | 748.5 | 683.2 | 721.8 | OFF | 690.7 | 739.1 | 689.2 | 726.6 | 782.5 | OFF | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 6 | 727.7807 | 7923.9156 | 8150.5877 | -13.03% | -2.781% | 13.03%
11:22 | 14 | 727.4333 | 787.7 | 715 | 723.2 | 716.8 | 748.9 | 683.6 | 722.3 | OFF | 691 | 739.8 | 689.7 | 727.7 | 783.5 | OFF | 8.01 | 10.09 | 11.01 | 14.01 | 6 | 728.3121 | 7960.2733 | 8186.99 | -13% | -2.769% | 13%
11:22 | 14.0667 | 728.1917 | 788.6 | 716 | 723.6 | 717 | 749.2 | 684.1 | 722.7 | OFF | 691.4 | 740.7 | 690.2 | 729.5 | 785.3 | OFF | 8.01 | 10.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 729.0176 | 8008.7941 | 8235.5677 | -12.97% | -2.754% | 12.97%
11:22 | 14.1167 | 728.8583 | 788.9 | 717 | 724.1 | 717.2 | 750.1 | 684.3 | 723 | OFF | 691.6 | 741.8 | 690.5 | 731.2 | 786.6 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 6 | 729.5445 | 8045.2203 | 8272.0317 | -12.94% | -2.742% | 12.94%
11:22 | 14.1667 | 729.5667 | 789.4 | 718 | 724.9 | 717.6 | 751.2 | 684.2 | 722.9 | OFF | 691.7 | 743.5 | 690.8 | 733.2 | 787.4 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 6 | 730.0696 | 8081.681 | 8308.5221 | -12.92% | -2.73% | 12.92%
11:22 | 14.2167 | 730.0917 | 790.1 | 718.9 | 725.5 | 718.1 | 751.8 | 684.2 | 723.3 | OFF | 692 | 744.4 | 691 | 734.2 | 787.6 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 6 | 730.5929 | 8118.1724 | 8345.0386 | -12.89% | -2.719% | 12.89%
11:22 | 14.2667 | 730.5 | 790.6 | 719.3 | 725.8 | 718.4 | 752.1 | 684.4 | 725.1 | OFF | 692.3 | 744.8 | 691.3 | 734.5 | 787.4 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 6 | 731.1144 | 8154.6872 | 8381.5813 | -12.87% | -2.707% | 12.87%
11:22 | 14.3167 | 730.825 | 791.1 | 719.8 | 726.1 | 718.7 | 752 | 684.9 | 725.4 | OFF | 693 | 744.9 | 691.8 | 734.8 | 787.4 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 6 | 731.634 | 8191.2203 | 8418.15 | -12.84% | -2.696% | 12.84%
11:22 | 14.3833 | 731.4083 | 792 | 720.3 | 726.9 | 719.3 | 752.4 | 685.8 | 725.5 | OFF | 693.9 | 745.3 | 692.7 | 734.9 | 787.9 | OFF | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 6 | 732.3241 | 8239.9615 | 8466.9486 | -12.81% | -2.681% | 12.81%
11:22 | 14.4333 | 731.825 | 792.3 | 720.5 | 727.2 | 719.9 | 752.8 | 686.5 | 726.2 | OFF | 694.5 | 745.8 | 693.4 | 734.7 | 788.1 | OFF | 8.01 | 11.84 | 11.01 | 14.01 | 6 | 732.8396 | 8276.5423 | 8503.5777 | -12.78% | -2.67% | 12.78%
11:22 | 14.4833 | 732.2667 | 792.7 | 720.9 | 727.5 | 720.4 | 753.3 | 687.1 | 726.6 | OFF | 695.1 | 745.9 | 694.1 | 735 | 788.6 | OFF | 8.01 | 11.99 | 11.01 | 14.01 | 6 | 733.3533 | 8313.1446 | 8540.2326 | -12.76% | -2.659% | 12.76%
11:22 | 14.5333 | 732.7917 | 793.2 | 721.5 | 728 | 720.9 | 753.9 | 687.7 | 726.7 | OFF | 695.7 | 746 | 694.7 | 735.8 | 789.4 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 6 | 733.8652 | 8349.771 | 8576.913 | -12.73% | -2.648% | 12.73%
11:22 | 14.5833 | 733.4917 | 794 | 722.5 | 728.7 | 721.3 | 754.6 | 688.3 | 726.8 | OFF | 696.2 | 746.5 | 695.3 | 737.2 | 790.5 | OFF | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 734.3754 | 8386.4281 | 8613.619 | -12.71% | -2.638% | 12.71%
11:22 | 14.65 | 734.325 | 794.9 | 723.7 | 729.7 | 722.2 | 755.2 | 689.1 | 727.3 | OFF | 696.8 | 746.9 | 696.2 | 738.9 | 791 | OFF | 8.01 | 11.69 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 735.053 | 8435.3553 | 8662.6 | -12.68% | -2.623% | 12.68%
11:22 | 14.7 | 734.9 | 795.2 | 724.4 | 730.3 | 723 | 755.8 | 689.9 | 728 | OFF | 697.4 | 746.9 | 697.1 | 739.6 | 791.2 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 735.5592 | 8472.086 | 8699.3653 | -12.65% | -2.613% | 12.65%
11:22 | 14.75 | 735.2583 | 795.2 | 724.8 | 730.8 | 723.3 | 756.1 | 690.4 | 728.3 | OFF | 697.8 | 747.1 | 697.8 | 739.9 | 791.6 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 736.0637 | 8508.8399 | 8736.1559 | -12.62% | -2.602% | 12.62%
11:22 | 14.8 | 735.55 | 795.4 | 725.1 | 731.1 | 723.7 | 756.4 | 690.8 | 728.5 | OFF | 698.1 | 747.5 | 698.3 | 739.9 | 791.8 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 736.5665 | 8545.6101 | 8772.9716 | -12.6% | -2.592% | 12.6%
11:22 | 14.85 | 735.9 | 795.9 | 725.6 | 731.6 | 724 | 755.9 | 691.2 | 729.3 | OFF | 698.6 | 747 | 698.7 | 740.5 | 792.5 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 737.0676 | 8582.3964 | 8809.8125 | -12.57% | -2.581% | 12.57%
11:22 | 14.9 | 736.275 | 796.6 | 726.2 | 732.5 | 724.4 | 755 | 691.7 | 729.7 | OFF | 699.2 | 746.2 | 699.2 | 741 | 793.6 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 737.567 | 8619.2008 | 8846.6783 | -12.55% | -2.571% | 12.55%
11:22 | 14.9667 | 736.8333 | 797.1 | 726.9 | 734.3 | 725.1 | 754.8 | 692.6 | 730.6 | OFF | 700.1 | 745.4 | 699.9 | 741.2 | 794 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 738.2304 | 8668.3044 | 8895.8716 | -12.52% | -2.558% | 12.52%
11:23 | 15.0167 | 737.25 | 797.5 | 727.3 | 735.3 | 725.6 | 755.4 | 693.3 | 731.2 | OFF | 700.8 | 745.6 | 700.5 | 740.6 | 793.9 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 738.726 | 8705.1565 | 8932.7955 | -12.49% | -2.548% | 12.49%
11:23 | 15.0667 | 737.8333 | 797.9 | 727.6 | 735.9 | 726.1 | 756.2 | 693.9 | 733.1 | OFF | 701.5 | 746.6 | 701.1 | 740 | 794.1 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 739.2199 | 8742.0335 | 8969.7441 | -12.47% | -2.539% | 12.47%
11:23 | 15.1167 | 738.1667 | 798.2 | 727.7 | 736.2 | 726.5 | 756.9 | 694.6 | 732.8 | OFF | 702.2 | 747.2 | 701.7 | 739.7 | 794.3 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 739.7122 | 8778.9335 | 9006.7174 | -12.44% | -2.529% | 12.44%
11:23 | 15.1667 | 738.5417 | 798.2 | 728 | 736.4 | 726.8 | 757.6 | 695.1 | 733 | OFF | 702.6 | 747.6 | 702.2 | 739.9 | 795.1 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 740.203 | 8815.8512 | 9043.7153 | -12.42% | -2.52% | 12.42%
11:23 | 15.2333 | 739.1833 | 798.5 | 728.7 | 736.9 | 727 | 758.7 | 695.6 | 733 | OFF | 703.1 | 748.8 | 702.7 | 741 | 796.2 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 740.8548 | 8865.1088 | 9093.0839 | -12.38% | -2.507% | 12.38%
11:23 | 15.2833 | 739.6917 | 798.7 | 729.4 | 737.5 | 727.3 | 759.3 | 695.8 | 732.9 | OFF | 703.4 | 749.8 | 703 | 742.1 | 797.1 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 741.3417 | 8902.0806 | 9130.1388 | -12.36% | -2.498% | 12.36%
11:23 | 15.3333 | 740.1417 | 799.1 | 730 | 738.2 | 727.6 | 759.8 | 695.9 | 733.1 | OFF | 703.6 | 750.4 | 703.2 | 743.1 | 797.7 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 741.8272 | 8939.0765 | 9167.2181 | -12.33% | -2.489% | 12.33%
11:23 | 15.3833 | 740.6667 | 799.8 | 730.6 | 738.9 | 728.1 | 760.2 | 696.4 | 733.8 | OFF | 704 | 750.5 | 703.6 | 743.9 | 798.2 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 742.311 | 8976.0967 | 9204.3215 | -12.31% | -2.48% | 12.31%
11:23 | 15.4333 | 741.1833 | 800.3 | 731.1 | 739.4 | 728.7 | 760.6 | 697.1 | 734.4 | OFF | 704.8 | 750.4 | 704.4 | 744.2 | 798.8 | OFF | 8.01 | 10.95 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 742.7933 | 9013.1429 | 9241.4491 | -12.28% | -2.47% | 12.28%
11:23 | 15.4833 | 741.7083 | 800.8 | 731.4 | 739.8 | 729.4 | 761.5 | 697.8 | 734.9 | OFF | 705.5 | 750.9 | 705.1 | 744.4 | 799 | OFF | 8.01 | 10.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 743.274 | 9050.2152 | 9278.6008 | -12.26% | -2.461% | 12.26%
11:23 | 15.55 | 742.4083 | 801.3 | 731.9 | 740.1 | 730 | 763 | 698.7 | 735.4 | OFF | 706.3 | 752.4 | 706.1 | 744.7 | 799 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 743.9127 | 9099.6858 | 9328.1737 | -12.22% | -2.449% | 12.22%
11:23 | 15.6 | 742.85 | 801.7 | 732.1 | 740.4 | 730.6 | 763.7 | 699.1 | 735.7 | OFF | 706.5 | 753.6 | 706.7 | 745 | 799.1 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 744.3898 | 9136.8172 | 9365.3812 | -12.2% | -2.441% | 12.2%
11:23 | 15.65 | 743.25 | 802.2 | 732.3 | 740.6 | 731.2 | 764.3 | 699.6 | 736 | OFF | 706.9 | 754.4 | 707.2 | 745.2 | 799.1 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 744.8655 | 9173.9697 | 9402.6126 | -12.17% | -2.432% | 12.17%
11:23 | 15.7 | 743.6167 | 802.7 | 732.5 | 740.7 | 731.7 | 764.7 | 700.1 | 736.1 | OFF | 707.3 | 755 | 707.8 | 745.4 | 799.4 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 745.3396 | 9211.1414 | 9439.8678 | -12.15% | -2.423% | 12.15%
11:23 | 15.75 | 744.0417 | 803.2 | 733 | 741.1 | 732.1 | 764.9 | 700.5 | 736.5 | OFF | 707.7 | 755.1 | 708.2 | 746 | 800.2 | OFF | 8.01 | 10.32 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 745.8123 | 9248.3328 | 9477.1466 | -12.12% | -2.414% | 12.12%
11:23 | 15.8167 | 744.4 | 803.4 | 733.8 | 741.7 | 732.6 | 764.7 | 700.8 | 736.7 | OFF | 708.2 | 754.3 | 708.6 | 746.9 | 801.1 | OFF | 8.01 | 10.07 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 746.4402 | 9297.9476 | 9526.8883 | -12.09% | -2.403% | 12.09%
11:23 | 15.8667 | 744.7083 | 803.7 | 734.2 | 742.2 | 732.8 | 764.8 | 701.2 | 737.1 | OFF | 708.7 | 754.3 | 708.6 | 747.3 | 801.6 | OFF | 8.01 | 9.98 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 746.9094 | 9335.1753 | 9564.222 | -12.07% | -2.395% | 12.07%
11:23 | 15.9167 | 745.1417 | 804.2 | 734.6 | 742.6 | 733 | 765.7 | 701.5 | 737.3 | OFF | 709.5 | 755.4 | 708.8 | 747.3 | 801.8 | OFF | 8.01 | 9.99 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 747.3771 | 9372.4215 | 9601.5792 | -12.04% | -2.387% | 12.04%
11:23 | 15.9667 | 745.6167 | 804.7 | 735 | 743.1 | 733.5 | 766.6 | 701.9 | 737.8 | OFF | 710 | 756.5 | 709.1 | 747.3 | 801.9 | OFF | 8.01 | 10.49 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 747.8434 | 9409.6905 | 9638.9597 | -12.02% | -2.379% | 12.02%
11:24 | 16.0167 | 745.975 | 805.2 | 735.2 | 743.5 | 734 | 767 | 702.2 | 738.8 | OFF | 710.4 | 756.7 | 709.4 | 747.1 | 802.2 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 748.3082 | 9446.9803 | 9676.3635 | -11.99% | -2.371% | 11.99%
11:24 | 16.0833 | 746.4667 | 806.1 | 735.7 | 744.5 | 734.6 | 767.1 | 702.9 | 739.4 | OFF | 711.1 | 756.5 | 709.9 | 747.1 | 802.7 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 748.9258 | 9496.7283 | 9726.2713 | -11.96% | -2.36% | 11.96%
11:24 | 16.1333 | 746.7917 | 806.3 | 736 | 745.2 | 735 | 767.2 | 703.5 | 739.7 | OFF | 711.8 | 756.5 | 710.5 | 747.1 | 802.7 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 749.3873 | 9534.0598 | 9763.7291 | -11.93% | -2.352% | 11.93%
11:24 | 16.1833 | 747.3917 | 806.7 | 736.4 | 745.9 | 735.8 | 767.6 | 704.2 | 741.6 | OFF | 712.5 | 756.7 | 711 | 747.2 | 803.1 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 749.8474 | 9571.4144 | 9801.21 | -11.91% | -2.345% | 11.91%
11:24 | 16.2333 | 747.8333 | 807 | 736.7 | 746.5 | 736.4 | 768 | 704.9 | 741.7 | OFF | 713.1 | 757.3 | 711.6 | 747.4 | 803.4 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 750.306 | 9608.795 | 9838.7138 | -11.88% | -2.337% | 11.88%
11:24 | 16.2833 | 748.2333 | 807.4 | 737.2 | 747.2 | 736.9 | 768 | 705.5 | 742 | OFF | 713.6 | 757.1 | 712.3 | 747.9 | 803.7 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 750.7633 | 9646.1967 | 9876.2406 | -11.86% | -2.329% | 11.86%
11:24 | 16.3333 | 748.6333 | 808 | 737.6 | 747.9 | 737.3 | 768 | 706.3 | 742.2 | OFF | 714.4 | 756.7 | 713.2 | 748.1 | 803.9 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 751.2192 | 9683.6183 | 9913.7901 | -11.83% | -2.322% | 11.83%
11:24 | 16.4 | 749.3 | 808.7 | 738 | 748.5 | 737.8 | 768.7 | 707.1 | 743 | OFF | 715.3 | 757.7 | 714.1 | 748.3 | 804.4 | OFF | 8.01 | 11.11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 751.8249 | 9733.5494 | 9963.8916 | -11.8% | -2.312% | 11.8%
11:24 | 16.45 | 749.8917 | 808.9 | 738.4 | 749 | 738.4 | 769.6 | 707.8 | 743.5 | OFF | 716 | 759.3 | 714.8 | 748.4 | 804.6 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 752.2775 | 9771.0292 | 10001.4942 | -11.77% | -2.304% | 11.77%
11:24 | 16.5 | 750.3583 | 809.3 | 738.7 | 749.4 | 738.9 | 770.2 | 708.5 | 743.5 | OFF | 716.6 | 760.2 | 715.4 | 748.6 | 805 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 752.7288 | 9808.5355 | 10039.1193 | -11.75% | -2.297% | 11.75%
11:24 | 16.55 | 750.9333 | 809.9 | 739 | 749.9 | 739.3 | 770.7 | 709.2 | 744.2 | OFF | 717.2 | 760.8 | 716.2 | 748.9 | 805.9 | OFF | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 753.1788 | 9846.0678 | 10076.767 | -11.72% | -2.289% | 11.72%
11:24 | 16.6 | 751.325 | 810.3 | 739.2 | 750.1 | 739.7 | 771 | 709.7 | 745.2 | OFF | 717.7 | 761.1 | 716.6 | 748.9 | 806.4 | OFF | 8.01 | 11.72 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 753.6274 | 9883.6242 | 10114.4372 | -11.7% | -2.282% | 11.7%
11:24 | 16.6667 | 751.7083 | 810.5 | 739.8 | 750.3 | 740 | 771.1 | 710.2 | 744.9 | OFF | 718.3 | 761.4 | 717.2 | 750.1 | 806.7 | OFF | 8.01 | 11.75 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 754.2234 | 9933.7253 | 10164.6989 | -11.67% | -2.272% | 11.67%
11:24 | 16.7167 | 752.4167 | 811 | 740.9 | 751 | 740.3 | 771.7 | 710.4 | 746 | OFF | 718.6 | 762.6 | 717.3 | 751.9 | 807.3 | OFF | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 754.6689 | 9971.3285 | 10202.4212 | -11.64% | -2.265% | 11.64%
11:24 | 16.7667 | 752.8917 | 811.2 | 741.7 | 751.5 | 740.6 | 772.3 | 710.7 | 746.2 | OFF | 718.9 | 763.1 | 717.5 | 753.3 | 807.7 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 755.1131 | 10008.9612 | 10240.1657 | -11.62% | -2.258% | 11.62%
11:24 | 16.8167 | 753.4083 | 811.7 | 742.4 | 752 | 740.8 | 773.1 | 711 | 746.4 | OFF | 719.4 | 764 | 717.9 | 754.2 | 808 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 755.5559 | 10046.6187 | 10277.9324 | -11.59% | -2.251% | 11.59%
11:24 | 16.8667 | 753.9167 | 812.3 | 743 | 752.7 | 741.2 | 773.3 | 711.6 | 747.3 | OFF | 719.9 | 764.1 | 718.5 | 754.7 | 808.4 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 755.9975 | 10084.3018 | 10315.7213 | -11.57% | -2.243% | 11.57%
11:24 | 16.9167 | 754.35 | 812.8 | 743.4 | 753.3 | 741.8 | 773.9 | 712.2 | 747.7 | OFF | 720.6 | 764.2 | 719 | 754.8 | 808.5 | OFF | 8.01 | 11.4 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 756.4377 | 10122.0085 | 10353.5321 | -11.54% | -2.236% | 11.54%
11:24 | 16.9833 | 754.7333 | 813.2 | 743.7 | 754 | 742.4 | 774.4 | 713.1 | 747.5 | OFF | 721.4 | 764.3 | 719.8 | 754.5 | 808.5 | OFF | 8.01 | 11.57 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 757.0227 | 10172.3113 | 10403.9808 | -11.51% | -2.227% | 11.51%
11:25 | 17.0333 | 755.1583 | 813.7 | 744 | 754.7 | 743.2 | 774.6 | 714 | 748 | OFF | 722 | 764.8 | 720.6 | 754.1 | 808.2 | OFF | 8.01 | 11.62 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 757.46 | 10210.0585 | 10441.8429 | -11.48% | -2.22% | 11.48%
11:25 | 17.0833 | 755.4417 | 813.9 | 744.3 | 755.2 | 744 | 774.4 | 714.6 | 748.8 | OFF | 722.6 | 764.3 | 721.3 | 753.8 | 808.1 | OFF | 8.01 | 11.49 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 757.8959 | 10247.8235 | 10479.7268 | -11.46% | -2.213% | 11.46%
11:25 | 17.1333 | 755.7583 | 814 | 744.5 | 755.8 | 744.6 | 774.7 | 715.4 | 749.5 | OFF | 723.4 | 764.4 | 721.9 | 753.4 | 807.5 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 758.3306 | 10285.6035 | 10517.6325 | -11.43% | -2.206% | 11.43%
11:25 | 17.1833 | 756.125 | 814.2 | 744.7 | 756.2 | 745 | 775.4 | 716 | 750.7 | OFF | 724 | 765 | 722.4 | 753 | 806.9 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 758.7641 | 10323.4006 | 10555.5598 | -11.41% | -2.199% | 11.41%
11:25 | 17.25 | 756.7667 | 814.7 | 745.1 | 756.8 | 745.8 | 776.6 | 716.8 | 751.2 | OFF | 724.7 | 766.4 | 723.1 | 753.1 | 806.9 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 759.3401 | 10373.8303 | 10606.1633 | -11.38% | -2.191% | 11.38%
11:25 | 17.3 | 757.2333 | 815.1 | 745.4 | 757 | 746.4 | 777.4 | 717.2 | 751.5 | OFF | 725 | 767.1 | 723.6 | 753.6 | 807.5 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 759.7707 | 10411.6803 | 10644.1411 | -11.35% | -2.184% | 11.35%
11:25 | 17.35 | 757.5417 | 815.2 | 745.6 | 757.1 | 746.9 | 778.1 | 717.5 | 751.7 | OFF | 725.3 | 767.6 | 724 | 753.9 | 807.6 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 760.2 | 10449.5497 | 10682.1403 | -11.33% | -2.177% | 11.33%
11:25 | 17.4 | 757.7917 | 815.3 | 745.8 | 757.1 | 746.9 | 778.4 | 717.7 | 752.1 | OFF | 725.6 | 768.1 | 724.3 | 754.4 | 807.8 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 760.6281 | 10487.4331 | 10720.161 | -11.3% | -2.171% | 11.3%
11:25 | 17.45 | 758.0583 | 815.4 | 746.1 | 756.9 | 747.1 | 778.9 | 717.8 | 752.2 | OFF | 725.8 | 769.1 | 724.3 | 755 | 808.1 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 761.0549 | 10525.3293 | 10758.2031 | -11.28% | -2.165% | 11.28%
11:25 | 17.5 | 758.3 | 815.8 | 746.3 | 756.8 | 747.2 | 778.9 | 717.9 | 752 | OFF | 725.7 | 769.4 | 724.5 | 756.2 | 808.9 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 761.4806 | 10563.2383 | 10796.2665 | -11.25% | -2.158% | 11.25%
11:25 | 17.5667 | 758.8167 | 816.3 | 746.9 | 756.7 | 747.4 | 779.4 | 717.7 | 752.9 | OFF | 725.5 | 769.9 | 724.6 | 758 | 810.5 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 762.0463 | 10613.8088 | 10847.0507 | -11.22% | -2.15% | 11.22%
11:25 | 17.6167 | 759.1083 | 816.7 | 747.2 | 756.5 | 747.8 | 779.5 | 717.8 | 753.4 | OFF | 725.6 | 770.1 | 724.8 | 758.8 | 811.1 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 762.4691 | 10651.7569 | 10885.1636 | -11.19% | -2.144% | 11.19%
11:25 | 17.6667 | 759.3583 | 817.1 | 747.3 | 756.3 | 748.1 | 779.9 | 717.9 | 753.3 | OFF | 725.8 | 770.8 | 725 | 759.4 | 811.4 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 762.8908 | 10689.7186 | 10923.2976 | -11.17% | -2.138% | 11.17%
11:25 | 17.7167 | 759.7167 | 817.4 | 747.6 | 756.3 | 748.2 | 780.6 | 717.9 | 753.2 | OFF | 725.9 | 772.2 | 724.9 | 760.2 | 812.2 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 763.3113 | 10727.6955 | 10961.4527 | -11.14% | -2.133% | 11.14%
11:25 | 17.7667 | 760.25 | 818 | 748.1 | 756.4 | 748.4 | 781.6 | 717.9 | 753.5 | OFF | 726.3 | 773.8 | 724.9 | 761.1 | 813 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 763.7306 | 10765.6947 | 10999.6287 | -11.12% | -2.127% | 11.12%
11:25 | 17.8333 | 760.7583 | 818.7 | 748.7 | 756.6 | 748.6 | 782.3 | 718.2 | 753.9 | OFF | 727.1 | 775.2 | 724.9 | 761.6 | 813.3 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 764.2878 | 10816.3949 | 11050.5627 | -11.08% | -2.119% | 11.08%
11:25 | 17.8833 | 761.1667 | 819.2 | 749.2 | 756.9 | 748.9 | 782.7 | 718.3 | 754.3 | OFF | 727.2 | 776.2 | 725.2 | 762.4 | 813.5 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 764.7044 | 10854.4431 | 11088.7875 | -11.06% | -2.113% | 11.06%
11:25 | 17.9333 | 761.675 | 819.7 | 749.7 | 757.4 | 749.3 | 783.7 | 718.4 | 754.8 | OFF | 727.4 | 777.2 | 725.4 | 763.1 | 814 | OFF | 8.01 | 10.67 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 765.1198 | 10892.5141 | 11127.0331 | -11.03% | -2.108% | 11.03%
11:26 | 17.9833 | 762.1417 | 820.4 | 750.2 | 758 | 749.7 | 784.4 | 718.5 | 755.1 | OFF | 727.6 | 777.7 | 725.5 | 763.6 | 815 | OFF | 8.01 | 10.68 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 765.5341 | 10930.6095 | 11165.2994 | -11.01% | -2.102% | 11.01%
11:26 | 18.0333 | 762.5917 | 821 | 750.7 | 758.7 | 750.2 | 784.9 | 718.8 | 755.4 | OFF | 727.9 | 778.1 | 725.7 | 763.7 | 816 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 765.9473 | 10968.7278 | 11203.5864 | -10.98% | -2.096% | 10.98%
11:26 | 18.0833 | 763.125 | 821.6 | 751.4 | 759.6 | 751 | 785.2 | 719.3 | 756.1 | OFF | 728.5 | 778.1 | 726.1 | 763.8 | 816.8 | OFF | 8.01 | 10.7 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 766.3593 | 11006.8708 | 11241.8941 | -10.96% | -2.091% | 10.96%
11:26 | 18.15 | 763.8667 | 821.7 | 752.5 | 761.2 | 751.7 | 785.4 | 720.4 | 757.1 | OFF | 729.6 | 778.1 | 727 | 764.2 | 817.5 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 766.9068 | 11057.7705 | 11293.003 | -10.93% | -2.083% | 10.93%
11:26 | 18.2 | 764.275 | 821.7 | 753.1 | 762 | 752.1 | 785.9 | 721.3 | 757.6 | OFF | 730.3 | 778.4 | 727.7 | 763.9 | 817.3 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 767.3162 | 11095.974 | 11331.3586 | -10.9% | -2.077% | 10.9%
11:26 | 18.25 | 764.6167 | 821.8 | 753.3 | 762.7 | 752.7 | 786.5 | 722 | 757.7 | OFF | 731 | 778.9 | 728.3 | 763.6 | 816.9 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 767.7245 | 11134.1963 | 11369.7346 | -10.88% | -2.072% | 10.88%
11:26 | 18.3 | 765.0167 | 821.9 | 753.5 | 763.2 | 753.6 | 787.1 | 722.7 | 758.5 | OFF | 731.7 | 779.1 | 728.9 | 763.6 | 816.4 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 768.1316 | 11172.4372 | 11408.131 | -10.85% | -2.066% | 10.85%
11:26 | 18.35 | 765.4 | 822.1 | 753.8 | 763.6 | 754.3 | 787.5 | 723.6 | 759.1 | OFF | 732.4 | 779.6 | 729.5 | 763.5 | 815.8 | OFF | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 768.5377 | 11210.6976 | 11446.5477 | -10.82% | -2.06% | 10.82%
11:26 | 18.4167 | 765.9 | 822.5 | 754 | 763.9 | 755.3 | 788.1 | 724.6 | 760.2 | OFF | 733.3 | 779.9 | 730.3 | 763.2 | 815.5 | OFF | 8.01 | 10.37 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 769.0774 | 11261.7409 | 11497.8015 | -10.79% | -2.053% | 10.79%
11:26 | 18.4667 | 766.3 | 823 | 754.2 | 764.2 | 755.8 | 788.6 | 725.4 | 760.4 | OFF | 734 | 780.1 | 731 | 763.2 | 815.7 | OFF | 8.01 | 10.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 769.4809 | 11300.0459 | 11536.2655 | -10.77% | -2.048% | 10.77%
11:26 | 18.5167 | 766.625 | 823.2 | 754.4 | 764.3 | 756.2 | 789.1 | 726.1 | 760.8 | OFF | 734.6 | 780.4 | 731.6 | 763.2 | 815.6 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 769.8833 | 11338.369 | 11574.7496 | -10.74% | -2.042% | 10.74%
11:26 | 18.5667 | 766.9917 | 823.6 | 754.7 | 764.6 | 756.5 | 789.7 | 726.5 | 760.8 | OFF | 735 | 781.1 | 732.1 | 763.4 | 815.9 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 770.2846 | 11376.7094 | 11613.2538 | -10.72% | -2.037% | 10.72%
11:26 | 18.6167 | 767.3167 | 824 | 755.1 | 765.1 | 756.9 | 789.9 | 726.7 | 761 | OFF | 735.3 | 781.3 | 732.4 | 763.7 | 816.4 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 770.6849 | 11415.0672 | 11651.778 | -10.69% | -2.032% | 10.69%
11:26 | 18.6833 | 767.675 | 824.2 | 755.3 | 765.6 | 757.8 | 790.3 | 727.1 | 761.7 | OFF | 735.8 | 780.8 | 732.9 | 763.7 | 816.9 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 771.2169 | 11466.2335 | 11703.1748 | -10.66% | -2.025% | 10.66%
11:26 | 18.7333 | 768.0917 | 824.6 | 755.6 | 766.2 | 758.3 | 790.4 | 727.7 | 762.9 | OFF | 736.3 | 780.7 | 733.4 | 763.7 | 817.3 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 771.6147 | 11504.6277 | 11741.7456 | -10.63% | -2.019% | 10.63%
11:26 | 18.7833 | 768.55 | 824.9 | 756 | 767.2 | 758.8 | 790.7 | 728.3 | 763.2 | OFF | 736.9 | 780.9 | 734.1 | 764.1 | 817.5 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 772.0114 | 11543.0437 | 11780.3362 | -10.61% | -2.014% | 10.61%
11:26 | 18.8333 | 768.8583 | 825.2 | 756.4 | 768.1 | 759.1 | 790.9 | 728.6 | 763.1 | OFF | 737.1 | 781.2 | 734.5 | 764.4 | 817.7 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 772.4071 | 11581.479 | 11818.9467 | -10.58% | -2.009% | 10.58%
11:26 | 18.8833 | 769.15 | 825.7 | 756.9 | 768.9 | 759.6 | 790.9 | 728.9 | 763 | OFF | 737.4 | 781 | 734.7 | 764.7 | 818.1 | OFF | 8.01 | 11.63 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 772.8017 | 11619.9292 | 11857.5769 | -10.56% | -2.004% | 10.56%
11:26 | 18.9333 | 769.3917 | 825.9 | 757.2 | 769.1 | 760 | 791.2 | 729.1 | 763.6 | OFF | 737.7 | 781 | 735.1 | 764.9 | 817.9 | OFF | 8.01 | 11.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 773.1953 | 11658.3927 | 11896.2268 | -10.53% | -1.999% | 10.53%
11:27 | 19 | 769.7417 | 826.2 | 757.5 | 769.2 | 760.5 | 791.7 | 729.7 | 764.3 | OFF | 738.4 | 780.5 | 735.8 | 765.2 | 817.9 | OFF | 8.01 | 11.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 773.7185 | 11709.6972 | 11947.7906 | -10.5% | -1.993% | 10.5%
11:27 | 19.05 | 770.075 | 826.4 | 757.8 | 769.2 | 760.7 | 792.1 | 730.1 | 765 | OFF | 738.8 | 780.8 | 736.3 | 765.6 | 818.1 | OFF | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 774.1097 | 11748.1926 | 11986.4863 | -10.47% | -1.988% | 10.47%
11:27 | 19.1 | 770.4833 | 826.7 | 758 | 769.2 | 760.8 | 792.7 | 730.5 | 765.4 | OFF | 739.2 | 781.8 | 736.7 | 766 | 818.8 | OFF | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 774.4999 | 11786.7065 | 12025.2016 | -10.45% | -1.983% | 10.45%
11:27 | 19.15 | 770.975 | 827.3 | 758.3 | 769.2 | 761 | 793.2 | 730.8 | 766.2 | OFF | 739.6 | 782.8 | 737 | 766.6 | 819.7 | OFF | 8.01 | 11.46 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 774.8891 | 11825.243 | 12063.9363 | -10.42% | -1.979% | 10.42%
11:27 | 19.2 | 771.2083 | 827.6 | 758.5 | 769.2 | 761.1 | 793.3 | 731 | 766 | OFF | 739.9 | 783.7 | 737.1 | 766.9 | 820.2 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 775.2773 | 11863.7976 | 12102.6904 | -10.4% | -1.974% | 10.4%
11:27 | 19.2667 | 771.4833 | 827.6 | 759 | 769.3 | 761.1 | 793.2 | 731.1 | 766 | OFF | 739.8 | 783.7 | 737.3 | 768.3 | 821.4 | OFF | 8.01 | 11.23 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 775.7933 | 11915.2206 | 12154.3928 | -10.37% | -1.968% | 10.37%
11:27 | 19.3167 | 771.7333 | 827.8 | 759.6 | 769.6 | 761.3 | 793 | 731 | 766.4 | OFF | 739.9 | 783.7 | 737.2 | 769.5 | 821.8 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 776.1791 | 11953.801 | 12193.1921 | -10.34% | -1.963% | 10.34%
11:27 | 19.3667 | 772.1667 | 828.2 | 760 | 770.1 | 761.6 | 793.5 | 731.1 | 767.1 | OFF | 740.1 | 784.7 | 737.2 | 770.1 | 822.3 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 776.5639 | 11992.3985 | 12232.0107 | -10.32% | -1.959% | 10.32%
11:27 | 19.4167 | 772.7333 | 828.6 | 760.4 | 770.4 | 761.9 | 794.3 | 731.5 | 768.1 | OFF | 740.5 | 785.9 | 737.6 | 770.8 | 822.8 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 776.9478 | 12031.021 | 12270.8485 | -10.29% | -1.954% | 10.29%
11:27 | 19.4667 | 773.1 | 828.9 | 760.7 | 770.4 | 762.1 | 795.1 | 732.1 | 768 | OFF | 740.9 | 786.7 | 738.2 | 771.1 | 823 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 777.3307 | 12069.6669 | 12309.7054 | -10.27% | -1.95% | 10.27%
11:27 | 19.5167 | 773.5417 | 829.4 | 761 | 770.6 | 762.4 | 795.8 | 732.5 | 768 | OFF | 741.2 | 787.4 | 738.9 | 771.6 | 823.7 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 777.7126 | 12108.3329 | 12348.5815 | -10.24% | -1.946% | 10.24%
11:27 | 19.5833 | 774.2 | 829.9 | 761.5 | 771 | 762.9 | 796.6 | 732.9 | 769.7 | OFF | 741.6 | 788.4 | 739.5 | 772.3 | 824.1 | OFF | 8.01 | 10.86 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 778.2203 | 12159.9243 | 12400.4459 | -10.21% | -1.94% | 10.21%
11:27 | 19.6333 | 774.6333 | 830.2 | 761.9 | 771.3 | 763.2 | 797.3 | 733.4 | 769.9 | OFF | 742.1 | 789.2 | 740 | 772.8 | 824.3 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 778.5999 | 12198.6451 | 12439.3665 | -10.18% | -1.935% | 10.18%
11:27 | 19.6833 | 775.175 | 830.5 | 762.4 | 772 | 763.7 | 797.8 | 734 | 770.6 | OFF | 742.7 | 789.9 | 740.5 | 773.2 | 824.8 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 778.9786 | 12237.3903 | 12478.3059 | -10.16% | -1.931% | 10.16%
11:27 | 19.7333 | 775.7083 | 830.8 | 762.9 | 772.6 | 764.3 | 797.9 | 734.8 | 771.1 | OFF | 743.3 | 790.6 | 741.3 | 773.6 | 825.3 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 779.3563 | 12276.1624 | 12517.2643 | -10.13% | -1.926% | 10.13%
11:27 | 19.7833 | 775.8833 | 830.8 | 763.3 | 773.1 | 764.8 | 797.2 | 735.4 | 771 | OFF | 743.7 | 790.2 | 742 | 773.8 | 825.3 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 779.7331 | 12314.9522 | 12556.2415 | -10.11% | -1.922% | 10.11%
11:27 | 19.85 | 776.0333 | 830.8 | 763.9 | 773.9 | 765.5 | 796.6 | 735.8 | 771.4 | OFF | 744 | 789.1 | 742.5 | 774 | 824.9 | OFF | 8.01 | 10.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 780.234 | 12366.6828 | 12608.2404 | -10.08% | -1.916% | 10.08%
11:27 | 19.9 | 776.1167 | 831.2 | 764.3 | 774.4 | 765.7 | 796.3 | 736.3 | 771.1 | OFF | 744.4 | 788.4 | 742.9 | 773.9 | 824.5 | OFF | 8.01 | 10.89 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 780.6086 | 12405.4865 | 12647.2615 | -10.05% | -1.912% | 10.05%
11:27 | 19.95 | 776.3333 | 832 | 764.6 | 774.8 | 765.7 | 796.1 | 736.9 | 771.2 | OFF | 744.9 | 788 | 743.4 | 773.8 | 824.6 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 780.9822 | 12444.2978 | 12686.3013 | -10.03% | -1.908% | 10.03%
11:28 | 20 | 776.75 | 832.7 | 764.8 | 775.1 | 765.9 | 796.5 | 737.5 | 771.5 | OFF | 745.4 | 788.4 | 743.9 | 773.8 | 825.5 | OFF | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 781.3549 | 12483.1249 | 12725.3597 | -10% | -1.904% | 10%
11:28 | 20.05 | 777.2 | 833.3 | 765.1 | 775.5 | 766.3 | 796.4 | 738.1 | 771.9 | OFF | 746 | 788.5 | 744.4 | 774.2 | 826.7 | OFF | 8.01 | 10.77 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 781.7267 | 12521.9736 | 12764.4367 | -9.975% | -1.9% | 9.975%
11:28 | 20.1 | 777.775 | 833.9 | 765.5 | 776.3 | 767.4 | 796.2 | 738.7 | 773.6 | OFF | 746.5 | 788.2 | 745 | 774.7 | 827.3 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 782.0976 | 12560.848 | 12803.5323 | -9.95% | -1.895% | 9.95%
11:28 | 20.1667 | 778.775 | 834.2 | 766.4 | 777.6 | 769.2 | 796.6 | 740 | 776.3 | OFF | 747.7 | 788.4 | 746.2 | 775 | 827.7 | OFF | 8.01 | 11.28 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 782.5907 | 12612.733 | 12855.6886 | -9.917% | -1.89% | 9.917%
11:28 | 20.2167 | 779.325 | 834.3 | 766.9 | 778.1 | 769.8 | 797.5 | 741 | 776 | OFF | 748.7 | 789.4 | 747.2 | 775.1 | 827.9 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 782.9594 | 12651.6855 | 12894.8274 | -9.892% | -1.886% | 9.892%
11:28 | 20.2667 | 779.6 | 834.3 | 767 | 778.2 | 769.8 | 798.3 | 741.6 | 775.4 | OFF | 749.2 | 790.4 | 747.6 | 775.2 | 828.2 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 783.3272 | 12690.6586 | 12933.9845 | -9.867% | -1.881% | 9.867%
11:28 | 20.3167 | 779.9833 | 834.4 | 767.2 | 778.2 | 769.9 | 799.5 | 742.1 | 775 | OFF | 749.6 | 791.5 | 748.1 | 775.7 | 828.6 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 783.6942 | 12729.6482 | 12973.1601 | -9.842% | -1.877% | 9.842%
11:28 | 20.3667 | 780.3083 | 834.7 | 767.6 | 778.2 | 770 | 800.3 | 742.3 | 774.7 | OFF | 749.7 | 792.2 | 748.3 | 776.5 | 829.2 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 784.0602 | 12768.6555 | 13012.3539 | -9.817% | -1.873% | 9.817%
11:28 | 20.4333 | 781.0583 | 835.5 | 768.2 | 778.3 | 770.6 | 801.5 | 742.5 | 776.7 | OFF | 749.9 | 793.1 | 748.5 | 777.8 | 830.1 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 784.5469 | 12820.701 | 13064.6408 | -9.783% | -1.867% | 9.783%
11:28 | 20.4833 | 781.55 | 836 | 768.6 | 778.6 | 771.1 | 802.4 | 743 | 776.6 | OFF | 750.5 | 793.7 | 749 | 778.2 | 830.9 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 784.9108 | 12859.7663 | 13103.8773 | -9.758% | -1.863% | 9.758%
11:28 | 20.5333 | 781.975 | 836.5 | 768.7 | 778.8 | 771.6 | 803.5 | 743.5 | 777.7 | OFF | 751.1 | 793.5 | 749.5 | 778 | 831.3 | OFF | 8.01 | 11.29 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 785.2739 | 12898.8544 | 13143.1319 | -9.733% | -1.859% | 9.733%
11:28 | 20.5833 | 782.4083 | 836.7 | 768.8 | 778.9 | 772.1 | 804.4 | 743.9 | 779 | OFF | 751.7 | 794.5 | 749.8 | 777.7 | 831.4 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 785.6361 | 12937.964 | 13182.4046 | -9.708% | -1.854% | 9.708%
11:28 | 20.6333 | 782.6833 | 836.9 | 768.8 | 778.9 | 772.6 | 805.2 | 744.6 | 779.1 | OFF | 752.4 | 795.1 | 750.3 | 777.3 | 831 | OFF | 8.01 | 11.18 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 785.9975 | 12977.0912 | 13221.6955 | -9.683% | -1.85% | 9.683%
11:28 | 20.7 | 783.05 | 837.1 | 768.8 | 779.1 | 772.9 | 805.9 | 745.5 | 778.8 | OFF | 753.3 | 796.8 | 751 | 776.8 | 830.6 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 786.4779 | 13029.2824 | 13274.1113 | -9.65% | -1.844% | 9.65%
11:28 | 20.75 | 783.4667 | 837.4 | 768.9 | 779.2 | 773.2 | 806.6 | 746.2 | 779.2 | OFF | 754 | 798.2 | 751.5 | 776.8 | 830.4 | OFF | 8.01 | 11.15 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 786.8372 | 13068.4453 | 13313.4442 | -9.625% | -1.84% | 9.625%
11:28 | 20.8 | 783.7833 | 837.8 | 768.9 | 779.3 | 773.6 | 807 | 746.8 | 779.9 | OFF | 754.5 | 798.6 | 752.1 | 776.9 | 830 | OFF | 8.01 | 11.1 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 787.1956 | 13107.6265 | 13352.795 | -9.6% | -1.836% | 9.6%
11:28 | 20.85 | 784.0917 | 837.9 | 769.1 | 779.4 | 773.9 | 807.2 | 747.4 | 780.3 | OFF | 755.1 | 798.9 | 752.7 | 777.1 | 830.1 | OFF | 8.01 | 10.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 787.5532 | 13146.8234 | 13392.1637 | -9.575% | -1.832% | 9.575%
11:28 | 20.9 | 784.4167 | 838.3 | 769.3 | 779.3 | 774 | 807.2 | 747.8 | 781.1 | OFF | 755.5 | 798.9 | 753 | 777.7 | 830.9 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 787.91 | 13186.0361 | 13431.5503 | -9.55% | -1.828% | 9.55%
11:28 | 20.95 | 784.6667 | 838.7 | 769.5 | 779.4 | 774.3 | 806.8 | 748.2 | 781.2 | OFF | 755.9 | 798.4 | 753.3 | 778.3 | 832 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 788.2659 | 13225.2632 | 13470.9547 | -9.525% | -1.824% | 9.525%
11:29 | 21.0167 | 785.1667 | 839.1 | 769.9 | 779.6 | 774.7 | 807 | 748.7 | 781.2 | OFF | 756.4 | 798.8 | 753.9 | 779.4 | 833.3 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 788.7391 | 13277.591 | 13523.5215 | -9.492% | -1.819% | 9.492%
11:29 | 21.0667 | 785.725 | 839.3 | 770.5 | 780.1 | 774.8 | 807.7 | 749 | 781.8 | OFF | 756.8 | 799.9 | 754.1 | 780.7 | 834 | OFF | 8.01 | 10.64 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 789.093 | 13316.8633 | 13562.9673 | -9.467% | -1.815% | 9.467%
11:29 | 21.1167 | 786.0417 | 839.1 | 771 | 780.4 | 774.9 | 808.3 | 749.2 | 781.3 | OFF | 757.2 | 801 | 754.3 | 781.5 | 834.3 | OFF | 8.01 | 10.59 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 789.4461 | 13356.1574 | 13602.4308 | -9.442% | -1.811% | 9.442%
11:29 | 21.1667 | 786.2167 | 839.3 | 771.3 | 780.6 | 775.1 | 808.6 | 749.4 | 781.3 | OFF | 757.5 | 801.2 | 754.3 | 781.8 | 834.2 | OFF | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 789.7984 | 13395.4639 | 13641.9119 | -9.417% | -1.807% | 9.417%
11:29 | 21.2167 | 786.5167 | 839.6 | 771.6 | 780.9 | 775.5 | 809.2 | 749.9 | 781.4 | OFF | 758.1 | 801.6 | 754.6 | 781.8 | 834 | OFF | 8.01 | 10.44 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 790.1498 | 13434.7822 | 13681.4106 | -9.392% | -1.803% | 9.392%
11:29 | 21.2833 | 786.825 | 839.9 | 772 | 781.5 | 776.1 | 809.5 | 750.4 | 781.7 | OFF | 758.6 | 801.5 | 755.1 | 781.9 | 833.7 | OFF | 8.01 | 10.57 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 790.6171 | 13487.2269 | 13734.1029 | -9.358% | -1.798% | 9.358%
11:29 | 21.3333 | 787.1667 | 840.4 | 772.5 | 782 | 776.5 | 809.8 | 750.7 | 781.9 | OFF | 758.8 | 801.5 | 755.4 | 782.2 | 834.3 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 790.9667 | 13526.5767 | 13773.6425 | -9.333% | -1.794% | 9.333%
11:29 | 21.3833 | 787.5417 | 840.9 | 772.9 | 782.5 | 776.9 | 810.2 | 750.9 | 782.3 | OFF | 759.1 | 801.8 | 755.6 | 782.6 | 834.8 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 791.3154 | 13565.9444 | 13813.1995 | -9.308% | -1.79% | 9.308%
11:29 | 21.4333 | 787.925 | 841.2 | 773.4 | 783 | 777.2 | 810.7 | 751.2 | 782.5 | OFF | 759.5 | 802.5 | 755.9 | 782.8 | 835.2 | OFF | 8.01 | 10.83 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 791.6633 | 13605.3311 | 13852.774 | -9.283% | -1.786% | 9.283%
11:29 | 21.4833 | 788.2833 | 841.4 | 773.7 | 783.4 | 777.4 | 811.3 | 751.5 | 782.8 | OFF | 759.9 | 803.2 | 756.1 | 783 | 835.7 | OFF | 8.01 | 10.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 792.0104 | 13644.7363 | 13892.3658 | -9.258% | -1.782% | 9.258%
11:29 | 21.5333 | 788.6 | 841.7 | 774 | 783.6 | 777.5 | 811.5 | 751.7 | 784.2 | OFF | 760.3 | 803.3 | 756.2 | 783.2 | 836 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 792.3567 | 13684.1584 | 13931.975 | -9.233% | -1.779% | 9.233%
11:29 | 21.6 | 789.0833 | 842.3 | 774.4 | 784.1 | 778 | 811.8 | 752.4 | 785.1 | OFF | 760.9 | 803.5 | 756.8 | 783.5 | 836.2 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 792.8172 | 13736.7478 | 13984.8141 | -9.2% | -1.774% | 9.2%
11:29 | 21.65 | 789.2333 | 842.5 | 774.5 | 784.2 | 778.1 | 812 | 752.6 | 785.2 | OFF | 761.1 | 803.7 | 757.1 | 783.6 | 836.2 | OFF | 8.01 | 11.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.1616 | 13776.2058 | 14024.4636 | -9.175% | -1.77% | 9.175%
11:29 | 21.7 | 789.575 | 842.7 | 774.8 | 784.4 | 778.6 | 812.6 | 753.3 | 784.7 | OFF | 761.7 | 804.1 | 757.8 | 783.7 | 836.5 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.5053 | 13815.676 | 14064.1303 | -9.15% | -1.767% | 9.15%
11:29 | 21.7667 | 790.15 | 843.4 | 775.2 | 785.1 | 779.4 | 813.3 | 754 | 784.7 | OFF | 762.3 | 804.8 | 758.5 | 784 | 837.1 | OFF | 8.01 | 11.35 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 793.9622 | 13868.3335 | 14117.0459 | -9.117% | -1.762% | 9.117%
11:29 | 21.8167 | 790.3833 | 843.7 | 775.4 | 785.4 | 779.5 | 813.2 | 754.3 | 784.6 | OFF | 762.6 | 805 | 758.9 | 784.2 | 837.8 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 794.3041 | 13907.8468 | 14156.7525 | -9.092% | -1.758% | 9.092%
11:29 | 21.8667 | 790.5333 | 844 | 775.8 | 785.7 | 779.5 | 813.1 | 754.3 | 784.6 | OFF | 762.6 | 804.8 | 759.2 | 784.7 | 838.1 | OFF | 8.01 | 11.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 794.6451 | 13947.3697 | 14196.4762 | -9.067% | -1.755% | 9.067%
11:29 | 21.9167 | 790.7583 | 844.4 | 776.3 | 786.3 | 779.6 | 812.9 | 754.1 | 785.1 | OFF | 762.4 | 804.4 | 759.3 | 785.6 | 838.7 | OFF | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 794.9854 | 13986.902 | 14236.217 | -9.042% | -1.751% | 9.042%
11:29 | 21.9667 | 790.9583 | 844.8 | 776.7 | 786.9 | 780.1 | 812.5 | 754.1 | 785.4 | OFF | 762.3 | 803.6 | 759.3 | 786.3 | 839.5 | OFF | 8.01 | 11.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 795.3249 | 14026.4449 | 14275.9748 | -9.017% | -1.748% | 9.017%
11:30 | 22.0167 | 791.2917 | 844.9 | 777.2 | 787.5 | 780.6 | 812.8 | 754.3 | 785.6 | OFF | 762.5 | 803.7 | 759.5 | 786.8 | 840.1 | OFF | 8.01 | 11.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 795.6636 | 14066.0012 | 14315.7495 | -8.992% | -1.745% | 8.992%
11:30 | 22.0667 | 791.625 | 844.8 | 777.4 | 787.7 | 780.8 | 813.4 | 754.6 | 786.3 | OFF | 762.7 | 804.4 | 760 | 787.1 | 840.3 | OFF | 8.01 | 11.75 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 796.0016 | 14105.5741 | 14355.5411 | -8.967% | -1.741% | 8.967%
11:30 | 22.1167 | 791.9083 | 844.8 | 777.8 | 787.8 | 780.9 | 814.1 | 754.7 | 786.2 | OFF | 762.9 | 805.7 | 760.3 | 787.4 | 840.3 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 796.3388 | 14145.1624 | 14395.3496 | -8.942% | -1.738% | 8.942%
11:30 | 22.1833 | 792.2583 | 845.1 | 778.3 | 788 | 781.2 | 814.8 | 754.7 | 786.6 | OFF | 762.9 | 806.6 | 760.3 | 788.1 | 840.5 | OFF | 8.01 | 11.13 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 796.7872 | 14197.968 | 14448.4538 | -8.908% | -1.734% | 8.908%
11:30 | 22.2333 | 792.6 | 845.6 | 778.7 | 788.5 | 781.6 | 815 | 754.8 | 787.3 | OFF | 763 | 806.5 | 760.4 | 788.6 | 841.2 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.1226 | 14237.5894 | 14488.3016 | -8.883% | -1.73% | 8.883%
11:30 | 22.2833 | 792.925 | 846.2 | 779.2 | 789.2 | 782.1 | 815 | 755.1 | 787.7 | OFF | 763.4 | 806 | 760.7 | 788.8 | 841.7 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.4573 | 14277.2276 | 14528.1661 | -8.858% | -1.727% | 8.858%
11:30 | 22.3333 | 793.1583 | 846.6 | 779.7 | 789.7 | 782.5 | 814.8 | 755.6 | 787.8 | OFF | 763.7 | 805.5 | 761 | 789 | 842 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 797.7913 | 14316.8797 | 14568.0473 | -8.833% | -1.724% | 8.833%
11:30 | 22.3833 | 793.3583 | 846.7 | 780 | 790.1 | 782.7 | 814.7 | 756.1 | 788 | OFF | 764.2 | 805.1 | 761.5 | 789 | 842.2 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.1245 | 14356.5426 | 14607.9452 | -8.808% | -1.721% | 8.808%
11:30 | 22.45 | 793.775 | 847.1 | 780.1 | 790.1 | 782.7 | 815.5 | 756.7 | 788.4 | OFF | 764.7 | 806.7 | 762 | 788.8 | 842.5 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.5676 | 14409.447 | 14661.1682 | -8.775% | -1.717% | 8.775%
11:30 | 22.5 | 794.225 | 847.6 | 780.2 | 790.1 | 783 | 816.4 | 757.1 | 789.1 | OFF | 765.2 | 808 | 762.3 | 788.8 | 842.9 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 798.8991 | 14449.147 | 14701.1049 | -8.75% | -1.714% | 8.75%
11:30 | 22.55 | 794.6333 | 848 | 780.3 | 790.2 | 783.3 | 817.3 | 757.6 | 789.8 | OFF | 765.7 | 809 | 762.7 | 788.8 | 842.9 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.2299 | 14488.8685 | 14741.0581 | -8.725% | -1.711% | 8.725%
11:30 | 22.6 | 794.9417 | 848.4 | 780.5 | 790.3 | 783.7 | 817.7 | 758.1 | 789.8 | OFF | 766.3 | 809.9 | 763.2 | 789 | 842.4 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.5599 | 14528.6078 | 14781.0279 | -8.7% | -1.708% | 8.7%
11:30 | 22.65 | 795.3 | 848.7 | 780.7 | 790.5 | 784.4 | 818 | 758.8 | 790.1 | OFF | 766.9 | 810.6 | 763.7 | 789.1 | 842.1 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 799.8892 | 14568.3639 | 14821.0141 | -8.675% | -1.705% | 8.675%
11:30 | 22.7167 | 795.95 | 849 | 781 | 790.8 | 785 | 818.6 | 759.7 | 791.2 | OFF | 767.6 | 811.7 | 764.6 | 790.1 | 842.1 | OFF | 8.01 | 10.84 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.3271 | 14621.4056 | 14874.3546 | -8.642% | -1.701% | 8.642%
11:30 | 22.7667 | 796.3917 | 849.2 | 781.5 | 791.2 | 785.4 | 818.5 | 760.1 | 791.9 | OFF | 767.9 | 811.8 | 765 | 791.3 | 842.9 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.6548 | 14661.2141 | 14914.3792 | -8.617% | -1.697% | 8.617%
11:30 | 22.8167 | 796.9667 | 849.9 | 782.1 | 791.8 | 785.7 | 819 | 760.5 | 792.8 | OFF | 768.3 | 812.2 | 765.5 | 792.1 | 843.7 | OFF | 8.01 | 10.72 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 800.9817 | 14701.0481 | 14954.4201 | -8.592% | -1.694% | 8.592%
11:30 | 22.8667 | 797.4083 | 850 | 782.7 | 792.2 | 785.9 | 819.8 | 761.1 | 792.6 | OFF | 768.8 | 813 | 766 | 792.7 | 844.1 | OFF | 8.01 | 10.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.3079 | 14740.9074 | 14994.4773 | -8.567% | -1.691% | 8.567%
11:30 | 22.9167 | 797.7333 | 850.1 | 783.1 | 792.4 | 786 | 820.3 | 761.3 | 792.8 | OFF | 769.2 | 813.5 | 766.3 | 793.5 | 844.3 | OFF | 8.01 | 10.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.6333 | 14780.786 | 15034.5509 | -8.542% | -1.688% | 8.542%
11:30 | 22.9667 | 798.275 | 850.3 | 783.6 | 792.6 | 786.3 | 821.4 | 761.6 | 793.7 | OFF | 769.7 | 814.8 | 766.5 | 794.2 | 844.6 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 801.9581 | 14820.6862 | 15074.6407 | -8.517% | -1.685% | 8.517%
11:31 | 23.0333 | 798.775 | 850.9 | 784.2 | 793 | 786.5 | 822.1 | 762.2 | 793.6 | OFF | 770.5 | 816 | 766.8 | 794.6 | 844.9 | OFF | 8.01 | 11.26 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 802.3901 | 14873.9212 | 15128.1189 | -8.483% | -1.68% | 8.483%
11:31 | 23.0833 | 799.2083 | 851.4 | 784.5 | 793.2 | 786.6 | 822.6 | 762.5 | 794.2 | OFF | 770.9 | 817 | 767.2 | 794.9 | 845.5 | OFF | 8.01 | 11.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 802.7132 | 14913.8708 | 15168.2465 | -8.458% | -1.677% | 8.458%
11:31 | 23.1333 | 799.7 | 851.8 | 784.8 | 793.4 | 786.9 | 823.5 | 762.9 | 794.8 | OFF | 771.4 | 818.1 | 767.5 | 795.2 | 846.1 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 803.0357 | 14953.8435 | 15208.3902 | -8.433% | -1.674% | 8.433%
11:31 | 23.1833 | 800.025 | 852 | 785.1 | 793.4 | 787.3 | 824.2 | 763.3 | 794.9 | OFF | 771.8 | 819 | 767.9 | 795.4 | 846 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 803.3574 | 14993.8366 | 15248.5501 | -8.408% | -1.67% | 8.408%
11:31 | 23.2333 | 800.1833 | 852 | 785.4 | 793.5 | 787.7 | 824.4 | 763.4 | 794.8 | OFF | 772 | 819.4 | 768.1 | 795.6 | 845.9 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 803.6785 | 15033.8418 | 15288.726 | -8.383% | -1.667% | 8.383%
11:31 | 23.3 | 800.7 | 852.3 | 786.1 | 794.2 | 788.6 | 824.4 | 763.7 | 796.4 | OFF | 772.3 | 819.1 | 768.3 | 796.5 | 846.5 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 804.1055 | 15087.2046 | 15342.3188 | -8.35% | -1.663% | 8.35%
11:31 | 23.35 | 801.275 | 852.7 | 786.6 | 794.8 | 789.3 | 824.8 | 764.3 | 797.2 | OFF | 773 | 819.3 | 768.9 | 797 | 847.4 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 804.425 | 15127.254 | 15382.532 | -8.325% | -1.66% | 8.325%
11:31 | 23.4 | 801.8333 | 853.3 | 787 | 795.1 | 789.9 | 825.4 | 765.1 | 797.7 | OFF | 773.7 | 819.6 | 769.7 | 797.2 | 848.3 | OFF | 8.01 | 11.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 804.7438 | 15167.3317 | 15422.7612 | -8.3% | -1.656% | 8.3%
11:31 | 23.45 | 802.4417 | 853.9 | 787.4 | 795.4 | 790.3 | 826.2 | 765.9 | 798.4 | OFF | 774.5 | 820.1 | 770.6 | 797.5 | 849.1 | OFF | 8.01 | 12.29 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 805.0619 | 15207.4385 | 15463.0064 | -8.275% | -1.653% | 8.275%
11:31 | 23.5 | 803.075 | 854.7 | 787.9 | 795.9 | 790.7 | 827.1 | 766.6 | 798.6 | OFF | 775.2 | 821.4 | 771.2 | 798 | 849.6 | OFF | 8.01 | 12.43 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 805.3793 | 15247.5765 | 15503.2674 | -8.25% | -1.649% | 8.25%
11:31 | 23.55 | 803.7667 | 855.7 | 788.5 | 796.7 | 791.2 | 828 | 767.1 | 798.7 | OFF | 775.8 | 823 | 771.8 | 798.8 | 849.9 | OFF | 8.01 | 12.45 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 805.6961 | 15287.7475 | 15543.5443 | -8.225% | -1.646% | 8.225%
11:31 | 23.6167 | 804.35 | 856.6 | 789.2 | 797.5 | 791.7 | 828.3 | 767.5 | 799 | OFF | 776.1 | 823.1 | 772.2 | 800.1 | 850.9 | OFF | 8.01 | 12.52 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 806.1174 | 15341.3514 | 15597.2714 | -8.192% | -1.641% | 8.192%
11:31 | 23.6667 | 804.7667 | 857.2 | 789.8 | 798.2 | 791.9 | 828 | 767.9 | 799.3 | OFF | 776.6 | 822.5 | 772.6 | 801.1 | 852.1 | OFF | 8.01 | 12.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 806.4326 | 15381.5793 | 15637.5852 | -8.167% | -1.637% | 8.167%
11:31 | 23.7167 | 805.1833 | 857.5 | 790.5 | 798.9 | 792.2 | 828 | 768.2 | 799.6 | OFF | 777.1 | 822.4 | 772.8 | 801.9 | 853.1 | OFF | 8.01 | 12.66 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 806.7472 | 15421.8281 | 15677.9147 | -8.142% | -1.633% | 8.142%
11:31 | 23.7667 | 805.5417 | 858 | 791.1 | 800 | 792.4 | 828 | 768.4 | 799.6 | OFF | 777.4 | 822.1 | 773.1 | 802.6 | 853.8 | OFF | 8.01 | 12.64 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 807.0611 | 15462.0962 | 15718.2599 | -8.117% | -1.63% | 8.117%
11:31 | 23.8167 | 805.95 | 858.7 | 791.7 | 800.9 | 793 | 828.3 | 768.7 | 800 | OFF | 777.7 | 821.8 | 773.4 | 803 | 854.2 | OFF | 8.01 | 12.52 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 807.3743 | 15502.3835 | 15758.6208 | -8.092% | -1.626% | 8.092%
11:31 | 23.8833 | 806.6583 | 859.4 | 792.4 | 801.6 | 793.7 | 829.4 | 769.5 | 801 | OFF | 778.5 | 822.5 | 774.2 | 803.3 | 854.4 | OFF | 8.01 | 12.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 807.7909 | 15556.1371 | 15812.4596 | -8.058% | -1.621% | 8.058%
11:31 | 23.9333 | 807.1417 | 859.8 | 792.9 | 802.2 | 794.3 | 829.9 | 770.1 | 801.4 | OFF | 779.1 | 822.5 | 774.8 | 803.8 | 854.9 | OFF | 8.01 | 12.19 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 808.1027 | 15596.4821 | 15852.8569 | -8.033% | -1.617% | 8.033%
11:31 | 23.9833 | 807.5917 | 860.1 | 793.6 | 803 | 794.9 | 829.9 | 770.9 | 801.8 | OFF | 779.8 | 821.8 | 775.5 | 804.2 | 855.6 | OFF | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 808.4137 | 15636.8504 | 15893.2698 | -8.008% | -1.613% | 8.008%
11:32 | 24.0333 | 807.975 | 860.5 | 794.2 | 803.5 | 795.4 | 829.8 | 771.6 | 802.3 | OFF | 780.5 | 820.8 | 776.3 | 804.6 | 856.2 | OFF | 8.01 | 11.94 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 808.7241 | 15677.2396 | 15933.6983 | -7.983% | -1.61% | 7.983%
11:32 | 24.0833 | 808.4083 | 860.9 | 794.8 | 804.1 | 796 | 829.9 | 772 | 802.9 | OFF | 780.8 | 820.7 | 776.8 | 805.4 | 856.6 | OFF | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 809.0339 | 15717.6492 | 15974.1422 | -7.958% | -1.606% | 7.958%
11:32 | 24.1333 | 808.925 | 861.4 | 795.5 | 804.8 | 796.6 | 830.3 | 772.3 | 804 | OFF | 781.1 | 820.9 | 777.2 | 805.8 | 857.2 | OFF | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 809.3431 | 15758.0825 | 16014.6017 | -7.933% | -1.602% | 7.933%
11:32 | 24.2 | 809.75 | 862.2 | 796.2 | 805.3 | 797.6 | 831.4 | 773.1 | 805 | OFF | 781.9 | 822.7 | 777.9 | 806.1 | 857.6 | OFF | 8.01 | 11.98 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 809.7543 | 15812.0383 | 16068.5716 | -7.9% | -1.596% | 7.9%
11:32 | 24.25 | 810.4417 | 862.7 | 796.6 | 805.8 | 798.3 | 832.4 | 773.6 | 805.8 | OFF | 782.4 | 824.8 | 778.5 | 806.3 | 858.1 | OFF | 8.01 | 11.88 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 810.0619 | 15852.5431 | 16109.067 | -7.875% | -1.592% | 7.875%
11:32 | 24.3 | 811.175 | 863.2 | 797 | 806.2 | 798.8 | 833.7 | 774.3 | 806.6 | OFF | 782.9 | 826.9 | 779.2 | 806.9 | 858.4 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 810.369 | 15893.0835 | 16149.5778 | -7.85% | -1.588% | 7.85%
11:32 | 24.35 | 811.625 | 863.7 | 797.3 | 806.5 | 799.2 | 834.3 | 774.9 | 806.8 | OFF | 783.5 | 827.6 | 779.8 | 807.1 | 858.8 | OFF | 8.01 | 11.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 810.6754 | 15933.6535 | 16190.1039 | -7.825% | -1.584% | 7.825%
11:32 | 24.4 | 811.7917 | 863.8 | 797.6 | 807.1 | 799.6 | 834.3 | 775.3 | 806.7 | OFF | 783.8 | 827 | 780.2 | 807 | 859.1 | OFF | 8.01 | 11.38 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 810.9812 | 15974.239 | 16230.6453 | -7.8% | -1.58% | 7.8%
11:32 | 24.4667 | 812.2333 | 864.5 | 798.4 | 808.1 | 800.3 | 833.8 | 775.9 | 807.2 | OFF | 784.3 | 826 | 780.7 | 807.6 | 860 | OFF | 8.01 | 11.55 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 811.3879 | 16028.3731 | 16284.7242 | -7.767% | -1.574% | 7.767%
11:32 | 24.5167 | 812.675 | 865.1 | 798.9 | 808.6 | 800.6 | 833.8 | 776.3 | 807.7 | OFF | 784.7 | 826.1 | 781.2 | 808.3 | 860.8 | OFF | 8.01 | 11.66 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 811.6922 | 16068.9958 | 16325.3012 | -7.742% | -1.57% | 7.742%
11:32 | 24.5667 | 813.1083 | 865.5 | 799.2 | 808.9 | 800.8 | 834.6 | 776.8 | 807.7 | OFF | 785.2 | 827.1 | 781.7 | 808.7 | 861.1 | OFF | 8.01 | 11.72 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 811.9959 | 16109.6404 | 16365.8935 | -7.717% | -1.566% | 7.717%
11:32 | 24.6167 | 813.6833 | 865.8 | 799.5 | 809.1 | 801.2 | 835.9 | 777.4 | 808.3 | OFF | 785.7 | 828.7 | 782.3 | 809 | 861.3 | OFF | 8.01 | 11.68 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 812.299 | 16150.3102 | 16406.5008 | -7.692% | -1.562% | 7.692%
11:32 | 24.6667 | 814.1917 | 866.4 | 800 | 809.6 | 801.8 | 836.2 | 777.8 | 808.5 | OFF | 786 | 829.1 | 782.8 | 809.8 | 862.3 | OFF | 8.01 | 11.61 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 812.6015 | 16191.0071 | 16447.1233 | -7.667% | -1.557% | 7.667%
11:32 | 24.7167 | 814.7 | 866.8 | 800.7 | 810.4 | 802.3 | 836.2 | 778.2 | 809.7 | OFF | 786.4 | 828.2 | 783.2 | 810.9 | 863.4 | OFF | 8.01 | 11.37 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 812.9034 | 16231.7294 | 16487.761 | -7.642% | -1.553% | 7.642%
11:32 | 24.7833 | 815.1167 | 866.9 | 801.1 | 810.9 | 802.4 | 836.7 | 778.7 | 810.2 | OFF | 787 | 828.8 | 783.6 | 811.2 | 863.9 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 813.305 | 16286.0566 | 16541.9679 | -7.608% | -1.547% | 7.608%
11:32 | 24.8333 | 815.3583 | 866.8 | 801.4 | 811 | 802.3 | 837.4 | 779.1 | 809.9 | OFF | 787.5 | 829.8 | 783.8 | 811.4 | 863.9 | OFF | 8.01 | 10.82 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 813.6054 | 16326.8185 | 16582.6407 | -7.583% | -1.543% | 7.583%
11:32 | 24.8833 | 815.9333 | 867.2 | 801.8 | 811.3 | 802.9 | 838.7 | 779.5 | 810.9 | OFF | 788.3 | 831.2 | 784 | 811.7 | 863.7 | OFF | 8.01 | 10.63 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 813.9053 | 16367.6008 | 16623.3284 | -7.558% | -1.538% | 7.558%
11:32 | 24.9333 | 816.4 | 867.4 | 802.1 | 811.7 | 803.7 | 839.5 | 780.2 | 811.2 | OFF | 789 | 831.9 | 784.6 | 812 | 863.5 | OFF | 8.01 | 10.53 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 814.2045 | 16408.4091 | 16664.0312 | -7.533% | -1.534% | 7.533%
11:33 | 24.9833 | 816.8 | 867.5 | 802.3 | 812 | 804.1 | 840.1 | 781 | 811.2 | OFF | 789.6 | 832.7 | 785.5 | 812.1 | 863.5 | OFF | 8.01 | 10.6 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 814.5032 | 16449.2391 | 16704.7489 | -7.508% | -1.53% | 7.508%
11:33 | 25.05 | 817.2083 | 868.1 | 802.9 | 812.8 | 804.2 | 839.8 | 781.5 | 811.2 | OFF | 790.1 | 832.5 | 786.3 | 813.1 | 864 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 814.9005 | 16503.706 | 16759.0623 | -7.475% | -1.524% | 7.475%
11:33 | 25.1 | 817.475 | 868.4 | 803.3 | 813.2 | 804.3 | 840.1 | 781.8 | 811.4 | OFF | 790.4 | 833 | 786.6 | 813.3 | 863.9 | OFF | 8.01 | 11.45 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 815.1978 | 16544.5731 | 16799.8148 | -7.45% | -1.519% | 7.45%
11:33 | 25.15 | 817.925 | 868.8 | 803.6 | 813.5 | 804.7 | 841 | 782.1 | 811.9 | OFF | 790.9 | 834.3 | 786.9 | 813.4 | 864 | OFF | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 815.4945 | 16585.4581 | 16840.5821 | -7.425% | -1.515% | 7.425%
11:33 | 25.2 | 818.6917 | 869.4 | 803.9 | 813.8 | 805.3 | 842.5 | 782.8 | 813.1 | OFF | 791.5 | 836.5 | 787.7 | 813.3 | 864.5 | OFF | 8.01 | 12.25 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 815.7906 | 16626.3735 | 16881.3642 | -7.4% | -1.51% | 7.4%
11:33 | 25.25 | 819.1 | 869.6 | 804.1 | 813.9 | 805.5 | 843.5 | 783.3 | 813.5 | OFF | 791.8 | 837.8 | 788.2 | 813.2 | 864.8 | OFF | 8.01 | 12.29 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 816.0861 | 16667.3183 | 16922.1611 | -7.375% | -1.506% | 7.375%
11:33 | 25.3167 | 819.6167 | 869.9 | 804.3 | 813.6 | 805.8 | 845.2 | 783.7 | 813.6 | OFF | 792.3 | 839.9 | 788.9 | 813.4 | 864.8 | OFF | 8.01 | 12.5 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 816.4793 | 16721.9422 | 16976.58 | -7.342% | -1.5% | 7.342%
11:33 | 25.3667 | 820.0583 | 870.2 | 804.6 | 813.6 | 806 | 846.4 | 784 | 814.1 | OFF | 792.7 | 841.3 | 789.2 | 813.7 | 864.9 | OFF | 8.01 | 12.49 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 816.7734 | 16762.9341 | 17017.4113 | -7.317% | -1.495% | 7.317%
11:33 | 25.4167 | 820.4167 | 870.5 | 804.7 | 813.9 | 806.2 | 847.2 | 784.3 | 814.2 | OFF | 793.2 | 842.5 | 789.5 | 813.8 | 865 | OFF | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 817.067 | 16803.946 | 17058.2573 | -7.292% | -1.491% | 7.292%
11:33 | 25.4667 | 820.8083 | 871 | 805 | 814.2 | 806.5 | 847.7 | 784.8 | 814.5 | OFF | 793.7 | 843.4 | 789.9 | 814 | 865 | OFF | 8.01 | 12.21 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 817.3601 | 16844.9766 | 17099.118 | -7.267% | -1.486% | 7.267%
11:33 | 25.5167 | 821.125 | 871.5 | 805.3 | 814.6 | 806.7 | 848.2 | 785.3 | 814.6 | OFF | 794.1 | 843.7 | 790.4 | 814 | 865.1 | OFF | 8.01 | 12.01 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 817.6525 | 16886.0249 | 17139.9933 | -7.242% | -1.482% | 7.242%
11:33 | 25.5667 | 821.2417 | 871.8 | 805.6 | 814.8 | 806.9 | 848 | 785.5 | 814.9 | OFF | 794.2 | 842.6 | 790.7 | 814.3 | 865.6 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 817.9444 | 16927.0841 | 17180.8832 | -7.217% | -1.477% | 7.217%
11:33 | 25.6333 | 821.525 | 872.5 | 806.2 | 815.4 | 807.7 | 847.4 | 785.8 | 815.2 | OFF | 794.3 | 841.5 | 791.1 | 815.3 | 865.9 | OFF | 8.01 | 12.06 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 818.3327 | 16981.843 | 17235.4258 | -7.183% | -1.471% | 7.183%
11:33 | 25.6833 | 821.8667 | 872.8 | 806.7 | 816.2 | 808.5 | 847.1 | 786.3 | 815.5 | OFF | 794.6 | 841.3 | 791.8 | 815.4 | 866.2 | OFF | 8.01 | 11.72 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 818.6232 | 17022.9278 | 17276.3497 | -7.158% | -1.467% | 7.158%
11:33 | 25.7333 | 822.2 | 873.1 | 807.1 | 816.7 | 809 | 846.8 | 786.8 | 815.6 | OFF | 794.8 | 842.3 | 792.3 | 815.4 | 866.5 | OFF | 8.01 | 11.6 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 818.9132 | 17064.0294 | 17317.2881 | -7.133% | -1.462% | 7.133%
11:33 | 25.7833 | 822.2 | 873.2 | 807.4 | 817.2 | 809.1 | 846.2 | 787 | 815.5 | OFF | 795.1 | 841.2 | 792.6 | 815.4 | 866.5 | OFF | 8.01 | 11.59 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 819.2027 | 17105.1394 | 17358.241 | -7.108% | -1.458% | 7.108%
11:33 | 25.8333 | 822.2917 | 873.5 | 807.6 | 817.6 | 809.3 | 845.6 | 787.2 | 815.8 | OFF | 795.3 | 840.4 | 792.8 | 815.3 | 867.1 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 819.4915 | 17146.2517 | 17399.2084 | -7.083% | -1.454% | 7.083%
11:33 | 25.9 | 822.3667 | 873.8 | 807.9 | 818.1 | 809.8 | 844.9 | 787.7 | 816.2 | OFF | 795.7 | 837.7 | 793.2 | 815.6 | 867.8 | OFF | 8.01 | 11.81 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 819.8759 | 17201.0737 | 17453.8539 | -7.05% | -1.448% | 7.05%
11:33 | 25.95 | 822.725 | 874.4 | 808.3 | 818.5 | 810.1 | 844.9 | 788 | 816.6 | OFF | 795.9 | 837.5 | 793.6 | 816.2 | 868.7 | OFF | 8.01 | 11.93 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 820.1634 | 17242.201 | 17494.8549 | -7.025% | -1.444% | 7.025%
11:34 | 26 | 823.1667 | 874.9 | 808.7 | 819 | 810.4 | 845.3 | 788.4 | 817 | OFF | 796.1 | 838.3 | 794.1 | 816.6 | 869.2 | OFF | 8.01 | 11.97 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 820.4505 | 17283.3483 | 17535.8703 | -7% | -1.44% | 7%
11:34 | 26.05 | 823.6917 | 875.2 | 809.1 | 819.3 | 810.9 | 846.5 | 788.8 | 817.5 | OFF | 796.5 | 840 | 794.7 | 816.6 | 869.2 | OFF | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 5.5 | 820.737 | 17324.5197 | 17576.9 | -6.975% | -1.436% | 6.975%
11:34 | 26.1 | 824.2167 | 875.6 | 809.2 | 819.2 | 811.2 | 847.8 | 789.2 | 818 | OFF | 796.8 | 841.8 | 795.3 | 816.8 | 869.7 | OFF | 8.01 | 11.95 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 821.0229 | 17365.7174 | 17617.944 | -6.95% | -1.432% | 6.95%
11:34 | 26.15 | 824.6333 | 875.9 | 809.3 | 819.1 | 811.7 | 848.7 | 789.5 | 818.4 | OFF | 797.1 | 843.3 | 795.6 | 816.8 | 870.2 | OFF | 8.01 | 11.7 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 821.3083 | 17406.9387 | 17659.0022 | -6.925% | -1.427% | 6.925%
11:34 | 26.2167 | 824.8417 | 875.7 | 809.3 | 819 | 812.4 | 849.6 | 789.8 | 818.5 | OFF | 797.4 | 843.9 | 796 | 816.6 | 869.9 | OFF | 8.01 | 11.44 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 821.688 | 17461.9212 | 17713.7688 | -6.892% | -1.422% | 6.892%
11:34 | 26.2667 | 824.8083 | 875.4 | 809.2 | 818.9 | 812.8 | 849.6 | 790.1 | 818.4 | OFF | 797.6 | 843.5 | 796.3 | 816.4 | 869.5 | OFF | 8.01 | 11.36 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 821.9721 | 17503.1624 | 17754.8603 | -6.867% | -1.418% | 6.867%
11:34 | 26.3167 | 824.75 | 875.2 | 809.2 | 819 | 813 | 849.4 | 790.2 | 818.7 | OFF | 797.4 | 842.9 | 796.5 | 816.4 | 869.1 | OFF | 8.01 | 11.3 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 822.2557 | 17544.4014 | 17795.966 | -6.842% | -1.414% | 6.842%
11:34 | 26.3667 | 824.7583 | 875 | 809.4 | 819.5 | 813.1 | 849 | 790.2 | 818.7 | OFF | 797.4 | 842.1 | 796.6 | 816.8 | 869.3 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 822.5387 | 17585.6391 | 17837.0858 | -6.817% | -1.41% | 6.817%
11:34 | 26.4167 | 824.8167 | 874.8 | 809.7 | 820 | 813.4 | 848.7 | 790.4 | 818.8 | OFF | 797.4 | 841.6 | 796.8 | 817.1 | 869.1 | OFF | 8.01 | 11.14 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 822.8213 | 17626.8785 | 17878.2198 | -6.792% | -1.406% | 6.792%
11:34 | 26.4833 | 824.7833 | 874.5 | 810 | 820.3 | 813.9 | 848.5 | 790.8 | 818.6 | OFF | 797.7 | 841.3 | 797.2 | 816.9 | 867.7 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 823.1971 | 17681.8651 | 17933.0871 | -6.758% | -1.401% | 6.758%
11:34 | 26.5333 | 824.8167 | 874.4 | 810.2 | 820.4 | 814.1 | 848 | 791 | 818.7 | OFF | 797.8 | 840.8 | 797.3 | 817.3 | 867.8 | OFF | 8.01 | 10.87 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 823.4784 | 17723.1051 | 17974.254 | -6.733% | -1.397% | 6.733%
11:34 | 26.5833 | 825.0083 | 874.4 | 810.6 | 820.9 | 814.5 | 847.9 | 791.2 | 819 | OFF | 798 | 840.8 | 797.4 | 817.5 | 867.9 | OFF | 8.01 | 10.73 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 823.7592 | 17764.3508 | 18015.4349 | -6.708% | -1.394% | 6.708%
11:34 | 26.6333 | 825.3417 | 874.6 | 811.1 | 821.2 | 814.9 | 848.3 | 791.4 | 819.7 | OFF | 798.2 | 841.2 | 797.6 | 817.9 | 868 | OFF | 8.01 | 10.5 | 11.01 | 14.01 | 5.6 | 824.0394 | 17805.6095 | 18056.6299 | -6.683% | -1.39% | 6.683%
11:34 | 26.6833 | 825.4333 | 874.5 | 811.4 | 821.3 | 814.9 | 848.5 | 791.6 | 819.9 | OFF | 798.3 | 841.1 | 797.8 | 818 | 867.9 | OFF | 8.01 | 10.31 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 824.3191 | 17846.8789 | 18097.8389 | -6.658% | -1.387% | 6.658%
11:34 | 26.7333 | 825.4917 | 874.5 | 811.5 | 821.4 | 815.1 | 848.8 | 791.7 | 819.9 | OFF | 798.4 | 840.9 | 797.9 | 817.9 | 867.9 | OFF | 8.01 | 10.2 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 824.5983 | 17888.152 | 18139.0618 | -6.633% | -1.383% | 6.633%
11:34 | 26.8 | 825.6667 | 874.5 | 811.7 | 821.4 | 815.5 | 849.6 | 792.1 | 820.1 | OFF | 798.7 | 840.7 | 798.1 | 817.7 | 867.9 | OFF | 8.01 | 10.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 824.9698 | 17943.1906 | 18194.0474 | -6.6% | -1.379% | 6.6%
11:34 | 26.85 | 825.8667 | 874.6 | 811.8 | 821.5 | 815.9 | 849.7 | 792.3 | 820.6 | OFF | 799 | 840.8 | 798.3 | 817.9 | 868 | OFF | 8.01 | 10.15 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 825.2477 | 17984.479 | 18235.3029 | -6.575% | -1.375% | 6.575%
11:34 | 26.9 | 826.0667 | 874.6 | 812 | 821.9 | 816.3 | 849.5 | 792.8 | 821 | OFF | 799.4 | 840.7 | 798.7 | 817.9 | 868 | OFF | 8.01 | 10.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 825.5252 | 18025.7773 | 18276.5722 | -6.55% | -1.372% | 6.55%
11:34 | 26.95 | 826.2667 | 874.6 | 812.2 | 822.2 | 816.4 | 849.5 | 793.3 | 821 | OFF | 800 | 841 | 799.1 | 817.7 | 868.2 | OFF | 8.01 | 9.89 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 825.8022 | 18067.0856 | 18317.8554 | -6.525% | -1.369% | 6.525%
11:35 | 27 | 826.6583 | 874.7 | 812.4 | 822.4 | 816.8 | 850.3 | 793.8 | 821.3 | OFF | 800.5 | 842.2 | 799.4 | 817.6 | 868.5 | OFF | 8.01 | 9.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 826.0786 | 18108.4087 | 18359.1524 | -6.5% | -1.366% | 6.5%
11:35 | 27.0667 | 827.05 | 874.6 | 812.5 | 822.5 | 816.9 | 851.1 | 794.2 | 821.3 | OFF | 800.8 | 844.4 | 799.9 | 817.7 | 868.7 | OFF | 8.01 | 9.33 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 826.4464 | 18163.5324 | 18414.2365 | -6.467% | -1.361% | 6.467%
11:35 | 27.1167 | 827.1167 | 874.4 | 812.5 | 822.5 | 816.6 | 850.8 | 794.3 | 821.1 | OFF | 800.9 | 845 | 800 | 818.1 | 869.2 | OFF | 8.01 | 9.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 826.7217 | 18204.8865 | 18455.5657 | -6.442% | -1.358% | 6.442%
11:35 | 27.1667 | 827.0417 | 874.4 | 812.6 | 822.6 | 816.4 | 850.8 | 794.3 | 821 | OFF | 800.9 | 843.6 | 799.9 | 818.4 | 869.6 | OFF | 8.01 | 8.76 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 826.9964 | 18246.2405 | 18496.9087 | -6.417% | -1.355% | 6.417%
11:35 | 27.2167 | 827.2167 | 874.9 | 812.7 | 822.7 | 816.6 | 851 | 794.2 | 821.7 | OFF | 801 | 843.8 | 799.8 | 818.6 | 869.6 | OFF | 8.01 | 8.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 827.2707 | 18287.5969 | 18538.2654 | -6.392% | -1.352% | 6.392%
11:35 | 27.2667 | 827.2917 | 875.3 | 812.9 | 822.7 | 816.7 | 851 | 794.5 | 821.7 | OFF | 801.2 | 843.2 | 800 | 818.9 | 869.4 | OFF | 8.01 | 8.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 827.5444 | 18328.9597 | 18579.6358 | -6.367% | -1.349% | 6.367%
11:35 | 27.3333 | 827.425 | 875.7 | 813 | 822.6 | 816.8 | 850.9 | 794.6 | 822 | OFF | 801.2 | 843 | 800.2 | 819.3 | 869.8 | OFF | 8.01 | 8.9 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 827.9086 | 18384.1169 | 18634.8175 | -6.333% | -1.345% | 6.333%
11:35 | 27.3833 | 827.5167 | 875.9 | 813.3 | 822.8 | 817 | 850.7 | 794.7 | 821.9 | OFF | 801.3 | 842.7 | 800.4 | 819.6 | 869.9 | OFF | 8.01 | 8.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 828.1812 | 18425.4904 | 18676.2198 | -6.308% | -1.343% | 6.308%
11:35 | 27.4333 | 827.6417 | 875.7 | 813.8 | 823.4 | 817.2 | 850.9 | 794.8 | 821.8 | OFF | 801.4 | 842.5 | 800.5 | 820 | 869.7 | OFF | 8.01 | 8.93 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 828.4533 | 18466.8694 | 18717.6356 | -6.283% | -1.34% | 6.283%
11:35 | 27.4833 | 827.9333 | 875.7 | 814.2 | 823.8 | 817.6 | 851 | 795 | 822.1 | OFF | 801.5 | 843.9 | 800.7 | 820.1 | 869.6 | OFF | 8.01 | 8.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 828.7249 | 18508.2588 | 18759.0651 | -6.258% | -1.337% | 6.258%
11:35 | 27.5333 | 828.0667 | 876 | 814.6 | 824.2 | 818 | 851.2 | 795.2 | 822.4 | OFF | 801.7 | 842.5 | 800.9 | 820.4 | 869.7 | OFF | 8.01 | 8.88 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 828.996 | 18549.6587 | 18800.5081 | -6.233% | -1.334% | 6.233%
11:35 | 27.5833 | 828.4917 | 876.3 | 815 | 824.7 | 818.5 | 851.6 | 795.5 | 822.9 | OFF | 801.8 | 844.4 | 801.2 | 820.6 | 869.4 | OFF | 8.01 | 8.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 829.2666 | 18591.0727 | 18841.9647 | -6.208% | -1.332% | 6.208%
11:35 | 27.65 | 828.6333 | 876.6 | 815.4 | 825.2 | 818.6 | 851.5 | 795.8 | 823.3 | OFF | 802.1 | 844 | 801.6 | 820.7 | 868.8 | OFF | 8.01 | 8.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 829.6267 | 18646.3102 | 18897.2611 | -6.175% | -1.328% | 6.175%
11:35 | 27.7 | 828.8917 | 876.9 | 815.8 | 825.7 | 819 | 851.2 | 796.1 | 823.8 | OFF | 802.4 | 844.3 | 801.9 | 820.9 | 868.7 | OFF | 8.01 | 9.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 829.8962 | 18687.7483 | 18938.7492 | -6.15% | -1.325% | 6.15%
11:35 | 27.75 | 829.1667 | 877.1 | 816.4 | 826.6 | 819.4 | 851 | 796.5 | 825.7 | OFF | 802.7 | 842.1 | 802.3 | 821.3 | 868.9 | OFF | 8.01 | 9.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 830.1652 | 18729.1998 | 18980.2507 | -6.125% | -1.323% | 6.125%
11:35 | 27.8 | 829.5583 | 877.1 | 817 | 827.3 | 819.8 | 851.1 | 797 | 826.2 | OFF | 803.2 | 841.7 | 802.8 | 821.9 | 869.6 | OFF | 8.01 | 9.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 830.4337 | 18770.6679 | 19021.7657 | -6.1% | -1.32% | 6.1%
11:35 | 27.85 | 829.9583 | 877 | 817.5 | 827.9 | 820.1 | 851.4 | 797.6 | 826.1 | OFF | 803.7 | 842.4 | 803.2 | 822.3 | 870.3 | OFF | 8.01 | 9.27 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 830.7017 | 18812.1558 | 19063.2941 | -6.075% | -1.317% | 6.075%
11:35 | 27.9167 | 830.3917 | 877 | 817.8 | 828 | 820.5 | 852.2 | 798.1 | 826.2 | OFF | 804.2 | 843.9 | 803.7 | 822.5 | 870.6 | OFF | 8.01 | 9.37 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 831.0584 | 18867.5008 | 19118.6861 | -6.042% | -1.314% | 6.042%
11:35 | 27.9667 | 830.6 | 877.3 | 817.8 | 827.8 | 820.6 | 852.7 | 798.5 | 825.7 | OFF | 804.6 | 844.5 | 804.1 | 822.7 | 870.9 | OFF | 8.01 | 9.32 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 831.3253 | 18909.0256 | 19160.2457 | -6.017% | -1.311% | 6.017%
11:36 | 28.0167 | 830.6917 | 877.7 | 817.9 | 827.7 | 820.6 | 852.7 | 798.7 | 825.7 | OFF | 804.8 | 844.1 | 804.2 | 822.8 | 871.4 | OFF | 8.01 | 9.42 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 831.5917 | 18950.5579 | 19201.8186 | -5.992% | -1.309% | 5.992%
11:36 | 28.0667 | 830.8417 | 877.8 | 818 | 827.6 | 820.6 | 853.1 | 798.9 | 825.6 | OFF | 804.9 | 844.8 | 804.4 | 822.9 | 871.5 | OFF | 8.01 | 9.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 831.8577 | 18992.0962 | 19243.4048 | -5.967% | -1.306% | 5.967%
11:36 | 28.1167 | 831.0667 | 877.9 | 818 | 827.4 | 820.6 | 854 | 799.1 | 825.5 | OFF | 805.1 | 846 | 804.7 | 822.9 | 871.6 | OFF | 8.01 | 9.82 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 832.1232 | 19033.644 | 19285.0044 | -5.942% | -1.303% | 5.942%
11:36 | 28.1667 | 831.2917 | 878.2 | 818 | 827.4 | 820.7 | 854.7 | 799.3 | 825.5 | OFF | 805.3 | 847.1 | 804.9 | 822.8 | 871.6 | OFF | 8.01 | 10.19 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 832.3882 | 19075.2029 | 19326.6171 | -5.917% | -1.301% | 5.917%
11:36 | 28.2333 | 831.475 | 878.4 | 818 | 827.7 | 821 | 855 | 799.7 | 825.5 | OFF | 805.7 | 846.9 | 805.4 | 822.6 | 871.8 | OFF | 8.01 | 10.54 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 832.7409 | 19130.6285 | 19382.1215 | -5.883% | -1.298% | 5.883%
11:36 | 28.2833 | 831.8333 | 878.8 | 818.1 | 827.8 | 821.8 | 855.2 | 800.1 | 826.2 | OFF | 806.1 | 846.9 | 805.8 | 822.7 | 872.5 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 833.0048 | 19172.2112 | 19423.7651 | -5.858% | -1.295% | 5.858%
11:36 | 28.3333 | 832.125 | 878.8 | 818.2 | 827.8 | 822 | 855.3 | 800.6 | 826.5 | OFF | 806.7 | 847.1 | 806.4 | 823 | 873.1 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 833.2683 | 19213.8101 | 19465.4219 | -5.833% | -1.293% | 5.833%
11:36 | 28.3833 | 832.5167 | 879 | 818.4 | 827.8 | 822.4 | 855.7 | 801 | 827.8 | OFF | 807 | 847.1 | 806.6 | 823.6 | 873.8 | OFF | 8.01 | 11 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 833.5313 | 19255.4262 | 19507.0919 | -5.808% | -1.29% | 5.808%
11:36 | 28.4333 | 832.675 | 879.2 | 818.6 | 828.1 | 822.4 | 856.1 | 801.1 | 827.6 | OFF | 807.3 | 847 | 806.7 | 824 | 874 | OFF | 8.01 | 11.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 833.7939 | 19297.056 | 19548.775 | -5.783% | -1.288% | 5.783%
11:36 | 28.5 | 833.05 | 879.7 | 819 | 828.5 | 822.4 | 856.6 | 801.3 | 827.9 | OFF | 807.5 | 847.3 | 806.9 | 824.6 | 874.9 | OFF | 8.01 | 11.34 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 834.1432 | 19352.5801 | 19604.3729 | -5.75% | -1.284% | 5.75%
11:36 | 28.55 | 833.4 | 880.2 | 819.2 | 828.5 | 822.5 | 857.2 | 801.6 | 828 | OFF | 807.8 | 848.2 | 807.2 | 825 | 875.4 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 834.4047 | 19394.2414 | 19646.0866 | -5.725% | -1.282% | 5.725%
11:36 | 28.6 | 833.8 | 880.7 | 819.4 | 828.6 | 822.6 | 857.5 | 801.9 | 828.2 | OFF | 808 | 849.7 | 807.6 | 825.6 | 875.8 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 834.6658 | 19435.9214 | 19687.8134 | -5.7% | -1.279% | 5.7%
11:36 | 28.65 | 833.9167 | 880.9 | 819.6 | 828.6 | 822.7 | 857.7 | 802 | 828.4 | OFF | 808.3 | 849.1 | 807.8 | 826.1 | 875.8 | OFF | 8.01 | 11.54 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 834.9263 | 19477.6143 | 19729.5532 | -5.675% | -1.277% | 5.675%
11:36 | 28.7 | 834.2167 | 881.2 | 819.9 | 828.9 | 823.2 | 858.2 | 802.2 | 828.7 | OFF | 808.7 | 849.7 | 807.9 | 826.4 | 875.6 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 835.1865 | 19519.3176 | 19771.306 | -5.65% | -1.275% | 5.65%
11:36 | 28.75 | 834.5 | 881.4 | 820.2 | 829.2 | 823.8 | 858.7 | 802.4 | 829 | OFF | 808.8 | 850.6 | 808.1 | 826.6 | 875.2 | OFF | 8.01 | 11.91 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 835.4461 | 19561.0356 | 19813.0718 | -5.625% | -1.272% | 5.625%
11:36 | 28.8167 | 835.0333 | 881.8 | 820.5 | 829.6 | 824.6 | 859.3 | 802.9 | 829.9 | OFF | 809.5 | 852.1 | 808.7 | 826.6 | 874.9 | OFF | 8.01 | 12.16 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 835.7917 | 19616.6867 | 19868.7798 | -5.592% | -1.269% | 5.592%
11:36 | 28.8667 | 835.6167 | 882.2 | 821 | 830.2 | 825.6 | 859.8 | 803.6 | 831.2 | OFF | 810.3 | 852.5 | 809.3 | 826.8 | 874.9 | OFF | 8.01 | 12.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 836.0503 | 19658.4529 | 19910.5758 | -5.567% | -1.266% | 5.567%
11:36 | 28.9167 | 836.15 | 882.2 | 821.3 | 830.7 | 826.6 | 860.4 | 804.4 | 831.7 | OFF | 811.1 | 853.2 | 810.1 | 827 | 875.1 | OFF | 8.01 | 12.82 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 836.3085 | 19700.2471 | 19952.3848 | -5.542% | -1.264% | 5.542%
11:36 | 28.9667 | 836.5083 | 882.1 | 821.5 | 831 | 827.2 | 860.9 | 805 | 831.7 | OFF | 811.7 | 853.8 | 810.8 | 827 | 875.4 | OFF | 8.01 | 12.96 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 836.5662 | 19742.0635 | 19994.2067 | -5.517% | -1.261% | 5.517%
11:37 | 29.0167 | 836.725 | 881.9 | 821.7 | 831.1 | 827.3 | 861 | 805.4 | 831.9 | OFF | 812 | 853.8 | 811.2 | 827.5 | 875.9 | OFF | 8.01 | 13.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 836.8235 | 19783.8944 | 20036.0414 | -5.492% | -1.258% | 5.492%
11:37 | 29.0833 | 837.0333 | 882 | 822.1 | 831.3 | 826.8 | 861.4 | 805.5 | 831.6 | OFF | 812.5 | 855.1 | 811.2 | 828.4 | 876.5 | OFF | 8.01 | 13.01 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 837.1659 | 19839.6863 | 20091.841 | -5.458% | -1.255% | 5.458%
11:37 | 29.1333 | 837.325 | 882.4 | 822.4 | 831.5 | 826.6 | 861.9 | 805.6 | 831.6 | OFF | 812.7 | 856.1 | 811.3 | 828.8 | 877 | OFF | 8.01 | 12.87 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 837.4222 | 19881.5453 | 20133.7058 | -5.433% | -1.252% | 5.433%
11:37 | 29.1833 | 837.525 | 882.4 | 822.9 | 831.6 | 826.3 | 861.6 | 805.7 | 831.4 | OFF | 813.1 | 856.5 | 811.2 | 829.8 | 877.8 | OFF | 8.01 | 12.71 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 837.678 | 19923.4165 | 20175.5833 | -5.408% | -1.25% | 5.408%
11:37 | 29.2333 | 837.7917 | 882.6 | 823.4 | 831.8 | 826.1 | 861.8 | 805.8 | 831.4 | OFF | 813.5 | 857.5 | 811.2 | 830.4 | 878 | OFF | 8.01 | 12.53 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 837.9334 | 19965.2994 | 20217.4735 | -5.383% | -1.247% | 5.383%
11:37 | 29.2833 | 838.025 | 882.9 | 823.6 | 831.9 | 825.9 | 862 | 805.8 | 831.8 | OFF | 813.7 | 858.5 | 811.3 | 830.7 | 878.2 | OFF | 8.01 | 12.34 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 838.1883 | 20007.1949 | 20259.3766 | -5.358% | -1.245% | 5.358%
11:37 | 29.3333 | 838.1333 | 882.9 | 823.8 | 832.1 | 825.6 | 862.2 | 805.8 | 831.7 | OFF | 813.9 | 858.8 | 811.3 | 831 | 878.5 | OFF | 8.01 | 12.28 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 838.4429 | 20049.0988 | 20301.2924 | -5.333% | -1.242% | 5.333%
11:37 | 29.4 | 838.5083 | 883.3 | 824.2 | 832.6 | 825.8 | 863.2 | 806 | 831.9 | OFF | 814.2 | 859.4 | 811.4 | 831.2 | 878.9 | OFF | 8.01 | 12.09 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 838.7816 | 20104.9869 | 20357.1998 | -5.3% | -1.239% | 5.3%
11:37 | 29.45 | 838.6 | 883.3 | 824.2 | 832.6 | 825.8 | 863.2 | 806 | 831.9 | OFF | 814.5 | 859.4 | 812 | 831.5 | 878.8 | OFF | 8.01 | 11.92 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 839.0351 | 20146.9146 | 20399.1453 | -5.275% | -1.236% | 5.275%
11:37 | 29.5 | 839.35 | 883.9 | 824.8 | 833.3 | 827.3 | 863.9 | 807.2 | 834.4 | OFF | 814.9 | 859.3 | 812.6 | 831.7 | 878.9 | OFF | 8.01 | 11.72 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 839.2882 | 20188.8633 | 20441.1033 | -5.25% | -1.234% | 5.25%
11:37 | 29.55 | 839.5667 | 884.2 | 825 | 833.4 | 828.1 | 863.8 | 807.8 | 834.5 | OFF | 815.3 | 859.1 | 813.3 | 831.8 | 878.5 | OFF | 8.01 | 11.58 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 839.5408 | 20230.8363 | 20483.0741 | -5.225% | -1.231% | 5.225%
11:37 | 29.6 | 839.9083 | 884.8 | 825.2 | 833.6 | 828.8 | 864.1 | 808.3 | 834.7 | OFF | 815.7 | 859.6 | 813.9 | 831.7 | 878.5 | OFF | 8.01 | 11.47 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 839.7931 | 20272.8231 | 20525.0574 | -5.2% | -1.229% | 5.2%
11:37 | 29.6667 | 840.4333 | 885.5 | 825.4 | 833.9 | 829.4 | 865 | 808.9 | 834.8 | OFF | 815.9 | 860.7 | 814.7 | 831.7 | 879.3 | OFF | 8.01 | 11.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 840.1288 | 20328.8345 | 20581.0548 | -5.167% | -1.225% | 5.167%
11:37 | 29.7167 | 840.65 | 885.6 | 825.7 | 834.2 | 829.7 | 865.4 | 809.2 | 834.6 | OFF | 816 | 860.8 | 815.1 | 831.7 | 879.8 | OFF | 8.01 | 11.02 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 840.38 | 20370.8616 | 20623.0675 | -5.142% | -1.223% | 5.142%
11:37 | 29.7667 | 840.8167 | 885.6 | 825.9 | 834.4 | 829.9 | 865.8 | 809.6 | 834.6 | OFF | 816.2 | 860.7 | 815.6 | 831.6 | 879.9 | OFF | 8.01 | 10.94 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 840.6308 | 20412.8983 | 20665.0928 | -5.117% | -1.22% | 5.117%
11:37 | 29.8167 | 841.0333 | 885.8 | 826.1 | 834.6 | 830.1 | 866.5 | 809.9 | 834.8 | OFF | 816.4 | 861 | 816 | 831.7 | 879.5 | OFF | 8.01 | 10.85 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 840.8813 | 20454.9445 | 20707.1306 | -5.092% | -1.218% | 5.092%
11:37 | 29.8667 | 841.35 | 886 | 826.3 | 834.7 | 830.4 | 867.5 | 810.2 | 835.4 | OFF | 816.6 | 861.7 | 816.4 | 831.8 | 879.2 | OFF | 8.01 | 10.76 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 841.1313 | 20497.0041 | 20749.1809 | -5.067% | -1.215% | 5.067%
11:37 | 29.9333 | 841.6333 | 886.4 | 826.5 | 834.7 | 830.8 | 868.2 | 810.5 | 835.8 | OFF | 816.9 | 862.1 | 816.7 | 831.7 | 879.3 | OFF | 8.01 | 10.56 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 841.4639 | 20553.1035 | 20805.2674 | -5.033% | -1.212% | 5.033%
11:38 | 29.9833 | 841.8083 | 886.7 | 826.6 | 834.9 | 831 | 868.2 | 810.8 | 835.9 | OFF | 817.1 | 862.2 | 817 | 831.7 | 879.6 | OFF | 8.01 | 10.41 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 841.713 | 20595.1896 | 20847.3468 | -5.008% | -1.21% | 5.008%
11:38 | 30.0333 | 842.0083 | 886.9 | 826.8 | 835.1 | 831.4 | 868.4 | 811.2 | 836.2 | OFF | 817.4 | 861.9 | 817.3 | 831.7 | 879.8 | OFF | 8.01 | 9.94 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 841.9616 | 20637.285 | 20889.4387 | -4.997% | -1.207% | 4.997%
11:38 | 30.0833 | 842.1167 | 886.8 | 827 | 835.3 | 831.6 | 868.3 | 811.3 | 836.3 | OFF | 817.5 | 862.2 | 817.4 | 831.9 | 879.8 | OFF | 8.01 | 9.61 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 842.2098 | 20679.3881 | 20931.543 | -4.993% | -1.205% | 4.993%
11:38 | 30.1333 | 842.0083 | 886.6 | 827.2 | 835.5 | 831.5 | 867.7 | 811.3 | 836 | OFF | 817.5 | 861.6 | 817.3 | 832 | 879.9 | OFF | 8.01 | 9.25 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 842.4576 | 20721.4912 | 20973.6597 | -4.989% | -1.202% | 4.989%
11:38 | 30.1833 | 841.925 | 886.5 | 827.4 | 835.7 | 831.5 | 866.6 | 811.3 | 836.1 | OFF | 817.5 | 861 | 817.2 | 832.1 | 880.2 | OFF | 8.01 | 8.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 842.705 | 20763.5896 | 21015.7887 | -4.985% | -1.2% | 4.985%
11:38 | 30.25 | 842.1917 | 886.5 | 828.1 | 836.4 | 832.2 | 866.3 | 811.6 | 837.6 | OFF | 817.7 | 859.6 | 817.3 | 832.7 | 880.3 | OFF | 8.01 | 8.6 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 843.0342 | 20819.7268 | 21071.98 | -4.979% | -1.197% | 4.979%
11:38 | 30.3 | 842.3833 | 886.3 | 828.5 | 836.8 | 832.6 | 866.4 | 812 | 837.7 | OFF | 817.9 | 859.5 | 817.6 | 833.1 | 880.2 | OFF | 8.01 | 8.31 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 843.2806 | 20861.8412 | 21114.1379 | -4.975% | -1.195% | 4.975%
11:38 | 30.35 | 842.4333 | 886.1 | 828.7 | 836.8 | 832.8 | 866.5 | 812.3 | 837.6 | OFF | 818.2 | 859.3 | 817.9 | 833.2 | 879.8 | OFF | 8.01 | 8.11 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 843.5266 | 20903.9616 | 21156.3081 | -4.971% | -1.193% | 4.971%
11:38 | 30.4 | 842.5667 | 885.9 | 828.8 | 836.7 | 832.8 | 867 | 812.5 | 838 | OFF | 818.3 | 859.7 | 818.1 | 833.4 | 879.6 | OFF | 8.01 | 8.1 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 843.7723 | 20946.0866 | 21198.4906 | -4.967% | -1.191% | 4.967%
11:38 | 30.45 | 842.625 | 885.8 | 828.8 | 836.7 | 833.1 | 867.3 | 812.7 | 837.8 | OFF | 818.4 | 859.8 | 818.2 | 833.4 | 879.5 | OFF | 8.01 | 8.12 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 844.0175 | 20988.2164 | 21240.6853 | -4.963% | -1.189% | 4.963%
11:38 | 30.5167 | 842.6833 | 886 | 828.8 | 836.6 | 833.3 | 867.2 | 812.7 | 838 | OFF | 818.3 | 860 | 818.2 | 833.2 | 879.9 | OFF | 8.01 | 8.26 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 844.3438 | 21044.3933 | 21296.964 | -4.957% | -1.186% | 4.957%
11:38 | 30.5667 | 842.7417 | 885.9 | 828.8 | 836.5 | 833.3 | 867.3 | 812.8 | 838.5 | OFF | 818.4 | 860.3 | 818.3 | 833.2 | 879.6 | OFF | 8.01 | 8.42 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 844.5881 | 21086.529 | 21339.1873 | -4.953% | -1.184% | 4.953%
11:38 | 30.6167 | 842.7417 | 885.9 | 828.7 | 836.3 | 833.2 | 867.3 | 813.1 | 838.5 | OFF | 818.7 | 860.8 | 818.6 | 833 | 878.8 | OFF | 8.01 | 8.6 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 844.832 | 21128.666 | 21381.4228 | -4.949% | -1.182% | 4.949%
11:38 | 30.6667 | 842.75 | 885.9 | 828.5 | 836 | 833.2 | 867.5 | 813.2 | 838.1 | OFF | 818.8 | 861.6 | 818.9 | 832.8 | 878.5 | OFF | 8.01 | 8.73 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 845.0755 | 21170.8033 | 21423.6705 | -4.945% | -1.18% | 4.945%
11:38 | 30.7167 | 842.8 | 886 | 828.4 | 835.7 | 833 | 868.1 | 813.1 | 837.6 | OFF | 819 | 862.3 | 818.9 | 832.9 | 878.6 | OFF | 8.01 | 8.87 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 845.3186 | 21212.9421 | 21465.9304 | -4.941% | -1.179% | 4.941%
11:38 | 30.7667 | 842.9583 | 886.1 | 828.5 | 835.6 | 832.8 | 868.6 | 812.9 | 837.8 | OFF | 819 | 863 | 818.8 | 833.3 | 879.1 | OFF | 8.01 | 9.21 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 845.5613 | 21255.086 | 21508.2024 | -4.936% | -1.177% | 4.936%
11:38 | 30.8333 | 843.1 | 886.1 | 828.6 | 835.6 | 832.7 | 869.3 | 812.8 | 838 | OFF | 819.1 | 863.3 | 818.6 | 833.5 | 879.6 | OFF | 8.01 | 9.67 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 845.8843 | 21311.288 | 21564.5839 | -4.931% | -1.175% | 4.931%
11:38 | 30.8833 | 843.0083 | 886.3 | 828.7 | 835.6 | 832.5 | 869.1 | 812.7 | 838 | OFF | 819.1 | 862.1 | 818.5 | 833.6 | 879.9 | OFF | 8.01 | 9.89 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 846.1261 | 21353.4407 | 21606.8841 | -4.927% | -1.173% | 4.927%
11:38 | 30.9333 | 843.2083 | 886.5 | 828.9 | 835.9 | 832.6 | 869.5 | 812.9 | 837.9 | OFF | 819.3 | 862.4 | 818.7 | 833.8 | 880.1 | OFF | 8.01 | 10.19 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 846.3675 | 21395.5961 | 21649.1965 | -4.923% | -1.171% | 4.923%
11:39 | 30.9833 | 843.8667 | 886.8 | 829.3 | 836.5 | 834 | 870.9 | 813.2 | 838.7 | OFF | 819.7 | 863.2 | 819.2 | 834.3 | 880.6 | OFF | 8.01 | 10.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 846.6085 | 21437.773 | 21691.5209 | -4.918% | -1.17% | 4.918%
11:39 | 31.0333 | 844.7167 | 886.9 | 829.9 | 837.1 | 835.6 | 872.5 | 813.9 | 840.1 | OFF | 820.3 | 864.1 | 820 | 835.1 | 881.1 | OFF | 8.01 | 10.71 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 846.8492 | 21479.9876 | 21733.8573 | -4.914% | -1.168% | 4.914%
11:39 | 31.1 | 845.5833 | 886.6 | 830.7 | 837.4 | 837.8 | 873.9 | 815.1 | 841.4 | OFF | 821.2 | 864.5 | 821.3 | 836.1 | 881 | OFF | 8.01 | 11.21 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 847.1694 | 21536.3309 | 21790.3246 | -4.909% | -1.166% | 4.909%
11:39 | 31.15 | 846.2083 | 886.5 | 831.3 | 837.6 | 839.4 | 874.6 | 815.9 | 842.8 | OFF | 821.7 | 864.5 | 822.5 | 836.7 | 881 | OFF | 8.01 | 11.53 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 847.4091 | 21578.6257 | 21832.6891 | -4.905% | -1.164% | 4.905%
11:39 | 31.2 | 846.7083 | 886.5 | 831.8 | 838 | 840.6 | 875.1 | 816.6 | 843.5 | OFF | 822.1 | 864.5 | 823.6 | 837.2 | 881 | OFF | 8.01 | 11.86 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 847.6485 | 21620.9486 | 21875.0655 | -4.9% | -1.162% | 4.9%
11:39 | 31.25 | 847.2833 | 886 | 832.3 | 838.3 | 841.6 | 875.9 | 817.4 | 845.1 | OFF | 822.6 | 865 | 824.7 | 837.8 | 880.7 | OFF | 8.01 | 12.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 847.8874 | 21663.2984 | 21917.4539 | -4.896% | -1.16% | 4.896%
11:39 | 31.3 | 847.725 | 885.7 | 832.7 | 838.6 | 842.6 | 876.5 | 818.2 | 846 | OFF | 823.1 | 864.6 | 826 | 838.2 | 880.5 | OFF | 8.01 | 12.11 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.126 | 21705.6736 | 21959.8542 | -4.892% | -1.157% | 4.892%
11:39 | 31.35 | 848.025 | 885.5 | 833.1 | 838.9 | 843.5 | 876.7 | 818.9 | 846.2 | OFF | 823.6 | 864.1 | 827 | 838.6 | 880.2 | OFF | 8.01 | 12.07 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.3642 | 21748.0674 | 22002.2665 | -4.888% | -1.155% | 4.888%
11:39 | 31.4167 | 848.4333 | 884.9 | 833.5 | 839.1 | 844.6 | 876.8 | 820.1 | 846.2 | OFF | 824.5 | 864.4 | 828.3 | 839.2 | 879.6 | OFF | 8.01 | 12.23 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.6812 | 21804.616 | 22058.8347 | -4.882% | -1.152% | 4.882%
11:39 | 31.4667 | 848.8583 | 884.7 | 833.9 | 839.2 | 845.7 | 877.2 | 820.6 | 846.5 | OFF | 824.9 | 865.7 | 829 | 839.6 | 879.3 | OFF | 8.01 | 12.36 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 848.9186 | 21847.0483 | 22101.2747 | -4.878% | -1.15% | 4.878%
11:39 | 31.5167 | 849.475 | 884.5 | 834.3 | 839.4 | 847 | 878.3 | 821.1 | 848 | OFF | 825.3 | 867.3 | 829.7 | 839.9 | 878.9 | OFF | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 849.1555 | 21889.5066 | 22143.7265 | -4.874% | -1.148% | 4.874%
11:39 | 31.5667 | 849.9833 | 884.6 | 834.8 | 840.1 | 847.8 | 879.3 | 821.7 | 848.7 | OFF | 825.8 | 867.9 | 830.2 | 840.2 | 878.7 | OFF | 8.01 | 12.42 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 849.3921 | 21931.9931 | 22186.1902 | -4.87% | -1.146% | 4.87%
11:39 | 31.6167 | 850.3833 | 884.8 | 835.3 | 840.5 | 848.6 | 879.8 | 822.2 | 849 | OFF | 826.3 | 868.8 | 830.6 | 840.2 | 878.5 | OFF | 8.01 | 12.43 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 849.6283 | 21974.5022 | 22228.6657 | -4.866% | -1.143% | 4.866%
11:39 | 31.6833 | 850.975 | 884.9 | 835.6 | 840.9 | 849.6 | 880.7 | 822.8 | 849.7 | OFF | 826.9 | 870.5 | 831 | 840.3 | 878.8 | OFF | 8.01 | 12.5 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 849.9427 | 22031.2142 | 22285.3181 | -4.86% | -1.14% | 4.86%
11:39 | 31.7333 | 851.425 | 885.2 | 836 | 841.6 | 850.4 | 881.3 | 823.2 | 850.1 | OFF | 827.4 | 871 | 831.4 | 840.4 | 879.1 | OFF | 8.01 | 12.53 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 850.178 | 22073.7742 | 22327.8211 | -4.856% | -1.138% | 4.856%
11:39 | 31.7833 | 851.6667 | 885.7 | 836.4 | 841.8 | 851.1 | 881.2 | 823.8 | 850.2 | OFF | 827.8 | 870.3 | 831.7 | 840.7 | 879.3 | OFF | 8.01 | 12.4 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 850.413 | 22116.3515 | 22370.3359 | -4.852% | -1.135% | 4.852%
11:39 | 31.8333 | 851.8833 | 885.9 | 836.7 | 841.9 | 851.8 | 881 | 824.2 | 850.7 | OFF | 828.2 | 869.6 | 832.1 | 841.2 | 879.3 | OFF | 8.01 | 12.22 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 850.6476 | 22158.9402 | 22412.8624 | -4.848% | -1.133% | 4.848%
11:39 | 31.8833 | 852.2833 | 886 | 837.1 | 842.3 | 852.9 | 881.3 | 824.9 | 851.6 | OFF | 828.6 | 868.4 | 833.2 | 841.6 | 879.5 | OFF | 8.01 | 12.12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 850.8818 | 22201.5444 | 22455.4006 | -4.844% | -1.13% | 4.844%
11:39 | 31.95 | 852.6 | 886.4 | 837.5 | 842.6 | 853.7 | 881.4 | 825.4 | 851.6 | OFF | 828.9 | 868.4 | 833.9 | 841.8 | 879.6 | OFF | 8.01 | 12 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 851.1935 | 22258.3738 | 22512.1365 | -4.838% | -1.127% | 4.838%
11:40 | 32 | 852.95 | 886.7 | 837.7 | 842.7 | 853.9 | 881.4 | 825.6 | 851.9 | OFF | 829.1 | 870.5 | 834.1 | 842.1 | 879.7 | OFF | 8.01 | 11.67 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 851.4269 | 22301.0126 | 22554.702 | -4.834% | -1.125% | 4.834%
11:40 | 32.05 | 853.3667 | 886.4 | 837.9 | 842.7 | 854.2 | 881.9 | 825.8 | 853.2 | OFF | 829.3 | 872.5 | 834.3 | 842.4 | 879.8 | OFF | 8.01 | 11.32 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 851.6599 | 22343.6705 | 22597.2792 | -4.83% | -1.122% | 4.83%
11:40 | 32.1 | 853.4083 | 886.1 | 838 | 842.8 | 854.5 | 882.2 | 826 | 853.4 | OFF | 829.4 | 871.8 | 834.7 | 842.4 | 879.6 | OFF | 8.01 | 11.05 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 851.8926 | 22386.3399 | 22639.868 | -4.826% | -1.12% | 4.826%
11:40 | 32.15 | 853.6417 | 885.7 | 838.1 | 843 | 855 | 882.8 | 826.2 | 854.4 | OFF | 829.6 | 872.3 | 835.1 | 842.2 | 879.3 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 852.1249 | 22429.0161 | 22682.4684 | -4.822% | -1.117% | 4.822%
11:40 | 32.2 | 853.6583 | 885.2 | 838.2 | 842.9 | 855 | 883.3 | 826.5 | 853.7 | OFF | 829.8 | 873.4 | 835.2 | 842.1 | 878.6 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 852.3568 | 22471.6986 | 22725.0805 | -4.817% | -1.115% | 4.817%
11:40 | 32.2667 | 853.3083 | 884.7 | 838.2 | 842.6 | 855.2 | 882.8 | 826.7 | 853 | OFF | 830 | 871.5 | 835.1 | 842 | 877.9 | OFF | 8.01 | 9.97 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 852.6655 | 22528.5975 | 22781.9145 | -4.812% | -1.112% | 4.812%
11:40 | 32.3167 | 853.4833 | 884.6 | 838.2 | 842.4 | 855.4 | 882.7 | 826.7 | 852.9 | OFF | 829.9 | 873.8 | 835.3 | 841.9 | 878 | OFF | 8.01 | 9.86 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 852.8966 | 22571.2673 | 22824.5536 | -4.808% | -1.11% | 4.808%
11:40 | 32.3667 | 853.6417 | 884.7 | 838.2 | 842.4 | 855.4 | 882.7 | 826.9 | 852.7 | OFF | 830 | 874.7 | 835.7 | 841.9 | 878.4 | OFF | 8.01 | 9.67 | 11.01 | 14.01 | 5.7 | 853.1274 | 22613.9454 | 22867.2042 | -4.804% | -1.108% | 4.804%
11:40 | 32.4167 | 853.7083 | 884.7 | 838.2 | 842.4 | 855.3 | 882.7 | 827.2 | 853.9 | OFF | 830.1 | 873.7 | 836 | 841.8 | 878.5 | OFF | 8.01 | 9.58 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.3578 | 22656.6292 | 22909.8663 | -4.799% | -1.105% | 4.799%
11:40 | 32.4667 | 853.9417 | 884.6 | 838.3 | 842.5 | 855.3 | 882.7 | 827.3 | 854.1 | OFF | 830.2 | 875.5 | 836.2 | 841.9 | 878.7 | OFF | 8.01 | 9.56 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.5878 | 22699.3204 | 22952.54 | -4.795% | -1.103% | 4.795%
11:40 | 32.5333 | 853.6667 | 884.4 | 838.5 | 842.8 | 855.3 | 883.1 | 827.4 | 853.8 | OFF | 830.3 | 871.2 | 836.5 | 841.9 | 878.8 | OFF | 8.01 | 9.75 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 853.894 | 22756.2407 | 23009.456 | -4.79% | -1.1% | 4.79%
11:40 | 32.5833 | 853.8167 | 884.2 | 838.5 | 842.7 | 855.3 | 883.4 | 827.5 | 853.7 | OFF | 830.5 | 872.8 | 836.6 | 842 | 878.6 | OFF | 8.01 | 9.86 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.1232 | 22798.9278 | 23052.1564 | -4.786% | -1.099% | 4.786%
11:40 | 32.6333 | 853.7333 | 884.3 | 838.7 | 842.9 | 855.2 | 883.3 | 827.4 | 853.6 | OFF | 830.4 | 872.2 | 836.5 | 842 | 878.3 | OFF | 8.01 | 10.02 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.3521 | 22841.6165 | 23094.8683 | -4.781% | -1.097% | 4.781%
11:40 | 32.6833 | 853.9583 | 884.3 | 838.9 | 843.3 | 855.3 | 883.3 | 827.4 | 853.8 | OFF | 830.4 | 874.4 | 836.4 | 842.1 | 877.9 | OFF | 8.01 | 10.17 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.5806 | 22884.3088 | 23137.5916 | -4.777% | -1.095% | 4.777%
11:40 | 32.7333 | 853.75 | 884.5 | 839.2 | 843.5 | 855.4 | 882.8 | 827.3 | 853.5 | OFF | 830.3 | 871.9 | 836.3 | 842.3 | 878 | OFF | 8.01 | 10.36 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 854.8088 | 22927.0015 | 23180.3264 | -4.773% | -1.093% | 4.773%
11:40 | 32.7833 | 853.7333 | 884.8 | 839.2 | 843.4 | 855.2 | 882.7 | 827.2 | 853.5 | OFF | 830.3 | 871.7 | 836.2 | 842.4 | 878.2 | OFF | 8.01 | 10.47 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.0366 | 22969.6886 | 23223.0725 | -4.769% | -1.091% | 4.769%
11:40 | 32.85 | 853.8167 | 885.3 | 839.2 | 843.3 | 855.2 | 882 | 827.3 | 852.8 | OFF | 830.4 | 873.1 | 836.2 | 842.7 | 878.3 | OFF | 8.01 | 10.61 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.3398 | 23026.6069 | 23280.0851 | -4.763% | -1.089% | 4.763%
11:40 | 32.9 | 853.9833 | 885.7 | 839.4 | 843.2 | 855.2 | 881.9 | 827.1 | 852.2 | OFF | 830.2 | 875 | 836 | 843 | 878.9 | OFF | 8.01 | 10.62 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.5668 | 23069.3019 | 23322.8577 | -4.759% | -1.087% | 4.759%
11:40 | 32.95 | 853.925 | 885.7 | 839.5 | 843.1 | 855.3 | 881.8 | 827.2 | 852.2 | OFF | 830.4 | 873.5 | 835.9 | 843.2 | 879.3 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 855.7935 | 23111.9997 | 23365.6417 | -4.755% | -1.086% | 4.755%
11:41 | 33 | 853.7667 | 886 | 839.6 | 843 | 855.2 | 881.5 | 827.3 | 852.5 | OFF | 830.5 | 870.8 | 835.9 | 843.4 | 879.5 | OFF | 8.01 | 10.78 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 856.0198 | 23154.6919 | 23408.4371 | -4.751% | -1.084% | 4.751%
11:41 | 33.05 | 853.9167 | 886 | 839.7 | 843 | 855 | 881.7 | 827.4 | 852.7 | OFF | 830.6 | 871.8 | 835.9 | 843.5 | 879.7 | OFF | 8.01 | 10.91 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 856.2458 | 23197.384 | 23451.2437 | -4.747% | -1.082% | 4.747%
11:41 | 33.1167 | 854.3333 | 885.9 | 839.8 | 843.2 | 855.3 | 882.3 | 827.8 | 853 | OFF | 831 | 874.1 | 836.2 | 843.5 | 879.9 | OFF | 8.01 | 11.01 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 856.5466 | 23254.3257 | 23508.3368 | -4.741% | -1.081% | 4.741%
11:41 | 33.1667 | 854.6167 | 885.9 | 839.9 | 843.2 | 855.4 | 882.5 | 828.1 | 853.4 | OFF | 831.3 | 875.5 | 836.5 | 843.5 | 880.2 | OFF | 8.01 | 11.04 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 856.7718 | 23297.0494 | 23551.1697 | -4.737% | -1.079% | 4.737%
11:41 | 33.2167 | 854.7583 | 886 | 840 | 843.3 | 855.3 | 882.7 | 828.4 | 853.4 | OFF | 831.6 | 875.4 | 836.9 | 843.7 | 880.4 | OFF | 8.01 | 11.16 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 856.9967 | 23339.7838 | 23594.014 | -4.733% | -1.078% | 4.733%
11:41 | 33.2667 | 854.9833 | 886.3 | 840 | 843.3 | 855.4 | 882.9 | 828.8 | 853.5 | OFF | 831.7 | 876 | 837.5 | 843.7 | 880.7 | OFF | 8.01 | 11.25 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 857.2212 | 23382.5274 | 23636.8694 | -4.729% | -1.076% | 4.729%
11:41 | 33.3167 | 854.875 | 886.4 | 840.1 | 843.4 | 855.5 | 883 | 829.2 | 853.2 | OFF | 832.1 | 873 | 838 | 843.8 | 880.8 | OFF | 8.01 | 11.43 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 857.4454 | 23425.2738 | 23679.7361 | -4.725% | -1.075% | 4.725%
11:41 | 33.3667 | 854.9 | 886.3 | 840.2 | 843.4 | 855.7 | 883 | 829.6 | 853.1 | OFF | 832.4 | 871.9 | 838.3 | 844 | 880.9 | OFF | 8.01 | 11.64 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 857.6692 | 23468.0182 | 23722.6139 | -4.721% | -1.073% | 4.721%
11:41 | 33.4333 | 855.0833 | 886.4 | 840.3 | 843.5 | 856.1 | 883.5 | 829.8 | 854.2 | OFF | 832.7 | 870.6 | 838.5 | 844.4 | 881 | OFF | 8.01 | 11.96 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 857.9672 | 23525.0176 | 23779.8018 | -4.715% | -1.071% | 4.715%
11:41 | 33.4833 | 855.5 | 886.5 | 840.6 | 843.6 | 856.6 | 883.9 | 830 | 854.5 | OFF | 832.8 | 873.5 | 838.6 | 844.7 | 880.7 | OFF | 8.01 | 12.2 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 858.1903 | 23567.7822 | 23822.7057 | -4.711% | -1.07% | 4.711%
11:41 | 33.5333 | 855.7583 | 886.7 | 840.7 | 843.7 | 857.1 | 883.9 | 830.1 | 854.1 | OFF | 832.9 | 875.3 | 838.8 | 845 | 880.8 | OFF | 8.01 | 12.34 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 858.413 | 23610.5637 | 23865.6208 | -4.707% | -1.069% | 4.707%
11:41 | 33.5833 | 855.8917 | 887.1 | 840.9 | 843.7 | 857.4 | 883.7 | 830.3 | 854.2 | OFF | 833 | 874.9 | 839.3 | 845.2 | 881 | OFF | 8.01 | 12.46 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 858.6354 | 23653.3549 | 23908.547 | -4.703% | -1.067% | 4.703%
11:41 | 33.6333 | 855.7083 | 887.5 | 841.1 | 843.8 | 857.4 | 883.8 | 830.5 | 853.9 | OFF | 833.1 | 871 | 839.6 | 845.4 | 881.4 | OFF | 8.01 | 12.56 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 858.8575 | 23696.1449 | 23951.4844 | -4.698% | -1.066% | 4.698%
11:41 | 33.7 | 856.0833 | 887.8 | 841.3 | 843.9 | 857.2 | 884.1 | 830.7 | 854.5 | OFF | 833.4 | 872.8 | 839.7 | 845.8 | 881.8 | OFF | 8.01 | 12.54 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 859.1531 | 23753.2047 | 24008.7514 | -4.693% | -1.064% | 4.693%
11:41 | 33.75 | 856.4333 | 887.6 | 841.6 | 844 | 857.2 | 884.8 | 830.7 | 854.8 | OFF | 833.6 | 875.5 | 839.7 | 846.2 | 881.5 | OFF | 8.01 | 12.41 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 859.3744 | 23796.0176 | 24051.7146 | -4.689% | -1.063% | 4.689%
11:41 | 33.8 | 856.6583 | 887.6 | 841.9 | 844.2 | 857.4 | 885.3 | 830.9 | 855.1 | OFF | 833.9 | 875.7 | 840 | 846.5 | 881.4 | OFF | 8.01 | 12.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 859.5954 | 23838.8449 | 24094.6888 | -4.685% | -1.062% | 4.685%
11:41 | 33.85 | 856.1083 | 887.8 | 842.1 | 844.5 | 857.3 | 885.4 | 831.2 | 855.3 | OFF | 834.1 | 866.8 | 840.3 | 846.7 | 881.8 | OFF | 8.01 | 11.98 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 859.8161 | 23881.664 | 24137.6741 | -4.68% | -1.061% | 4.68%
11:41 | 33.9 | 856.4917 | 888.1 | 842.1 | 844.7 | 857.6 | 885.4 | 831.5 | 855.5 | OFF | 834.5 | 869.2 | 840.4 | 846.6 | 882.3 | OFF | 8.01 | 11.74 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 860.0364 | 23924.479 | 24180.6704 | -4.676% | -1.059% | 4.676%
11:41 | 33.9667 | 857.275 | 888.6 | 842.2 | 844.8 | 857.9 | 885.2 | 832 | 856.5 | OFF | 834.9 | 875.5 | 840.5 | 846.7 | 882.5 | OFF | 8.01 | 11.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 860.3297 | 23981.6046 | 24238.0159 | -4.671% | -1.058% | 4.671%
11:42 | 34.0167 | 857.45 | 888.8 | 842.3 | 845 | 858.4 | 885.6 | 832.2 | 856.6 | OFF | 835.1 | 875.4 | 840.6 | 846.7 | 882.7 | OFF | 8.01 | 11.19 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 860.5493 | 24024.4727 | 24281.0379 | -4.667% | -1.057% | 4.667%
11:42 | 34.0667 | 857.3833 | 889 | 842.5 | 845.5 | 858.9 | 886.3 | 832.3 | 856.8 | OFF | 835.4 | 871.7 | 840.6 | 846.8 | 882.8 | OFF | 8.01 | 10.81 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 860.7685 | 24067.3435 | 24324.0709 | -4.662% | -1.055% | 4.662%
11:42 | 34.1167 | 857.6 | 889 | 842.8 | 845.9 | 859.3 | 886.9 | 832.6 | 857.4 | OFF | 835.7 | 871.2 | 840.6 | 846.9 | 882.9 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 860.9875 | 24110.2181 | 24367.1148 | -4.658% | -1.054% | 4.658%
11:42 | 34.1667 | 857.9667 | 889.1 | 842.9 | 846.2 | 859.5 | 887.3 | 832.8 | 858 | OFF | 835.9 | 873 | 840.7 | 846.9 | 883.3 | OFF | 8.01 | 10.51 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 861.2061 | 24153.1073 | 24410.1696 | -4.654% | -1.053% | 4.654%
11:42 | 34.2167 | 858.6083 | 889.1 | 843.1 | 846.4 | 859.7 | 887.6 | 833.2 | 858.1 | OFF | 836.2 | 878.3 | 841.1 | 847 | 883.5 | OFF | 8.01 | 10.8 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 861.4244 | 24196.0217 | 24453.2354 | -4.65% | -1.052% | 4.65%
11:42 | 34.2833 | 858.8583 | 889.4 | 843.4 | 846.6 | 859.9 | 887.5 | 833.5 | 857.6 | OFF | 836.4 | 879.6 | 841.6 | 847.1 | 883.7 | OFF | 8.01 | 11.07 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 861.715 | 24253.2706 | 24510.6733 | -4.644% | -1.05% | 4.644%
11:42 | 34.3333 | 859.0083 | 889.7 | 843.6 | 846.9 | 859.9 | 886.9 | 833.7 | 857.2 | OFF | 836.5 | 880.7 | 841.9 | 847.2 | 883.9 | OFF | 8.01 | 11.08 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 861.9326 | 24296.2172 | 24553.7645 | -4.64% | -1.049% | 4.64%
11:42 | 34.3833 | 859.1417 | 889.7 | 843.7 | 847 | 859.9 | 886.3 | 833.8 | 857.1 | OFF | 836.7 | 882.5 | 841.9 | 847.4 | 883.7 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 862.1498 | 24339.171 | 24596.8666 | -4.636% | -1.048% | 4.636%
11:42 | 34.4333 | 858.8083 | 889.5 | 843.9 | 847 | 859.9 | 886 | 833.9 | 857.3 | OFF | 836.8 | 878.5 | 841.9 | 847.8 | 883.2 | OFF | 8.01 | 10.69 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 862.3668 | 24382.1197 | 24639.9795 | -4.632% | -1.047% | 4.632%
11:42 | 34.4833 | 858.7583 | 889.7 | 844.2 | 847.1 | 860.2 | 886 | 833.9 | 857.9 | OFF | 836.9 | 876 | 842 | 848.2 | 883 | OFF | 8.01 | 10.48 | 11.01 | 14.01 | 5.8 | 862.5834 | 24425.0589 | 24683.1033 | -4.628% | -1.045% | 4.628%
11:42 | 34.55 | 859.4417 | 890.2 | 844.6 | 847.4 | 860.5 | 885.6 | 834.3 | 858.1 | OFF | 837.2 | 881 | 842.3 | 848.6 | 883.5 | OFF | 8.01 | 10.08 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 862.8717 | 24482.3322 | 24740.6184 | -4.622% | -1.044% | 4.622%
11:42 | 34.6 | 860.0167 | 890.5 | 844.8 | 847.7 | 860.7 | 886 | 834.7 | 858.6 | OFF | 837.4 | 884.7 | 842.6 | 848.7 | 883.8 | OFF | 8.01 | 9.71 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 863.0876 | 24525.3187 | 24783.7674 | -4.618% | -1.043% | 4.618%
11:42 | 34.65 | 860.0417 | 890.5 | 845 | 847.9 | 860.7 | 886.4 | 835.1 | 858.3 | OFF | 837.8 | 883.3 | 842.8 | 848.6 | 884.1 | OFF | 8.01 | 9.33 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 863.3032 | 24568.3201 | 24826.9272 | -4.614% | -1.042% | 4.614%
11:42 | 34.7 | 860.1417 | 890.4 | 845 | 848.1 | 860.6 | 886.9 | 835.4 | 857.9 | OFF | 838 | 883.5 | 842.9 | 848.5 | 884.5 | OFF | 8.01 | 9.27 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 863.5185 | 24611.3247 | 24870.0977 | -4.61% | -1.04% | 4.61%
11:42 | 34.75 | 860.0417 | 890.6 | 845 | 848.1 | 860.4 | 886.9 | 835.5 | 858 | OFF | 838.1 | 881.3 | 843 | 848.6 | 885 | OFF | 8.01 | 9.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 863.7335 | 24654.3293 | 24913.279 | -4.606% | -1.039% | 4.606%
11:42 | 34.8 | 860.0667 | 890.6 | 845 | 848 | 860.8 | 887 | 835.6 | 858.2 | OFF | 838.2 | 880.1 | 843.1 | 848.8 | 885.4 | OFF | 8.01 | 10.19 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 863.9481 | 24697.332 | 24956.4711 | -4.602% | -1.038% | 4.602%
11:42 | 34.8667 | 860.6667 | 890.9 | 845.2 | 848.1 | 861.1 | 886.7 | 835.6 | 857.7 | OFF | 838.2 | 886.3 | 843.4 | 849.1 | 885.7 | OFF | 8.01 | 10.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 864.2338 | 24754.6898 | 25014.0771 | -4.596% | -1.037% | 4.596%
11:42 | 34.9167 | 860.6167 | 891.3 | 845.3 | 848.2 | 861.3 | 886.8 | 835.7 | 858.4 | OFF | 838.3 | 883.3 | 843.6 | 849.3 | 885.9 | OFF | 8.01 | 10.79 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 864.4478 | 24797.7219 | 25057.2942 | -4.592% | -1.036% | 4.592%
11:42 | 34.9667 | 861.8417 | 891.4 | 845.5 | 848.4 | 861.6 | 887.5 | 836.1 | 859.1 | OFF | 838.7 | 894.7 | 844 | 849.6 | 885.5 | OFF | 8.01 | 10.92 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 864.6614 | 24840.7833 | 25100.5219 | -4.588% | -1.035% | 4.588%
11:43 | 35.0167 | 861.375 | 891.2 | 845.8 | 848.7 | 862.1 | 888.2 | 836.5 | 860.2 | OFF | 839 | 885 | 844.6 | 849.9 | 885.3 | OFF | 8.01 | 11.2 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 864.8748 | 24883.8638 | 25143.7603 | -4.584% | -1.034% | 4.584%
11:43 | 35.0667 | 861.5917 | 891 | 846.1 | 849.1 | 862.2 | 888.4 | 836.7 | 860.1 | OFF | 839.1 | 886.1 | 844.8 | 850 | 885.5 | OFF | 8.01 | 11.42 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 865.0878 | 24926.9379 | 25187.0094 | -4.579% | -1.033% | 4.579%
11:43 | 35.1333 | 863.2333 | 891.2 | 846.3 | 849.4 | 862.2 | 888.7 | 836.9 | 860.5 | OFF | 839.2 | 903.7 | 844.9 | 850.2 | 885.6 | OFF | 8.01 | 11.65 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 865.3714 | 24984.4321 | 25244.6913 | -4.574% | -1.031% | 4.574%
11:43 | 35.1833 | 862.6167 | 891.2 | 846.5 | 849.5 | 862.2 | 889.4 | 837.1 | 860.3 | OFF | 839.4 | 894.9 | 845.2 | 850.2 | 885.5 | OFF | 8.01 | 10.97 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 865.5837 | 25027.5783 | 25287.9652 | -4.57% | -1.03% | 4.57%
11:43 | 35.2333 | 860.8583 | 888.8 | 846 | 849 | 860.5 | 887.8 | 836.5 | 857.9 | OFF | 838.7 | 887.9 | 844.5 | 849.4 | 883.3 | OFF | 8.01 | 8.9 | 11.01 | 14.01 | 5.9 | 865.7957 | 25070.6652 | 25331.2497 | -4.566% | -1.029% | 4.566%
11:43 | 35.3167 | 852.125 | 876.6 | 842.1 | 843.7 | 851.3 | 875 | 830.2 | 846.8 | OFF | 831.8 | 876.2 | 836.4 | 842.9 | 872.5 | OFF | 8.01 | 0 | 11.01 | 14.01 | 1.9 | 866.1484 | 25142.0395 | 25403.414 | -4.559% | -1.029% | 4.559%